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Введение
[bookmark: _Hlk108696412]Схема теплоснабжения Орловского муниципального округа Орловской области на период до 2042 года (далее – Схема теплоснабжения) выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Схема теплоснабжения разработана на период до 2042 года.
Целью разработки Схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.
Основанием для разработки Схемы теплоснабжения являются:
· Федеральный закон от 27.07.2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
· Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».
· Схема территориального планирования Орловского района Орловской области.


[bookmark: _Toc87551196][bookmark: _Toc234228501]Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»
[bookmark: _Toc87551197][bookmark: _Toc234228502]Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения»
[bookmark: _Hlk104480521]Орловский муниципальный округ входит в состав Орловской области.
На территории Орловского муниципального округа эксплуатируется 32 котельных, суммарной тепловой мощностью - 128,988 Гкал/ч. 
Источником теплоснабжения с. Старцево является газотурбинная ТЭЦ (далее Орловская ГТ ТЭЦ), расположенная в границах города Орла. 
Теплоснабжения с. Старцево организовано по следующей схеме:
Теплоноситель с Орловской ГТ ТЭЦ через магистральные тепловые сети поступает на ЦТП расположенное в с. Старцево ул. Колледжская д.2., далее через распределительные тепловые сети обеспечивается теплоснабжение непосредственно подключенных абонентов.
Эксплуатацию Орловской ГТ ТЭЦ обеспечивает – АО «ГТ Энерго». Эксплуатацию тепловых сетей от ГТ ТЭЦ обеспечивает - ООО «ТСК»-Орёл».
Сведения о функциональной структуре источников централизованного теплоснабжения Орловского муниципального округа приведены в таблице Таблица 1.
[bookmark: _Ref87883440][bookmark: _Toc488826811]Таблица 1 – Сведения о функциональной структуре источников централизованного теплоснабжения Орловского муниципального округа
	№ п/п
	Наименование котельной
	Адрес котельной
	Эксплуатирующая организация 

	1
	Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова
	п. Добрый, ул. Кирьянова
	МУП «Орловский Теплосервис»

	2
	Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая
	п. Красная Звезда, ул. Почтовая
	МУП «Орловский Теплосервис»

	3
	Котельная п. Куликовский, ул. Овражная
	п. Куликовский, ул. Овражная
	МУП «Орловский Теплосервис»

	4
	Котельная п. Добрый пер. Березовый
	п. Добрый пер. Березовый
	МУП «Орловский Теплосервис»

	5
	Котельная п. Телецентр, ул. Связистов
	п. Телецентр, ул. Связистов
	МУП «Орловский Теплосервис»

	6
	Котельная п. Учебный, ул. Молодежная
	п. Учебный, ул. Молодежная
	МУП «Орловский Теплосервис»

	7
	Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	МУП «Орловский Теплосервис»

	8
	Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная
	пгт. Знаменка ул. Автодорожная
	МУП «Орловский Теплосервис»

	9
	Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	МУП «Орловский Теплосервис»

	10
	Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3
	пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3
	МУП «Орловский Теплосервис»

	11
	Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта
	с. Лаврово, ул. 8 Марта
	МУП «Орловский Теплосервис»

	12
	Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод
	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	МУП «Орловский Теплосервис»

	13
	Котельная п. Добрый, ул. Интернатная
	п. Добрый, ул. Интернатная
	МУП «Орловский Теплосервис»

	14
	Котельная д. Болотовские дворы
	д. Болотовские дворы
	МУП «Орловские тепловые сети»

	15
	Котельная д. Жилино
	д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	МУП «Орловские тепловые сети»

	16
	Котельная д. Ивановское
	д. Ивановское
	МУП «Орловские тепловые сети»

	17
	Котельная п. Образцово
	п. Образцово
	МУП «Орловские тепловые сети»

	18
	Котельная д. Становое
	д. Становое
	МУП «Орловские тепловые сети»

	19
	Котельная п. Биофабрика
	п. Биофабрика
	МУП «Орловские тепловые сети»

	20
	Котельная п. Зареченский
	п. Зареченский
	МУП «Орловские тепловые сети»

	21
	Котельная д. Истомино
	д. Истомино
	МУП «Орловские тепловые сети»

	22
	Котельная д. Некрасовка
	д. Некрасовка
	МУП «Орловские тепловые сети»

	23
	Котельная п. Садовый
	п. Садовый
	МУП «Орловские тепловые сети»

	24
	Котельная п. Стрелецкий
	п. Стрелецкий
	МУП «Орловские тепловые сети»

	25
	Котельная п. Шиловский
	п. Шиловский
	МУП «Орловские тепловые сети»

	26
	Котельная с. Звягинки
	с. Звягинки
	МУП «Орловские тепловые сети»

	27
	Котельная с. Становой Колодезь
	с. Становой Колодезь
	МУП «Орловские тепловые сети»

	28
	Котельная с. Паюсово
	с. Паюсово
	МУП «Орловские тепловые сети»

	29
	Котельная д. Жилина
	д. Жилина
	МУП «Орловские тепловые сети»

	30
	Котельная c. Плещеево МПК
	c. Плещеево МПК
	МУП «Орловские тепловые сети»

	31
	Котельная с. Плещеево ЦРБ
	с. Плещеево ЦРБ
	МУП «Орловские тепловые сети»

	32
	Котельная п. Стальной Конь
	п. Стальной Конь
	МУП «Орловские тепловые сети»

	33
	Орловская ГТ-ТЭЦ
	расположена в границах города Орла
	ГТ ТЭЦ –АО «ГТ Энерго», тепловые сети – ООО «ТСК-Орёл»


В соответствии с постановлением администрации Орловского муниципального округа №2240 от 27 июля 2023 «О согласовании передачи недвижимого муниципального имущества Орловского муниципального округа в аренду» тепловые сети и котельные, эксплуатируемые МУП «Коммунальник», переданы в эксплуатацию МУП «Орловские тепловые сети», а именно:
· Котельная д. Жилина
· Котельная c. Плещеево МПК
· Котельная с. Плещеево ЦРБ
· Котельная п. Стальной Конь
В 2024 году котельная п. Добрый, ул. Интернатная передана в эксплуатацию МУП "Орловский Теплосервис".
[bookmark: _Toc87551198][bookmark: _Toc234228503][bookmark: _Toc535409474][bookmark: _Toc8253946][bookmark: _Toc8578699]1.1.1. В зонах производственных котельных
Котельные работают локально, на собственную зону теплоснабжения, обеспечивая теплом жилые и общественные и промышленные здания. 
[bookmark: _Toc535409475][bookmark: _Toc8253947][bookmark: _Toc8578700][bookmark: _Toc87551199][bookmark: _Toc234228504]1.1.2. В зонах действия индивидуального теплоснабжения
Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены на территориях, неохваченных централизованным теплоснабжением.
Данная застройка, в основном, представлена домами одно-, двухквартирного и коттеджного типа. Эти здания не присоединены к централизованным системам теплоснабжения. Теплоснабжение указанных потребителей осуществляется от индивидуальных газовых котлов, печного отопления и электрокотлов.
[bookmark: _Toc8253948][bookmark: _Toc8578701][bookmark: _Toc87551200][bookmark: _Toc204525077][bookmark: _Toc234228505]1.1.3. Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения муниципального образования за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения
За период, с момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения изменений в функциональной структуре теплоснабжения не зафиксировано. 

[bookmark: _Toc87551201][bookmark: _Toc234228506]Часть 2 «Источники тепловой энергии»
[bookmark: _Toc535409477][bookmark: _Toc8253950][bookmark: _Toc8578703][bookmark: _Toc87551202][bookmark: _Toc234228507][bookmark: sub_1281]1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования
Сведения по основному оборудованию источников теплоснабжения представлены в таблице.
Таблица 2 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО - МУП «Орловские тепловые сети»
	Тип котлов
	Год ввода в эксплуатацию котлов, год
	Год последнего освидетельствования
	Год проведения следующего освидетельствования
	Установленная мощность котла, Гкал/ч
	Располагаемая мощность котла, Гкал/ч

	Котельная д. Болотовские дворы

	Е 1/0.9-г
	1986
	14.03.2025
	18.02.2029
	0,63
	0,54

	Е 1/0.9-г
	1986
	25.07.2022
	07.07.2026
	0,63
	0,52

	Е 1/0.9-г
	1986
	14.03.2025
	18.02.2029
	0,63
	0,5

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)

	НР-18
	1980
	25.07.2022
	18.07.2026
	0,65
	0,49

	НР-18
	1980
	25.07.2022
	18.07.2026
	0,65
	0,47

	Котельная д. Ивановское

	Хопер 100
	1996
	04.03.2026
	04.03.2026
	0,086
	0,086

	Хопер 100
	1996
	04.03.2026
	04.03.2026
	0,086
	0,086

	Хопер 100
	2024
	26.04.2024
	25.04.2049
	0,086
	0,086

	Хопер 100
	2024
	26.04.2024
	25.04.2049
	0,086
	0,086

	Котельная п. Образцово

	НР-18
	1979
	25.07.2022
	19.07.2026
	0,65
	0,52

	НР-18
	1979
	25.07.2022
	19.07.2026
	0,65
	0,53

	НР-18
	1979
	25.07.2022
	19.07.2026
	0,65
	0,51

	НР-18
	1979
	25.07.2022
	19.07.2026
	0,65
	0,5

	RSA-300
	2016
	 
	22.05.2031
	0,026
	0,026

	Котельная д. Становое

	ФАКЕЛ-1
	1981
	21.06.2023
	20.06.2027
	1
	0,82

	ФАКЕЛ-1
	1981
	21.06.2023
	20.06.2027
	1
	0,81

	ФАКЕЛ-1
	1981
	21.06.2023
	20.06.2027
	0,8
	0,64

	Котельная п. Биофабрика

	ДЕ-10-14
	1993
	14.03.2025
	14.03.2025
	6,25
	3,25

	ДЕ-10-14
	1986
	14.06.2023
	14.06.2027
	6,25
	3,32

	Котельная п. Зареченский

	ФАКЕЛ-1
	1995
	25.07.2022
	18.07.2026
	0,859
	0,62

	ФАКЕЛ-1
	1995
	25.07.2022
	18.07.2026
	0,859
	0,64

	Е 1/0.9-г
	1985
	02.08.2018
	списан
	0,63
	0

	Е 1/0.9-г
	1985
	25.07.2022
	18.07.2026
	0,63
	0,42

	Е 1/0.9-г
	1985
	02.08.2018
	списан
	0,63
	0

	Котельная д. Истомино

	КВА1
	1972
	25.07.2022
	18.07.2026
	0,859
	0,52

	КВА1
	1972
	24.07.2018
	списан
	0,859
	0

	КВА2
	1972
	25.07.2022
	18.07.2026
	0,859
	0,51

	Котельная д. Некрасовка

	КВС-2
	1972
	25.08.2023
	18.06.2027
	0,5
	0,39

	КВС-2
	1972
	25.08.2023
	18.06.2027
	0,5
	0,38

	КВС-2
	1972
	25.08.2023
	18.06.2027
	0,5
	0,39

	Котельная п. Садовый

	НР-18
	1985
	29.07.2022
	28.07.2026
	0,65
	0,34

	НР-18
	1985
	29.07.2022
	28.07.2026
	0,65
	0,32

	НР-18
	1985
	29.07.2022
	28.07.2026
	0,65
	0,35

	Котельная п. Стрелецкий

	КВГ 7.56
	1989
	02.04.2024
	29.03.2028
	6,5
	3,4

	КВГ 7.56
	1989
	02.04.2024
	29.03.2028
	6,5
	3,6

	Хопер 100
	2015
	2015
	22.07.2030
	0,086
	0,086

	Хопер 100
	2015
	2015
	22.07.2030
	0,086
	0,086

	Хопер 100
	2015
	2015
	22.07.2030
	0,086
	0,086

	Котельная п. Шиловский

	Е 1/0.9-г
	1992
	14.06.2023
	14.06.2027
	0,63
	0,45

	Е 1/0.9-г
	1992
	14.06.2023
	14.06.2027
	0,63
	0,46

	НР-18
	1992
	25.08.2023
	18.06.2027
	0,6
	0,59

	НР-18
	1992
	25.08.2023
	18.06.2027
	0,6
	0,57

	НР-18
	1992
	25.08.2023
	18.06.2027
	0,6
	0,58

	Котельная с. Звягинки

	НР-18
	1985
	29.07.2022
	26.07.2026
	0,65
	0,59

	НР-18
	1985
	29.07.2022
	26.07.2026
	0,65
	0,55

	НР-18
	1985
	29.07.2022
	26.07.2026
	0,65
	0,54

	НР-18
	1985
	29.07.2022
	26.07.2026
	0,65
	0,54

	RSA-300
	2021
	 
	22.04.2036
	0,26
	0,26

	Котельная с. Становой Колодезь

	Факел-1
	1990
	31.07.2025
	30.07.2028
	0,86
	0,75

	Факел-1
	1990
	04.05.2026
	05.05.2027
	0,86
	0,76

	Котельная с. Паюсово

	VESTER 55
	04.11.2020
	11.02.2020
	11.02.2034
	0,047
	0,047

	АОГВ 23
	08.12.2014
	10.04.2014
	10.04.2028
	0,019
	0,016

	д.Жилина

	КВГ-7,56-150
	1989
	26.02.2026
	27.02.2029
	6,5016
	2,83

	КВГ-7,56-150
	1989
	28.08.2023
	20.07.2027
	6,5016
	3,307

	с.Плещеево ЦРБ

	КВА-Факел 1,0 ГН
	1986
	списан
	 
	0,86
	0

	КВА-Факел 1,0 ГН
	1986
	списан
	 
	0,86
	0

	КВА-Факел 1,0 ГН
	1986
	25.08.2023
	20.07.2027
	0,86
	0,363

	КВА-Факел 1,0 ГН
	1986
	25.08.2023
	20.07.2027
	0,86
	0,356

	КВА-Факел 1,0 ГН
	1986
	25.08.2023
	20.07.2027
	0,86
	0,358

	КВА-Факел 1,0 ГН
	1986
	25.08.2023
	20.07.2027
	0,86
	0,312

	С.Плещеево МПК

	КВС-0,5
	1985
	27.10.2022
	27.10.2027
	0,5
	0,5

	КВС-0,5
	1985
	27.10.2022
	27.10.2027
	0,5
	0,5

	КВС-0,5
	1985
	27.10.2022
	27.10.2027
	0,5
	0,491

	КВС-0,5
	1985
	27.10.2022
	27.10.2027
	0,5
	0,482

	Стальной Конь

	Buderus Logano SK755-730
	2016
	2021
	 
	0,645
	0,623

	Buderus Logano SK755-730
	2016
	2021
	 
	0,645
	0,627

	Buderus Logano SK755-600
	2016
	2021
	 
	0,516
	0,491



Таблица 3 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО - МУП «Орловский Теплосервис»
	[bookmark: _Hlk2442119]Тип котлов
	Год ввода в эксплуатацию котлов, год
	Год последнего освидетельствования
	Год проведения следующего освидетельствования
	Установленная мощность котла, Гкал/ч
	Располагаемая мощность котла, Гкал/ч

	Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А

	ДКВР 10-13
	1980
	авг.25
	авг.29
	5,2
	6

	ТВГ-8М
	1984
	май.25
	май.29
	6,2
	8,3

	ТВГ-8М
	1984
	май.2
	май.29
	6,2
	8,3

	Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3

	КВС-0,5 
	1986
	май.25
	май.29
	0,5
	0,5

	КВС-0,5 
	1986
	май.25
	май.29
	0,5
	0,5

	КВС-0,5 
	1986
	май.25
	май.29
	0,5
	0,5

	КВС-0,5 
	1986
	май.25
	май.29
	0,5
	0,5

	Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 

	КВС-0,5
	1996
	май.25
	май.29
	0,55
	0,55

	КВС-0,5
	1996
	май.25
	май.29
	0,55
	0,55

	КВС-0,5
	1996
	май.25
	май.29
	0,55
	0,55

	КВС-0,5
	1996
	май.25
	май.29
	0,55
	0,55

	КВС-0,5
	1996
	май.25
	май.29
	0,55
	0,55

	КВС-0,5
	1996
	май.25
	май.29
	0,55
	0,55

	Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная

	КВА-1
	1978
	июл.22
	июл.26
	0,86
	0,86

	КВА-1
	1978
	июл.22
	июл.26
	0,86
	0,86

	КВА-1
	1978
	июл.22
	июл.26
	0,86
	0,86

	Котельная п. Учебный, ул. Молодежная

	Факел
	1975
	июл.22
	июл.26
	0,6
	0,6

	Факел
	1975
	июл.22
	июл.26
	0,6
	0,6

	ПАР-1
	-
	-
	-
	0,8
	0,8

	Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта

	Факел
	1983
	июл.22
	июл.26
	0,6
	0,6

	Факел
	1983
	июл.22
	июл.26
	0,6
	0,6

	Братск
	1983
	июл.23
	июл.27
	0,6
	0,6

	Братск
	1983
	июл.22
	июл.26
	0,6
	0,6

	Котельная п. Куликовский, ул. Овражная

	КВС-0,5
	1984
	май.25
	май.29
	0,8
	0,8

	КВС-0,5
	1984
	май.25
	май.29
	0,8
	0,8

	КВС-0,5
	1984
	май.25
	май.29
	0,8
	0,8

	КВС-0,5
	1984
	май.25
	май.29
	0,8
	0,8

	КВС-0,5
	1984
	май.22
	май.26
	0,8
	0,8

	Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая

	Факел
	1981
	июл.22
	июл.26
	0,86
	0,86

	Братск
	1981
	июл.22
	июл.26
	0,86
	0,86

	Факел
	1981
	июл.22
	июл.26
	0,86
	0,86

	Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод

	ДКВР 4-13
	1971
	май.25
	май.29
	2,4
	2,4

	ДКВР 4-13
	1971
	май.25
	май.29
	2,4
	2,4

	Котельная п. Добрый пер. Березовый

	RSA-200
	2025
	
	
	0,17
	0,17

	RSA-200
	2025
	
	
	0,17
	0,17

	RSA-200
	2025
	
	
	0,17
	0,17

	Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова

	КВС-0,5
	1991
	май.25
	май.29
	0,5
	0,5

	КВС-0,5
	1991
	май.25
	май.29
	0,5
	0,5

	КВС-0,5
	1991
	май.25
	май.29
	0,5
	0,5

	КВС-0,5
	1991
	май.25
	май.29
	0,5
	0,5

	Котельная п. Телецентр, ул. Связистов

	КВА-1
	1992
	апр.24
	апр.27
	0,86
	0,86

	КВА-1
	1992
	апр.24
	апр.27
	0,86
	0,86

	КВА-1
	1992
	апр.24
	апр.27
	0,86
	0,86

	Котельная п. Добрый, ул. Интернатная

	КСВА-2,5Гн
	2003
	сен.24
	сен.29
	2,5
	2,5

	КСВА-2,5Гн
	2003
	сен.24
	сен.29
	2,5
	2,5

	Десна-1Г
	2003
	сен.23
	сен.27
	1
	1

	Десна-1Г
	2003
	сен.23
	сен.27
	1
	1

	Десна-1Г
	2003
	сен.23
	сен.27
	1
	1


Источником теплоснабжения для абонентов с. Старцева является ГТ ТЭЦ, расположенная в границах города Орла по адресу Московское шоссе, 182.
В ГТ ТЭЦ установлено 2 котла-утилизатора - КУВ-23,3(20) 170.
Год ввода в эксплуатацию котлов – 2008 (в ГТ Энерго 2015г).
Таблица 4 –Структура и технические характеристики основного оборудования ГТ ТЭЦ
	Ст. №
	Тип котлоагрегатов
	Год ввода в эксплуатацию
	Парковый ресурс, час.
	Наработка на 01/01 /2026, час.
	Год достижения паркового ресурса
	Нормативное количество пусков
	Количество пусков 
	Назначенный ресурс, час.
	Количество продлений
	Год достижения назначенного ресурса

	1
	Котел- утилизатор водогрейный (КУВ-23,2(20)-170)
	25.12.2007 г.
	200 000
	91005
	2027
	н.д.
	521
	200 000
	0
	2027

	2
	Котел- утилизатор водогрейный (КУВ-23,2(20)-170)
	26.12.2007 г.
	200 000
	83482
	2027
	н.д.
	533
	200 000
	0
	2027




[bookmark: _Toc535409478][bookmark: _Toc8253951][bookmark: _Toc8578704][bookmark: _Toc87551203][bookmark: _Toc234228508][bookmark: sub_1282][bookmark: _Toc535409479][bookmark: sub_1283]1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
[bookmark: _Ref87883467][bookmark: _Toc488826815]Установленная мощность источника включает в себя: сумму установленной тепловой мощности оборудования. Параметры установленной тепловой мощности оборудования представлены в таблице Таблица 5.
[bookmark: _Ref207373077]Таблица 5 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зонах действия ЕТО, Гкал/ч
	№ п/п
	Наименование котельной
	Тепловая мощность котлов установленная
	Ограничения установленной мощности
	Тепловая мощность котлов располагаемая
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность котельной нетто

	1
	Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова
	2,000
	0,000
	2,000
	0,016
	1,984

	2
	Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая
	2,580
	0,000
	2,580
	0,010
	2,570

	3
	Котельная п. Куликовский, ул. Овражная
	3,200
	0,000
	3,200
	0,014
	3,186

	4
	Котельная п. Добрый пер. Березовый
	0,51
	0,000
	0,51
	0,002
	0,508

	5
	Котельная п. Телецентр, ул. Связистов
	2,580
	0,000
	2,580
	0,011
	2,569

	6
	Котельная п. Учебный, ул. Молодежная
	2,000
	0,000
	2,000
	0,007
	1,993

	7
	Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	3,300
	0,000
	3,300
	0,021
	3,279

	8
	Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная
	2,580
	0,000
	2,580
	0,011
	2,569

	9
	Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	17,600
	-5,000
	22,600
	0,232
	22,368

	10
	Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3
	2,000
	0,000
	2,000
	0,027
	1,973

	11
	Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта
	2,400
	0,000
	2,400
	0,025
	2,375

	12
	Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод
	4,800
	0,000
	4,800
	0,015
	4,785

	13
	Котельная п. Добрый, ул. Интернатная
	8,000
	0,000
	8,000
	0,240
	7,760

	14
	Котельная д. Болотовские дворы
	1,890
	0,330
	1,560
	0,005
	1,555

	15
	Котельная д. Жилино
	1,300
	0,340
	0,960
	0,005
	0,955

	16
	Котельная д. Ивановское
	0,344
	0,000
	0,344
	0,001
	0,343

	17
	Котельная п. Образцово
	2,626
	0,540
	2,086
	0,008
	2,078

	18
	Котельная д. Становое
	2,800
	0,530
	2,270
	0,007
	2,263

	19
	Котельная п. Биофабрика
	12,500
	5,930
	6,570
	0,016
	6,554

	20
	Котельная п. Зареченский
	3,608
	1,928
	1,680
	0,012
	1,668

	21
	Котельная д. Истомино
	2,577
	1,547
	1,030
	0,005
	1,025

	22
	Котельная д. Некрасовка
	1,500
	0,340
	1,160
	0,008
	1,152

	23
	Котельная п. Садовый
	1,950
	0,940
	1,010
	0,003
	1,007

	24
	Котельная п. Стрелецкий
	13,258
	6,000
	7,258
	0,284
	6,974

	25
	Котельная п. Шиловский
	3,060
	0,410
	2,650
	0,022
	2,628

	26
	Котельная с. Звягинки
	2,860
	0,380
	2,480
	0,007
	2,473

	27
	Котельная с. Становой Колодезь
	1,720
	0,210
	1,510
	0,002
	1,508

	28
	Котельная с. Паюсово
	0,066
	0,003
	0,063
	0,000
	0,063

	29
	Котельная д. Жилина
	13,003
	6,866
	6,137
	0,035
	6,102

	30
	Котельная c. Плещеево МПК
	2,000
	0,027
	1,973
	0,006
	1,967

	31
	Котельная с. Плещеево ЦРБ
	0,400
	0,000
	0,400
	0,007
	0,393

	32
	Котельная п. Стальной Конь
	1,806
	0,065
	1,741
	0,021
	1,720

	33
	Орловская ГТ-ТЭЦ
	40
	0
	40
	0
	40


* Орловская ГТ-ТЭЦ располагается в границе города Орла

[bookmark: _Toc8253952][bookmark: _Toc8578705][bookmark: _Toc87551204][bookmark: _Toc234228509]1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности
Сведения об ограничениях тепловой мощности источников тепловой энергии котельных Орловского муниципального округа представлены в таблице Таблица 5.
[bookmark: _Toc535409480][bookmark: _Toc8253953][bookmark: _Toc8578706][bookmark: _Toc87551205][bookmark: _Toc234228510][bookmark: sub_1284]1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто
Объемы тепла, на собственные и хозяйственные нужды источников теплоснабжения за 2025 год, приведены в таблице Таблица 6.
[bookmark: _Ref87883518][bookmark: _Toc488826817]Таблица 6 – Выработка, затраты тепловой энергии на собственные нужды, отпуск тепловой энергии, расход условного топлива по котельным в зоне деятельности ЕТО
	№ п/п
	Наименование котельной
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал
	Вид топлива
	Расход топлива, т.у.т

	1
	Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова
	2 603,12
	41,65
	2 603,12
	газ
	512,15

	2
	Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая
	1 882,03
	30,11
	1 882,03
	газ
	316,76

	3
	Котельная п. Куликовский, ул. Овражная
	1 979,98
	31,68
	1 979,98
	газ
	348,58

	4
	Котельная п. Добрый пер. Березовый
	1 242,72
	19,88
	1 242,72
	газ
	153,95

	5
	Котельная п. Телецентр, ул. Связистов
	918,07
	14,69
	918,07
	газ
	194,43

	6
	Котельная п. Учебный, ул. Молодежная
	830,33
	13,29
	830,33
	газ
	124,21

	7
	Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	3 090,20
	49,44
	3 090,20
	газ
	499,93

	8
	Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная
	1 472,49
	23,56
	1 472,49
	газ
	206,31

	9
	Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	30 223,42
	483,57
	30 223,42
	газ
	4 314,98

	10
	Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3
	4 682,97
	74,93
	4 682,97
	газ
	1 045,02

	11
	Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта
	3 239,30
	51,83
	3 239,30
	газ
	381,30

	12
	Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод
	2 379,47
	38,07
	2 379,47
	газ
	420,29

	13
	Котельная п. Добрый, ул. Интернатная
	4 028,99
	64,46
	4 028,99
	газ
	593,79

	14
	Котельная д. Болотовские дворы
	1796,00
	40,72
	1755,28
	газ
	322,20

	15
	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	1956,69
	44,37
	1912,32
	газ
	243,03

	16
	Котельная д. Ивановское
	548,03
	12,43
	535,60
	газ
	78,97

	17
	Котельная п. Образцово
	3221,82
	73,05
	3148,77
	газ
	325,89

	18
	Котельная д. Становое
	2754,44
	62,45
	2691,99
	газ
	489,34

	19
	Котельная п. Биофабрика
	7558,29
	171,38
	7386,91
	газ
	1288,48

	20
	Котельная п. Зареченский
	4592,76
	104,14
	4488,62
	газ
	352,63

	21
	Котельная д. Истомино
	2058,52
	46,67
	2011,85
	газ
	235,48

	22
	Котельная д. Некрасовка
	3457,47
	78,39
	3379,08
	газ
	584,68

	23
	Котельная п. Садовый
	1264,75
	28,68
	1236,07
	газ
	212,88

	24
	Котельная п. Стрелецкий
	14085,67
	319,38
	13766,29
	газ
	1701,12

	25
	Котельная п. Шиловский
	7937,07
	179,96
	7757,11
	газ
	1243,09

	26
	Котельная с. Звягинки
	2638,29
	59,82
	2578,47
	газ
	376,36

	27
	Котельная с. Становой Колодезь
	936,79
	21,24
	915,55
	газ
	108,50

	28
	Котельная с. Паюсово
	87,78
	1,99
	85,79
	газ
	13,81

	29
	Котельная д. Жилина
	7558,29
	171,38
	7386,91
	газ
	1288,48

	30
	Котельная c. Плещеево МПК
	3126,77
	70,90
	3055,87
	газ
	441,83

	31
	Котельная с. Плещеево ЦРБ
	3478,56
	78,87
	3399,69
	газ
	472,52

	32
	Котельная п. Стальной Конь
	3321,58
	75,31
	3246,27
	газ
	394,44

	33
	Орловская ГТ-ТЭЦ
	28 760,418
	0
	28 760,418
	Природный газ
	42 572,75

	Всего по муниципальному округу
	159 713,08
	2 578,29
	158 071,95
	
	61 858,18


* Орловская ГТ-ТЭЦ располагается в границе города Орла

Параметры тепловой мощности нетто, источников теплоснабжения Орловского муниципального округа, представлены в таблице Таблица 5.
[bookmark: _Toc535409481][bookmark: _Toc8253954][bookmark: _Toc8578707][bookmark: _Toc87551206][bookmark: _Toc234228511][bookmark: sub_1285]1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования, при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
Указанные сведения приведены в таблицах 2-4.
[bookmark: _Toc535409482][bookmark: _Toc8253955][bookmark: _Toc8578708][bookmark: _Toc87551207][bookmark: _Toc234228512][bookmark: sub_1286]1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
На территории Орловского муниципального округа отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. 
[bookmark: _Toc535409483][bookmark: _Toc8253956][bookmark: _Toc8578709][bookmark: _Toc87551208][bookmark: _Toc234228513][bookmark: sub_1287]1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
Регулирование отпуска тепловой энергии, от источников, осуществляется качественным способом, при котором температура в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети изменяется в соответствии с температурой наружного воздуха. Расчетные параметры теплоносителя составляют: Т1/Т2=95/70°С;
[bookmark: _Toc535409484][bookmark: _Toc8253957][bookmark: _Toc8578710][bookmark: _Toc87551209][bookmark: _Toc234228514][bookmark: sub_1288]1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования
Среднегодовая загрузка оборудования определяется: числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.
Число часов использования установленной тепловой мощности – это отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.
Анализ загрузки котельной проводился исходя из: установленной мощности котлов. 
Сведения о среднегодовой загрузке оборудования представлены в таблице Таблица 7.
[bookmark: _Ref87883551][bookmark: _Toc488826821]Таблица 7 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность котельной, Гкал/ч
	Выработка тепла за 2025 год, Гкал
	Число часов использования УТМ за 2025 год, час
	КИУМ

	1
	Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова
	2,00
	2 603,12
	1302
	27%

	2
	Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая
	2,58
	1 882,03
	729
	15%

	3
	Котельная п. Куликовский, ул. Овражная
	3,20
	1 979,98
	619
	13%

	4
	Котельная п. Добрый пер. Березовый
	1,92
	1 242,72
	647
	14%

	5
	Котельная п. Телецентр, ул. Связистов
	2,58
	918,07
	356
	7%

	6
	Котельная п. Учебный, ул. Молодежная
	2,00
	830,33
	415
	9%

	7
	Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	3,30
	3 090,20
	936
	20%

	8
	Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная
	2,58
	1 472,49
	571
	12%

	9
	Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	17,60
	30 223,42
	1717
	36%

	10
	Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3
	2,00
	4 682,97
	2341
	49%

	11
	Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта
	2,40
	3 239,30
	1350
	28%

	12
	Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод
	4,80
	2 379,47
	496
	10%

	13
	Котельная п. Добрый, ул. Интернатная
	8,00
	4 028,99
	504
	11%

	14
	Котельная д. Болотовские дворы
	1,89
	1 796,00
	950
	20%

	15
	Котельная д. Жилино
	1,30
	1 956,69
	1505
	32%

	16
	Котельная д. Ивановское
	0,34
	548,03
	1593
	34%

	17
	Котельная п. Образцово
	2,63
	3 221,82
	1227
	26%

	18
	Котельная д. Становое
	2,80
	2 754,44
	984
	21%

	19
	Котельная п. Биофабрика
	12,50
	7 558,29
	605
	13%

	20
	Котельная п. Зареченский
	3,61
	4 592,76
	1273
	27%

	21
	Котельная д. Истомино
	2,58
	2 058,52
	799
	17%

	22
	Котельная д. Некрасовка
	1,50
	3 457,47
	2305
	49%

	23
	Котельная п. Садовый
	1,95
	1 264,75
	649
	14%

	24
	Котельная п. Стрелецкий
	13,26
	14 085,67
	1062
	22%

	25
	Котельная п. Шиловский
	3,06
	7 937,07
	2594
	55%

	26
	Котельная с. Звягинки
	2,86
	2 638,29
	922
	19%

	27
	Котельная с. Становой Колодезь
	1,72
	936,79
	545
	11%

	28
	Котельная с. Паюсово
	0,07
	87,78
	1330
	28%

	29
	Котельная д. Жилина
	13,00
	7 558,29
	581
	12%

	30
	Котельная c. Плещеево МПК
	2,00
	3 126,77
	1563
	33%

	31
	Котельная с. Плещеево ЦРБ
	0,40
	3 478,56
	8696
	-

	32
	Котельная п. Стальной Конь
	1,81
	3 321,58
	1839
	39%

	33
	Орловская ГТ-ТЭЦ
	40
	28760,418
	719
	8,55%

	Всего по муниципальному округу
	164,23
	159 713,08
	 
	20%


* Орловская ГТ-ТЭЦ располагается в границе города Орла
[bookmark: _Toc535409485][bookmark: _Toc8253958][bookmark: _Toc8578711][bookmark: _Toc87551210][bookmark: _Toc234228515][bookmark: sub_1289]1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, осуществляется расчетным путем.
[bookmark: _Toc535409486][bookmark: _Toc8253959][bookmark: _Toc8578712][bookmark: _Toc87551211][bookmark: _Toc234228516][bookmark: sub_12810]1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
Отказов оборудования источников тепловой энергии не зафиксировано.
[bookmark: _Toc535409487][bookmark: _Toc8253960][bookmark: _Toc8578713][bookmark: _Toc87551212][bookmark: _Toc234228517][bookmark: sub_12811][bookmark: _Hlk44061307][bookmark: _Hlk69652911]1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.
[bookmark: _Toc535409488][bookmark: _Toc8253961][bookmark: _Toc8578714][bookmark: _Toc87551213][bookmark: _Toc234228518]1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме: в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
Источники тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.
Динамика изменения эксплуатационных показателей работы котельных в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций представлена в таблицах ниже. 
[bookmark: _Ref87883588]Таблица 8 – Динамика изменения эксплуатационных показателей работы котельных в зонах деятельности МУП «Орловский теплосервис»
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	155,6

	Собственные нужды
	%
	1,6%

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг/Гкал
	155,6

	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт-ч/Гкал
	42,919

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	м³/Гкал
	5,166

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	24%

	Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	н/д

	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0

	Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных
	час
	0

	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения
	тыс. Гкал
	0


 * Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал, определен как отношение фактического потребления топлива к расчетному теплопотреблению, соответственно полученные значения УРУТ не отражают фактические показатели работы котельной. 

Таблица 9 – Динамика изменения эксплуатационных показателей работы котельных в зонах деятельности МУП «Орловские тепловые сети»
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	140,6

	Собственные нужды
	%
	2%

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг/Гкал
	143,8

	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт-ч/Гкал
	33,036

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	м³/Гкал
	2,517

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	22%

	Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	н/д

	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0

	Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных
	час
	0

	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения
	тыс. Гкал
	0


 * Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал, определен как отношение фактического потребления топлива к расчетному теплопотреблению, соответственно полученные значения УРУТ не отражают фактические показатели работы котельной. 
[bookmark: _Toc8253962][bookmark: _Toc8578715][bookmark: _Toc87551214][bookmark: _Toc204525091][bookmark: _Toc234228519]1.2.13 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения
С момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения уточнены технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии. На основании уточнений скорректированы установленные мощности котельных.
В 2024-2025 гг. выполнена реконструкция котельной п.Добрый (пер.Березовый) Орловская область, Орловский МО, п.Добрый пер. Березовый МУП «Орловский Теплосервис» - произведена замена котлов: КВС-0,5 (3 шт.) на Rossen RSA-200 (3 шт.), установленная мощность после реализации мероприятия – 0,51 Гкал/ч.
В 2025 г. выполнена реконструкция котельной с. Плещеево ЦРБ, установленная мощность после реализации мероприятия – 0,4 Гкал/ч.
[bookmark: _Toc87551215][bookmark: _Toc234228520]Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них»
Отпуск тепловой энергии от котельных, в виде горячей воды осуществляется централизовано: через сети трубопроводов. 
Тепловые сети котельных выполнены в 2-х и 4-х трубном исполнении; система теплоснабжения закрытая. 
[bookmark: _Toc535409490][bookmark: _Toc8253964][bookmark: _Toc8578717][bookmark: _Toc87551216][bookmark: _Toc234228521][bookmark: sub_153]1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
Характеристика тепловых сетей представлена в таблицах ниже. 
Таблица 10 – Характеристика тепловых сетей в зоне деятельности МУП «Орловский теплосервис»
	Наименование котельной
	Длина участка, м (2-х труб)
	Диаметр трубопровода, мм

	Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	3660
	Д325, Д219, Д159, Д108, Д89, Д76

	Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3
	1450
	Д76, Д108, Д159, Д200

	Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	1170
	Д159, Д108, Д89, Д76, Д57, Д40

	Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная
	1020
	Д108, Д76, Д50, Д32

	Котельная п. Учебный Ул. Молодежная
	470
	Д108, Д89, Д57

	Котельная с. Лаврово ул. 8 Марта
	2400
	Д108, Д89

	Котельная п. Куликовский, ул. Овражная
	1870
	Д108, Д89, Д57

	Котельная п. Красная Звезда ул. Почтовая
	1700
	Д108, Д80

	Котельная с. Становой Колодезь РемЗавод
	1800
	Д159, Д108, Д89, Д50,

	Котельная п. Добрый пер. Березовый
	453
	Д102, Д89, Д57

	Котельная п. Добрый ул. Кирьянова
	1045
	Д159, Д108, Д89, Д76

	Котельная п. Телецентр ул. Связистов
	596
	Д159, Д108, Д89, Д57

	Котельная п. Добрый ул. Интернатная
	603
	Д159, Д108, Д89, Д76, Д57






Таблица 11 –Характеристика тепловых сетей в зоне деятельности МУП «Орловские тепловые сети»
	Наименование котельной
	Общая длина, м (2-х труб)
	Длина участков ГВС, м (2-х труб)
	Длина участков отопления, м (2-х труб)
	Подземная прокладка
	Надземная прокладка
	Протяженность ветхих сетей, м

	Котельная п. Стрелецкий
	3638
	438
	3200
	3052
	586
	0

	Котельная д. Некрасовка
	1640
	463
	1177
	967
	673
	253

	Котельная п. Шиловский
	4209
	1847
	2362
	4209
	0
	623

	Котельная д. Болотовские дворы
	1168
	 
	1168
	658
	510
	90

	Котельная д. Истомино
	820
	 
	820
	763
	57
	753

	Котельная с. Паюсово
	19
	 
	19
	0
	19
	0

	Котельная п. Биофабрика
	1576,6
	429,6
	1147
	534
	1042,6
	470

	Котельная д. Становое
	2094
	980
	1114
	530
	1564
	272

	Котельная с. Становой Колодезь
	146
	0
	146
	141
	5
	0

	Котельная д. Ивановское
	169
	0
	169
	169
	0
	0

	Котельная с. Звягинки
	1621
	356
	1265
	179
	1442
	362

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	643
	 
	643
	643
	0
	0

	Котельная п. Зареченский
	1345
	0
	1345
	1115
	230
	321

	Котельная п. Садовый
	944
	472
	472
	232
	712
	42

	Котельная п. Образцово
	2172
	560
	1642
	1978
	194
	0

	Котельная с.Плещеево ЦРБ
	1452
	266
	1186
	1422
	30
	129

	Котельная п. Стальной Конь
	915
	0
	915
	591
	324
	0

	Котельная д. Жилина
	2763
	 
	2763
	2717
	46
	725

	Котельная с.Плещеево МПК
	1150
	375
	775
	770
	380
	270


 
Таблица 12 –Характеристика тепловых сетей в с. Старцево от Орловской ГТ-ТЭЦ
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Участок начало
	Участок конец
	Длина участка, м (в двухтрубном исчислении)
	Диаметp тpубопpовода, мм
	Изоляция
	Вид прокладки тепловой сети
	Год ввода

	1
	Орловская ГТ-ТЭЦ АО "ГТ-Энерго" Орловская область, г.Орел, Московское шоссе, 182
	От границы города Орла с Орловским районом 
	 до трубопровода подземной прокладки к ЦТП 
	99,2
	200
	мин вата, рубероид, стеклоткань
	надземный
	1983

	2
	
	 до трубопровода подземной прокладки к ЦТП 
	 до ЦТП С. Старцево, ул.Колледжская, 2
	179,6
	150
	ППУ
	подземный
	2014

	3
	
	 от ЦТП С. Старцево, ул.Колледжская, 2
	до ж/д №3 по ул.Комаринская
	155
	100
	мин вата, рубероид, стеклоткань
	надземный, ЦО
	1980

	4
	
	 от ЦТП С. Старцево, ул.Колледжская, 2
	до ж/д №3 по ул.Комаринская
	155
	40
	мин вата, рубероид, стеклоткань
	надземный, ГВС
	2017

	5
	
	от ж/д №3 по ул. Комаринская
	 до мастерских техникума Агротехнологий и Транспорта
	12
	57
	мин вата, рубероид, стеклоткань
	надземный, ЦО
	1983

	6
	
	 от ЦТП С. Старцево, ул.Колледжская, 2
	 до ж/д №6 по ул.Колледжская (общежитие техникума)
	104
	100
	мин вата, рубероид, стеклоткань
	надземный, ЦО
	1983

	7
	
	 от ЦТП С. Старцево, ул.Колледжская, 2
	 до ж/д №6 по ул.Колледжская (общежитие техникума)
	104
	76/57
	мин вата, рубероид, стеклоткань
	надземный, ГВС
	1983

	8
	
	 от ЦТП С. Старцево, ул.Колледжская, 2
	 до учебного корпуса техникума Агротехнологий и Транспорта
	85
	100
	мин вата, рубероид, стеклоткань
	надземный, ЦО
	1983

	9
	
	 от ЦТП С. Старцево, ул.Колледжская, 2
	 до учебного корпуса техникума Агротехнологий и Транспорта
	85
	76/40
	мин вата, рубероид, стеклоткань
	надземный, ГВС
	1983

	10
	
	 от ЦТП С. Старцево, ул.Колледжская, 2
	 до мастерских техникума Агротехнологий и Транспорта
	130
	100
	мин вата, рубероид, стеклоткань
	надземный, ЦО
	1983

	11
	
	от мастерских техникума Агротехнологий и Транспорта
	 до ж/д.№1 поул.Комаринская 
	50
	57
	мин вата, рубероид, стеклоткань
	надземный, ЦО
	1983

	12
	
	 от ЦТП С. Старцево, ул.Колледжская, 2
	 до ж/д №5 по ул.Колледжская
	139
	100
	мин вата, рубероид, стеклоткань
	надземный, ЦО
	1983

	13
	
	 от ж/д №5 по ул.Колледжская
	 до ж/д №8 по ул.Колледжская
	133
	57
	мин вата, рубероид, стеклоткань
	надземный, ЦО
	1983

	14
	
	от трубопровода на ж/д №5 по ул.Колледжская
	 до столярной мастерскойтехникума Агротехнологий и Транспорта
	33
	76
	мин вата, рубероид, стеклоткань
	надземный, ЦО
	1983

	15
	
	до дома ул.Колледжская, 3
	249,1
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	 
	ИТОГО сети МУП ОТС
	1712,9
	 
	 
	 
	 

	16
	Орловская ГТ-ТЭЦ АО "ГТ-Энерго" Орловская область, г.Орел, Московское шоссе, 182
	От границы города Орла с Орловским районом 
	 до МКД № 4А по Ул.Колледжской с. Старцево 
	251
	108
	ППУ в ОЦ
	надземный 
	2015

	17
	
	От УТ 2 (рядом с ТК № 352) 
	 до УТ 1 к д № 3 по ул. Коледжская с. Старцево 
	212,2
	150
	ППУ
	подземный
	2024

	18
	
	 от УТ 1 к д № 3 по ул. Коледжская с. Старцево 
	до стены д. № 3 по ул. Коледжская с. Старцево 
	36,9
	130
	ППУ
	подземный
	2024

	 
	Всего сети по селу Старцево 
	2213
	 
	 
	 
	 


[bookmark: _Toc535409491][bookmark: _Toc8253965][bookmark: _Toc8578718][bookmark: _Toc87551217][bookmark: _Toc204525094][bookmark: _Toc234228522][bookmark: sub_154]1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей, в зонах действия источников тепловой энергии
Схемы тепловых сетей приведены в Приложении 4.
[bookmark: _Toc535409492][bookmark: _Toc8253966][bookmark: _Toc8578719][bookmark: _Toc87551218][bookmark: _Toc204525095][bookmark: _Toc234228523]1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации: тип изоляции; тип компенсирующих устройств; тип прокладки; краткую характеристику грунтов, в местах прокладки, с выделением наименее надежных участков; определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
Параметры тепловых сетей приведены в пункте 1.3.1
[bookmark: _Toc535409493][bookmark: _Toc8253967][bookmark: _Toc8578720][bookmark: _Toc87551219][bookmark: _Toc234228524][bookmark: sub_1314]1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
На трубопроводах установлена необходимая чугунная и стальная запорная арматура для секционирования тепловых сетей: на участки дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и на трубопроводах - ответвлений к потребителям тепловой энергии. 
Запорная арматура, в основном, установлена в тепловых камерах, за исключением дренажей и воздушников. В качестве запорной арматуры, в основном, используются чугунные клиновые задвижки с ручным приводом, шаровые краны и дисковые затворы. 
[bookmark: _Toc535409494][bookmark: _Toc8253968][bookmark: _Toc8578721][bookmark: _Toc87551220][bookmark: _Toc234228525][bookmark: sub_1315]1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов
Строительные конструкции тепловых камер выполнены железобетонных конструкций - колец. Высота камер в свету от уровня пола до низа выступающих конструкций составляет 1 м. Перекрытия большинства тепловых камер железобетонные с одним люком. 
[bookmark: _Toc535409495][bookmark: _Toc8253969][bookmark: _Toc8578722][bookmark: _Toc87551221][bookmark: _Toc234228526][bookmark: sub_1316]1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по температурному графику 95/70 оС (представлены в приложении). Изменение температурного графика не предполагается.
[bookmark: _Toc535409496][bookmark: _Toc8253970][bookmark: _Toc8578723][bookmark: _Toc87551222][bookmark: _Toc234228527][bookmark: sub_1317]1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
[bookmark: _Hlk89767251]Для теплоисточников Орловского муниципального округа принят качественный способ регулирования температуры теплоносителя. Действующий температурный график для теплоисточников разработаны в соответствии с местными климатическими условиями. Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по температурному графику 95/70 оС.
В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»:
Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:
· по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;
· по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;
· по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см².
Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденным температурным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.
[bookmark: _Toc535409497][bookmark: _Toc8253971][bookmark: _Toc8578724][bookmark: _Toc87551223][bookmark: _Toc234228528][bookmark: sub_1318]1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей
Задачей гидравлического расчёта трубопроводов является определение фактического гидравлического сопротивления каждого участка и суммы сопротивлений по участкам, начиная от теплового ввода и до каждого теплопотребителя. Гидравлические режимы удовлетворят необходимым требованиям теплоснабжения потребителей. 
[bookmark: _Toc535409498][bookmark: _Toc8253972][bookmark: _Toc8578725][bookmark: _Toc87551224][bookmark: _Toc234228529][bookmark: sub_1319]1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет
Отказы тепловых сетей (аварийные ситуации) за последние 5 лет не зафиксированы. 
[bookmark: _Toc535409499][bookmark: _Toc8253973][bookmark: _Toc8578726][bookmark: _Toc87551225][bookmark: _Toc234228530][bookmark: sub_13110]1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
Среднее время на восстановление работоспособности тепловых сетей (или продолжительность аварийно-восстановительного ремонта) – не превышает 6 час.
[bookmark: _Toc535409500][bookmark: _Toc8253974][bookmark: _Toc8578727][bookmark: _Toc87551226][bookmark: _Toc234228531][bookmark: sub_13111]1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
Для выявления мест утечек, теплоносителя из трубопроводов, теплоснабжающие организации применяют следующие методы:
Опресcовка на прочность повышенным давлением. Метод применяется и был разработан с целью: выявления ослабленных мест трубопровода - в ремонтный период и исключения появления повреждений - в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность – 20-40%. То есть, только 20% повреждений выявляется в ремонтный период и 80% уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.
Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь): когда система отопления работает, но снега на земле нет. Недостатком метода является - высокая стоимость проведения обследования.
Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.
Использование акустических корреляционных течеискателей. Принцип действия течеискателей, корреляционных, основан на сравнении шумов, определяемых сенсорами звуковой частоты в двух точках трубопровода. Акустические датчики устанавливаются на трубе таким образом, чтобы предполагаемая течь находилась между ними. Датчики устанавливаются, как правило, в колодцах, на задвижках, на трубопроводах и в других доступных местах; хотя иногда, для установки датчиков, приходится делать специальные раскопки.
После ремонта, в межотопительный период, тепловые сети подвергаются испытаниям в соответствии с существующими техническими регламентами и прочими руководящими документами.
[bookmark: _Toc535409501][bookmark: _Toc8253975][bookmark: _Toc8578728][bookmark: _Toc87551227][bookmark: _Toc234228532]1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
[bookmark: _Hlk89767306]Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»: 
Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям: 
• гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры; 
• испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети; 
• испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных;
• конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации; 
• испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов; 
• испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).
Регламентные работы на тепловых сетях проводятся в соответствии с планом проведения регламентных работ и включают:
•	заполнение трубопроводов магистральных и распределительных сетей после проведения ремонта в межотопительный период – 1 раз в год;
•	испытание на плотность и механическую прочность трубопроводов тепловых сетей – 1 раз в год;
•	промывку трубопроводов тепловых сетей – 1 раз в год.
[bookmark: _Toc535409502][bookmark: _Toc8253976][bookmark: _Toc8578729][bookmark: _Toc87551228][bookmark: _Toc234228533][bookmark: sub_13113]1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
К нормативам технологических потерь, при передаче тепловой энергии, относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:
1) потери и затраты теплоносителя (м³) в пределах установленных норм;
2) потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя (Гкал).
К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:
1) затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском (после плановых ремонтов) и при подключении новых участков тепловых сетей;
2) технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;
3) технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.
К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся: технически неизбежные, в процессе передачи и распределения тепловой энергии, потери теплоносителя - с его утечкой через неплотность в арматуре и трубопроводах тепловых сетей.
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии включаемые в расчет отпущенной тепловой энергии представлены в п 1.3.14.
[bookmark: _Toc535409503][bookmark: _Toc8253977][bookmark: _Toc8578730][bookmark: _Toc87551229][bookmark: _Toc234228534]1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя, при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям, за последние 3 года
Динамика фактических показателей потерь тепловой энергии в тепловых сетях, представлена в таблице Таблица 13.

[bookmark: _Ref87883635][bookmark: _Toc488826828][bookmark: sub_13114]Таблица 13 – Фактические потери тепловой энергии и теплоносителя
	№ п/п
	Наименование котельной
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/год
	Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети

	1
	Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова
	1 080,58
	42%

	2
	Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая
	694,92
	37%

	3
	Котельная п. Куликовский, ул. Овражная
	581,94
	29%

	4
	Котельная п. Добрый пер. Березовый
	392,06
	32%

	5
	Котельная п. Телецентр, ул. Связистов
	113,18
	12%

	6
	Котельная п. Учебный, ул. Молодежная
	223,55
	27%

	7
	Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	956,83
	31%

	8
	Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная
	415,06
	28%

	9
	Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	2 567,76
	8%

	10
	Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3
	1 273,77
	27%

	11
	Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта
	1 091,88
	34%

	12
	Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод
	758,19
	32%

	13
	Котельная п. Добрый, ул. Интернатная
	0,00
	0%

	14
	Котельная д. Болотовские дворы
	331,05
	19%

	15
	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	191,29
	10%

	16
	Котельная д. Ивановское
	33,76
	6%

	17
	Котельная п. Образцово
	1 586,99
	50%

	18
	Котельная д. Становое
	801,81
	30%

	19
	Котельная п. Биофабрика
	777,62
	11%

	20
	Котельная п. Зареченский
	356,64
	8%

	21
	Котельная д. Истомино
	496,03
	25%

	22
	Котельная д. Некрасовка
	705,59
	21%

	23
	Котельная п. Садовый
	466,44
	38%

	24
	Котельная п. Стрелецкий
	2 296,71
	17%

	25
	Котельная п. Шиловский
	2 275,61
	29%

	26
	Котельная с. Звягинки
	693,38
	27%

	27
	Котельная с. Становой Колодезь
	26,75
	3%

	28
	Котельная с. Паюсово
	3,59
	4%

	29
	Котельная д. Жилина
	777,62
	11%

	30
	Котельная c. Плещеево МПК
	403,33
	13%

	31
	Котельная с. Плещеево ЦРБ
	684,80
	20%

	32
	Котельная п. Стальной Конь
	720,46
	22%

	33
	Орловская ГТ-ТЭЦ* в сетях по селу Старцево
	688
	15%


* Орловская ГТ-ТЭЦ располагается в границе города Орла

[bookmark: _Toc535409504][bookmark: _Toc8253978][bookmark: _Toc8578731][bookmark: _Toc87551230][bookmark: _Toc234228535][bookmark: sub_13115]1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не выдавались.
[bookmark: _Toc535409505][bookmark: _Toc8253979][bookmark: _Toc8578732][bookmark: _Toc87551231][bookmark: _Toc234228536][bookmark: sub_13116]1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
Котельные Орловского муниципального округа работают по зависимой схеме. Потребители тепловой энергии присоединяются посредством распределительных сетей непосредственно к магистральному теплопроводу. Для обеспечения работы внутридомовых сетей потребителей избыточный напор теплоносителя гасится шайбами. Данный тип присоединения теплопотребляющих установок определяет график регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.
Потребители от ГТ ТЭЦ подключены к распределительным сетям от ЦТП в с. Старцево ул. Колледжская, д.2, теплоноситель к ЦТП подается по магистральному трубопроводу.
[bookmark: _Toc535409506][bookmark: _Toc8253980][bookmark: _Toc8578733][bookmark: _Toc87551232][bookmark: _Toc234228537][bookmark: sub_13117]1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
[bookmark: _Hlk99286744][bookmark: _Toc535409507][bookmark: _Toc8253981][bookmark: _Toc8578734][bookmark: _Toc87551233][bookmark: sub_13118]Приборы учета тепловой энергии на котельных отсутствуют.
Сведения о приборах учета тепловой энергии на ЦТП с. Старцево приведены в таблице ниже.
Таблица 14 – Сведения о приборах учета тепловой энергии на ЦТП с. Старцево
	№ п/п
	Наименование источника тепла
	Приборы учета тепла
	Способ учета

	1
	ГТ ТЭЦ Орёл
	Тепловычислитель ВКТ-7, з/н 83931
	коммерческий

	
	
	Расходомеры ВСТ-Н-100
з/н 13585477
	коммерческий

	
	
	Комплект терм./сопр. КСТ-Б з/н 42087
	коммерческий



[bookmark: _Toc234228538][bookmark: _Hlk99274455]1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
[bookmark: _Hlk99288291]На котельных Орловского муниципального округа отсутствует система диспетчеризации. 
[bookmark: _Toc535409508][bookmark: _Toc8253982][bookmark: _Toc8578735][bookmark: _Toc87551234][bookmark: _Toc234228539][bookmark: sub_13119]1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
Система централизованного теплоснабжения Орловского муниципального округа функционирует без повысительных и понизительных насосных станций.
ЦТП в с. Старцево от ГТ ТЭЦ оснащено автоматическим регулированием температуры горячего водоснабжения, насосы подачи горячего водоснабжения оснащены частотным регулированием.
[bookmark: _Toc535409509][bookmark: _Toc8253983][bookmark: _Toc8578736][bookmark: _Toc87551235][bookmark: _Toc234228540][bookmark: sub_13120]1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
Защита тепловых сетей от превышения давления установлена непосредственно на котельных.
[bookmark: _Toc535409510][bookmark: _Toc8253984][bookmark: _Toc8578737][bookmark: _Toc87551236][bookmark: _Toc234228541]1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
[bookmark: sub_13121][bookmark: _Toc535409511][bookmark: _Toc8253985][bookmark: _Toc8578738][bookmark: _Toc87551237]Участки тепловых сетей, относящиеся к категории «бесхозяйные» не выявлены.
[bookmark: _Toc234228542]1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)
Энергетические характеристики тепловых сетей не разрабатывались. Динамика изменения фактических показателей функционирования тепловых сетей приведена в таблице Таблица 15.
[bookmark: _Ref87883643]Таблица 15 – Данные энергетических характеристик тепловых сетей
	№ п/п
	Наименование котельной
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал
	Удельное (отнесенное к материальной характеристике количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/м²/год

	1
	Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова
	36,22
	0

	2
	Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая
	30,82
	0

	3
	Котельная п. Куликовский, ул. Овражная
	47,67
	0

	4
	Котельная п. Добрый пер. Березовый
	37,23
	0

	5
	Котельная п. Телецентр, ул. Связистов
	51,64
	0

	6
	Котельная п. Учебный, ул. Молодежная
	46,43
	0

	7
	Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	50,04
	0

	8
	Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная
	55,52
	0

	9
	Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	42,48
	0

	10
	Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3
	46,29
	0

	11
	Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта
	35,88
	0

	12
	Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод
	53,17
	0

	13
	Котельная п. Добрый, ул. Интернатная
	38,54
	0

	14
	Котельная д. Болотовские дворы
	41,27
	0

	15
	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	21,55
	0

	16
	Котельная д. Ивановское
	34,41
	0

	17
	Котельная п. Образцово
	13,39
	0

	18
	Котельная д. Становое
	45,43
	0

	19
	Котельная п. Биофабрика
	37,91
	0

	20
	Котельная п. Зареченский
	45,91
	0

	21
	Котельная д. Истомино
	23,80
	0

	22
	Котельная д. Некрасовка
	28,01
	0

	23
	Котельная п. Садовый
	33,81
	0

	24
	Котельная п. Стрелецкий
	26,62
	0

	25
	Котельная п. Шиловский
	25,47
	0

	26
	Котельная с. Звягинки
	37,10
	0

	27
	Котельная с. Становой Колодезь
	69,66
	0

	28
	Котельная с. Паюсово
	5,54
	0

	29
	Котельная д. Жилина
	37,91
	0

	30
	Котельная c. Плещеево МПК
	59,92
	0

	31
	Котельная с. Плещеево ЦРБ
	31,66
	0

	32
	Котельная п. Стальной Конь
	23,15
	0

	33
	Орловская ГТ-ТЭЦ*
	-
	0


* Орловская ГТ-ТЭЦ располагается в границе города Орла

[bookmark: _Toc8253986][bookmark: _Toc8578739][bookmark: _Toc87551238][bookmark: _Toc204525115][bookmark: _Toc234228543]1.3.23 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения
С момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения уточнены технические характеристики тепловых сетей котельных.
Выполнено строительство тепловой сети к построенному дому в с.Старцев, ул.Колледжская, 3	 249,1м/п (в двухтрубном исполнении) от источника теплоснабжения Орловская ГТ-ТЭЦ. Тепловая нагрузка нового потребителя:
	Присоединенные потребители
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч

	адрес
	Отопление и вентиляция
	ГВС
	Всего

	Орловский М/О,с.Старцево, ул.Колледжская,3
	0,435
	0,274
	0,709



[bookmark: _Toc87551239][bookmark: _Toc234228544]Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии»
[bookmark: sub_166]Централизованное теплоснабжение Орловского муниципального округа организовано от 32 котельных.
Каждая котельная работает локально: на собственную зону теплоснабжения - обеспечивает теплом жилые и общественные здания.
Расположение источников теплоснабжения, а также трассы тепловых сетей, от источников до потребителей, представлены в Приложении 4. 
Источником теплоснабжения для абонентов с. Старцева является Орловская ГТ ТЭЦ, расположенная в границах города Орла.
[bookmark: _Toc87551240][bookmark: _Toc234228545]Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии - в зонах действия источников тепловой энергии»
[bookmark: _Toc49513805][bookmark: _Toc234228546][bookmark: _Toc535409514][bookmark: _Toc8253989][bookmark: _Toc8578742][bookmark: _Toc87551241][bookmark: sub_167]1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
Значения спроса на тепловую мощность, в расчетных элементах территориального деления, представлены в таблице Таблица 16.
[bookmark: _Ref87883652]Таблица 16 – Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления
	№ п/п
	Наименование котельной
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потребление тепловой энергии за год (полезный отпуск тепловой энергии за 2025 год), Гкал

	1
	Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова
	0,803
	1 522,54

	2
	Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая
	0,484
	1 187,11

	3
	Котельная п. Куликовский, ул. Овражная
	0,703
	1 398,04

	4
	Котельная п. Добрый пер. Березовый
	0,245
	850,66

	5
	Котельная п. Телецентр, ул. Связистов
	0,561
	804,89

	6
	Котельная п. Учебный, ул. Молодежная
	0,368
	606,78

	7
	Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	1,064
	2 133,37

	8
	Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная
	0,56
	1 057,43

	9
	Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	11,616
	27 655,66

	10
	Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3
	1,337
	3 409,20

	11
	Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта
	1,268
	2 147,42

	12
	Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод
	0,745
	1 621,28

	13
	Котельная п. Добрый, ул. Интернатная
	1,272
	4 028,99

	14
	Котельная д. Болотовские дворы
	0,687
	1 424,23

	15
	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	0,942
	1 721,03

	16
	Котельная д. Ивановское
	0,26
	501,84

	17
	Котельная п. Образцово
	0,745
	1 561,78

	18
	Котельная д. Становое
	1,047
	1 890,18

	19
	Котельная п. Биофабрика
	2,42
	6 609,29

	20
	Котельная п. Зареченский
	1,915
	4 131,98

	21
	Котельная д. Истомино
	1,478
	1 515,82

	22
	Котельная д. Некрасовка
	1,392
	2 673,49

	23
	Котельная п. Садовый
	0,385
	769,63

	24
	Котельная п. Стрелецкий
	11,846
	11 469,58

	25
	Котельная п. Шиловский
	2,96
	5 481,50

	26
	Котельная с. Звягинки
	0,895
	1 885,09

	27
	Котельная с. Становой Колодезь
	0,39
	888,80

	28
	Котельная с. Паюсово
	0,034
	82,20

	29
	Котельная д. Жилина
	1,749
	6 609,29

	30
	Котельная c. Плещеево МПК
	0,276
	2 652,54

	31
	Котельная с. Плещеево ЦРБ
	0,361
	2 714,89

	32
	Котельная п. Стальной Конь
	1,039
	2 525,81

	33
	Орловская ГТ-ТЭЦ* село Старцево
	3,585
	5482

	Всего по муниципальному округу
	55,432
	111 014,34


Орловская ГТ-ТЭЦ располагается в границе города Орла, значение спроса тепловой нагрузки в с. Старцево приведено в таблице ниже
Таблица 17 - Значения спроса на тепловую мощность с. Старцева
	Наименование
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	ЦТП с. Старцево ул. Колледжская д.2
	2,585

	- отопление и вентиляция
	2,692

	- горячее водоснабжение
	0,893



[bookmark: _Toc535409515][bookmark: _Toc8253990][bookmark: _Toc8578743][bookmark: _Toc87551242][bookmark: _Toc234228547][bookmark: sub_168]1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
Значения расчетных тепловых нагрузок источников тепловой энергии представлены в таблице Таблица 18.
[bookmark: _Ref87883660]Таблица 18 – Значения расчетных тепловых нагрузок источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование котельной
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Всего

	1
	Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова
	0,707
	0
	0,096
	0,803

	2
	Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая
	0,484
	0
	0
	0,484

	3
	Котельная п. Куликовский, ул. Овражная
	0,703
	0
	0
	0,703

	4
	Котельная п. Добрый пер. Березовый
	0,229
	0
	0,017
	0,246

	5
	Котельная п. Телецентр, ул. Связистов
	0,561
	0
	0
	0,561

	6
	Котельная п. Учебный, ул. Молодежная
	0,368
	0
	0
	0,368

	7
	Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	1,064
	0
	0
	1,064

	8
	Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная
	0,56
	0
	0
	0,56

	9
	Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	10,347
	0
	1,268
	11,615

	10
	Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3
	1,189
	0
	0,148
	1,337

	11
	Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта
	1,268
	0
	0
	1,268

	12
	Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод
	0,745
	0
	0
	0,745

	13
	Котельная п. Добрый, ул. Интернатная
	1,14
	0
	0,127
	1,267

	14
	Котельная д. Болотовские дворы
	0,687
	0
	0
	0,687

	15
	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	0,942
	0
	0
	0,942

	16
	Котельная д. Ивановское
	0,26
	0
	0
	0,26

	17
	Котельная п. Образцово
	0,685
	0
	0,06
	0,745

	18
	Котельная д. Становое
	0,747
	0
	1,364
	2,111

	19
	Котельная п. Биофабрика
	2,23
	0
	0,19
	2,42

	20
	Котельная п. Зареченский
	1,915
	0
	0
	1,915

	21
	Котельная д. Истомино
	1,478
	0
	0
	1,478

	22
	Котельная д. Некрасовка
	1,253
	0
	0,138
	1,391

	23
	Котельная п. Садовый
	0,342
	0
	0,043
	0,385

	24
	Котельная п. Стрелецкий
	11,726
	0
	0,12
	11,846

	25
	Котельная п. Шиловский
	2,237
	0
	0,723
	2,96

	26
	Котельная с. Звягинки
	0,835
	0
	0,06
	0,895

	27
	Котельная с. Становой Колодезь
	0,39
	0
	0
	0,39

	28
	Котельная с. Паюсово
	0,034
	0
	0
	0,034

	29
	Котельная д. Жилина
	1,706
	0
	0,043
	1,749

	30
	Котельная c. Плещеево МПК
	0,222
	0
	0,054
	0,276

	31
	Котельная с. Плещеево ЦРБ
	0,301
	0
	0,06
	0,361

	32
	Котельная п. Стальной Конь
	0,971
	0
	0,068
	1,039

	33
	Орловская ГТ-ТЭЦ*
	9,832
	0
	2,801
	12,633

	33.1
	Орловская ГТ-ТЭЦ* село Старцево
	2,692
	0
	0,893
	3,585

	Всего по муниципальному округу
	51,018
	0,000
	5,472
	56,490


*Орловская ГТ-ТЭЦ располагается в границе города Орла, значение расчетных тепловых нагрузок приведены от ЦТП в с. Старцево.

[bookmark: _Toc535409516][bookmark: _Toc8253991][bookmark: _Toc8578744][bookmark: _Toc87551243][bookmark: _Toc234228548][bookmark: sub_169]1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений, в многоквартирных домах, с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
В силу требований п.15 Статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.
Настоящая схема теплоснабжения не предусматривает перехода многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, на отопление жилых помещений с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.
[bookmark: _Toc535409517][bookmark: _Toc8253992][bookmark: _Toc8578745][bookmark: _Toc87551244][bookmark: _Toc234228549][bookmark: sub_170]1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии, в расчетных элементах территориального деления, за отопительный период и за год в целом
Сведения об объёмах потребления тепловой энергии, в расчетных элементах территориального деления, за отопительный период и за год в целом приведены в таблице Таблица 19.

[bookmark: _Ref87883669][bookmark: _Hlk43379768][bookmark: _Toc535409518][bookmark: _Toc8253993][bookmark: _Toc8578746][bookmark: _Toc87551245][bookmark: sub_1355]Таблица 19 – Сведения об объёмах потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
	№ п/п
	Наименование котельной
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал
	Потребление тепловой энергии за год (полезный отпуск тепловой энергии за 2025 год), Гкал/год
	Потребление тепловой энергии за отопительный период (полезный отпуск тепловой энергии за 2025 год), Гкал

	1
	Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова
	2 603,12
	1 522,54
	1 522,54

	2
	Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая
	1 882,03
	1 187,11
	1 187,11

	3
	Котельная п. Куликовский, ул. Овражная
	1 979,98
	1 398,04
	1 398,04

	4
	Котельная п. Добрый пер. Березовый
	1 242,72
	850,66
	850,66

	5
	Котельная п. Телецентр, ул. Связистов
	918,07
	804,89
	804,89

	6
	Котельная п. Учебный, ул. Молодежная
	830,33
	606,78
	606,78

	7
	Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	3 090,20
	2 133,37
	2 133,37

	8
	Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная
	1 472,49
	1 057,43
	1 057,43

	9
	Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	30 223,42
	27 655,66
	27 655,66

	10
	Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3
	4 682,97
	3 409,20
	3 409,20

	11
	Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта
	3 239,30
	2 147,42
	2 147,42

	12
	Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод
	2 379,47
	1 621,28
	1 621,28

	13
	Котельная п. Добрый, ул. Интернатная
	4 028,99
	4 028,99
	4 028,99

	14
	Котельная д. Болотовские дворы
	1 796,00
	1 424,23
	1 424,23

	15
	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	1 956,69
	1 721,03
	1 721,03

	16
	Котельная д. Ивановское
	548,03
	501,84
	501,84

	17
	Котельная п. Образцово
	3 221,82
	1 561,78
	1 561,78

	18
	Котельная д. Становое
	2 754,44
	1 890,18
	1 890,18

	19
	Котельная п. Биофабрика
	7 558,29
	6 609,29
	6 609,29

	20
	Котельная п. Зареченский
	4 592,76
	4 131,98
	4 131,98

	21
	Котельная д. Истомино
	2 058,52
	1 515,82
	1 515,82

	22
	Котельная д. Некрасовка
	3 457,47
	2 673,49
	2 673,49

	23
	Котельная п. Садовый
	1 264,75
	769,63
	769,63

	24
	Котельная п. Стрелецкий
	14 085,67
	11 469,58
	11 469,58

	25
	Котельная п. Шиловский
	7 937,07
	5 481,50
	5 481,50

	26
	Котельная с. Звягинки
	2 638,29
	1 885,09
	1 885,09

	27
	Котельная с. Становой Колодезь
	936,79
	888,80
	888,80

	28
	Котельная с. Паюсово
	87,78
	82,20
	82,20

	29
	Котельная д. Жилина
	7 558,29
	6 609,29
	6 609,29

	30
	Котельная c. Плещеево МПК
	3 126,77
	2 652,54
	2 652,54

	31
	Котельная с. Плещеево ЦРБ
	3 478,56
	2 714,89
	2 714,89

	32
	Котельная п. Стальной Конь
	3 321,58
	2 525,81
	2 525,81

	33
	Орловская ГТ-ТЭЦ*
	28 760,418
	24 553
	-

	Всего по муниципальному округу
	159 713,08
	130 085,34
	105 532,35


* Орловская ГТ-ТЭЦ располагается в границе города Орла
[bookmark: _Toc234228550]1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
[bookmark: _Toc535409519][bookmark: sub_1356]Норматив потребления тепловой энергии для населения на отопление составляет 
0,18 Гкал/м.кв.
Путем пересчета удельные нормативы потребления тепловой энергии на отопление для населения (при норме 20 м² на чел.) составляют 3,6 Гкал/чел. 
[bookmark: _Toc535409520][bookmark: _Toc8253995][bookmark: _Toc8578748][bookmark: _Toc87551246][bookmark: _Toc234228551][bookmark: sub_1357]1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
Величины договорных тепловых нагрузок не превышают расчетных (фактических).
[bookmark: _Toc8253996][bookmark: _Toc8578749][bookmark: _Toc87551247][bookmark: _Toc204525124][bookmark: _Toc234228552]1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения
С момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения уточнены тепловые нагрузки потребителей. Актуальные тепловые нагрузки приведены в настоящей Схеме теплоснабжения.
Выполнено строительство тепловой сети к построенному дому в с.Старцев, ул.Колледжская, 3	. Тепловая нагрузка нового потребителя:
	Присоединенные потребители
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч

	адрес
	Отопление и вентиляция
	ГВС
	Всего

	Орловский М/О,с.Старцево, ул.Колледжская,3
	0,435
	0,274
	0,709


[bookmark: _Toc87551248]
[bookmark: _Toc234228553]Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии»
[bookmark: _Toc535409522][bookmark: _Toc8253998][bookmark: _Toc8578751][bookmark: _Toc22818920][bookmark: _Toc87551249][bookmark: _Toc234228554][bookmark: sub_189]1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности, в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки, по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения
Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:
Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.
Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе, по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе.
Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.
Перечисленные величины указаны в таблице 
[bookmark: _Ref87883685]Таблица 20.
Таблица 20 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии, Гкал/ч
	[bookmark: _Hlk99287136]Наименование показателя
	2025

	Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,000

	Располагаемая тепловая мощность
	2,000

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,016

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,064

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,803

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,803

	отопление
	0,707

	горячее водоснабжение
	0,096

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,117

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,117

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,484

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,484

	Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,580

	Располагаемая тепловая мощность
	2,580

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,010

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,039

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,484

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,484

	отопление
	0,484

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,047

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	2,047

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,710

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,710

	Котельная п. Куликовский, ул. Овражная
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	3,200

	Располагаемая тепловая мощность
	3,200

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,014

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,056

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,703

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,703

	отопление
	0,703

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,427

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	2,427

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,386

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,386

	Котельная п. Добрый пер. Березовый
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,51

	Располагаемая тепловая мощность
	0,51

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,002

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,003

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,246

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,246

	отопление
	0,229

	горячее водоснабжение
	0,017

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,259

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,259

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,358

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,358

	Котельная п. Телецентр, ул. Связистов
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,580

	Располагаемая тепловая мощность
	2,580

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,011

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,045

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,561

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,561

	отопление
	0,561

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,963

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,963

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,709

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,709

	Котельная п. Учебный, ул. Молодежная
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,000

	Располагаемая тепловая мощность
	2,000

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,007

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,029

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,368

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,368

	отопление
	0,368

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,596

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,596

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,393

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,393

	Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	3,300

	Располагаемая тепловая мощность
	3,300

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,021

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,085

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,064

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,064

	отопление
	1,064

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,130

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	2,130

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,729

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,729

	Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,580

	Располагаемая тепловая мощность
	2,580

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,011

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,045

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,560

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,560

	отопление
	0,560

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,964

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,964

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,709

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,709

	Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	17,600

	Располагаемая тепловая мощность
	22,600

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,232

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,929

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	11,615

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	11,615

	отопление
	10,347

	горячее водоснабжение
	1,268

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	9,824

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	9,824

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	14,068

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	14,068

	Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,000

	Располагаемая тепловая мощность
	2,000

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,027

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,107

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,337

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,337

	отопление
	1,189

	горячее водоснабжение
	0,148

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,529

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,529

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,473

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,473

	Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,400

	Располагаемая тепловая мощность
	2,400

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,025

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,101

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,268

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,268

	отопление
	1,268

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,006

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,006

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,775

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,775

	Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	4,800

	Располагаемая тепловая мощность
	4,800

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,015

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,060

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,745

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,745

	отопление
	0,745

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3,980

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	3,980

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,385

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,385

	Котельная п. Добрый, ул. Интернатная
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	8,000

	Располагаемая тепловая мощность
	8,000

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,240

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,063

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,267

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,267

	отопление
	1,140

	горячее водоснабжение
	0,127

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	6,430

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	6,430

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	5,260

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	5,260

	Котельная д. Болотовские дворы
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,890

	Располагаемая тепловая мощность
	1,560

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,005

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,063

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,687

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,687

	отопление
	0,687

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,805

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,805

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,015

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,015

	Котельная д. Жилино
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,300

	Располагаемая тепловая мощность
	0,960

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,005

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,037

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,942

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,942

	отопление
	0,942

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,465

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,465

	Котельная д. Ивановское
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,344

	Располагаемая тепловая мощность
	0,344

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,001

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,006

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,260

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,260

	отопление
	0,260

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,077

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,077

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,257

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,257

	Котельная п. Образцово
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,626

	Располагаемая тепловая мощность
	2,086

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,008

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,254

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,745

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,745

	отопление
	0,685

	горячее водоснабжение
	0,060

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,079

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,079

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,548

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,548

	Котельная д. Становое
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,800

	Располагаемая тепловая мощность
	2,270

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,007

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,123

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,111

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	2,111

	отопление
	0,747

	горячее водоснабжение
	1,364

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,029

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,029

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,453

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,453

	Котельная п. Биофабрика
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	12,500

	Располагаемая тепловая мощность
	6,570

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,016

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,121

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,420

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	2,420

	отопление
	2,230

	горячее водоснабжение
	0,190

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	4,013

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	4,013

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	3,234

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	3,234

	Котельная п. Зареченский
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	3,608

	Располагаемая тепловая мощность
	1,680

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,012

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,068

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,915

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,915

	отопление
	1,915

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,000

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,028

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,028

	Котельная д. Истомино
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,577

	Располагаемая тепловая мощность
	1,030

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,005

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,095

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,478

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,478

	отопление
	1,478

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,000

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,505

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,505

	Котельная д. Некрасовка
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,500

	Располагаемая тепловая мощность
	1,160

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,008

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,117

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,391

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,391

	отопление
	1,253

	горячее водоснабжение
	0,138

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,000

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,762

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,762

	Котельная п. Садовый
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,950

	Располагаемая тепловая мощность
	1,010

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,003

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,070

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,385

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,385

	отопление
	0,342

	горячее водоснабжение
	0,043

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,552

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,552

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,657

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,657

	Котельная п. Стрелецкий
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	13,258

	Располагаемая тепловая мощность
	7,258

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,284

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,397

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	11,846

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	11,846

	отопление
	11,726

	горячее водоснабжение
	0,120

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,000

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	3,374

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	3,374

	Котельная п. Шиловский
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	3,060

	Располагаемая тепловая мощность
	2,650

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,022

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,336

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,960

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	2,960

	отопление
	2,237

	горячее водоснабжение
	0,723

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,000

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,038

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,038

	Котельная с. Звягинки
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,860

	Располагаемая тепловая мощность
	2,480

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,007

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,121

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,895

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,895

	отопление
	0,835

	горячее водоснабжение
	0,060

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,457

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,457

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,883

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,883

	Котельная с. Становой Колодезь
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,720

	Располагаемая тепловая мощность
	1,510

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,002

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,005

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,390

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,390

	отопление
	0,390

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,113

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,113

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,748

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,748

	Котельная с. Паюсово
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,066

	Располагаемая тепловая мощность
	0,063

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,000

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,001

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,034

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,034

	отопление
	0,034

	горячее водоснабжение
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,028

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,028

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,016

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,016

	Котельная д. Жилина
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	13,003

	Располагаемая тепловая мощность
	6,137

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,035

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,140

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,749

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,749

	отопление
	1,706

	горячее водоснабжение
	0,043

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	4,213

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	4,213

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,795

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,795

	Котельная c. Плещеево МПК
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,000

	Располагаемая тепловая мощность
	1,973

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,006

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,022

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,276

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,276

	отопление
	0,222

	горячее водоснабжение
	0,054

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,669

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,669

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,467

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,467

	Котельная с. Плещеево ЦРБ
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,400

	Располагаемая тепловая мощность
	0,400

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,007

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,029

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,361

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,361

	отопление
	0,301

	горячее водоснабжение
	0,060

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,003

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,003

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	-

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	-

	Котельная п. Стальной Конь
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,806

	Располагаемая тепловая мощность
	1,741

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,021

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,083

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,039

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,039

	отопление
	0,971

	горячее водоснабжение
	0,068

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,598

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,598

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,093

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,093

	Орловская ГТ-ТЭЦ*
	

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	40

	Располагаемая тепловая мощность
	40

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,56

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	13,26

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	10,439

	отопление
	7,912

	горячее водоснабжение
	2,527

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	26,18

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	29,001

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	20

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	8,062


* Орловская ГТ-ТЭЦ располагается в границе города Орла

[bookmark: _Toc535409523][bookmark: _Toc8253999][bookmark: _Toc8578752][bookmark: _Toc22818921][bookmark: _Toc87551250][bookmark: _Toc234228555][bookmark: _Hlk87554011]1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Toc535409524][bookmark: _Toc8254000][bookmark: _Toc8578753][bookmark: _Toc22818922][bookmark: _Toc87551251][bookmark: sub_191]На источниках теплоснабжения в период действия Схемы теплоснабжения имеются резервы тепловой мощности 
Подробные значения резервов тепловой мощности нетто представлено в Разделе 1.6.1. 
[bookmark: _Toc234228556]1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю
При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:
· определение диаметров трубопроводов;
· определение падения давления-напора;
· определение действующих напоров в различных точках сети;
· определение допустимых давлений, в трубопроводах, при различных режимах работы и состояниях теплосети.
При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.
При проектировании и в эксплуатационной практике: для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети – пользуются пьезометрическими графиками. По ним определяется напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.
· Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.
· Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.
· Давление в обратной магистрали, во избежание образования вакуума, не должно быть ниже 0,05-0,1 Мпа (5-10 м вод. Ст.).
· Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 Мпа (5 м вод. Ст.).
· Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя.
· Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя. 
· В летний период давление в подающей и обратной магистралях принимают больше статического давления в системе ГВС.
Гидравлические режимы, обеспечивают передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя.
[bookmark: _Toc8254001][bookmark: _Toc8578754][bookmark: _Toc535409525][bookmark: _Toc87551252][bookmark: _Toc234228557][bookmark: sub_192][bookmark: _Hlk98586903]1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
Под дефицитом тепловой энергии понимается: технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки. 
Имеются дефициты мощности в системе теплоснабжения при обеспечении существующей тепловой нагрузки потребителей на следующих котельных:
- Котельная д. Жилино;
- Котельная п. Зареченский;
- Котельная д. Истомино;
- Котельная д. Некрасовка;
- Котельная п. Стрелецкий;
- Котельная п. Шиловский.
[bookmark: _Toc87551253][bookmark: _Toc234228558][bookmark: sub_193]1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
Возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии, с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия источников с дефицитом тепловой мощности, отсутствуют. Зоны действия с дефицитом тепловой мощности – отсутствуют.
[bookmark: _Toc8254003][bookmark: _Toc8578756][bookmark: _Toc22818925][bookmark: _Toc87551254][bookmark: _Toc204525131][bookmark: _Toc234228559]1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения
С момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения уточнены технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии и тепловые нагрузки потребителей. На основании уточнений скорректированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc87551255][bookmark: _Toc234228560]Часть 7 «Балансы теплоносителя»
[bookmark: _Toc535409528][bookmark: _Toc8254005][bookmark: _Toc8578758][bookmark: _Toc22818927][bookmark: _Toc87551256][bookmark: _Toc234228561][bookmark: sub_206]1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя, для тепловых сетей, и максимального потребления теплоносителя, в теплоиспользующих установках потребителей, в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе, работающих на единую тепловую сеть
Расчетная производительность водоподготовительной установки (ВПУ) котельной для подпитки тепловых сетей определяется в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию тепловых сетей.
Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» качество исходной воды для систем теплоснабжения должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Минэнерго России. 
Расчетный часовой расход воды, для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения, следует принимать:
· в закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом, для участков тепловых сетей, длиной более 5 км от источников теплоты, без распределения теплоты, расчетный расход воды следует принимать равным – 0,5% объема воды в этих трубопроводах;
· в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды, на горячее водоснабжение, с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом, для участков тепловых сетей, длиной более 5 км от источников теплоты, без распределения теплоты, расчетный расход воды следует принимать равным – 0,5% объема воды в этих трубопроводах;
· для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов – равным расчетному среднему расходу воды, на горячее водоснабжение, с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков – по максимальному расходу воды, на горячее водоснабжение, плюс (в обоих случаях) 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.
Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких, отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной, наибольшей по объему, тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Объем воды в системах теплоснабжения, при отсутствии данных по фактическим объемам воды, допускается принимать равным 65 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения; 70 на 1 МВт – при открытой системе; и 30 на 1 МВт средней нагрузки – при отдельных сетях горячего водоснабжения.
В таблице Таблица 21 представлено описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя.
[bookmark: _Ref87883697][bookmark: _Toc488826837]Таблица 21 – Балансы подпитки тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках
	Наименование показателя
	2025

	Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,112

	нормативные утечки теплоносителя
	0,112

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,068

	нормативные утечки теплоносителя
	0,068

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	Котельная п. Куликовский, ул. Овражная

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,098

	нормативные утечки теплоносителя
	0,098

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	Котельная п. Добрый пер. Березовый

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,034

	нормативные утечки теплоносителя
	0,034

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	Котельная п. Телецентр, ул. Связистов

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,078

	нормативные утечки теплоносителя
	0,078

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	Котельная п. Учебный, ул. Молодежная

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,051

	нормативные утечки теплоносителя
	0,051

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,149

	нормативные утечки теплоносителя
	0,149

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,078

	нормативные утечки теплоносителя
	0,078

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	1,623

	нормативные утечки теплоносителя
	1,623

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,187

	нормативные утечки теплоносителя
	0,187

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,177

	нормативные утечки теплоносителя
	0,177

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,104

	нормативные утечки теплоносителя
	0,104

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	Котельная п. Добрый, ул. Интернатная

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,012

	нормативные утечки теплоносителя
	0,012

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	Котельная д. Болотовские дворы

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,096

	нормативные утечки теплоносителя
	0,096

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,132

	нормативные утечки теплоносителя
	0,132

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	Котельная д. Ивановское

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,036

	нормативные утечки теплоносителя
	0,036

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	Котельная п. Образцово

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,104

	нормативные утечки теплоносителя
	0,104

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	Котельная д. Становое

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,146

	нормативные утечки теплоносителя
	0,146

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	Котельная п. Биофабрика

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,338

	нормативные утечки теплоносителя
	0,338

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	Котельная п. Зареченский

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,268

	нормативные утечки теплоносителя
	0,268

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	Котельная д. Истомино

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,207

	нормативные утечки теплоносителя
	0,207

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	Котельная д. Некрасовка

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,194

	нормативные утечки теплоносителя
	0,194

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	Котельная п. Садовый

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,054

	нормативные утечки теплоносителя
	0,054

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	Котельная п. Стрелецкий

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	1,656

	нормативные утечки теплоносителя
	1,656

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	Котельная п. Шиловский

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,414

	нормативные утечки теплоносителя
	0,414

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	Котельная с. Звягинки

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,125

	нормативные утечки теплоносителя
	0,125

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	Котельная с. Становой Колодезь

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,055

	нормативные утечки теплоносителя
	0,055

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	Котельная с. Паюсово

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,005

	нормативные утечки теплоносителя
	0,005

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	Котельная д. Жилина

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,244

	нормативные утечки теплоносителя
	0,244

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	Котельная c. Плещеево МПК

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,039

	нормативные утечки теплоносителя
	0,039

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	Котельная с. Плещеево ЦРБ

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,050

	нормативные утечки теплоносителя
	0,050

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	Котельная п. Стальной Конь

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,145

	нормативные утечки теплоносителя
	0,145

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,000

	Орловская ГТ-ТЭЦ*

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	12,37

	нормативные утечки теплоносителя
	12,37

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	-


* Орловская ГТ-ТЭЦ располагается в границе города Орла
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	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025

	Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,50

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,112

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,112

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,112

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,449

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	2,388

	Доля резерва
	%
	96%

	Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,068

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,068

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,068

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,271

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,932

	Доля резерва
	%
	97%

	Котельная п. Куликовский, ул. Овражная

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,50

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,098

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,098

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,098

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,393

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	2,402

	Доля резерва
	%
	96%

	Котельная п. Добрый пер. Березовый

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,50

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,034

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,034

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,034

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,137

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	2,466

	Доля резерва
	%
	99%

	Котельная п. Телецентр, ул. Связистов

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,078

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,078

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,078

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,314

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,922

	Доля резерва
	%
	96%

	Котельная п. Учебный, ул. Молодежная

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,50

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,051

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,051

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,051

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,206

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,449

	Доля резерва
	%
	90%

	Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 

	Производительность ВПУ
	т/ч
	25,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,149

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,149

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,149

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,595

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	24,851

	Доля резерва
	%
	99%

	Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,63

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,078

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,078

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,078

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,313

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,548

	Доля резерва
	%
	88%

	Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А 

	Производительность ВПУ
	т/ч
	12,99

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1,623

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	1,623

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,623

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	6,493

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	11,363

	Доля резерва
	%
	88%

	Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,50

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,187

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,187

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,187

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,748

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,308

	Доля резерва
	%
	88%

	Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,42

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,177

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,177

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,177

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,709

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,241

	Доля резерва
	%
	88%

	Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,83

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,104

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,104

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,104

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,416

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,728

	Доля резерва
	%
	88%

	Котельная п. Добрый, ул. Интернатная

	Производительность ВПУ
	т/ч
	н/д

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,012

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,012

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,012

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,047

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	н/д

	Доля резерва
	%
	н/д

	Котельная д. Болотовские дворы

	Производительность ВПУ
	т/ч
	15,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,096

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,096

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,096

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,384

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	14,904

	Доля резерва
	%
	99%

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)

	Производительность ВПУ
	т/ч
	15,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,132

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,132

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,132

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,527

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	14,868

	Доля резерва
	%
	99%

	Котельная д. Ивановское

	Производительность ВПУ
	т/ч
	15,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,036

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,036

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,036

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,145

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	14,964

	Доля резерва
	%
	100%

	Котельная п. Образцово

	Производительность ВПУ
	т/ч
	15,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,104

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,104

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,104

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,416

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	14,896

	Доля резерва
	%
	99%

	Котельная д. Становое

	Производительность ВПУ
	т/ч
	15,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,146

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,146

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,146

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,585

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	14,854

	Доля резерва
	%
	99%

	Котельная п. Биофабрика

	Производительность ВПУ
	т/ч
	31,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,338

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,338

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,338

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,353

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	30,662

	Доля резерва
	%
	99%

	Котельная п. Зареченский

	Производительность ВПУ
	т/ч
	15,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,268

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,268

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,268

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,071

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	14,732

	Доля резерва
	%
	98%

	Котельная д. Истомино

	Производительность ВПУ
	т/ч
	15,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,207

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,207

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,207

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,826

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	14,793

	Доля резерва
	%
	99%

	Котельная д. Некрасовка

	Производительность ВПУ
	т/ч
	15,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,194

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,194

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,194

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,778

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	14,806

	Доля резерва
	%
	99%

	Котельная п. Садовый

	Производительность ВПУ
	т/ч
	15,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,054

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,054

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,054

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,215

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	14,946

	Доля резерва
	%
	100%

	Котельная п. Стрелецкий

	Производительность ВПУ
	т/ч
	31,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1,656

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	1,656

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,656

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	6,622

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	29,344

	Доля резерва
	%
	95%

	Котельная п. Шиловский

	Производительность ВПУ
	т/ч
	15,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,414

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,414

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,414

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,655

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	14,586

	Доля резерва
	%
	97%

	Котельная с. Звягинки

	Производительность ВПУ
	т/ч
	15,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,125

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,125

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,125

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,500

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	14,875

	Доля резерва
	%
	99%

	Котельная с. Становой Колодезь

	Производительность ВПУ
	т/ч
	15,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,055

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,055

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,055

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,218

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	14,945

	Доля резерва
	%
	100%

	Котельная с. Паюсово

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,005

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,005

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,005

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,019

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-

	Доля резерва
	%
	-

	Котельная д. Жилина

	Производительность ВПУ
	т/ч
	10,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,244

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,244

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,244

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,978

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	9,756

	Доля резерва
	%
	98%

	Котельная c. Плещеево МПК

	Производительность ВПУ
	т/ч
	10,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,039

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,039

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,039

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,154

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	9,961

	Доля резерва
	%
	100%

	Котельная с. Плещеево ЦРБ

	Производительность ВПУ
	т/ч
	5,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,050

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,050

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,050

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,202

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	4,950

	Доля резерва
	%
	99%

	Котельная п. Стальной Конь

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,145

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,145

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,145

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,000

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,581

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,855

	Доля резерва
	%
	93%

	Орловская ГТ-ТЭЦ*

	Производительность ВПУ
	т/ч
	10,7

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1,3

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	1,3

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,3

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	10,8

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	9,4

	Доля резерва
	%
	87,9


* Орловская ГТ-ТЭЦ располагается в границе города Орла
[bookmark: _Toc87551258][bookmark: _Toc204525135][bookmark: _Toc234228563]1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения
С момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения уточнены технические характеристики систем водоподготовки. 

[bookmark: _Toc87551259][bookmark: _Toc234228564]Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»
[bookmark: _Toc535409531][bookmark: _Toc8254009][bookmark: _Toc8578762][bookmark: _Toc87551260][bookmark: _Toc234228565][bookmark: sub_224]1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
На рассматриваемых источниках теплоснабжения, в качестве основного топлива, используют природный газ.
Вид используемого топлива, расход натурального и условного топлива приведены в таблице Таблица 23. 
[bookmark: _Ref87883716]Таблица 23 – Топливный баланс системы теплоснабжения, образованный на базе котельных в зонах деятельности ЕТО
	[bookmark: _Toc49513825]№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м³
	Израсходовано топлива
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм³)

	
	
	
	
	Всего, т. натурального топлива, тыс. м³
	Всего, в т. условного топлива
	

	1
	Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова
	газ
	430,74
	430,74
	512,15
	8 323

	2
	Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая
	газ
	266,41
	266,41
	316,76
	8 323

	3
	Котельная п. Куликовский, ул. Овражная
	газ
	293,17
	293,17
	348,58
	8 323

	4
	Котельная п. Добрый пер. Березовый
	газ
	129,48
	129,48
	153,95
	8 323

	5
	Котельная п. Телецентр, ул. Связистов
	газ
	163,52
	163,52
	194,43
	8 323

	6
	Котельная п. Учебный, ул. Молодежная
	газ
	104,47
	104,47
	124,21
	8 323

	7
	Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	газ
	420,47
	420,47
	499,93
	8 323

	8
	Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная
	газ
	173,52
	173,52
	206,31
	8 323

	9
	Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	газ
	3 629,08
	3 629,08
	4 314,98
	8 323

	10
	Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3
	газ
	878,91
	878,91
	1 045,02
	8 323

	11
	Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта
	газ
	320,69
	320,69
	381,30
	8 323

	12
	Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод
	газ
	353,48
	353,48
	420,29
	8 323

	13
	Котельная п. Добрый, ул. Интернатная
	газ
	499,40
	499,40
	593,79
	8 323

	14
	Котельная д. Болотовские дворы
	газ
	271,74
	271,74
	322,20
	8 300

	15
	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	газ
	204,96
	204,96
	243,03
	8 300

	16
	Котельная д. Ивановское
	газ
	66,60
	66,60
	78,97
	8 300

	17
	Котельная п. Образцово
	газ
	274,85
	274,85
	325,89
	8 300

	18
	Котельная д. Становое
	газ
	412,70
	412,70
	489,34
	8 300

	19
	Котельная п. Биофабрика
	газ
	1 086,67
	1 086,67
	1 288,48
	8 300

	20
	Котельная п. Зареченский
	газ
	297,40
	297,40
	352,63
	8 300

	21
	Котельная д. Истомино
	газ
	198,60
	198,60
	235,48
	8 300

	22
	Котельная д. Некрасовка
	газ
	493,10
	493,10
	584,68
	8 300

	23
	Котельная п. Садовый
	газ
	179,54
	179,54
	212,88
	8 300

	24
	Котельная п. Стрелецкий
	газ
	1 434,68
	1 434,68
	1 701,12
	8 300

	25
	Котельная п. Шиловский
	газ
	1 048,39
	1 048,39
	1 243,09
	8 300

	26
	Котельная с. Звягинки
	газ
	317,41
	317,41
	376,36
	8 300

	27
	Котельная с. Становой Колодезь
	газ
	91,51
	91,51
	108,50
	8 300

	28
	Котельная с. Паюсово
	газ
	11,65
	11,65
	13,81
	8 300

	29
	Котельная д. Жилина
	газ
	1 086,67
	1 086,67
	1 288,48
	8 300

	30
	Котельная c. Плещеево МПК
	газ
	372,62
	372,62
	441,83
	8 300

	31
	Котельная с. Плещеево ЦРБ
	газ
	398,51
	398,51
	472,52
	8 300

	32
	Котельная п. Стальной Конь
	газ
	332,66
	332,66
	394,44
	8 300

	33
	Орловская ГТ-ТЭЦ* (общее потребление топлива)
	газ
	35 712,16
	35 712,16
	42 572,75
	8 255

	Всего по муниципальному округу
	 
	51 955,76
	51 955,76
	61 858,18
	8 334


* Орловская ГТ-ТЭЦ располагается в границе города Орла

[bookmark: _Toc234228566]1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;
[bookmark: _Hlk49542084]Резервное и аварийное топливо на источнике теплоснабжения не предусмотрено.
[bookmark: _Toc49513826][bookmark: _Toc234228567]1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки;
Топливом для всех котельных является природный газ. Плотность газа 0,706 кг/м³ при температуре 0 °С и давлении 0,10132 МПа. Низшая теплота сгорания 7,900 Гкал/ тыс. м³, нормативная теплота сгорания 8,120 Гкал/тыс. м³.
[bookmark: _Toc49513827][bookmark: _Toc234228568]1.8.4 Описание использования местных видов топлива
Топливный баланс 100% составляет природный газ. 
[bookmark: _Toc49513828][bookmark: _Toc234228569]1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Характеристики на основании проведенных технических анализов приведены в разделе 1.8.3.
[bookmark: _Toc49513829][bookmark: _Toc234228570]1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;
Топливом для всех котельных является природный газ. 
По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 2-х и 3-х ступенчатая (газопроводы низкого давления (до 0,1 МПа), среднего давления (0,3 МПа) и высокого давления II категории (0,6 МПа)). Природный газ по газопроводам высокого и среднего давления поступает к ГРП, далее по газопроводам среднего и низкого давления к потребителям жилой застройки и коммунально-бытовым потребителям. В ГРП выполняется понижение давления газа, а также автоматически поддерживается постоянное давление газа на выходе, независимо от интенсивности газопотребления.
Распределительными газопроводами среднего и низкого давления охвачена значительная часть территории населенных пунктов.
По принципу построения сети газораспределения выполнены по тупиковой схеме.
[bookmark: _Toc49513830][bookmark: _Toc234228571]1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа.
[bookmark: _Toc41997312][bookmark: _Toc49513832][bookmark: _Toc87551268]Изменений в топливном балансе не запланировано. 
[bookmark: _Toc49513831][bookmark: _Toc204525144][bookmark: _Toc234228572]1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Актуализированы топливные балансы систем теплоснабжения по итогам 2025 года.


[bookmark: _Toc234228573]Часть 9 «Надежность теплоснабжения»
Надежность теплоснабжения – способность проектируемых и существующих
источников теплоты (котельных), тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).
Часть № 1.9 «Надежность теплоснабжения» разрабатывается в соответствии с требованиями пункта 33 Требований к схемам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»).
Основные показатели надежности теплоснабжения определяются Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808), в том числе: 
 интенсивность отказов систем теплоснабжения; 
 относительный аварийный недоотпуск тепла; 
 надежность электроснабжения источников тепловой энергии; 
 надежность водоснабжения источников тепловой энергии; 
 надежность топливоснабжения источников тепловой энергии; 
 соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей; 
 уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек; 
 техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов; 
 готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.
Дополнительно, пункт 6.25 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» определяет требования к способности действующей системы теплоснабжения в целом обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество работы. Эта способность характеризуется следующими тремя показателями: 
 вероятность безотказной работы; 
 коэффициент готовности; 
 живучесть. 
Показатели надежности теплоснабжения определяются в соответствии с требованиями: 
 пунктов 30-47 раздела «Повышение надежности систем коммунального теплоснабжения» МДС 41-6.2000 «Организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» (утв. Госстрой России, приказ от 06.09.2000 № 203); 
 приложения № 9 «Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых и/или резервируемых участков тепловой сети» Методических рекомендаций по разработке схемы теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 г. № 565/667); 
 пункты 6.27, 6.28-6.30, 6.31, 6.35-6.36 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». 
В соответствии с требованиями пункта 124 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, по итогам анализа и оценки систем теплоснабжения поселений, городских округов органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны разделить системы теплоснабжения на высоконадежные, надежные, малонадежные и ненадежные и определить систему мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения с включением необходимых средств в инвестиционные программы и тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций или с выделением средств из бюджетов субъектов Российской Федерации. Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения поселений, городских округов направляются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в органы государственного энергетического надзора.
[bookmark: _Toc51258490][bookmark: _Toc234228574]1.9.1 Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии
Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для конечного потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать: 
- источник теплоты - 0,97; 
- тепловые сети - 0,9; 
- потребитель теплоты - 0,99. 
Минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения в целом следует принимать равным 0,86. 
Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями: 
- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта; 
- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами; 
- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;
- необходимостью замены на конкретных участках тепловых сетей, теплопроводов и конструкций на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку; 
- очередностью ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс. 
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.
Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе принимается равным 0,97 (СП 124.13330.2012).
Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями: 
- готовностью систем централизованного теплоснабжения к отопительному сезону; 
- достаточностью, установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения при нерасчетных похолоданиях; 
- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование системы централизованного теплоснабжения при нерасчетных похолоданиях; 
- организационными и техническими мерами, необходимыми для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения на уровне заданной готовности; 
- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.
Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории. Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. 
Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п. Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в жилые и общественные здания до 12°С, промышленных зданий до 8°С.
В соответствии с приказом Минрегиона России от 26.07.2013 №310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» произведен анализ системы теплоснабжения по следующим показателям:
· показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:
Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;
Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.
При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
Кэобщ=Qi ∙ Kэист1+…+Qn ∙ Кэистn/Qi+…Qn,
где Kэист1, Кэистn – значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;
Qi=Qфакт/tч, 
где Qi, Qn - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;
tч - количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев.
[bookmark: 100062]n - количество источников тепловой энергии
· показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:
Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;
[bookmark: 100065]Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения.
[bookmark: 100066]При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
КВобщ=Qi ∙ KВист1+…+Qn ∙ КВистn/Qi+…Qn,
где KВист1, КВистn – значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;
где Qi, Qn - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;
· показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:
[bookmark: 100072]Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;
[bookmark: 100073]Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива.
[bookmark: 100074]При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
КТобщ=Qi ∙ KТист1+…+Qn ∙ КТистn/Qi+…Qn,
где KБист1, КБистn – значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;
где Qi, Qn - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;
· показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:
[bookmark: 100080]Кб = 1,0 - полная обеспеченность;
[bookmark: 100081]Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее;
[bookmark: 100082]Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%.
[bookmark: 100083]При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
КБобщ=Qi ∙ KБист1+…+Qn ∙ КБистn/Qi+…Qn,
где KБист1, КБистn – значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;
где Qi, Qn - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;
· показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:
КС=SCэкспл - SCветх/ SCэкспл,
где SCэкспл – протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;
SCветх – протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.
· показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения:
а) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:
Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)], где
[bookmark: 100108]nотк - количество отказов за предыдущий год;
[bookmark: 100109]S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения [км].
[bookmark: 100110]В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс):
[bookmark: 100111] до 0,2 включительно - Котк тс = 1,0;
[bookmark: 100112] от 0,2 до 0,6 включительно - Котк тс = 0,8;
[bookmark: 100113] от 0,6 - 1,2 включительно - Котк тс = 0,6;
[bookmark: 100114] свыше 1,2 - Котк тс = 0,5.
б) показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):
Иотк ит=Кэ+Кв+Кт/3, где
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):
до 0,2 включительно - Котк ит = 1,0;
от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8;
от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 0,6;
Показатель надежности системы теплоснабжения Кнад определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кс, Котк т/с и Коткит:
Кнад= Кэ+Кв+Кт+Кб+Кс+Котк тс и Коткит/7
В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:
- высоконадежные - более 0,9;
- надежные - 0,75 - 0,89;
- малонадежные- 0,5 - 0,74;
- ненадежные- менее 0,5.
Критерии оценки надежности и коэффициент надежности систем
теплоснабжения Орловского муниципального округа приведены в таблице Таблица 24.

[bookmark: _Ref19718997]Таблица 24 – Критерии оценки надежности и коэффициент надежности теплоснабжения Орловского муниципального округа
	Показатели надежности
	Кэ
	Кт
	Ки
	Кб
	Кр
	Кс
	Котк.тс
	Котк ит
	Кнед
	Кп
	Км
	Ктр
	Кист
	Кгот
	Кнад.тс
	Кнад

	Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная п. Куликовский, ул. Овражная
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная п. Добрый пер. Березовый
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная п. Телецентр, ул. Связистов
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная п. Учебный, ул. Молодежная
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная п. Добрый, ул. Интернатная
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная д. Болотовские дворы
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная д. Ивановское
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная п. Образцово
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная д. Становое
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная п. Биофабрика
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная п. Зареченский
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная д. Истомино
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная д. Некрасовка
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная п. Садовый
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная п. Стрелецкий
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная п. Шиловский
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная с. Звягинки
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная с. Становой Колодезь
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная с. Паюсово
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная д. Жилина
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная c. Плещеево МПК
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная с. Плещеево ЦРБ
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная п. Стальной Конь
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 









Таблица 25 – Критерии оценки надежности и коэффициент надежности ГТ ТЭЦ
	№ п/п
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Показатель надежности электроснабжения
	Показатель надежности водоснабжения
	Показатель надежности топливоснабжения
	Показатель соответствия тепловой мощности фактическим тепловым нагрузкам
	Показатель уровня резервирования
	Показатель технического состояния тепловых сетей
	Показатель интенсивности отказов тепловых сетей
	Показатель относительного недоотпуска тепла
	Показатель качества теплоснабжения
	Показатель надежности
	Принадлежность к ТСО

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КЭ
	КВ
	КТ
	КБ
	КР
	КС
	КОТК
	КНЕД
	КЖАЛ
	КНАД
	 

	1
	Орловская ГТ-ТЭЦ, Московское шоссе, 182
	1
	1
	0,5
	1
	1
	0,5
	1
	1
	1
	0,889
	Орловская ГТ-ТЭЦ АО «ГТ ЭНЕРГО»



 Согласно представленным данным в таблицах выше можно отнести систему теплоснабжения Орловского муниципального округа к надежной.
Основными причинами снижения надежности системы теплоснабжения района являются низкий процент резервирования по водоснабжению.
[bookmark: _Toc535409536][bookmark: _Toc51258491][bookmark: _Toc234228575][bookmark: sub_1451]1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
Сведения представлены в таблице Таблица 24.
[bookmark: _Toc535409537][bookmark: _Toc51258492][bookmark: _Toc234228576][bookmark: sub_1452]1.9.2 Частота отключений потребителей
Частота отключения потребителей приведена в таблице Таблица 24.
[bookmark: _Toc535409538][bookmark: _Toc51258493][bookmark: _Toc234228577][bookmark: sub_1453]1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
Информация о частоте восстановления теплоснабжения не указана, в связи с отсутствием отключений потребителей. 
[bookmark: _Toc535409539][bookmark: _Toc51258494][bookmark: _Toc234228578][bookmark: sub_1454]1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)
Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей) представлены в Приложении – Графической части. Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения отсутствуют.
[bookmark: _Toc535409540][bookmark: _Toc51258495][bookmark: _Toc234228579][bookmark: sub_1455]1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения»
Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт. 
Авариями в тепловых сетях считаются разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха. Восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов. 
Аварийные ситуации на источниках теплоснабжения и тепловых сетях муниципального образования отсутствовали. 

[bookmark: _Toc535409541][bookmark: _Toc51258496][bookmark: _Toc234228580][bookmark: sub_1456]1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей
Аварийные ситуации в теплоснабжении не выявлены.
[bookmark: _Toc204525152][bookmark: _Toc234228581]1.9.7 Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
В рамках актуализации схемы выполнен расчет показателей надежности систем теплоснабжения. Результаты расчета представлены в Главе 11.
[bookmark: _Toc8254021][bookmark: _Toc8578774][bookmark: _Toc87551275][bookmark: _Toc99541218][bookmark: _Toc204525153][bookmark: _Toc234228582]1.9.8 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения
В рамках актуализации схемы выполнен расчет показателей надежности систем теплоснабжения. Результаты расчета представлены в Главе 11.
В 2024 году тепловые сети и ЦТП села Старцево переданы в эксплуатацию по договору аренды от МУП " Орловские тепловые сети " в ООО «ТСК-Орел»
[bookmark: _Toc87551276][bookmark: _Toc234228583]Часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»
[bookmark: _Toc22818949][bookmark: _Toc87551277][bookmark: _Toc234228584]1.10.1 Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования
Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций, а именно расходы на производство и передачу тепловой энергии представлены в таблицах ниже. 
В соответствии с постановлением администрации Орловского муниципального округа №2240 от 27 июля 2023 «О согласовании передачи недвижимого муниципального имущества Орловского муниципального округа в аренду» тепловые сети и котельные, эксплуатируемые МУП «Коммунальник», переданы в эксплуатацию МУП «Орловские тепловые сети», а именно:
· Котельная д. Жилина
· Котельная c. Плещеево МПК
· Котельная с. Плещеево ЦРБ
· Котельная п. Стальной Конь
В 2024 году котельная п. Добрый, ул. Интернатная передана в эксплуатацию МУП "Орловский Теплосервис".
Для теплоснабжающей организации МУП «Орловские тепловые сети» таблица 
Таблица 26 – Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации МУП «Орловские тепловые сети» (без учета котельной п. Биофабрика)
	№ п/п
	Наименование показателя
	Един. изм.
	План 2025
	План 2026

	1
	Годовой объем выработки тепла 
	тыс. Гкал
	66,73021
	66,73021

	2
	Покупная тепловая энергия
	тыс. Гкал
	-
	-

	3
	Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	-
	-

	4
	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной
	тыс. Гкал
	65,64640
	65,64640

	5
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	13,10663
	13,10663

	6
	Годовой полезный отпуск тепла
	тыс. Гкал
	52,43850
	52,43850

	7
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	33971,85
	35078,32

	8
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	11812,69
	12391,25

	9
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	115359,65
	137341,31

	10
	Прибыль
	тыс. руб.
	-
	-

	11
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	151855,10
	187237,56



Таблица 27 – Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации МУП «Орловские тепловые сети» (котельная п. Биофабрика)
	№ п/п
	Наименование показателя
	Един. изм.
	План 2025
	План 2026

	1
	Годовой объем выработки тепла 
	тыс. Гкал
	6,33712
	6,33712

	2
	Покупная тепловая энергия
	тыс. Гкал
	-
	-

	3
	Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	-
	-

	4
	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной
	тыс. Гкал
	6,33712
	6,33712

	5
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	0,77762
	0,77762

	6
	Годовой полезный отпуск тепла
	тыс. Гкал
	5,5595
	5,5595

	7
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	4752,70
	4907,50

	8
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	1481,16
	1569,89

	9
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	10575,26
	12350,94

	10
	Прибыль
	тыс. руб.
	-
	-

	11
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	15065,89
	19627,62



Таблица 28 – Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации МУП «Орловский Теплосервис»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Един. изм.
	Факт 2025
	План 2026

	1
	Годовой объем выработки тепла 
	тыс. Гкал
	58,573
	58,04

	2
	Покупная тепловая энергия
	тыс. Гкал
	-
	- 

	3
	Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	-
	- 

	4
	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной
	тыс. Гкал
	 -
	 -

	5
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	10,149
	10,15

	6
	Годовой полезный отпуск тепла
	тыс. Гкал
	48,423
	47,89

	7
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	52 882
	34 050,98

	8
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	10 184
	11 918,89

	9
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	104 944
	120 115,51

	10
	Прибыль
	тыс. руб.
	-
	5 460,00

	11
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	174 750
	151 631,57



Таблица 29 – Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации ООО «ТСК-Орел»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Един. изм.
	Факт 2025
	План 2026

	1
	Годовой объем выработки тепла 
	тыс. Гкал
	6,28524
	6,78606

	2
	Покупная тепловая энергия
	тыс. Гкал
	6,162
	6,653

	3
	Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	 -
	- 

	4
	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной
	тыс. Гкал
	 -
	- 

	5
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	0,68
	0,526

	6
	Годовой полезный отпуск тепла
	тыс. Гкал
	5,482
	6,127

	7
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	3513,31
	1524,83

	8
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	1146,4
	792,89

	9
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	6745,5
	8130,01

	10
	Прибыль
	тыс. руб.
	184,35
	152,32

	11
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	11405,21
	10447,73


	
[bookmark: _Toc22818950][bookmark: _Toc87551278][bookmark: _Toc204525156][bookmark: _Toc234228585]1.10.2. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций, для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения 
В актуализированной схеме теплоснабжения представлены результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций за 2025 год.

[bookmark: _Toc87551279][bookmark: _Toc234228586]Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения»
[bookmark: _Toc535409544][bookmark: _Toc8254024][bookmark: _Toc8578777][bookmark: _Toc87551280][bookmark: _Toc234228587][bookmark: sub_1491]1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации, с учетом последних 3 лет
Динамика утверждённых тарифов на тепловую энергию в горячей воде, представлена в таблицах ниже.
[bookmark: _Ref19656585][bookmark: _Toc488826846]Таблица 30 – Тарифы на тепловую энергию в горячей воде МУП «Орловские тепловые сети»
	Год
	01.01-30.06.2025
	01.07-31.12. 2025
	01.01-30.06.2026
	01.07-31.12. 2026

	Население (НДС не облагается)

	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС за исключением п. Биофабрика
	2856,28
	3256,24
	3256,24
	3946,69

	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС на территории п. Биофабрика
	2665,23
	3041,03
	3041,03
	3862,29

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)

	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС за исключением п. Биофабрика
	2720,27
	3101,18
	3101,18
	3758,75

	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС на территории п. Биофабрика
	2538,32
	2896,22
	2896,22
	3678,27



Таблица 31 – Тарифы на тепловую энергию в горячей воде МУП «Орловский Теплосервис»
	Год
	01.01-30.06.2025
	01.07-31.12. 2025
	01.01-30.06.2026
	01.07-31.12. 2026

	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС
	2662,37
	3023,18
	3023,18
	3552,37



Таблица 32 – Тарифы на тепловую энергию в горячей воде ООО «ТСК-Орел»
	Год
	01.01-30.06.2025
	01.07-31.12. 2025
	01.01-30.06.2026
	01.07-31.12. 2026

	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС
	1698,01
	1939,1
	1971,42
	2354,55



Таблица 33 – Тарифы по Орловской ГТ ТЭЦ на тепловую энергию
	Год
	01.01-30.06.2024
	01.07-31.12. 2024
	01.01-30.06.2025
	01.07-31.12. 2025

	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС
	989,4
	1088,34
	1088,34
	1197,19



[bookmark: _Toc535409545][bookmark: _Toc8254025][bookmark: _Toc8578778][bookmark: _Toc87551281][bookmark: _Toc234228588][bookmark: sub_1492]1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки Схемы теплоснабжения
На момент разработки схемы теплоснабжения действующие тарифы для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, представлены в таблице.
Таблица 34 – Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки Схемы теплоснабжения МУП «Орловские тепловые сети»
	Год
	01.01-30.06.2026
	01.07-31.12. 2026

	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС за исключением п. Биофабрика
	3256,24
	3946,69

	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС на территории п. Биофабрика
	3041,03
	3862,29



Таблица 35 – Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки Схемы теплоснабжения МУП «Орловский Теплосервис»
	Год
	01.01-30.06.2026
	01.07-31.12. 2026

	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС
	3023,18
	3552,37



Таблица 36 – Тарифы на тепловую энергию в горячей воде ООО «ТСК-Орел»
	Год
	01.01-30.06.2026
	01.07-31.12. 2026

	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС
	1971,42
	2354,55



Таблица 37 – Тарифы по Орловской ГТ ТЭЦ на тепловую энергию
	Год
	01.01-30.06.2025
	01.07-31.12. 2025

	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС
	1088,34
	1197,19



[bookmark: _Toc49513844][bookmark: _Toc234228589][bookmark: _Toc535409546][bookmark: _Toc8254026][bookmark: _Toc8578779][bookmark: sub_1493]1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения;
Плата за подключение к системе теплоснабжения отсутствует.
[bookmark: _Toc49513845][bookmark: _Toc234228590]1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности отсутствует.
[bookmark: _Toc22818956][bookmark: _Toc87551284][bookmark: _Toc234228591][bookmark: _Toc49513846]1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения, с учетом последних 3 лет
Ценовые зоны в Орловском муниципальном округе отсутствуют.
[bookmark: _Toc22818957][bookmark: _Toc87551285][bookmark: _Toc234228592]1.11.6 Описание средневзвешенного уровня, сложившихся за последние 3 года, цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения
Ценовые зоны в Орловском муниципальном округе отсутствуют.
[bookmark: _Toc8254028][bookmark: _Toc8578781][bookmark: _Toc87551286][bookmark: _Toc204525164][bookmark: _Toc234228593]1.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения
В актуализированной схеме теплоснабжения представлены действующие тарифы на тепловую энергию на 2026 год.

[bookmark: _Toc234228594][bookmark: _Toc49513847]Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
[bookmark: _Toc49513848][bookmark: _Toc234228595]1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);
[bookmark: _Hlk49595358][bookmark: _Hlk49542941]Из комплекса существующих проблем организации качественно теплоснабжения на территории Орловского муниципального округа, можно выделить следующие составляющие:
· износ сетей; 
· износ котельного оборудования;
· отсутствие приборов учета у большинства потребителей;
· отсутствие приборов учета тепла на котельных, тепловых сетях.
Основными проблемами организации надежного теплоснабжения является устаревшее оборудование котельных, а также износ тепловых сетей, что влечет за собой перерасход топлива, большие потери воды и тепловой энергии, увеличение тарифов на коммунальные услуги и рост аварийности.
Износ сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. 
Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности вызванной коррозией и усталостью металла, так и разрушению, или обвисанию изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя еще до ввода потребителя. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды.
Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем реконструкции тепловых сетей.
Отсутствие приборов учета на тепловых сетях – не позволяет оценить фактические тепловые потери в сетях.
Отсутствие приборов учета у части потребителей – не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым жилым домом. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленное тепло и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.
[bookmark: _Toc234228596][bookmark: _Hlk87779263]1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);
[bookmark: _Hlk49677304][bookmark: _Hlk49542956][bookmark: _Hlk42861242]Основными проблемами организации надежного теплоснабжения является устаревшее оборудование котельных Орловского муниципального округа, а также высокий износ тепловых сетей.
Организация надежного и безопасного теплоснабжения Орловского муниципального округа, это комплекс организационно-технических мероприятий, из которых можно выделить:
· оценку остаточного ресурса тепловых сетей;
· план перекладки тепловых сетей на территории Орловского муниципального округа;
· диспетчеризацию;
· методы определения мест утечек.
Остаточный ресурс тепловых сетей – коэффициент, характеризующий реальную степень готовности системы и ее элементов к надежной работе в течение заданного временного периода.
План перекладки тепловых сетей – документ, в котором описан перечень участков тепловых сетей, перекладка которых намечена на ближайшую перспективу.
Диспетчеризация – организации круглосуточного контроля за состоянием тепловых сетей и работой оборудования систем теплоснабжения (ИТП). При разработке проектов перекладки, тепловых сетей, рекомендуется применять трубопроводы с системой оперативного дистанционного контроля (ОДК).
[bookmark: _Toc234228597]1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;
Проблем развития систем теплоснабжения не выявлено. 
[bookmark: _Toc49513850][bookmark: _Toc234228598]1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;
[bookmark: _Hlk49595399][bookmark: _Hlk49542989]На котельных Орловского муниципального округа в качестве основного топлива используется природный газ. Имеющаяся некоторая нестабильность показателей калорийности и удельного веса никоим образом, не влияющих на работу оборудования и не сказывающихся на экономических показателях котельных.
[bookmark: _Toc49513851][bookmark: _Toc234228599]1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.
Предписания надзорных органов не выдавались.
[bookmark: _Toc204525171][bookmark: _Toc234228600][bookmark: _Hlk87779295]1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
В актуализированной схеме теплоснабжения приведено текущее описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения по итогам за 2026 год.


[bookmark: _Toc8578789][bookmark: _Toc87551294][bookmark: _Toc234228601]Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»
[bookmark: _Toc49513854][bookmark: _Toc234228602]2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице Таблица 38.
[bookmark: _Ref19656704]Таблица 38 – Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование котельной
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потребление тепловой энергии за год (полезный отпуск тепловой энергии за 2025 год), Гкал

	1
	Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова
	0,803
	1 522,54

	2
	Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая
	0,484
	1 187,11

	3
	Котельная п. Куликовский, ул. Овражная
	0,703
	1 398,04

	4
	Котельная п. Добрый пер. Березовый
	0,245
	850,66

	5
	Котельная п. Телецентр, ул. Связистов
	0,561
	804,89

	6
	Котельная п. Учебный, ул. Молодежная
	0,368
	606,78

	7
	Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	1,064
	2 133,37

	8
	Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная
	0,56
	1 057,43

	9
	Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	11,616
	27 655,66

	10
	Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3
	1,337
	3 409,20

	11
	Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта
	1,268
	2 147,42

	12
	Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод
	0,745
	1 621,28

	13
	Котельная п. Добрый, ул. Интернатная
	1,272
	4 028,99

	14
	Котельная д. Болотовские дворы
	0,687
	1 424,23

	15
	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	0,942
	1 721,03

	16
	Котельная д. Ивановское
	0,26
	501,84

	17
	Котельная п. Образцово
	0,745
	1 561,78

	18
	Котельная д. Становое
	1,047
	1 890,18

	19
	Котельная п. Биофабрика
	2,42
	6 609,29

	20
	Котельная п. Зареченский
	1,915
	4 131,98

	21
	Котельная д. Истомино
	1,478
	1 515,82

	22
	Котельная д. Некрасовка
	1,392
	2 673,49

	23
	Котельная п. Садовый
	0,385
	769,63

	24
	Котельная п. Стрелецкий
	11,846
	11 469,58

	25
	Котельная п. Шиловский
	2,96
	5 481,50

	26
	Котельная с. Звягинки
	0,895
	1 885,09

	27
	Котельная с. Становой Колодезь
	0,39
	888,80

	28
	Котельная с. Паюсово
	0,034
	82,20

	29
	Котельная д. Жилина
	1,749
	6 609,29

	30
	Котельная c. Плещеево МПК
	0,276
	2 652,54

	31
	Котельная с. Плещеево ЦРБ
	0,361
	2 714,89

	32
	Котельная п. Стальной Конь
	1,039
	2 525,81

	33
	Орловская ГТ-ТЭЦ*
	3,585
	5482

	Всего по муниципальному округу
	55,432
	111 014,34


Орловская ГТ-ТЭЦ располагается в границе города Орла, значение спроса тепловой нагрузки в с. Старцево приведено в таблице ниже
Таблица 39 - Значения спроса на тепловую мощность с. Старцева
	Наименование
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	ЦТП с. Старцево ул. Колледжская д.2
	3,585

	- отопление и вентиляция
	2,692

	- горячее водоснабжение
	0,893



[bookmark: _Toc49513855][bookmark: _Toc234228603]2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе;
[bookmark: _Hlk34382618]В Орловском муниципальном округе по состоянию 01.01.2023, согласно данным Росстата, численность населения составляет 70,123 тыс. человек, что составляет 10,1% областного населения. Территорию района 265 населенных пунктов. 
Пригородное положение района способствует тому, что наличное население значительно превышает постоянное. В районе наблюдаются интенсивные сезонные и недельные колебания численности населения. Летний максимум численности связан с дачным движением, а максимум, приходящийся на конец рабочей недели и выходные, – с перемещением значительного числа людей, главным образом из г. Орла, в загородные дома. С учетом этих колебаний данные по наличному населению требуют дооценки в сторону увеличения.
Основные особенности системы расселения Орловского муниципального округа определяются его макро- и микрогеографическим положением. Пригородное положение (вокруг города Орла) определяет наличие крупных населенных пунктов, сочетающих в себе промышленные, сельскохозяйственные и другие функции. Положение на юге нечерноземной зоны определяет небольшие размеры сельских населенных пунктов и их размещение на безлесных участках территории, как на водоразделах, так и по берегам рек. Плотность населения в районе составляет 39 человек на км².
Средний размер населенного пункта Орловского муниципального округа – 4 тыс. чел. При том, что подавляющее большинство сельских населенных пунктов имеют крайне низкую людность, для Орловского муниципального округа характерна концентрация населения в крупных населенных пунктах. Порядка 69% населения района проживает в 16 населенных пунктах, что составляет 19% от их общего количества. 
Население Орловского муниципального округа размещено по территории недостаточно равномерно. Наиболее плотное заселение наблюдается вокруг областного центра города Орла. В целом, система расселения Орловского муниципального округа относится к долинному типу (размещение большей части населенных пунктов приурочено к речным долинам и другим путям сообщения). Основными планировочными осями являются реки и дороги.
Согласно документам территориального планирования Орловского муниципального округа, теплоснабжение новой застройки намечается от индивидуальных отопительных котлов, в основном, на газовом топливе и газовых водонагревателей. В документах территориального планирования отсутствуют конкретные объекты новой застройки, планируемые на территории Орловского муниципального округа.
Прогноз приростов потребления тепловой энергии на 2042 г. Орловского муниципального округа принят 0 Гкал/час.
[bookmark: _Toc49513856][bookmark: _Toc234228604]2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Требования к энергетической эффективности жилых и общественных зданий приведены в ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении».
В соответствии с указанными документами, проектируемые и реконструируемые жилые, общественные и промышленные здания, должны проектироваться согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.
На основании данных по прогнозам приростов строительных фондов и отсутствия запросов по выдаче технических условий на технологическое подключение новых абонентов увеличение удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение не предусматривается.
[bookmark: _Toc49513857][bookmark: _Toc234228605]2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Для рационального и эффективного использования энергоресурсов на территории Орловского муниципального округа предложено сохранение существующей системы теплоснабжения с учетом того, что на территории Орловского муниципального округа расширяется газораспределительная сеть, что позволит организовать отопление, горячее водоснабжение потребителей от индивидуальных газовых котлов. Предложения по реконструкции и новому строительству в отношении источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Орловского муниципального округа, не требуется. Перспективная тепловая нагрузка на осваиваемых территориях Орловского муниципального округа будет компенсирована индивидуальными источниками. Возможность передачи тепловой энергии от существующих источников тепловой энергии имеется.
[bookmark: _Toc49513858][bookmark: _Toc234228606]2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения отсутствуют.
[bookmark: _Toc49513859][bookmark: _Toc234228607][bookmark: sub_1536]2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.
[bookmark: _Hlk108697428]Приросты объемов потребления тепловой энергии на территории Орловского муниципального округа в производственных зонах отсутствуют.
[bookmark: _Toc49513860][bookmark: _Toc234228608]2.7. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения
[bookmark: _Toc49513861][bookmark: _Toc234228609]2.7.1. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;
Подключение новых объектов теплопотребления к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не производилось, т. к. схема разрабатывается впервые. 
[bookmark: _Toc49513862][bookmark: _Toc234228610]2.7.2. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки;
[bookmark: _Hlk49545269][bookmark: _Hlk49674405]Изменений прогнозных приростов перспективной застройки отсутствует, т. к. схема разрабатывается впервые. 
[bookmark: _Toc49513863][bookmark: _Toc234228611]2.7.3. Расчетную тепловую нагрузку на коллекторах источников тепловой энергии;
[bookmark: _Toc49513864]Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии представлена в Главе 6.
[bookmark: _Toc234228612]2.7.4. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды.
[bookmark: _Hlk49596917][bookmark: _Hlk49270884][bookmark: _Hlk49545393]Информация о фактическом расходе теплоносителя отсутствует, т.к. приборы учета тепловой энергии на котельных не установлены.


[bookmark: _Toc23187572][bookmark: _Toc49513865][bookmark: _Toc234228613][bookmark: _Toc8578796][bookmark: _Toc87551306]Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
[bookmark: _Toc8254044][bookmark: _Toc8578797][bookmark: _Toc81950569][bookmark: _Toc99541250][bookmark: _Toc234228614][bookmark: _Toc23187573]3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения, с привязкой к топографической основе городского округа, и, с полным топологическим описанием связности объектов
Zulu Thermo 2021 позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, а также выполнять теплогидравлические расчеты.
Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети.
Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.
Графическое отображение электронной модели представлено на рисунке.
[image: ]
[bookmark: _Toc488826919]Рисунок 1 - Графическое представление электронной модели


[bookmark: _Toc8254045][bookmark: _Toc8578798][bookmark: _Toc81950570][bookmark: _Toc99541251][bookmark: _Toc234228615]3.2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения
В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся элементы: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Информация по вышеперечисленным объектам, системы теплоснабжения, представлена в Главе 1. Каждый элемент имеет паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик имеются необходимые для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, также и справочные характеристики. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик потребителей, узлов и участков тепловой сети.
[bookmark: _Toc8254046][bookmark: _Toc8578799][bookmark: _Toc81950571][bookmark: _Toc99541252][bookmark: _Toc234228616]3.3. Паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное
В паспортизацию объектов тепловой сети так же включена привязка к единицам территориального деления.
[bookmark: _Toc8254047][bookmark: _Toc8578800][bookmark: _Toc81950572][bookmark: _Toc99541253][bookmark: _Toc234228617]3.4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть
Модель тепловых сетей в своем расчете имитирует фактический гидравлический режим тепловых сетей. Гидравлический расчет тепловых сетей от котельных представлен в Приложении 2.
[bookmark: _Toc8254048][bookmark: _Toc8578801][bookmark: _Toc81950573][bookmark: _Toc99541254][bookmark: _Toc234228618]3.5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии
Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение, на схеме тепловой сети, влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов.
[bookmark: _Toc8254049][bookmark: _Toc8578802][bookmark: _Toc81950574][bookmark: _Toc99541255][bookmark: _Toc234228619]3.6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку
Расчет балансов тепловой энергии по источникам, в модели тепловых сетей организован по принципу привязки источника теплоснабжения к конкретному населенному пункту. В результате получается расчет балансов тепловой энергии по источникам тепла и по территориальному признаку. Балансы тепловой энергии по источникам и по территориальному признаку приведены в Главе 4.
[bookmark: _Toc8254050][bookmark: _Toc8578803][bookmark: _Toc81950575][bookmark: _Toc99541256][bookmark: _Toc234228620]3.7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя
Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя представлен электронной модели.
[bookmark: _Toc8254051][bookmark: _Toc8578804][bookmark: _Toc81950576][bookmark: _Toc99541257][bookmark: _Toc234228621]3.8. Расчет показателей надежности теплоснабжения
Результаты расчета показателей надежности представлены в Главе 11. 
[bookmark: _Toc8254052][bookmark: _Toc8578805][bookmark: _Toc81950577][bookmark: _Toc99541258][bookmark: _Toc234228622]3.9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей), по заданным критериям, с целью моделирования различных перспективных вариантов Схем теплоснабжения
Групповые изменения характеристик объектов применяются для различных целей и задач гидравлического моделирования, но их основное предназначение - калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы, реальной тепловой сети, всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов. Измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков, действующей тепловой сети, не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов. Соответственно, групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) позволяют разработать приближенную к реальности модель Схемы теплоснабжения муниципального образования.
[bookmark: _Toc8254053][bookmark: _Toc8578806][bookmark: _Toc81950578][bookmark: _Toc99541259][bookmark: _Toc234228623]3.10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей
[bookmark: _Hlk99276311]Сравнительные пьезометрические графики отображают графики давлений в тепловой сети. Данный инструментарий реализован в электронной модели тепловых сетей. Анализ пьезометров показывает, что располагаемые напоры у потребителей достаточны для обеспечения циркуляции теплоносителя. 
[bookmark: _Toc234228624]3.11. Сценарии развития аварий с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения
В качестве инструмента для решения задач с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций используется разработанная электронная модель, созданная в программно-расчетном комплексе Zulu в составе геоинформационной системы Zulu и расчетного модуля ZuluThermo.
С применением геоинформационной системы Zulu можно создавать и видеть на топографической карте территории план-схему инженерных сетей с поддержкой их топологии, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, осуществлять экспорт и импорт данных.
С применением модуля ZuluThermo, возможно проводить анализ отключений, переключений или полностью изолирующей участок и т.д.
Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций используется дежурным и техническим персоналом теплоснабжающей (теплосетевой) организации для принятия оптимальных решений по ведению теплоснабжения в случае аварийной ситуации. На основании полученных результатов гидравлических расчетов в программно-расчетном комплексе Zulu при электронном моделировании дежурный диспетчер должен выдать рекомендации ремонтной бригаде для проведения переключений.
Специалист, работающий с электронной моделью системы теплоснабжения Орловского муниципального округа в программно-расчетном комплексе Zulu для анализа переключений, поиска ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников или полностью изолирующей участок, должен выполнить «Поверочный расчет» с внесением изменений в исходные данные при моделировании аварийной ситуации, например, отключении отдельных участков тепловой сети.
На основе данных, полученных при электронном моделировании, дежурный диспетчер может для устранения и уменьшения негативных последствий аварии оперативно по средствам связи сообщить ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:
- список потребителей тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений.
- информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей.

[bookmark: _Toc8578807][bookmark: _Toc87551318][bookmark: _Toc234228625]Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»
[bookmark: _Toc535409563][bookmark: _Toc8254055][bookmark: _Toc8578808][bookmark: _Toc87551319][bookmark: _Toc234228626]4.1. Балансы существующей, на базовый период, Схемы теплоснабжения (актуализации Схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки, в каждой из зон действия источников тепловой энергии, с определением резервов (дефицитов) существующей, располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки
Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки, в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии, с определением резервов (дефицитов) существующей, располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, представлены в таблице Таблица 40.
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	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-2042

	Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	Располагаемая тепловая мощность
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,803
	0,803
	0,803
	0,803
	0,803
	0,803
	0,803
	0,803

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,803
	0,803
	0,803
	0,803
	0,803
	0,803
	0,803
	0,803

	отопление
	0,707
	0,707
	0,707
	0,707
	0,707
	0,707
	0,707
	0,707

	горячее водоснабжение
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,117
	1,117
	1,117
	1,117
	1,117
	1,117
	1,117
	1,117

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,117
	1,117
	1,117
	1,117
	1,117
	1,117
	1,117
	1,117

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,484
	1,484
	1,484
	1,484
	1,484
	1,484
	1,484
	1,484

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,484
	1,484
	1,484
	1,484
	1,484
	1,484
	1,484
	1,484

	Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580

	Располагаемая тепловая мощность
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484

	отопление
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,047
	2,047
	2,047
	2,047
	2,047
	2,047
	2,047
	2,047

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	2,047
	2,047
	2,047
	2,047
	2,047
	2,047
	2,047
	2,047

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710

	Котельная п. Куликовский, ул. Овражная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	3,200
	3,200
	3,200
	3,200
	3,200
	3,200
	3,200
	3,200

	Располагаемая тепловая мощность
	3,200
	3,200
	3,200
	3,200
	3,200
	3,200
	3,200
	3,200

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703

	отопление
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,427
	2,427
	2,427
	2,427
	2,427
	2,427
	2,427
	2,427

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	2,427
	2,427
	2,427
	2,427
	2,427
	2,427
	2,427
	2,427

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,386
	2,386
	2,386
	2,386
	2,386
	2,386
	2,386
	2,386

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,386
	2,386
	2,386
	2,386
	2,386
	2,386
	2,386
	2,386

	Котельная п. Добрый пер. Березовый
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51

	Располагаемая тепловая мощность
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246

	отопление
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229

	горячее водоснабжение
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358

	Котельная п. Телецентр, ул. Связистов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580

	Располагаемая тепловая мощность
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561

	отопление
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,963
	1,963
	1,963
	1,963
	1,963
	1,963
	1,963
	1,963

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,963
	1,963
	1,963
	1,963
	1,963
	1,963
	1,963
	1,963

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,709
	1,709
	1,709
	1,709
	1,709
	1,709
	1,709
	1,709

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,709
	1,709
	1,709
	1,709
	1,709
	1,709
	1,709
	1,709

	Котельная п. Учебный, ул. Молодежная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	Располагаемая тепловая мощность
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368

	отопление
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368
	0,368

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,596
	1,596
	1,596
	1,596
	1,596
	1,596
	1,596
	1,596

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,596
	1,596
	1,596
	1,596
	1,596
	1,596
	1,596
	1,596

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,393
	1,393
	1,393
	1,393
	1,393
	1,393
	1,393
	1,393

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,393
	1,393
	1,393
	1,393
	1,393
	1,393
	1,393
	1,393

	Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300

	Располагаемая тепловая мощность
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300
	3,300

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,064
	1,064
	1,064
	1,064
	1,064
	1,064
	1,064
	1,064

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,064
	1,064
	1,064
	1,064
	1,064
	1,064
	1,064
	1,064

	отопление
	1,064
	1,064
	1,064
	1,064
	1,064
	1,064
	1,064
	1,064

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,130
	2,130
	2,130
	2,130
	2,130
	2,130
	2,130
	2,130

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	2,130
	2,130
	2,130
	2,130
	2,130
	2,130
	2,130
	2,130

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,729
	2,729
	2,729
	2,729
	2,729
	2,729
	2,729
	2,729

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,729
	2,729
	2,729
	2,729
	2,729
	2,729
	2,729
	2,729

	Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580

	Располагаемая тепловая мощность
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560

	отопление
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560
	0,560

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,964
	1,964
	1,964
	1,964
	1,964
	1,964
	1,964
	1,964

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,964
	1,964
	1,964
	1,964
	1,964
	1,964
	1,964
	1,964

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,709
	1,709
	1,709
	1,709
	1,709
	1,709
	1,709
	1,709

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,709
	1,709
	1,709
	1,709
	1,709
	1,709
	1,709
	1,709

	Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	17,600
	17,600
	17,600
	17,600
	17,600
	17,600
	17,600
	17,600

	Располагаемая тепловая мощность
	22,600
	22,600
	22,600
	22,600
	22,600
	22,600
	22,600
	22,600

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,929
	0,929
	0,929
	0,929
	0,929
	0,929
	0,929
	0,929

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	11,615
	11,615
	11,615
	11,615
	11,615
	11,615
	11,615
	11,615

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	11,615
	11,615
	11,615
	11,615
	11,615
	11,615
	11,615
	11,615

	отопление
	10,347
	10,347
	10,347
	10,347
	10,347
	10,347
	10,347
	10,347

	горячее водоснабжение
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	9,824
	9,824
	9,824
	9,824
	9,824
	9,824
	9,824
	9,824

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	9,824
	9,824
	9,824
	9,824
	9,824
	9,824
	9,824
	9,824

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	14,068
	14,068
	14,068
	14,068
	14,068
	14,068
	14,068
	14,068

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	14,068
	14,068
	14,068
	14,068
	14,068
	14,068
	14,068
	14,068

	Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	Располагаемая тепловая мощность
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,337
	1,337
	1,337
	1,337
	1,337
	1,337
	1,337
	1,337

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,337
	1,337
	1,337
	1,337
	1,337
	1,337
	1,337
	1,337

	отопление
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189

	горячее водоснабжение
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529
	0,529

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,473
	1,473
	1,473
	1,473
	1,473
	1,473
	1,473
	1,473

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,473
	1,473
	1,473
	1,473
	1,473
	1,473
	1,473
	1,473

	Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400

	Располагаемая тепловая мощность
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268

	отопление
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268
	1,268

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,006
	1,006
	1,006
	1,006
	1,006
	1,006
	1,006
	1,006

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,006
	1,006
	1,006
	1,006
	1,006
	1,006
	1,006
	1,006

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,775
	1,775
	1,775
	1,775
	1,775
	1,775
	1,775
	1,775

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,775
	1,775
	1,775
	1,775
	1,775
	1,775
	1,775
	1,775

	Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,400
	1,400
	1,400
	1,400
	1,400
	1,400
	1,400
	1,400

	Располагаемая тепловая мощность
	1,400
	1,400
	1,400
	1,400
	1,400
	1,400
	1,400
	1,400

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,745
	0,745
	0,745
	0,745
	0,745
	0,745
	0,745
	0,745

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,745
	0,745
	0,745
	0,745
	0,745
	0,745
	0,745
	0,745

	отопление
	0,745
	0,745
	0,745
	0,745
	0,745
	0,745
	0,745
	0,745

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,925
	0,925
	0,925
	0,925
	0,925
	0,925
	0,925
	0,925

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,925
	0,925
	0,925
	0,925
	0,925
	0,925
	0,925
	0,925

	Котельная п. Добрый, ул. Интернатная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000

	Располагаемая тепловая мощность
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,267
	1,267
	1,267
	1,267
	1,267
	1,267
	1,267
	1,267

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,267
	1,267
	1,267
	1,267
	1,267
	1,267
	1,267
	1,267

	отопление
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140
	1,140

	горячее водоснабжение
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	6,430
	6,430
	6,430
	6,430
	6,430
	6,430
	6,430
	6,430

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	6,430
	6,430
	6,430
	6,430
	6,430
	6,430
	6,430
	6,430

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	5,260
	5,260
	5,260
	5,260
	5,260
	5,260
	5,260
	5,260

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	5,260
	5,260
	5,260
	5,260
	5,260
	5,260
	5,260
	5,260

	Котельная д. Болотовские дворы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,890
	1,890
	1,890
	1,890
	1,890
	1,890
	1,890
	1,890

	Располагаемая тепловая мощность
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560
	1,560

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687

	отопление
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015

	Котельная д. Жилино
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,300
	1,300
	1,300
	1,300
	1,300
	1,300
	1,300
	1,300

	Располагаемая тепловая мощность
	0,960
	0,960
	0,960
	0,960
	0,960
	1,300
	1,300
	1,300

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942

	отопление
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942
	0,942

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465

	Котельная д. Ивановское
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	Располагаемая тепловая мощность
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260

	отопление
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257

	Котельная п. Образцово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,626
	2,626
	2,626
	2,626
	2,626
	2,626
	2,626
	2,626

	Располагаемая тепловая мощность
	2,086
	2,086
	2,086
	2,086
	2,086
	2,086
	2,086
	2,086

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,745
	0,745
	0,745
	0,745
	0,745
	0,745
	0,745
	0,745

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,745
	0,745
	0,745
	0,745
	0,745
	0,745
	0,745
	0,745

	отопление
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685

	горячее водоснабжение
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,079
	1,079
	1,079
	1,079
	1,079
	1,079
	1,079
	1,079

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,079
	1,079
	1,079
	1,079
	1,079
	1,079
	1,079
	1,079

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548
	1,548

	Котельная д. Становое
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,800
	2,800
	2,800
	2,800
	2,800
	2,800
	2,800
	2,800

	Располагаемая тепловая мощность
	2,270
	2,270
	2,270
	2,270
	2,270
	2,270
	2,270
	2,270

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123
	0,123

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,111
	2,111
	2,111
	2,111
	2,111
	2,111
	2,111
	2,111

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	2,111
	2,111
	2,111
	2,111
	2,111
	2,111
	2,111
	2,111

	отопление
	0,747
	0,747
	0,747
	0,747
	0,747
	0,747
	0,747
	0,747

	горячее водоснабжение
	1,364
	1,364
	1,364
	1,364
	1,364
	1,364
	1,364
	1,364

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,453
	1,453
	1,453
	1,453
	1,453
	1,453
	1,453
	1,453

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,453
	1,453
	1,453
	1,453
	1,453
	1,453
	1,453
	1,453

	Котельная п. Биофабрика
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	12,500
	12,500
	12,500
	12,500
	12,500
	12,500
	12,500
	12,500

	Располагаемая тепловая мощность
	6,570
	6,570
	6,570
	6,570
	6,570
	6,570
	6,570
	6,570

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,420
	2,420
	2,420
	2,420
	2,420
	2,420
	2,420
	2,420

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	2,420
	2,420
	2,420
	2,420
	2,420
	2,420
	2,420
	2,420

	отопление
	2,230
	2,230
	2,230
	2,230
	2,230
	2,230
	2,230
	2,230

	горячее водоснабжение
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	4,013
	4,013
	4,013
	4,013
	4,013
	4,013
	4,013
	4,013

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	4,013
	4,013
	4,013
	4,013
	4,013
	4,013
	4,013
	4,013

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	3,234
	3,234
	3,234
	3,234
	3,234
	3,234
	3,234
	3,234

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	3,234
	3,234
	3,234
	3,234
	3,234
	3,234
	3,234
	3,234

	Котельная п. Зареченский
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	3,608
	3,608
	3,608
	3,608
	3,608
	3,608
	3,608
	3,608

	Располагаемая тепловая мощность
	1,680
	1,680
	1,680
	1,680
	1,680
	1,680
	1,680
	1,680

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,915
	1,915
	1,915
	1,915
	1,915
	1,915
	1,915
	1,915

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,915
	1,915
	1,915
	1,915
	1,915
	1,915
	1,915
	1,915

	отопление
	1,915
	1,915
	1,915
	1,915
	1,915
	1,915
	1,915
	1,915

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028
	1,028

	Котельная д. Истомино
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,577
	2,577
	2,577
	2,577
	2,577
	2,577
	2,577
	2,577

	Располагаемая тепловая мощность
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,478
	1,478
	1,478
	1,478
	1,478
	1,478
	1,478
	1,478

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,478
	1,478
	1,478
	1,478
	1,478
	1,478
	1,478
	1,478

	отопление
	1,478
	1,478
	1,478
	1,478
	1,478
	1,478
	1,478
	1,478

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505
	0,505

	Котельная д. Некрасовка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500
	1,500

	Располагаемая тепловая мощность
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,391
	1,391
	1,391
	1,391
	1,391
	1,391
	1,391
	1,391

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,391
	1,391
	1,391
	1,391
	1,391
	1,391
	1,391
	1,391

	отопление
	1,253
	1,253
	1,253
	1,253
	1,253
	1,253
	1,253
	1,253

	горячее водоснабжение
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762

	Котельная п. Садовый
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950
	1,950

	Располагаемая тепловая мощность
	1,010
	1,010
	1,010
	1,010
	1,010
	1,010
	1,010
	1,010

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,385
	0,385
	0,385
	0,385
	0,385
	0,385
	0,385
	0,385

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,385
	0,385
	0,385
	0,385
	0,385
	0,385
	0,385
	0,385

	отопление
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342

	горячее водоснабжение
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552
	0,552

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,657
	0,657
	0,657
	0,657
	0,657
	0,657
	0,657
	0,657

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,657
	0,657
	0,657
	0,657
	0,657
	0,657
	0,657
	0,657

	Котельная п. Стрелецкий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	13,258
	13,258
	13,258
	13,258
	13,258
	13,258
	13,258
	13,258

	Располагаемая тепловая мощность
	7,258
	7,258
	7,258
	7,258
	7,258
	7,258
	7,258
	7,258

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284
	0,284

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,397
	0,397
	0,397
	0,397
	0,397
	0,397
	0,397
	0,397

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	11,846
	11,846
	11,846
	11,846
	11,846
	11,846
	11,846
	11,846

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	11,846
	11,846
	11,846
	11,846
	11,846
	11,846
	11,846
	11,846

	отопление
	11,726
	11,726
	11,726
	11,726
	11,726
	11,726
	11,726
	11,726

	горячее водоснабжение
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	3,374
	3,374
	3,374
	3,374
	3,374
	3,374
	3,374
	3,374

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	3,374
	3,374
	3,374
	3,374
	3,374
	3,374
	3,374
	3,374

	Котельная п. Шиловский
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	3,060
	3,060
	3,060
	3,060
	3,060
	3,060
	3,060
	3,060

	Располагаемая тепловая мощность
	2,650
	2,650
	2,650
	2,650
	2,650
	2,650
	2,650
	2,650

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,960
	2,960
	2,960
	2,960
	2,960
	2,960
	2,960
	2,960

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	2,960
	2,960
	2,960
	2,960
	2,960
	2,960
	2,960
	2,960

	отопление
	2,237
	2,237
	2,237
	2,237
	2,237
	2,237
	2,237
	2,237

	горячее водоснабжение
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,038
	2,038
	2,038
	2,038
	2,038
	2,038
	2,038
	2,038

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,038
	2,038
	2,038
	2,038
	2,038
	2,038
	2,038
	2,038

	Котельная с. Звягинки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,860
	2,860
	2,860
	2,860
	2,860
	2,860
	2,860
	2,860

	Располагаемая тепловая мощность
	2,480
	2,480
	2,480
	2,480
	2,480
	2,480
	2,480
	2,480

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,895
	0,895
	0,895
	0,895
	0,895
	0,895
	0,895
	0,895

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,895
	0,895
	0,895
	0,895
	0,895
	0,895
	0,895
	0,895

	отопление
	0,835
	0,835
	0,835
	0,835
	0,835
	0,835
	0,835
	0,835

	горячее водоснабжение
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,457
	1,457
	1,457
	1,457
	1,457
	1,457
	1,457
	1,457

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,457
	1,457
	1,457
	1,457
	1,457
	1,457
	1,457
	1,457

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,883
	1,883
	1,883
	1,883
	1,883
	1,883
	1,883
	1,883

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,883
	1,883
	1,883
	1,883
	1,883
	1,883
	1,883
	1,883

	Котельная с. Становой Колодезь
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720

	Располагаемая тепловая мощность
	1,510
	1,510
	1,510
	1,510
	1,510
	1,510
	1,510
	1,510

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390

	отопление
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,113
	1,113
	1,113
	1,113
	1,113
	1,113
	1,113
	1,113

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,113
	1,113
	1,113
	1,113
	1,113
	1,113
	1,113
	1,113

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,748
	0,748
	0,748
	0,748
	0,748
	0,748
	0,748
	0,748

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,748
	0,748
	0,748
	0,748
	0,748
	0,748
	0,748
	0,748

	Котельная с. Паюсово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	Располагаемая тепловая мощность
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	отопление
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	Котельная д. Жилина
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	13,003
	13,003
	13,003
	13,003
	13,003
	2,000
	2,000
	2,000

	Располагаемая тепловая мощность
	6,137
	6,137
	6,137
	6,137
	6,137
	2,000
	2,000
	2,000

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,749
	1,749
	1,749
	1,749
	1,749
	1,749
	1,749
	1,749

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,749
	1,749
	1,749
	1,749
	1,749
	1,749
	1,749
	1,749

	отопление
	1,706
	1,706
	1,706
	1,706
	1,706
	1,706
	1,706
	1,706

	горячее водоснабжение
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	4,213
	4,213
	4,213
	4,213
	4,213
	0,076
	0,076
	0,076

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	4,213
	4,213
	4,213
	4,213
	4,213
	0,076
	0,076
	0,076

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,795
	2,795
	2,795
	2,795
	2,795
	1,965
	1,965
	1,965

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,795
	2,795
	2,795
	2,795
	2,795
	1,965
	1,965
	1,965

	Котельная c. Плещеево МПК
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	Располагаемая тепловая мощность
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276

	отопление
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222

	горячее водоснабжение
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696
	1,696

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467
	1,467

	Котельная с. Плещеево ЦРБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	Располагаемая тепловая мощность
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,361
	0,361
	0,361
	0,361
	0,361
	0,361
	0,361
	0,361

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	0,361
	0,361
	0,361
	0,361
	0,361
	0,361
	0,361
	0,361

	отопление
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301

	горячее водоснабжение
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная п. Стальной Конь
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,806
	1,806
	1,806
	1,806
	1,806
	1,806
	1,806
	1,806

	Располагаемая тепловая мощность
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,039
	1,039
	1,039
	1,039
	1,039
	1,039
	1,039
	1,039

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	1,039
	1,039
	1,039
	1,039
	1,039
	1,039
	1,039
	1,039

	отопление
	0,971
	0,971
	0,971
	0,971
	0,971
	0,971
	0,971
	0,971

	горячее водоснабжение
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,598
	0,598
	0,598
	0,598
	0,598
	0,598
	0,598
	0,598

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,598
	0,598
	0,598
	0,598
	0,598
	0,598
	0,598
	0,598

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093

	Орловская ГТ-ТЭЦ*
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0

	Располагаемая тепловая мощность
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0

	Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	13,260
	13,260
	13,260
	16,520
	16,520
	16,520
	16,520
	16,520

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	10,439
	10,439
	10,439
	13,699
	13,699
	13,699
	13,699
	13,699

	отопление
	7,912
	7,912
	7,912
	10,297
	10,297
	10,297
	10,297
	10,297

	горячее водоснабжение
	2,527
	2,527
	2,527
	3,402
	3,402
	3,402
	3,402
	3,402

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	26,18
	26,18
	26,18
	22,92
	22,92
	22,92
	22,92
	22,92

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	29,56
	29,56
	29,56
	26,30
	26,30
	26,30
	26,30
	26,30

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	8,062
	8,062
	8,062
	8,062
	8,062
	8,062
	8,062
	8,062


* Орловская ГТ-ТЭЦ располагается в границе города Орла
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Анализ результатов расчета показывает, что существующие сети обеспечивают тепловой энергией потребителей в необходимых параметрах. 
[bookmark: _Toc535409565][bookmark: _Toc8254057][bookmark: _Toc8578810][bookmark: _Toc87551321][bookmark: _Toc234228628]4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузкой потребителей
Имеются дефициты мощности в системе теплоснабжения при обеспечении существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей на следующих котельных:
- Котельная д. Жилино;
- Котельная п. Зареченский;
- Котельная д. Истомино;
- Котельная д. Некрасовка;
- Котельная п. Стрелецкий;
- Котельная п. Шиловский.
[bookmark: _Toc22818994][bookmark: _Toc87551322][bookmark: _Toc204525189][bookmark: _Toc234228629]4.4. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, для каждой системы теплоснабжения, - за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения
С момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения уточнены тепловые нагрузки потребителей и балансы тепловой мощности источников тепловой энергии. 



[bookmark: _Toc234228630][bookmark: _Toc49513871][bookmark: _Hlk87711767][bookmark: _Toc8578811][bookmark: _Toc87551323]Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
[bookmark: _Toc234228631]5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)
Для повышения эффективности работы централизованной системы теплоснабжения в составе настоящей Схеме рассматриваются следующие варианты ее развития:
Вариант 1

Таблица 41 – Мероприятия по строительству, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Описание и место расположения объектов
	Наименование ЕТО
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Наименование показателя 
	Ед. измерения
	До реализации мероприятия
	После реализации мероприятия
	
	

	1
	строительство котельной
	с. Ст. Колодезь, ул. Заводская
	МУП «Орловский Теплосервис»
	установленная мощность 
	Гкал/час
	4,8
	1,4
	2027
	2027

	2
	модернизация котельной
	модернизация котельной, Знаменка, ул. Школа-Интернат
	МУП «Орловский Теплосервис»
	установленная мощность 
	Гкал/час
	2
	2
	2023
	2025

	4
	модернизация котельной
	модернизация котельной, п. Учебный
	МУП «Орловский Теплосервис»
	установленная мощность 
	Гкал/час
	2
	2
	2030
	2042

	5
	модернизация котельной
	модернизация котельной п. Знаменка 7 Ноября
	МУП «Орловский Теплосервис»
	установленная мощность 
	Гкал/час
	3,3
	3,3
	2029
	2029

	6
	модернизация котельной
	модернизация котельной, п. Куликовский
	МУП «Орловский Теплосервис»
	установленная мощность 
	Гкал/час
	3,2
	3,2
	2030
	2042

	7
	модернизация котельной
	модернизация котельной, с. Кр. Звезда, ул. Почтовая
	МУП «Орловский Теплосервис»
	установленная мощность 
	Гкал/час
	2,58
	2,58
	2030
	3032

	8
	модернизация котельной
	модернизация котельной, пгт Знаменка, ул. Автодорожная
	МУП «Орловский Теплосервис»
	установленная мощность 
	Гкал/час
	2,58
	2,58
	2028
	2028

	9
	модернизация котельной
	модернизация котельной, п. Добрый, ул. Интернатная
	МУП «Орловский Теплосервис»
	установленная мощность 
	Гкал/час
	8
	8
	2030
	2042

	10
	Строительство блочно-модульной котельной
	п.Садовый , ул Садовая
	МУП «Орловские тепловые сети»
	газ
	Гкал
	2745
	900
	2030
	2030

	
	
	
	
	электр
	тыс/руб
	234,8
	225
	
	

	
	
	
	
	ФОТ
	тыс/руб
	969
	0
	
	

	11
	Строительство блочно-модульной котельной
	п.Стрелецкий , ул Парковая, д.1
	МУП «Орловские тепловые сети»
	потери
	Гкал
	358,76
	111,3
	2030
	2030

	12
	Капитальный ремонт 2 котлов НР-18
	д.Образцово
	МУП «Орловские тепловые сети»
	газ
	тыс/руб
	2548
	2490
	2028
	2028

	13
	Замена ХВО
	д.Жилина
	МУП «Орловские тепловые сети»
	вода,соль
	тыс/руб
	13,622
	3,122
	2026
	2026

	
	
	
	
	ФОТ
	тыс/руб
	18,2
	0
	
	

	14
	Замена ХВО
	д.Некрасовка
	МУП «Орловские тепловые сети»
	вода,соль
	тыс/руб
	15,716
	1,076
	2026
	2026

	
	
	
	
	ФОТ
	тыс/руб
	15,8
	0
	
	

	15
	Замена ХВО
	д.Истомино
	МУП «Орловские тепловые сети»
	вода,соль
	тыс/руб
	3,101
	0,576
	2026
	2026

	
	
	
	
	ФОТ
	тыс/руб
	18,2
	0
	
	

	16
	Замена ХВО
	д.Болотовские дворы
	МУП «Орловские тепловые сети»
	вода,соль
	тыс/руб
	17646
	1,484
	2026
	2026

	
	
	
	
	ФОТ
	тыс/руб
	27,36
	9,12
	
	

	17
	Строительство блочно-модульной котельной
	д.Образцово,д/с и клуб
	МУП «Орловские тепловые сети»
	потери
	Гкал
	352,8
	110,2
	2029
	2029

	18
	техническое перевооружение
	д.Становое
	МУП «Орловские тепловые сети»
	потери
	Гкал
	220,5
	112,5
	2026
	2028

	19
	Модернизация котельной 
	п.Шиловский
	МУП «Орловские тепловые сети»
	газ
	тыс/руб
	8304,3
	8094,3
	2030
	2030

	
	
	
	
	электр
	тыс/руб
	1436
	1320
	
	

	20
	Модернизация котельной 
	п.Биофабрика
	МУП «Орловские тепловые сети»
	газ
	тыс/руб
	9462,8
	8301,8
	2029
	2029

	
	
	
	
	электр
	тыс/руб
	1286,3
	1156,3
	
	

	23
	Реконструкция котельной 
	с. Плещеево ЦРБ
	МУП «Орловские тепловые сети»
	установленная мощность 
	Гкал/час
	5,16
	0,4
	2025
	2025

	24
	Реконструкция котельной 
	п. Стальной Конь
	МУП «Орловские тепловые сети»
	установленная мощность 
	Гкал/час
	1,66
	1,2
	2036
	2036

	25
	Реконструкция котельной 
	котельная д. Жилина ул. Строительная
	МУП «Орловские тепловые сети»
	Тепловая производительность
	Гкал/час
	1,3
	1,3
	2026
	2029

	26
	Реконструкция котельной 
	д. Жилина
	МУП «Орловские тепловые сети»
	Тепловая производительность
	Гкал/час
	0,96
	1,3
	2028
	2029

	27
	Реконструкция котельной 
	c. Плещеево МПК
	МУП «Орловские тепловые сети»
	Тепловая производительность
	Гкал/час
	1,96
	2
	2026
	2029

	28
	Реконструкция котельной 
	п.Становое
	МУП «Орловские тепловые сети»
	Тепловая производительность
	Гкал/час
	2,8
	3,2
	2027
	2029

	30
	Реконструкция котельной п.Добрый (ул.Кирьянова)
	Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова
	МУП «Орловский Теплосервис»
	установленная мощность 
	Гкал/час
	2,6
	1,02
	2026
	2027



Таблица 42 – Мероприятия по строительству, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации тепловых сетей
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Описание и место расположения объектов
	ЕТО 
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Наименование показателя 
	Ед. измерения
	До реализации мероприятия
	После реализации мероприятия
	
	

	1
	Реконструкция тепловой сети по адресу: Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 к ЦТП
	Орловская область, Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 (наземный участок тепловой сети от границы района до опуска под землю)
	ООО "ТСК-Орел"
	Условный диаметр 
Длина
	мм 
км
	219
L = 0,198 
	159 
L = 0,198 
	2026
	2026

	2
	Реконструкция тепловой сети по адресу: Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 от ЦТП
	Орловская область, Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 Наземный участок тепловых сетей; от ЦТП с. Старцево, ул. Колледжская,2 –этап 1;
От трубопровода на жилой МКД № 5 по ул. Колледжская, с. Старцево, Орловского муниципального округа до МКД № 8 по ул. Колледжская – этап 1.1. От ЦТП с. Старцево, Орловского муниципального округа до общежития техникума – д. №6 по ул. Колледжская – этап 2. От трубопровода на жилой МКД № 5 по ул. Колледжская, с. Старцево до столярной мастерской техникума – этап 2.1.
	ООО "ТСК-Орел"
	Условный диаметр 
Длина
	мм 
км
	57
76
108 
L = 0,818 
	32
40
89
108 
L = 0,818
	2027
	2028

	3
	Реконструкция сети ГВС по адресу:
Орловский муниципальный округ, с. Старцево, ул. Колледжская, д.2
	Орловская область, Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 Наземный участок сетей от ЦТП с. Старцево, Орловского муниципального округа до общежития техникума д. № 6 по ул. Колледжская
	ООО "ТСК-Орел"
	Условный диаметр 
Длина
	мм 
км
	 57
76
L = 0,208 
	40
57
 L = 0,208 
	2028
	2028

	4
	Капитальный ремонт
	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ, д. Жилина
	МУП «Орловские тепловые сети»
	протяженность
	м
	390
	390
	2027
	2027

	
	
	
	
	диаметр
	мм
	159
	159
	
	

	5
	Капитальный ремонт
	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ, п. Зареченский
	МУП «Орловские тепловые сети»
	протяженность
	м
	412,05
	412,05
	2027
	2027

	
	
	
	
	диаметр
	мм
	63/110, 110/160, 160/225
	63/110, 110/160, 160/225
	
	

	6
	Капитальный ремонт
	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ, с. Плещеево
	МУП «Орловские тепловые сети»
	протяженность
	м
	311
	311
	2027
	2027

	
	
	
	
	диаметр
	мм
	63, 159
	63, 159
	
	

	7
	Капитальный ремонт
	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ,п. Шиловский ул. Медицинская
	МУП «Орловские тепловые сети»
	протяженность
	м
	1300
	1300
	2026
	2027

	
	
	
	
	диаметр
	мм
	-
	-
	
	

	8
	Капитальный ремонт
	капитальный ремонт сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский м.о., д.Жилина 
	МУП «Орловские тепловые сети»
	протяженность
	м
	70
	70
	2026
	2026

	9
	Капитальный ремонт
	капитальный ремонт теплотрассы, кадастровый номер 57:10:1180101:1226, по адресу: Орловская область, Орловский район, Образцовское с/п, с.Звягинки 
	МУП «Орловские тепловые сети»
	протяженность
	м
	348
	348
	2026
	2026

	10
	Капитальный ремонт
	капитальный ремонт сети горячего водоснабжения, кадастровый номер 57:10:2020101:1613, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, п.Добрый, ул.Кирьянова
	МУП "Орловский теплосервис"
	протяженность
	м
	ТС (255м)
ГВС (255м)
	ТС (255м)
ГВС (255м)
	2026
	2026

	11
	Капитальный ремонт
	капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1876, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, пгт.Знаменка, ул.Гагарина, д.5, 6, 7
	МУП "Орловский теплосервис"
	протяженность
	м
	ТС (220м)
ГВС (220м)
	ТС (220м)
ГВС (220м)
	2026
	2026

	12
	Капитальный ремонт
	капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:2740101:352, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, п. Телецентр, ул.Связистов, д.
	МУП "Орловский теплосервис"
	протяженность
	м
	120
	120
	2026
	2026

	13
	Капитальный ремонт
	капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1880, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, пгт.Знаменка, ул.Октябрьская, д.2а
	МУП "Орловский теплосервис"
	протяженность
	м
	ТС (30м)
ГВС (30м)
	ТС (30м)
ГВС (30м)
	2026
	2026

	14
	Капитальный ремонт
	капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1880, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, пгт.Знаменка, ул.Первомайская, д.47а
	МУП "Орловский теплосервис"
	протяженность
	м
	ТС (15м)
ГВС (15м)
	ТС (15м)
ГВС (15м)
	2026
	2026

	15
	Капитальный ремонт
	капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1876, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ, пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 10
	МУП "Орловский теплосервис"
	протяженность
	м
	108
	108
	2026
	2026

	16
	Капитальный ремонт
	капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1880, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, с.Лаврово, ул. 8 Марта, д.1,2,3
	МУП "Орловский теплосервис"
	протяженность
	м
	90
	90
	2026
	2026




Вариант 2
· Проекты по строительству и реконструкции котельных и тепловых сетей не будут реализовываться (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы).
[bookmark: _Toc234228632]5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Мероприятия по варианту 1 
При реализации мероприятий по варианту 1 планируется: снижение расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов, сокращение тепловых потерь, за счет реконструкции тепловых сетей, а также повышение надежности теплоснабжения и сокращения эксплуатационных затрат. 
Сравнивая 2 варианта развития схемы теплоснабжения в 1 варианте за счет вложенных инвестиций, мы получаем экономический эффект и увеличиваем надёжность системы теплоснабжения, во втором варианте мы не инвестируем средства соответственно организация не несет инвестиционных затрат, но надежность и эффективность системы ухудшается за счет морального и физического износа оборудования и тепловых статей.
[bookmark: _Toc234228633]5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей
С целью минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе рекомендуется вариант 1, у которого тариф на тепловую энергию к расчетному сроку (2042 год) прогнозируется в размере:
	МУП «Орловские тепловые сети» Население (НДС не облагается)
	МУП «Орловские тепловые сети» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)
	МУП «Орловский Теплосервис»
	ООО «ТСК-Орел»
	Тарифы по Орловской ГТ ТЭЦ на тепловую энергию

	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС за исключением п. Биофабрика
	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС на территории п. Биофабрика
	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС за исключением п. Биофабрика
	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС на территории п. Биофабрика
	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС
	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС
	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС

	5 742
	5 924
	5 742
	5 642
	5 889
	3 148
	2 332



При этом, если к реализации будет принят вариант 2 - не будут реализовываться мероприятия (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы) тариф тепловой энергии к расчетному сроку (2042 год) может достичь:
	МУП «Орловские тепловые сети» Население (НДС не облагается)

	МУП «Орловские тепловые сети» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)
	МУП «Орловский Теплосервис»
	ООО «ТСК-Орел»
	Тарифы по Орловской ГТ ТЭЦ на тепловую энергию

	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС за исключением п. Биофабрика
	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС на территории п. Биофабрика
	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС за исключением п. Биофабрика
	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС на территории п. Биофабрика
	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС
	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС
	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС

	7 580
	7 819
	7 580
	7 447
	7 773
	4 155
	3 078



[bookmark: _Toc49513875][bookmark: _Toc204525194][bookmark: _Toc234228634]5.4. Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
В рамках актуализации Схемы теплоснабжения выполнен выбор приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения путем сравнения прогнозных значений тарифа.



[bookmark: _Toc49513876][bookmark: _Toc234228635][bookmark: _Toc8578816][bookmark: _Toc87551328]Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»
[bookmark: _Toc49513877][bookmark: _Toc234228636]6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, предназначен как для передачи теплоты (теплоносителя), так и для восполнения утечек теплоносителя, за счет подпитки тепловой сети.
При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.
Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.
[bookmark: _Hlk34385529]Потери в тепловых сетях новых источников теплоснабжения определяются на этапе проектирования.
Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей источников теплоснабжения. Указанные сведения представлены в таблице Таблица 43.


[bookmark: _Ref87883899][bookmark: sub_1611]Таблица 43 – Перспективные расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности котельных в зонах деятельности ЕТО на период 2025– 2042 гг., тыс. м³
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-2042

	Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112

	нормативные утечки теплоносителя
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068

	нормативные утечки теплоносителя
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная п. Куликовский, ул. Овражная

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098

	нормативные утечки теплоносителя
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная п. Добрый пер. Березовый

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	нормативные утечки теплоносителя
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная п. Телецентр, ул. Связистов

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078

	нормативные утечки теплоносителя
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная п. Учебный, ул. Молодежная

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	нормативные утечки теплоносителя
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149

	нормативные утечки теплоносителя
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078

	нормативные утечки теплоносителя
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	1,623
	1,623
	1,623
	1,623
	1,623
	1,623
	1,623
	1,623

	нормативные утечки теплоносителя
	1,623
	1,623
	1,623
	1,623
	1,623
	1,623
	1,623
	1,623

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187

	нормативные утечки теплоносителя
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177

	нормативные утечки теплоносителя
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104

	нормативные утечки теплоносителя
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная п. Добрый, ул. Интернатная

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	нормативные утечки теплоносителя
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная д. Болотовские дворы

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096

	нормативные утечки теплоносителя
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132

	нормативные утечки теплоносителя
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная д. Ивановское

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	нормативные утечки теплоносителя
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная п. Образцово

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104

	нормативные утечки теплоносителя
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная д. Становое

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146

	нормативные утечки теплоносителя
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная п. Биофабрика

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338

	нормативные утечки теплоносителя
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная п. Зареченский

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,268
	0,268
	0,268
	0,268
	0,268
	0,268
	0,268
	0,268

	нормативные утечки теплоносителя
	0,268
	0,268
	0,268
	0,268
	0,268
	0,268
	0,268
	0,268

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная д. Истомино

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207

	нормативные утечки теплоносителя
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная д. Некрасовка

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194

	нормативные утечки теплоносителя
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная п. Садовый

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	нормативные утечки теплоносителя
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная п. Стрелецкий

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656

	нормативные утечки теплоносителя
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная п. Шиловский

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414

	нормативные утечки теплоносителя
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная с. Звягинки

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125

	нормативные утечки теплоносителя
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная с. Становой Колодезь

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055

	нормативные утечки теплоносителя
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная с. Паюсово

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	нормативные утечки теплоносителя
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная д. Жилина

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244

	нормативные утечки теплоносителя
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная c. Плещеево МПК

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	нормативные утечки теплоносителя
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная с. Плещеево ЦРБ

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	нормативные утечки теплоносителя
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная п. Стальной Конь

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145

	нормативные утечки теплоносителя
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Орловская ГТ-ТЭЦ*

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	12,37
	12,37
	12,37
	12,37
	12,37
	12,37
	12,37
	12,37

	нормативные утечки теплоносителя
	12,37
	12,37
	12,37
	12,37
	12,37
	12,37
	12,37
	12,37

	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


* Орловская ГТ-ТЭЦ располагается в границе города Орла




[bookmark: _Toc49513878][bookmark: _Toc234228637][bookmark: _Toc535409572][bookmark: _Toc8254065][bookmark: _Toc8578818][bookmark: _Toc87551330][bookmark: sub_1612][bookmark: _Toc105750250]6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения
Потребители с использованием открытой системы теплоснабжения отсутствуют.
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Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc49513881][bookmark: _Toc234228640]6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлен в таблице.


Таблица 44 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети котельных в зонах деятельности ЕТО, тыс. м³ 
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-2042

	Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,449
	0,449
	0,449
	0,449
	0,449
	0,449
	0,449
	0,449

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	2,388
	2,388
	2,388
	2,388
	2,388
	2,388
	2,388
	2,388

	Доля резерва
	%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%

	Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,932
	1,932
	1,932
	1,932
	1,932
	1,932
	1,932
	1,932

	Доля резерва
	%
	97%
	97%
	97%
	97%
	97%
	97%
	97%
	97%

	Котельная п. Куликовский, ул. Овражная

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,393
	0,393
	0,393
	0,393
	0,393
	0,393
	0,393
	0,393

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	2,402
	2,402
	2,402
	2,402
	2,402
	2,402
	2,402
	2,402

	Доля резерва
	%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%

	Котельная п. Добрый пер. Березовый

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137
	0,137

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	2,466
	2,466
	2,466
	2,466
	2,466
	2,466
	2,466
	2,466

	Доля резерва
	%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%

	Котельная п. Телецентр, ул. Связистов

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,922
	1,922
	1,922
	1,922
	1,922
	1,922
	1,922
	1,922

	Доля резерва
	%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%
	96%

	Котельная п. Учебный, ул. Молодежная

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206
	0,206

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,449
	0,449
	0,449
	0,449
	0,449
	0,449
	0,449
	0,449

	Доля резерва
	%
	90%
	90%
	90%
	90%
	90%
	90%
	90%
	90%

	Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 

	Производительность ВПУ
	т/ч
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,595
	0,595
	0,595
	0,595
	0,595
	0,595
	0,595
	0,595

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	24,851
	24,851
	24,851
	24,851
	24,851
	24,851
	24,851
	24,851

	Доля резерва
	%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%

	Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,313
	0,313
	0,313
	0,313
	0,313
	0,313
	0,313
	0,313

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,548
	0,548
	0,548
	0,548
	0,548
	0,548
	0,548
	0,548

	Доля резерва
	%
	88%
	88%
	88%
	88%
	88%
	88%
	88%
	88%

	Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А

	Производительность ВПУ
	т/ч
	12,99
	12,99
	12,99
	12,99
	12,99
	12,99
	12,99
	12,99

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1,623
	1,623
	1,623
	1,623
	1,623
	1,623
	1,623
	1,623

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	1,623
	1,623
	1,623
	1,623
	1,623
	1,623
	1,623
	1,623

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,623
	1,623
	1,623
	1,623
	1,623
	1,623
	1,623
	1,623

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	6,493
	6,493
	6,493
	6,493
	6,493
	6,493
	6,493
	6,493

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	11,363
	11,363
	11,363
	11,363
	11,363
	11,363
	11,363
	11,363

	Доля резерва
	%
	88%
	88%
	88%
	88%
	88%
	88%
	88%
	88%

	Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,748
	0,748
	0,748
	0,748
	0,748
	0,748
	0,748
	0,748

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,308
	1,308
	1,308
	1,308
	1,308
	1,308
	1,308
	1,308

	Доля резерва
	%
	88%
	88%
	88%
	88%
	88%
	88%
	88%
	88%

	Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,709
	0,709
	0,709
	0,709
	0,709
	0,709
	0,709
	0,709

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241
	1,241

	Доля резерва
	%
	88%
	88%
	88%
	88%
	88%
	88%
	88%
	88%

	Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,728
	0,728
	0,728
	0,728
	0,728
	0,728
	0,728
	0,728

	Доля резерва
	%
	88%
	88%
	88%
	88%
	88%
	88%
	88%
	88%

	Котельная п. Добрый, ул. Интернатная

	Производительность ВПУ
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Доля резерва
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная д. Болотовские дворы

	Производительность ВПУ
	т/ч
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	14,904
	14,904
	14,904
	14,904
	14,904
	14,904
	14,904
	14,904

	Доля резерва
	%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)

	Производительность ВПУ
	т/ч
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	14,868
	14,868
	14,868
	14,868
	14,868
	14,868
	14,868
	14,868

	Доля резерва
	%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%

	Котельная д. Ивановское

	Производительность ВПУ
	т/ч
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	14,964
	14,964
	14,964
	14,964
	14,964
	14,964
	14,964
	14,964

	Доля резерва
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Котельная п. Образцово

	Производительность ВПУ
	т/ч
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416
	0,416

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	14,896
	14,896
	14,896
	14,896
	14,896
	14,896
	14,896
	14,896

	Доля резерва
	%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%

	Котельная д. Становое

	Производительность ВПУ
	т/ч
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585
	0,585

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	14,854
	14,854
	14,854
	14,854
	14,854
	14,854
	14,854
	14,854

	Доля резерва
	%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%

	Котельная п. Биофабрика

	Производительность ВПУ
	т/ч
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,353
	1,353
	1,353
	1,353
	1,353
	1,353
	1,353
	1,353

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	30,662
	30,662
	30,662
	30,662
	30,662
	30,662
	30,662
	30,662

	Доля резерва
	%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%

	Котельная п. Зареченский

	Производительность ВПУ
	т/ч
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,268
	0,268
	0,268
	0,268
	0,268
	0,268
	0,268
	0,268

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,268
	0,268
	0,268
	0,268
	0,268
	0,268
	0,268
	0,268

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,268
	0,268
	0,268
	0,268
	0,268
	0,268
	0,268
	0,268

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071
	1,071

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	14,732
	14,732
	14,732
	14,732
	14,732
	14,732
	14,732
	14,732

	Доля резерва
	%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%

	Котельная д. Истомино

	Производительность ВПУ
	т/ч
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	14,793
	14,793
	14,793
	14,793
	14,793
	14,793
	14,793
	14,793

	Доля резерва
	%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%

	Котельная д. Некрасовка

	Производительность ВПУ
	т/ч
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,778
	0,778
	0,778
	0,778
	0,778
	0,778
	0,778
	0,778

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	14,806
	14,806
	14,806
	14,806
	14,806
	14,806
	14,806
	14,806

	Доля резерва
	%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%

	Котельная п. Садовый

	Производительность ВПУ
	т/ч
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	14,946
	14,946
	14,946
	14,946
	14,946
	14,946
	14,946
	14,946

	Доля резерва
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Котельная п. Стрелецкий

	Производительность ВПУ
	т/ч
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	6,622
	6,622
	6,622
	6,622
	6,622
	6,622
	6,622
	6,622

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	29,344
	29,344
	29,344
	29,344
	29,344
	29,344
	29,344
	29,344

	Доля резерва
	%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%
	95%

	Котельная п. Шиловский

	Производительность ВПУ
	т/ч
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1,655
	1,655
	1,655
	1,655
	1,655
	1,655
	1,655
	1,655

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	14,586
	14,586
	14,586
	14,586
	14,586
	14,586
	14,586
	14,586

	Доля резерва
	%
	97%
	97%
	97%
	97%
	97%
	97%
	97%
	97%

	Котельная с. Звягинки

	Производительность ВПУ
	т/ч
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	14,875
	14,875
	14,875
	14,875
	14,875
	14,875
	14,875
	14,875

	Доля резерва
	%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%

	Котельная с. Становой Колодезь

	Производительность ВПУ
	т/ч
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055
	0,055

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	14,945
	14,945
	14,945
	14,945
	14,945
	14,945
	14,945
	14,945

	Доля резерва
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Котельная с. Паюсово

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная д. Жилина

	Производительность ВПУ
	т/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,978
	0,978
	0,978
	0,978
	0,978
	0,978
	0,978
	0,978

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	9,756
	9,756
	9,756
	9,756
	9,756
	9,756
	9,756
	9,756

	Доля резерва
	%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%

	Котельная c. Плещеево МПК

	Производительность ВПУ
	т/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	9,961
	9,961
	9,961
	9,961
	9,961
	9,961
	9,961
	9,961

	Доля резерва
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Котельная с. Плещеево ЦРБ

	Производительность ВПУ
	т/ч
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,202
	0,202
	0,202
	0,202
	0,202
	0,202
	0,202
	0,202

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	4,95
	4,95
	4,95
	4,95
	4,95
	4,95
	4,95
	4,95

	Доля резерва
	%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%
	99%

	Котельная п. Стальной Конь

	Производительность ВПУ
	т/ч
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,581
	0,581
	0,581
	0,581
	0,581
	0,581
	0,581
	0,581

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855

	Доля резерва
	%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%
	93%

	Орловская ГТ-ТЭЦ*

	Производительность ВПУ
	т/ч
	10,7
	10,7
	10,7
	10,7
	10,7
	10,7
	10,7
	10,7

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8
	10,8

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	9,4
	9,4
	9,4
	9,4
	9,4
	9,4
	9,4
	9,4

	Доля резерва
	%
	87,9
	87,9
	87,9
	87,9
	87,9
	87,9
	87,9
	87,9


* Орловская ГТ-ТЭЦ располагается в границе города Орла

[bookmark: _Toc49513882][bookmark: _Toc204525201][bookmark: _Toc234228641][bookmark: _Toc22819006][bookmark: _Toc87551334][bookmark: _Toc49513884][bookmark: _Toc8578822][bookmark: _Toc87551336]6.6. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.
За период с момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения балансы водоподготовительных установок актуализированы по данным 2025 года. 
[bookmark: _Toc49513883][bookmark: _Toc204525202][bookmark: _Toc234228642]6.7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;
[bookmark: _Hlk49597080]Информация о фактических потерях теплоносителя отсутствует, т.к. приборы учета тепловой энергии на котельных не установлены.


[bookmark: _Toc234228643]Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»
[bookmark: _Toc49513885][bookmark: _Toc234228644]7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления
Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.
В основу проектных предложений по развитию теплоэнергетической системы городского поселения заложена следующая концепция теплоснабжения:
· многоквартирная жилая застройка и общественные здания обеспечиваются теплоэнергией от теплоисточников различных типов и мощности, в т.ч. отдельно стоящих котельных, задействованных в системе централизованного теплоснабжения, автономных котельных, предназначенных для одиночных зданий в районах малоэтажной застройки в условиях отсутствия централизованных теплоисточников;
· при строительстве теплоисточников централизованного теплоснабжения предусматривается блочно-модульное исполнение и максимальное использование территории существующих котельных путем их реконструкции с увеличением тепловой мощности;
· теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется за счёт индивидуальных теплоисточников.
[bookmark: _Toc49513886][bookmark: _Toc234228645]7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
В Орловском муниципальном округе по состоянию на 2026 г. отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей. 
[bookmark: _Toc49513887][bookmark: _Toc234228646]7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
В Орловском муниципальном округе в рассматриваемом периоде отсутствуют генерирующие объекты, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей).
[bookmark: _Toc49513888][bookmark: _Toc234228647]7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, требует значительных финансовых затрат. Окупаемость составляет более 10 лет. Поэтому настоящей схемой строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, не предусматривается.
[bookmark: _Toc49513889][bookmark: _Toc234228648]7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.
Настоящей схемой реконструкция источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, не предусматривается.
[bookmark: _Toc49513890][bookmark: _Toc234228649][bookmark: _Hlk18342337]7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Проведение реконструкции для перевода котельной в комбинированный режим выработки требует высоких капиталовложений. Настоящей схемой не предусмотрен перевод котельных в режим комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.
[bookmark: _Toc49513891][bookmark: _Toc234228650]7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
Настоящей схемой реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматривается.
[bookmark: _Toc49513892][bookmark: _Toc234228651]7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Настоящей схемой перевод источника тепловой энергии в пиковый режим работы не предусматривается.
[bookmark: _Toc49513893][bookmark: _Toc234228652]7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Настоящей схемой расширение зон действия действующих источников не предусматривается. 
[bookmark: _Toc49513894][bookmark: _Toc234228653]7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных не предусмотрен. 
[bookmark: _Toc49513895][bookmark: _Toc234228654]7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения
Предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. 
При разработке проектов планировки и проектов застройки для малоэтажной жилой застройки и застройки индивидуальными жилыми домами, необходимо предусматривать теплоснабжение от автономных источников тепловой энергии. Централизованное теплоснабжение малоэтажной застройки и индивидуальной застройки нецелесообразно по причине малых нагрузок и малой плотности застройки, ввиду чего требуется строительство тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности
[bookmark: _Toc49513896][bookmark: _Toc234228655]7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
При составлении перспективных тепловых балансов теплоснабжения учитываются мероприятия, сведения о которых представлены в таблице ниже. 
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения представлены в Главах 4 и 6 настоящей схемы.
[bookmark: _Toc49513897][bookmark: _Toc234228656]7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
[bookmark: _Toc49513898]Указанные сведения представлены в таблице ниже. 
[bookmark: _Toc234228657]7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения
Указанные мероприятия не планируются из-за отсутствия источников теплоснабжения в производственных зонах.
[bookmark: _Toc49513899][bookmark: _Toc234228658]7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
[bookmark: _Hlk39161181]Согласно статьи 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении «, радиус эффективного теплоснабжения - это максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое при-соединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения не-целесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе тепло-снабжения.
Согласно п. 6 2. Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., радиус эффективного тепло-снабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
Расширение зоны теплоснабжения с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии. С другой стороны, подключение дополнительной тепловой нагрузки приводит к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. При этом понятием радиуса эффективного теплоснабжения является то расстояние, при котором вероятный рост доходов от дополнительной реализации тепловой энергии компенсирует возрастание расходов при подключении удаленного потребителя.
Вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплосети к выручке от передачи тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.
Т.е. объект присоединения попадает в радиус эффективного теплоснабжения если выручка от передачи тепловой энергии присоединяемому объекту будет не меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплотрассы к объекту.
В существующем варианте развития не выделены отдельные перспективные объекты подключения, в связи с чем определить целесообразность подключения объектов централизованного теплоснабжения к существующим источниками и/или перспективным источникам не представляется возможным. 
[bookmark: _Toc204525219][bookmark: _Toc234228659]7.16. Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом
На этапе разработки проектной документации мероприятия в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения не предусмотрены схемой.
[bookmark: _Toc49513900][bookmark: _Toc204525220][bookmark: _Toc234228660]7.17. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии 
В настоящей схеме теплоснабжения актуализированы сведения о существующем состоянии источников тепловой энергии. В соответствии с проведенным анализом текущего состояния источников тепловой энергии, сформирован перечень необходимых мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой представленный в таблице.
[bookmark: _Toc234228661][bookmark: _Ref87790648][bookmark: _Ref87790637][bookmark: _Hlk106197087]Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, в том числе при отказе оборудования котельных 
В настоящей схеме предложены мероприятия по повышению надежности теплоснабжения. Реализация предлагаемых мероприятий позволит предотвратить возможность возникновения аварийных ситуаций как на сетях теплоснабжения, так и на источнике тепла. Схема взаимодействия служб (в том числе ресурсоснабжающих организаций) по предотвращению аварийных ситуаций, регламентируются распоряжением Администрации Орловского муниципального округа.

Таблица 45 - Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Описание и место расположения объектов
	Наименование ЕТО
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Наименование показателя 
	Ед. измерения
	До реализации мероприятия
	После реализации мероприятия
	
	

	1
	строительство котельной
	с. Ст. Колодезь, ул. Заводская
	МУП «Орловский Теплосервис»
	установленная мощность 
	Гкал/час
	4,8
	1,4
	2027
	2027

	2
	модернизация котельной
	модернизация котельной, Знаменка, ул. Школа-Интернат
	МУП «Орловский Теплосервис»
	установленная мощность 
	Гкал/час
	2
	2
	2023
	2025

	4
	модернизация котельной
	модернизация котельной, п. Учебный
	МУП «Орловский Теплосервис»
	установленная мощность 
	Гкал/час
	2
	2
	2030
	2042

	5
	модернизация котельной
	модернизация котельной п. Знаменка 7 Ноября
	МУП «Орловский Теплосервис»
	установленная мощность 
	Гкал/час
	3,3
	3,3
	2029
	2029

	6
	модернизация котельной
	модернизация котельной, п. Куликовский
	МУП «Орловский Теплосервис»
	установленная мощность 
	Гкал/час
	3,2
	3,2
	2030
	2042

	7
	модернизация котельной
	модернизация котельной, с. Кр. Звезда, ул. Почтовая
	МУП «Орловский Теплосервис»
	установленная мощность 
	Гкал/час
	2,58
	2,58
	2030
	3032

	8
	модернизация котельной
	модернизация котельной, пгт Знаменка, ул. Автодорожная
	МУП «Орловский Теплосервис»
	установленная мощность 
	Гкал/час
	2,58
	2,58
	2028
	2028

	9
	модернизация котельной
	модернизация котельной, п. Добрый, ул. Интернатная
	МУП «Орловский Теплосервис»
	установленная мощность 
	Гкал/час
	8
	8
	2030
	2042

	10
	Строительство блочно-модульной котельной
	п.Садовый , ул Садовая
	МУП «Орловские тепловые сети»
	газ
	Гкал
	2745
	900
	2030
	2030

	
	
	
	
	электр
	тыс/руб
	234,8
	225
	
	

	
	
	
	
	ФОТ
	тыс/руб
	969
	0
	
	

	11
	Строительство блочно-модульной котельной
	п.Стрелецкий , ул Парковая, д.1
	МУП «Орловские тепловые сети»
	потери
	Гкал
	358,76
	111,3
	2030
	2030

	12
	Капитальный ремонт 2 котлов НР-18
	д.Образцово
	МУП «Орловские тепловые сети»
	газ
	тыс/руб
	2548
	2490
	2028
	2028

	13
	Замена ХВО
	д.Жилина
	МУП «Орловские тепловые сети»
	вода,соль
	тыс/руб
	13,622
	3,122
	2026
	2026

	
	
	
	
	ФОТ
	тыс/руб
	18,2
	0
	
	

	14
	Замена ХВО
	д.Некрасовка
	МУП «Орловские тепловые сети»
	вода,соль
	тыс/руб
	15,716
	1,076
	2026
	2026

	
	
	
	
	ФОТ
	тыс/руб
	15,8
	0
	
	

	15
	Замена ХВО
	д.Истомино
	МУП «Орловские тепловые сети»
	вода,соль
	тыс/руб
	3,101
	0,576
	2026
	2026

	
	
	
	
	ФОТ
	тыс/руб
	18,2
	0
	
	

	16
	Замена ХВО
	д.Болотовские дворы
	МУП «Орловские тепловые сети»
	вода,соль
	тыс/руб
	17646
	1,484
	2026
	2026

	
	
	
	
	ФОТ
	тыс/руб
	27,36
	9,12
	
	

	17
	Строительство блочно-модульной котельной
	д.Образцово,д/с и клуб
	МУП «Орловские тепловые сети»
	потери
	Гкал
	352,8
	110,2
	2029
	2029

	18
	техническое перевооружение
	д.Становое
	МУП «Орловские тепловые сети»
	потери
	Гкал
	220,5
	112,5
	2026
	2028

	19
	Модернизация котельной 
	п.Шиловский
	МУП «Орловские тепловые сети»
	газ
	тыс/руб
	8304,3
	8094,3
	2030
	2030

	
	
	
	
	электр
	тыс/руб
	1436
	1320
	
	

	20
	Модернизация котельной 
	п.Биофабрика
	МУП «Орловские тепловые сети»
	газ
	тыс/руб
	9462,8
	8301,8
	2029
	2029

	
	
	
	
	электр
	тыс/руб
	1286,3
	1156,3
	
	

	23
	Реконструкция котельной 
	с. Плещеево ЦРБ
	МУП «Орловские тепловые сети»
	установленная мощность 
	Гкал/час
	5,16
	0,4
	2025
	2025

	24
	Реконструкция котельной 
	п. Стальной Конь
	МУП «Орловские тепловые сети»
	установленная мощность 
	Гкал/час
	1,66
	1,2
	2036
	2036

	25
	Реконструкция котельной 
	котельная д. Жилина ул. Строительная
	МУП «Орловские тепловые сети»
	Тепловая производительность
	Гкал/час
	1,3
	1,3
	2026
	2029

	26
	Реконструкция котельной 
	д. Жилина
	МУП «Орловские тепловые сети»
	Тепловая производительность
	Гкал/час
	0,96
	1,3
	2028
	2029

	27
	Реконструкция котельной 
	c. Плещеево МПК
	МУП «Орловские тепловые сети»
	Тепловая производительность
	Гкал/час
	1,96
	2
	2026
	2029

	28
	Реконструкция котельной 
	п.Становое
	МУП «Орловские тепловые сети»
	Тепловая производительность
	Гкал/час
	2,8
	3,2
	2027
	2029

	30
	Реконструкция котельной п.Добрый (ул.Кирьянова)
	Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова
	МУП «Орловский Теплосервис»
	установленная мощность 
	Гкал/час
	2,6
	1,02
	2026
	2027



[bookmark: _Toc49513901][bookmark: _Toc234228662]Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»
[bookmark: _Toc49513902][bookmark: _Toc234228663]8.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
Мероприятия по данному пункту не запланированы. 
[bookmark: _Toc49513903][bookmark: _Toc234228664]8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения
Мероприятия по данному пункту не запланированы. 
[bookmark: _Toc49513904][bookmark: _Toc234228665]8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Возможность поставки тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения за счет строительства тепловых сетей настоящей схемой не предусматриваются.
[bookmark: _Toc49513905][bookmark: _Toc234228666]8.4. Предложения по строительству или реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Мероприятия по данному пункту не запланированы. 
[bookmark: _Toc49513906][bookmark: _Toc234228667]8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
Строительство новых тепловых сетей для обеспечение нормативной надежности теплоснабжения не запланировано. 
[bookmark: _Toc49513907][bookmark: _Toc234228668]8.6. Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не требуется.
[bookmark: _Toc49513908][bookmark: _Toc234228669]8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
[bookmark: _Hlk50193608]Настоящей схемой предусматриваются мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, сведения о которых представлены в таблице Таблица 46.
[bookmark: _Ref36826718][bookmark: _Ref87814780]
Таблица 46 – Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Описание и место расположения объектов
	ЕТО 
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Наименование показателя 
	Ед. измерения
	До реализации мероприятия
	После реализации мероприятия
	
	

	1
	Реконструкция тепловой сети по адресу: Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 к ЦТП
	Орловская область, Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 (наземный участок тепловой сети от границы района до опуска под землю)
	ООО "ТСК-Орел"
	Условный диаметр 
Длина
	мм 
км
	219
L = 0,198 
	159 
L = 0,198 
	2026
	2026

	2
	Реконструкция тепловой сети по адресу: Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 от ЦТП
	Орловская область, Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 Наземный участок тепловых сетей; от ЦТП с. Старцево, ул. Колледжская,2 –этап 1;
От трубопровода на жилой МКД № 5 по ул. Колледжская, с. Старцево, Орловского муниципального округа до МКД № 8 по ул. Колледжская – этап 1.1. От ЦТП с. Старцево, Орловского муниципального округа до общежития техникума – д. №6 по ул. Колледжская – этап 2. От трубопровода на жилой МКД № 5 по ул. Колледжская, с. Старцево до столярной мастерской техникума – этап 2.1.
	ООО "ТСК-Орел"
	Условный диаметр 
Длина
	мм 
км
	57
76
108 
L = 0,818 
	32
40
89
108 
L = 0,818
	2027
	2028

	3
	Реконструкция сети ГВС по адресу:
Орловский муниципальный округ, с. Старцево, ул. Колледжская, д.2
	Орловская область, Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 Наземный участок сетей от ЦТП с. Старцево, Орловского муниципального округа до общежития техникума д. № 6 по ул. Колледжская
	ООО "ТСК-Орел"
	Условный диаметр 
Длина
	мм 
км
	 57
76
L = 0,208 
	40
57
 L = 0,208 
	2028
	2028

	4
	Капитальный ремонт
	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ, д. Жилина
	МУП «Орловские тепловые сети»
	протяженность
	м
	390
	390
	2027
	2027

	
	
	
	
	диаметр
	мм
	159
	159
	
	

	5
	Капитальный ремонт
	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ, п. Зареченский
	МУП «Орловские тепловые сети»
	протяженность
	м
	412,05
	412,05
	2027
	2027

	
	
	
	
	диаметр
	мм
	63/110, 110/160, 160/225
	63/110, 110/160, 160/225
	
	

	6
	Капитальный ремонт
	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ, с. Плещеево
	МУП «Орловские тепловые сети»
	протяженность
	м
	311
	311
	2027
	2027

	
	
	
	
	диаметр
	мм
	63, 159
	63, 159
	
	

	7
	Капитальный ремонт
	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ,п. Шиловский ул. Медицинская
	МУП «Орловские тепловые сети»
	протяженность
	м
	1300
	1300
	2026
	2027

	
	
	
	
	диаметр
	мм
	-
	-
	
	

	8
	Капитальный ремонт
	капитальный ремонт сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский м.о., д.Жилина 
	МУП «Орловские тепловые сети»
	протяженность
	м
	70
	70
	2026
	2026

	9
	Капитальный ремонт
	капитальный ремонт теплотрассы, кадастровый номер 57:10:1180101:1226, по адресу: Орловская область, Орловский район, Образцовское с/п, с.Звягинки 
	МУП «Орловские тепловые сети»
	протяженность
	м
	348
	348
	2026
	2026

	10
	Капитальный ремонт
	капитальный ремонт сети горячего водоснабжения, кадастровый номер 57:10:2020101:1613, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, п.Добрый, ул.Кирьянова
	МУП "Орловский теплосервис"
	протяженность
	м
	ТС (255м)
ГВС (255м)
	ТС (255м)
ГВС (255м)
	2026
	2026

	11
	Капитальный ремонт
	капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1876, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, пгт.Знаменка, ул.Гагарина, д.5, 6, 7
	МУП "Орловский теплосервис"
	протяженность
	м
	ТС (220м)
ГВС (220м)
	ТС (220м)
ГВС (220м)
	2026
	2026

	12
	Капитальный ремонт
	капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:2740101:352, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, п. Телецентр, ул.Связистов, д.
	МУП "Орловский теплосервис"
	протяженность
	м
	120
	120
	2026
	2026

	13
	Капитальный ремонт
	капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1880, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, пгт.Знаменка, ул.Октябрьская, д.2а
	МУП "Орловский теплосервис"
	протяженность
	м
	ТС (30м)
ГВС (30м)
	ТС (30м)
ГВС (30м)
	2026
	2026

	14
	Капитальный ремонт
	капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1880, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, пгт.Знаменка, ул.Первомайская, д.47а
	МУП "Орловский теплосервис"
	протяженность
	м
	ТС (15м)
ГВС (15м)
	ТС (15м)
ГВС (15м)
	2026
	2026

	15
	Капитальный ремонт
	капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1876, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ, пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 10
	МУП "Орловский теплосервис"
	протяженность
	м
	108
	108
	2026
	2026

	16
	Капитальный ремонт
	капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1880, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, с.Лаврово, ул. 8 Марта, д.1,2,3
	МУП "Орловский теплосервис"
	протяженность
	м
	90
	90
	2026
	2026




[bookmark: _Toc49513909][bookmark: _Toc234228670]8.8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации насосных станций
Мероприятия по строительству и реконструкции насосных станций не планируются.
[bookmark: _Toc204525231][bookmark: _Toc234228671]8.9. Предложения мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом
На этапе разработки проектной документации мероприятия в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения не предусмотрены схемой.
[bookmark: _Toc49513910][bookmark: _Toc204525233][bookmark: _Toc234228672]8.10. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них
В настоящей схеме теплоснабжения актуализированы сведения о текущем состоянии тепловых сетей. В соответствии с проведенным анализом текущего состояния источников тепловых сетей, сформирован перечень необходимых мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой тепловых сетей в таблице Таблица 46.
[bookmark: _Toc234228673]Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, в том числе при отказе элементов тепловых сетей 
В настоящей схеме предложены мероприятия по повышению надежности теплоснабжения. Реализация предлагаемых мероприятий позволит предотвратить возможность возникновения аварийных ситуаций как на сетях теплоснабжения, так и на источнике тепла. Схема взаимодействия служб (в том числе ресурсоснабжающих организаций) по предотвращению аварийных ситуаций, регламентируются распоряжением Администрации Орловского муниципального округа.

[bookmark: _Toc49513911][bookmark: _Toc234228674][bookmark: _Hlk109717905]Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»
[bookmark: _Toc234228675][bookmark: _Toc49513912]9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения
[bookmark: _Hlk20410780]На территории Орловского муниципального округа потребители, подключенные к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отсутствуют.
[bookmark: _Toc234228676]9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)
На территории Орловского муниципального округа потребители, подключенные к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отсутствуют.
[bookmark: _Toc234228677][bookmark: _Toc49513914]9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям 
[bookmark: _Hlk25070784]На территории Орловского муниципального округа отсутствует нагрузки горячего водоснабжения по открытой схеме. 
[bookmark: _Toc234228678][bookmark: _Toc49513915]9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения 
На территории Орловского муниципального округа отсутствует нагрузки горячего водоснабжения по открытой схеме. 
[bookmark: _Toc234228679][bookmark: _Toc49513916]9.5. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения 
На территории Орловского муниципального округа отсутствует нагрузки горячего водоснабжения по открытой схеме. 
[bookmark: _Toc234228680][bookmark: _Toc49513917]9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
На территории Орловского муниципального округа отсутствует нагрузки горячего водоснабжения по открытой схеме. 

[bookmark: _Toc49513919][bookmark: _Toc234228681]Глава 10 «Перспективные топливные балансы»
[bookmark: _Toc49513920][bookmark: _Toc234228682]10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения
[bookmark: _Hlk20410121]Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения представлены в таблице 

Таблица 47. 
[bookmark: _Ref19658671]

[bookmark: _Hlk20410185]Таблица 47 – Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных расходов основного вида топлива
	Наименование котельной
	Вид показателя
	Вид топлива / Период
	Ед. изм.
	год 

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-2042

	Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	2 603
	2 603
	2 603
	2 603
	2 603
	2 603
	2 603
	2 603

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	196,7
	196,7
	196,7
	196,7
	196,7
	196,7
	196,7
	196,7

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	512,1
	512,1
	512,1
	512,1
	512,1
	512,1
	512,1
	512,1

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м³ в год
	430,7
	430,7
	430,7
	430,7
	430,7
	430,7
	430,7
	430,7

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м³ в час
	116,99
	116,99
	116,99
	116,99
	116,99
	116,99
	116,99
	116,99

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	летний
	
	15,89
	15,89
	15,89
	15,89
	15,89
	15,89
	15,89
	15,89

	Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	1 882
	1 882
	1 882
	1 882
	1 882
	1 882
	1 882
	1 882

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	168,3
	168,3
	168,3
	168,3
	168,3
	168,3
	168,3
	168,3

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	316,8
	316,8
	316,8
	316,8
	316,8
	316,8
	316,8
	316,8

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м³ в год
	266,4
	266,4
	266,4
	266,4
	266,4
	266,4
	266,4
	266,4

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м³ в час
	68,51
	68,51
	68,51
	68,51
	68,51
	68,51
	68,51
	68,51

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	летний
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Куликовский, ул. Овражная
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	1 980
	1 980
	1 980
	1 980
	1 980
	1 980
	1 980
	1 980

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	348,6
	348,6
	348,6
	348,6
	348,6
	348,6
	348,6
	348,6

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м³ в год
	293,2
	293,2
	293,2
	293,2
	293,2
	293,2
	293,2
	293,2

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м³ в час
	104,09
	104,09
	104,09
	104,09
	104,09
	104,09
	104,09
	104,09

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	летний
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Добрый пер. Березовый
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	1 243
	1 243
	1 243
	1 243
	1 243
	1 243
	1 243
	1 243

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	123,9
	123,9
	123,9
	123,9
	123,9
	123,9
	123,9
	123,9

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	153,9
	153,9
	153,9
	153,9
	153,9
	153,9
	153,9
	153,9

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м³ в год
	129,5
	129,5
	129,5
	129,5
	129,5
	129,5
	129,5
	129,5

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м³ в час
	23,86
	23,86
	23,86
	23,86
	23,86
	23,86
	23,86
	23,86

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	летний
	
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77
	1,77

	Котельная п. Телецентр, ул. Связистов
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	918
	918
	918
	918
	918
	918
	918
	918

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	211,8
	211,8
	211,8
	211,8
	211,8
	211,8
	211,8
	211,8

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	194,4
	194,4
	194,4
	194,4
	194,4
	194,4
	194,4
	194,4

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м³ в год
	163,5
	163,5
	163,5
	163,5
	163,5
	163,5
	163,5
	163,5

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м³ в час
	99,92
	99,92
	99,92
	99,92
	99,92
	99,92
	99,92
	99,92

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	летний
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Учебный, ул. Молодежная
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	830
	830
	830
	830
	830
	830
	830
	830

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	149,6
	149,6
	149,6
	149,6
	149,6
	149,6
	149,6
	149,6

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	124,2
	124,2
	124,2
	124,2
	124,2
	124,2
	124,2
	124,2

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м³ в год
	104,5
	104,5
	104,5
	104,5
	104,5
	104,5
	104,5
	104,5

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м³ в час
	46,30
	46,30
	46,30
	46,30
	46,30
	46,30
	46,30
	46,30

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	летний
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	3 090
	3 090
	3 090
	3 090
	3 090
	3 090
	3 090
	3 090

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	161,8
	161,8
	161,8
	161,8
	161,8
	161,8
	161,8
	161,8

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	499,9
	499,9
	499,9
	499,9
	499,9
	499,9
	499,9
	499,9

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м³ в год
	420,5
	420,5
	420,5
	420,5
	420,5
	420,5
	420,5
	420,5

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м³ в час
	144,77
	144,77
	144,77
	144,77
	144,77
	144,77
	144,77
	144,77

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	летний
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	1 472
	1 472
	1 472
	1 472
	1 472
	1 472
	1 472
	1 472

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	140,1
	140,1
	140,1
	140,1
	140,1
	140,1
	140,1
	140,1

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	206,3
	206,3
	206,3
	206,3
	206,3
	206,3
	206,3
	206,3

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м³ в год
	173,5
	173,5
	173,5
	173,5
	173,5
	173,5
	173,5
	173,5

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м³ в час
	65,99
	65,99
	65,99
	65,99
	65,99
	65,99
	65,99
	65,99

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	летний
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	30 223
	30 223
	30 223
	30 223
	30 223
	30 223
	30 223
	30 223

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	142,8
	142,8
	142,8
	142,8
	142,8
	142,8
	142,8
	142,8

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	4 315,0
	4 315,0
	4 315,0
	4 315,0
	4 315,0
	4 315,0
	4 315,0
	4 315,0

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м³ в год
	3 629,1
	3 629,1
	3 629,1
	3 629,1
	3 629,1
	3 629,1
	3 629,1
	3 629,1

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м³ в час
	1242,42
	1242,42
	1242,42
	1242,42
	1242,42
	1242,42
	1242,42
	1242,42

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	летний
	
	152,26
	152,26
	152,26
	152,26
	152,26
	152,26
	152,26
	152,26

	Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	4 683
	4 683
	4 683
	4 683
	4 683
	4 683
	4 683
	4 683

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2
	223,2

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	1 045,0
	1 045,0
	1 045,0
	1 045,0
	1 045,0
	1 045,0
	1 045,0
	1 045,0

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м³ в год
	878,9
	878,9
	878,9
	878,9
	878,9
	878,9
	878,9
	878,9

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м³ в час
	223,15
	223,15
	223,15
	223,15
	223,15
	223,15
	223,15
	223,15

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	летний
	
	27,78
	27,78
	27,78
	27,78
	27,78
	27,78
	27,78
	27,78

	Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	3 239
	3 239
	3 239
	3 239
	3 239
	3 239
	3 239
	3 239

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	117,7
	117,7
	117,7
	117,7
	117,7
	117,7
	117,7
	117,7

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	381,3
	381,3
	381,3
	381,3
	381,3
	381,3
	381,3
	381,3

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м³ в год
	320,7
	320,7
	320,7
	320,7
	320,7
	320,7
	320,7
	320,7

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м³ в час
	125,53
	125,53
	125,53
	125,53
	125,53
	125,53
	125,53
	125,53

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	летний
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	2 379
	2 379
	2 379
	2 379
	2 379
	2 379
	2 379
	2 379

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	176,6
	176,6
	176,6
	176,6
	176,6
	176,6
	176,6
	176,6

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	420,3
	420,3
	420,3
	420,3
	420,3
	420,3
	420,3
	420,3

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м³ в год
	353,5
	353,5
	353,5
	353,5
	353,5
	353,5
	353,5
	353,5

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м³ в час
	110,67
	110,67
	110,67
	110,67
	110,67
	110,67
	110,67
	110,67

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	летний
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Добрый, ул. Интернатная
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	4 029
	4 029
	4 029
	4 029
	4 029
	4 029
	4 029
	4 029

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	147,4
	147,4
	147,4
	147,4
	147,4
	147,4
	147,4
	147,4

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	593,8
	593,8
	593,8
	593,8
	593,8
	593,8
	593,8
	593,8

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м³ в год
	499,4
	499,4
	499,4
	499,4
	499,4
	499,4
	499,4
	499,4

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м³ в час
	157,05
	157,05
	157,05
	157,05
	157,05
	157,05
	157,05
	157,05

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	летний
	
	15,74
	15,74
	15,74
	15,74
	15,74
	15,74
	15,74
	15,74

	Котельная д. Болотовские дворы
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	1 796
	1 796
	1 796
	1 796
	1 796
	1 796
	1 796
	1 796

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	179,4
	179,4
	179,4
	179,4
	179,4
	179,4
	179,4
	179,4

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	322,2
	322,2
	322,2
	322,2
	322,2
	322,2
	322,2
	322,2

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м³ в год
	271,7
	271,7
	271,7
	271,7
	271,7
	271,7
	271,7
	271,7

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м³ в час
	103,94
	103,94
	103,94
	103,94
	103,94
	103,94
	103,94
	103,94

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	летний
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	1 957
	1 957
	1 957
	1 957
	1 957
	1 957
	1 957
	1 957

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	124,2
	124,2
	124,2
	124,2
	124,2
	124,2
	124,2
	124,2

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	243,0
	243,0
	243,0
	243,0
	243,0
	243,0
	243,0
	243,0

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м³ в год
	205,0
	205,0
	205,0
	205,0
	205,0
	205,0
	205,0
	205,0

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м³ в час
	98,68
	98,68
	98,68
	98,68
	98,68
	98,68
	98,68
	98,68

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	летний
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная д. Ивановское
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	548
	548
	548
	548
	548
	548
	548
	548

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	144,1
	144,1
	144,1
	144,1
	144,1
	144,1
	144,1
	144,1

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	79,0
	79,0
	79,0
	79,0
	79,0
	79,0
	79,0
	79,0

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м³ в год
	66,6
	66,6
	66,6
	66,6
	66,6
	66,6
	66,6
	66,6

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м³ в час
	31,60
	31,60
	31,60
	31,60
	31,60
	31,60
	31,60
	31,60

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	летний
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Образцово
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	3 222
	3 222
	3 222
	3 222
	3 222
	3 222
	3 222
	3 222

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	101,2
	101,2
	101,2
	101,2
	101,2
	101,2
	101,2
	101,2

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	325,9
	325,9
	325,9
	325,9
	325,9
	325,9
	325,9
	325,9

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м³ в год
	274,8
	274,8
	274,8
	274,8
	274,8
	274,8
	274,8
	274,8

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м³ в час
	58,44
	58,44
	58,44
	58,44
	58,44
	58,44
	58,44
	58,44

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	летний
	
	5,12
	5,12
	5,12
	5,12
	5,12
	5,12
	5,12
	5,12

	Котельная д. Становое
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	2 754
	2 754
	2 754
	2 754
	2 754
	2 754
	2 754
	2 754

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7
	177,7

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	489,3
	489,3
	489,3
	489,3
	489,3
	489,3
	489,3
	489,3

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м³ в год
	412,7
	412,7
	412,7
	412,7
	412,7
	412,7
	412,7
	412,7

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м³ в час
	111,92
	111,92
	111,92
	111,92
	111,92
	111,92
	111,92
	111,92

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	летний
	
	204,37
	204,37
	204,37
	204,37
	204,37
	204,37
	204,37
	204,37

	Котельная п. Биофабрика
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	7 558
	7 558
	7 558
	7 558
	7 558
	7 558
	7 558
	7 558

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	1 288,5
	1 288,5
	1 288,5
	1 288,5
	1 288,5
	1 288,5
	1 288,5
	1 288,5

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м³ в год
	1 086,7
	1 086,7
	1 086,7
	1 086,7
	1 086,7
	1 086,7
	1 086,7
	1 086,7

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м³ в час
	320,61
	320,61
	320,61
	320,61
	320,61
	320,61
	320,61
	320,61

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	летний
	
	27,32
	27,32
	27,32
	27,32
	27,32
	27,32
	27,32
	27,32

	Котельная п. Зареченский
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	4 593
	4 593
	4 593
	4 593
	4 593
	4 593
	4 593
	4 593

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	76,8
	76,8
	76,8
	76,8
	76,8
	76,8
	76,8
	76,8

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	352,6
	352,6
	352,6
	352,6
	352,6
	352,6
	352,6
	352,6

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м³ в год
	297,4
	297,4
	297,4
	297,4
	297,4
	297,4
	297,4
	297,4

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м³ в час
	124,00
	124,00
	124,00
	124,00
	124,00
	124,00
	124,00
	124,00

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	летний
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная д. Истомино
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	2 059
	2 059
	2 059
	2 059
	2 059
	2 059
	2 059
	2 059

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	114,4
	114,4
	114,4
	114,4
	114,4
	114,4
	114,4
	114,4

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	235,5
	235,5
	235,5
	235,5
	235,5
	235,5
	235,5
	235,5

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м³ в год
	198,6
	198,6
	198,6
	198,6
	198,6
	198,6
	198,6
	198,6

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м³ в час
	142,59
	142,59
	142,59
	142,59
	142,59
	142,59
	142,59
	142,59

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	летний
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная д. Некрасовка
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	3 457
	3 457
	3 457
	3 457
	3 457
	3 457
	3 457
	3 457

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	169,1
	169,1
	169,1
	169,1
	169,1
	169,1
	169,1
	169,1

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	584,7
	584,7
	584,7
	584,7
	584,7
	584,7
	584,7
	584,7

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м³ в год
	493,1
	493,1
	493,1
	493,1
	493,1
	493,1
	493,1
	493,1

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м³ в час
	178,70
	178,70
	178,70
	178,70
	178,70
	178,70
	178,70
	178,70

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	летний
	
	19,68
	19,68
	19,68
	19,68
	19,68
	19,68
	19,68
	19,68

	Котельная п. Садовый
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	1 265
	1 265
	1 265
	1 265
	1 265
	1 265
	1 265
	1 265

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	168,3
	168,3
	168,3
	168,3
	168,3
	168,3
	168,3
	168,3

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	212,9
	212,9
	212,9
	212,9
	212,9
	212,9
	212,9
	212,9

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м³ в год
	179,5
	179,5
	179,5
	179,5
	179,5
	179,5
	179,5
	179,5

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м³ в час
	48,55
	48,55
	48,55
	48,55
	48,55
	48,55
	48,55
	48,55

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	летний
	
	6,10
	6,10
	6,10
	6,10
	6,10
	6,10
	6,10
	6,10

	Котельная п. Стрелецкий
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	14 086
	14 086
	14 086
	14 086
	14 086
	14 086
	14 086
	14 086

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	120,8
	120,8
	120,8
	120,8
	120,8
	120,8
	120,8
	120,8

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	1 701,1
	1 701,1
	1 701,1
	1 701,1
	1 701,1
	1 701,1
	1 701,1
	1 701,1

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м³ в год
	1 434,7
	1 434,7
	1 434,7
	1 434,7
	1 434,7
	1 434,7
	1 434,7
	1 434,7

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м³ в час
	1194,34
	1194,34
	1194,34
	1194,34
	1194,34
	1194,34
	1194,34
	1194,34

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	летний
	
	12,22
	12,22
	12,22
	12,22
	12,22
	12,22
	12,22
	12,22

	Котельная п. Шиловский
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	7 937
	7 937
	7 937
	7 937
	7 937
	7 937
	7 937
	7 937

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	1 243,1
	1 243,1
	1 243,1
	1 243,1
	1 243,1
	1 243,1
	1 243,1
	1 243,1

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м³ в год
	1 048,4
	1 048,4
	1 048,4
	1 048,4
	1 048,4
	1 048,4
	1 048,4
	1 048,4

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м³ в час
	295,48
	295,48
	295,48
	295,48
	295,48
	295,48
	295,48
	295,48

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	летний
	
	95,50
	95,50
	95,50
	95,50
	95,50
	95,50
	95,50
	95,50

	Котельная с. Звягинки
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	2 638
	2 638
	2 638
	2 638
	2 638
	2 638
	2 638
	2 638

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	142,7
	142,7
	142,7
	142,7
	142,7
	142,7
	142,7
	142,7

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	376,4
	376,4
	376,4
	376,4
	376,4
	376,4
	376,4
	376,4

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м³ в год
	317,4
	317,4
	317,4
	317,4
	317,4
	317,4
	317,4
	317,4

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м³ в час
	100,46
	100,46
	100,46
	100,46
	100,46
	100,46
	100,46
	100,46

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	летний
	
	7,22
	7,22
	7,22
	7,22
	7,22
	7,22
	7,22
	7,22

	Котельная с. Становой Колодезь
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	937
	937
	937
	937
	937
	937
	937
	937

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	115,8
	115,8
	115,8
	115,8
	115,8
	115,8
	115,8
	115,8

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	108,5
	108,5
	108,5
	108,5
	108,5
	108,5
	108,5
	108,5

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м³ в год
	91,5
	91,5
	91,5
	91,5
	91,5
	91,5
	91,5
	91,5

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м³ в час
	38,10
	38,10
	38,10
	38,10
	38,10
	38,10
	38,10
	38,10

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	летний
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная с. Паюсово
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	88
	88
	88
	88
	88
	88
	88
	88

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	157,4
	157,4
	157,4
	157,4
	157,4
	157,4
	157,4
	157,4

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8
	13,8

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м³ в год
	11,6
	11,6
	11,6
	11,6
	11,6
	11,6
	11,6
	11,6

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м³ в час
	4,51
	4,51
	4,51
	4,51
	4,51
	4,51
	4,51
	4,51

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	летний
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная д. Жилина
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	7 558
	7 558
	7 558
	7 558
	7 558
	7 558
	7 558
	7 558

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5
	170,5

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	1 288,5
	1 288,5
	1 288,5
	1 288,5
	1 288,5
	1 288,5
	1 288,5
	1 288,5

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м³ в год
	1 086,7
	1 086,7
	1 086,7
	1 086,7
	1 086,7
	1 086,7
	1 086,7
	1 086,7

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м³ в час
	245,27
	245,27
	245,27
	245,27
	245,27
	245,27
	245,27
	245,27

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	летний
	
	6,18
	6,18
	6,18
	6,18
	6,18
	6,18
	6,18
	6,18

	Котельная c. Плещеево МПК
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	3 127
	3 127
	3 127
	3 127
	3 127
	3 127
	3 127
	3 127

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	141,3
	141,3
	141,3
	141,3
	141,3
	141,3
	141,3
	141,3

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	441,8
	441,8
	441,8
	441,8
	441,8
	441,8
	441,8
	441,8

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м³ в год
	372,6
	372,6
	372,6
	372,6
	372,6
	372,6
	372,6
	372,6

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м³ в час
	26,46
	26,46
	26,46
	26,46
	26,46
	26,46
	26,46
	26,46

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	летний
	
	6,44
	6,44
	6,44
	6,44
	6,44
	6,44
	6,44
	6,44

	Котельная с. Плещеево ЦРБ
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	3 479
	3 479
	3 479
	3 479
	3 479
	3 479
	3 479
	3 479

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	135,8
	135,8
	135,8
	135,8
	135,8
	135,8
	135,8
	135,8

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	472,5
	472,5
	472,5
	472,5
	472,5
	472,5
	472,5
	472,5

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м³ в год
	398,5
	398,5
	398,5
	398,5
	398,5
	398,5
	398,5
	398,5

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м³ в час
	34,48
	34,48
	34,48
	34,48
	34,48
	34,48
	34,48
	34,48

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	летний
	
	6,87
	6,87
	6,87
	6,87
	6,87
	6,87
	6,87
	6,87

	Котельная п. Стальной Конь
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	3 322
	3 322
	3 322
	3 322
	3 322
	3 322
	3 322
	3 322

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	118,8
	118,8
	118,8
	118,8
	118,8
	118,8
	118,8
	118,8

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	394,4
	394,4
	394,4
	394,4
	394,4
	394,4
	394,4
	394,4

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м³ в год
	332,7
	332,7
	332,7
	332,7
	332,7
	332,7
	332,7
	332,7

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м³ в час
	97,25
	97,25
	97,25
	97,25
	97,25
	97,25
	97,25
	97,25

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	летний
	
	6,81
	6,81
	6,81
	6,81
	6,81
	6,81
	6,81
	6,81

	Орловская ГТ-ТЭЦ*
	Выработка тепловой энергии
	природный газ
	Гкал в год
	28 760,418
	27240
	26938
	26938
	26938
	26938
	26938
	26938

	
	Удельный расход условного топлива
	природный газ
	кг.у.т./Гкал
	144,58
	144,58
	144,58
	144,58
	144,58
	144,58
	144,58
	144,58

	
	Расход условного топлива
	
	т.у.т. в год
	4158,18
	3937,78
	3937,78
	3937,78
	3937,78
	3937,78
	3937,78
	3937,78

	
	Расход натурального топлива
	
	тыс. м³ в год
	3329,737
	3329,737
	3329,737
	3329,737
	3329,737
	3329,737
	3329,737
	3329,737

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	зимний
	м³ в час
	1208,58
	1276,03
	1290,34
	1290,34
	1290,34
	1290,34
	1290,34
	1290,34

	
	Максимальный часовой расход натурального топлива
	летний
	
	292,56
	308,89
	312,36
	312,36
	312,36
	312,36
	312,36
	312,36


* Орловская ГТ-ТЭЦ располагается в границе города Орла

[bookmark: _Toc49513921][bookmark: _Toc234228683]10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива
Расчеты нормативных запасов топлива выполняются в соответствии с требованиями «Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)», утвержденного Приказом Минэнерго РФ от 10.08.2012 №377.
Общий нормативный запаса топлива определяется по формуле:

 , тыс. т
В состав ОНЗТ включаются:
ННЗТ, рассчитываемый по общей присоединенной к источнику тепловой нагрузке;
НЭЗТ, определяемый по присоединенной тепловой нагрузке внешних потребителей тепловой энергии.
НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельной и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии в случае введения ограничений поставок топлива.
В соответствии с п.22 «Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической т тепловой энергии)», утвержденного Приказом Минэнерго РФ от 10.08.2012 №377, для организаций, эксплуатирующих отопительные котельные на газовом топливе с резервным топливом, в НЭЗТ включается количество резервного топлива, необходимого для замещения газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающими организациями.
Для котельных, работающих на газе расчет НЭЗТ не производится, т.к. ограничения при подаче газа не планируется.
[bookmark: _Toc49513922][bookmark: _Toc234228684]10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
В качестве основного вида топлива используется природный газ.
[bookmark: _Toc49513923][bookmark: _Toc234228685]10.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Топливом для всех котельных является природный газ. Плотность газа 0,706 кг/м³ при температуре 0 °С и давлении 0,10132 МПа. Низшая теплота сгорания 7,900 Гкал/ тыс. м³, нормативная теплота сгорания 8,120 Гкал/тыс. м³.
[bookmark: _Toc49513924][bookmark: _Toc234228686]10.5. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
В качестве основного вида топлива используется природный газ.
[bookmark: _Toc49513925][bookmark: _Toc234228687]10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа
В качестве основного вида топлива используется природный газ.
[bookmark: _Toc49513926][bookmark: _Toc204525249][bookmark: _Toc234228688]10.7. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии
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Под надежностью теплоснабжения понимается возможность системы теплоснабжения бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества при полном соблюдении условий безопасности для людей и окружающей среды. 
Надёжность работы тепловых сетей обеспечивается двумя путями: первый - повышением качества элементов системы и второй - резервированием элементов.
Вместе с тем, обеспечение надежности теплоснабжения требует существенных затрат. Так, резервирование тепловых сетей увеличивает их стоимость на 35 - 50 %, а обеспечение 100 % отпуска теплоты от источников при выходе из строя наиболее крупного агрегата требует увеличения инвестиций на 25 - 30 %.
Поэтому, учитывая аккумулирующую способность зданий и инерционность процессов в системах теплоснабжения в соответствии с действующими нормами (СНиП 41-052-2003 «Тепловые сети»), допускается снижение отпуска теплоты в аварийных ситуациях до 86 % от расчетной тепловой нагрузки потребителей. При этом продолжительность и глубина снижения отпуска теплоты нормируются.
В тепловых сетях без резервирования отключение любого элемента линейной части сети при его отказе приводит к полному отключению потребителей, расположенных за отказавшим (по ходу теплоносителя) элементом, и к снижению температуры воздуха внутри помещений. Увеличение надежности теплоснабжения в таких тепловых сетях достигается повышением качества элементов и уменьшением времени восстановления отказавших элементов (как правило, теплопроводов). 
Основными факторами, определяющими величину времени восстановления теплопроводов, являются: диаметр трубопровода, тип прокладки, характер повреждения, наличие, состав и оснащенность специальной аварийно-восстановительной службы.
Продолжительность пониженного уровня теплоснабжения не должна превышать нормативного времени устранения аварии, что достигается соответствующим составом и технической оснащенностью аварийно-восстановительных служб, внедрением технологий ускоренных ремонтов, тренировками эксплуатационного персонала.
В качестве основных критериев надежности тепловых сетей и системы теплоснабжения приняты:
· вероятность безотказной работы [Р];
· коэффициент готовности системы [Кг];
· живучесть системы [Ж].
Минимально допустимые показатели (критерии) вероятности безотказной работы:
· источника теплоты – Рит=0,97;
· тепловых сетей – Ртс=0,9;
· потребителя теплоты – Рпт=0,99;
· системы в целом – Рсцт=0,86.
Допустимая продолжительность перерыва отопления, установленная постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307, составляет: не более 16 часов единовременно при изменении температуры воздуха в жилых помещениях от нормативной до 12 °С; не более 8 часов при изменении температуры воздуха в жилых помещениях от 12 °С до 10 °С; не более 4 часов при изменении температуры воздуха в жилых помещениях от 10° С до 8 °С.
Принимая во внимание снижение температуры воздуха в жилых помещениях при полном отключении подачи тепла и расчетной температуре наружного воздуха
(-29С) для зданий с коэффициентом аккумуляции 40 ч, в соответствии с методической документацией МДС-41-6.2000, температура в помещении снизится с +18°С до +8 °С за 9 ч.
Для тупиковых нерезервированных сетей можно воспользоваться вероятностным показателем, который отражает совпадение двух событий: отказ элемента сети и попадание этого отказа в период стояния низких температур наружного воздуха. Вероятность отказа в подаче теплоты в этом случае определяется:
P = e-∑λ х nотк,						(9.1)
где ∑λ - сумма параметров потока отказов всех элементов рассчитываемого тупикового ответвления к потребителю;
nотк - длительность стояния температур наружного воздуха ниже расчетной.
Способность системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения определяют по трем критериям: вероятность безотказной работы, коэффициент готовности и живучесть системы.
Вероятность безотказной работы системы
Вероятность безотказной работы системы – это способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже установленного нормативами.
Вероятность безотказной работы (Р) определяется по формуле:
Р=е-w, 					(9.2)
где w – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепловой энергии потребителям, определяется по формуле:
w=a х m х Kc х d0.208, 1/год*км, 				(9.3)
где а – эмпирический коэффициент, при уровне безотказности а=0,00003;
m – эмпирический коэффициент потока отказов, принимается равным 0,5 – при расчете показателя безотказности и 1,0 – при расчете показателя готовности;
Кс – коэффициент, учитывающий старение конкретного участка теплосети.
Коэффициент готовности системы
Коэффициент готовности системы – это вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру.
Коэффициент готовности системы теплоснабжения определяется по формуле:
Кг=(8760-z1-z2-z3-z4)/8760, 			(9.4)
где z1 – число часов ожидания неготовности системы централизованного теплоснабжения в период стояния расчетных температур наружного воздуха в данной местности; 
z2 – число часов ожидания неготовности источника тепловой энергии;
z2= zоб+ zвпу+ zтсв+ zпар+ zтоп+ zхво+ zэл, 			(9.5)
где zоб – число часов ожидания неготовности основного оборудования;
zвпу – число часов ожидания неготовности водоподготовительной установки;
zтсв – число часов ожидания неготовности тракта трубопроводов сетевой воды;
zпар – число часов ожидания неготовности тракта паропроводов;
zтоп – число часов ожидания неготовности топливообеспечения;
zхво – число часов ожидания неготовности водоподготовительной установки и группы подпитки;
zэл – число часов ожидания неготовности электроснабжения;
z3 - число часов ожидания неготовности тепловых сетей;
z4 – число часов ожидания неготовности абонента.
Живучесть системы
Живучесть системы – это способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных условиях, а также после длительных остановов (более 54 часов).
Перечень мер по обеспечению живучести всех элементов систем теплоснабжения включает:
· организацию локальной циркуляции сетевой воды в тепловых сетях;
· прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей во время и после окончания ремонтно–восстановительных работ;
· проверка прочности элементов тепловых сетей на достаточность запаса прочности оборудования и компенсирующих устройств;
· временное использование, при возможности, передвижных источников теплоты.
Расчеты критериев надежности выполнены для характерных участков тепловых сетей и представлены в таблице.
Таблица 48 –Результаты расчетов показателей надежности работы тепловых сетей
	Наименование котельной
	Диаметр трубопровода, мм
	Длина трубопровода на участке, м
	Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час
	Среднее время восстановления участка, час
	Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/год
	Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час
	Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя

	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная п. Красная Звезда
	200
	206,38
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная п. Красная Звезда
	200
	66,63
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная п. Красная Звезда
	70
	106,82
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Котельная п. Красная Звезда
	70
	48,08
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Котельная п. Красная Звезда
	70
	42,41
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Котельная п. Красная Звезда
	70
	186,41
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Котельная п. Красная Звезда
	200
	76,27
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная п. Красная Звезда
	200
	318,59
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная п. Красная Звезда
	200
	43,85
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная п. Красная Звезда
	200
	129,3
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная п. Красная Звезда
	70
	221,82
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Котельная п. Красная Звезда
	70
	124,89
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Котельная п. Красная Звезда
	70
	62,34
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Котельная п. Красная Звезда
	70
	73,27
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Котельная п. Красная Звезда
	70
	95,61
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Котельная п. Красная Звезда
	70
	28,04
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Котельная п. Красная Звезда
	70
	102,55
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Котельная п. Красная Звезда
	250
	27,78
	0,515
	9,1
	3,37275E-05
	3,37275E-05
	0,9999663

	Котельная п. Красная Звезда
	70
	13,53
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Котельная п. Красная Звезда
	70
	31,86
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	200
	80,02
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	250
	33,45
	0,515
	9,1
	3,37275E-05
	3,37275E-05
	0,9999663

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	50
	40,44
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	200
	139,03
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	44,45
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	80
	22,82
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	80
	36,94
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	80
	35,36
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	80
	43,97
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	92,25
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	200
	184,99
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	150
	142,69
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	40,22
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	150
	107,27
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	268,83
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	150
	33,79
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	150
	57,42
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	70
	81,71
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	70
	72,94
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	70
	34,88
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	50
	60,04
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	50
	33,63
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	50
	75,54
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	150
	24,55
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	23,23
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	43,63
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	70
	241,67
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	49,4
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	194,04
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	50
	70,37
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	47,69
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	200
	181,68
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	58,2
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	47,6
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	61,74
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	175,74
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	150
	147,06
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	45,63
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	35,12
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	99,72
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	46,87
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	43,96
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	108,12
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	150
	125,53
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	80
	39,78
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	250
	62,63
	0,515
	9,1
	3,37275E-05
	3,37275E-05
	0,9999663

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	250
	30,06
	0,515
	9,1
	3,37275E-05
	3,37275E-05
	0,9999663

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	37,65
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	32,97
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	150
	52,96
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	37,58
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	150
	68,54
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	46,36
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	27,05
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	80
	82,56
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	200
	173,64
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	80
	50,82
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	37,4
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	77,64
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	21,53
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	107,06
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	43,82
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	124,03
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	150
	108,15
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	40,83
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	150
	172,54
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	50,44
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	200
	162,63
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	200
	216,2
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	58,18
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	64,52
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	53,09
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	10,94
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	33,44
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	30,4
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	9,85
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	25,86
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	15,44
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	33,54
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	50
	22,08
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	50
	21,38
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	18,43
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	100
	43,15
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	250
	39,74
	0,515
	9,1
	3,37275E-05
	3,37275E-05
	0,9999663

	Котельная с. Паюсово
	100
	86,02
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Паюсово
	100
	89,53
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Болотовские дворы
	100
	45,09
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Болотовские дворы
	100
	302,25
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Болотовские дворы
	100
	25,11
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Болотовские дворы
	100
	42,3
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Болотовские дворы
	50
	72,32
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная д. Болотовские дворы
	100
	51,58
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Болотовские дворы
	100
	20,42
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Болотовские дворы
	100
	44,78
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Болотовские дворы
	100
	53,9
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Болотовские дворы
	200
	120,4
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная д. Болотовские дворы
	100
	64,63
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Болотовские дворы
	100
	35,37
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Болотовские дворы
	100
	295,29
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Болотовские дворы
	100
	38,3
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Болотовские дворы
	100
	86,02
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Болотовские дворы
	100
	16,91
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Болотовские дворы
	100
	99,9
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Болотовские дворы
	100
	15,76
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Болотовские дворы
	50
	129,47
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная д. Болотовские дворы
	100
	36,84
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Истомино
	125
	58,58
	0,731
	7,4
	2,91991E-05
	2,91991E-05
	0,9999708

	Котельная д. Истомино
	40
	105,2
	0,928
	6,3
	2,30378E-05
	2,30378E-05
	0,9999770

	Котельная д. Истомино
	125
	44,2
	0,731
	7,4
	2,91991E-05
	2,91991E-05
	0,9999708

	Котельная д. Истомино
	80
	61,2
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная д. Истомино
	80
	25,1
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная д. Истомино
	80
	81,44
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная д. Истомино
	80
	21,53
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная д. Истомино
	80
	75,39
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная д. Истомино
	125
	33,79
	0,731
	7,4
	2,91991E-05
	2,91991E-05
	0,9999708

	Котельная д. Истомино
	125
	31,79
	0,731
	7,4
	2,91991E-05
	2,91991E-05
	0,9999708

	Котельная д. Истомино
	125
	35,72
	0,731
	7,4
	2,91991E-05
	2,91991E-05
	0,9999708

	Котельная д. Истомино
	100
	68,76
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Истомино
	100
	86,62
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Истомино
	150
	138,79
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная д. Истомино
	80
	41,81
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная д. Истомино
	150
	109,56
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная д. Истомино
	70
	36,52
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Котельная д. Истомино
	70
	37,82
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Котельная д. Истомино
	150
	192,26
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная д. Истомино
	150
	28,17
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная д. Истомино
	150
	139,34
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная д. Истомино
	70
	33,04
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Котельная д. Истомино
	100
	31,33
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Стрелецкий
	200
	24,02
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная п. Стрелецкий
	200
	87,72
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная п. Стрелецкий
	70
	110,03
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Котельная п. Стрелецкий
	70
	31,42
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Котельная п. Стрелецкий
	50
	190,43
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Стрелецкий
	80
	98,02
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Стрелецкий
	200
	127,23
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная п. Стрелецкий
	200
	28,12
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная п. Стрелецкий
	200
	131,44
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	89,64
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	40,38
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	200
	97,98
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная п. Стрелецкий
	200
	33,49
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная п. Стрелецкий
	200
	35,28
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная п. Стрелецкий
	200
	77,19
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная п. Стрелецкий
	100
	100,92
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Стрелецкий
	200
	169,66
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная п. Стрелецкий
	200
	136,2
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная п. Стрелецкий
	200
	340,78
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная п. Стрелецкий
	250
	83,61
	0,515
	9,1
	3,37275E-05
	3,37275E-05
	0,9999663

	Котельная п. Стрелецкий
	200
	725,72
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная п. Стрелецкий
	80
	69,49
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Стрелецкий
	80
	112,37
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Стрелецкий
	70
	58,92
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Котельная п. Стрелецкий
	100
	25,13
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Стрелецкий
	200
	120,41
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная п. Стрелецкий
	100
	154,86
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Стрелецкий
	100
	17,1
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Стрелецкий
	50
	165,42
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Стрелецкий
	50
	122,04
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Стрелецкий
	50
	20,86
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Стрелецкий
	80
	73,76
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Стрелецкий
	80
	43,6
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Стрелецкий
	80
	32,75
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Стрелецкий
	80
	41,18
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Стрелецкий
	200
	34,72
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная п. Стрелецкий
	200
	25,67
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная п. Стрелецкий
	20
	60,88
	0,981
	6,2
	1,99447E-05
	1,99447E-05
	0,9999801

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	38,24
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	83,01
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	51,96
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	45,41
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	30,83
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	100
	31,67
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	119,48
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	71,72
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	80
	86,04
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Стрелецкий
	100
	40,62
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Стрелецкий
	100
	50,22
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Стрелецкий
	100
	44,19
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	58,04
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	100
	69,88
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Стрелецкий
	100
	12,82
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Стрелецкий
	80
	142,78
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Стрелецкий
	100
	06.апр
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Стрелецкий
	80
	17,9
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	129,14
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	36,27
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	46,08
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	28,13
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	16,17
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	26,08
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	81,33
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	16,75
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	134,72
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	50
	59,17
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Стрелецкий
	300
	243,95
	0,448
	9,9
	3,50311E-05
	3,50311E-05
	0,9999650

	Котельная п. Стрелецкий
	80
	59,75
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Стрелецкий
	80
	41,34
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Стрелецкий
	80
	81,27
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Стрелецкий
	80
	32,85
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Стрелецкий
	80
	69,36
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Стрелецкий
	80
	45,63
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Стрелецкий
	80
	31,65
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Стрелецкий
	80
	84,85
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Стрелецкий
	80
	25,39
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Стрелецкий
	250
	104,64
	0,515
	9,1
	3,37275E-05
	3,37275E-05
	0,9999663

	Котельная п. Стрелецкий
	250
	135,18
	0,515
	9,1
	3,37275E-05
	3,37275E-05
	0,9999663

	Котельная п. Стрелецкий
	80
	27,47
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Стрелецкий
	250
	40,08
	0,515
	9,1
	3,37275E-05
	3,37275E-05
	0,9999663

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	56,29
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	103,35
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	250
	107,5
	0,515
	9,1
	3,37275E-05
	3,37275E-05
	0,9999663

	Котельная п. Стрелецкий
	250
	33,62
	0,515
	9,1
	3,37275E-05
	3,37275E-05
	0,9999663

	Котельная п. Стрелецкий
	200
	154,98
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная п. Стрелецкий
	200
	27,51
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная п. Стрелецкий
	200
	23,35
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная п. Стрелецкий
	200
	37,43
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	21,5
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	79,43
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	16,11
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	19,86
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	84,81
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	69,94
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	32,9
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	31,33
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	29,29
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	34,04
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	31,74
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	92,69
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	43,6
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	99,53
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	20,3
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	102,33
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	60,92
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	25,69
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	98,81
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	84,63
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	36,79
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	100
	68,17
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Стрелецкий
	100
	53,76
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Стрелецкий
	100
	110,49
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Стрелецкий
	100
	25,69
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Стрелецкий
	100
	32,6
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Стрелецкий
	100
	26,29
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Стрелецкий
	80
	131,97
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Стрелецкий
	80
	32,87
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Стрелецкий
	80
	41,81
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Стрелецкий
	80
	31,08
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Стрелецкий
	80
	37,03
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Стрелецкий
	80
	28,69
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Стрелецкий
	80
	50,47
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Стрелецкий
	32
	70,77
	0,949
	6,3
	2,1993E-05
	2,1993E-05
	0,9999780

	Котельная п. Стрелецкий
	32
	28,7
	0,949
	6,3
	2,1993E-05
	2,1993E-05
	0,9999780

	Котельная п. Стрелецкий
	100
	134,96
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	15,41
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	13,86
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	24,81
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	50
	39,63
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	32,25
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	54,86
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	40,02
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	52,66
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	47,38
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	57,37
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	135,23
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Стрелецкий
	150
	83,33
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Шиловский
	80
	28,54
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Шиловский
	80
	25,27
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Шиловский
	80
	91,89
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Шиловский
	100
	36,63
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Шиловский
	100
	64,43
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Шиловский
	80
	47,12
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Шиловский
	80
	38,64
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Шиловский
	150
	169,3
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Шиловский
	100
	142,26
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Шиловский
	100
	33,72
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Шиловский
	100
	191,47
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Шиловский
	100
	16,64
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Шиловский
	100
	144,42
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Шиловский
	80
	145,67
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Шиловский
	50
	58,58
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Шиловский
	50
	38,25
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Шиловский
	150
	63,01
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Шиловский
	50
	36,54
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Шиловский
	150
	114,54
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Шиловский
	50
	61,85
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Шиловский
	50
	26,71
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Шиловский
	50
	100,66
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Шиловский
	150
	170,66
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Шиловский
	150
	126,82
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Шиловский
	50
	61,21
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Шиловский
	50
	51,57
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Шиловский
	150
	41,24
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Шиловский
	50
	24,37
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Шиловский
	150
	21,04
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Шиловский
	50
	83,86
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Шиловский
	150
	47,22
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Шиловский
	50
	37,41
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Шиловский
	50
	44,92
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Шиловский
	150
	20,62
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Шиловский
	50
	29,16
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Шиловский
	100
	41,86
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Шиловский
	150
	25,09
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Шиловский
	100
	31,35
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Шиловский
	50
	112,5
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Шиловский
	50
	68,05
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Шиловский
	50
	36,46
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Шиловский
	50
	72,32
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Шиловский
	50
	23,71
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Шиловский
	80
	69,98
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Шиловский
	50
	66,24
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Шиловский
	80
	49,3
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Шиловский
	50
	28,39
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Шиловский
	80
	87,25
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Шиловский
	80
	78,84
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Шиловский
	50
	62,87
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Шиловский
	50
	179,85
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Шиловский
	80
	49,42
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Шиловский
	50
	26,22
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Шиловский
	80
	90,4
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Шиловский
	50
	24,6
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Шиловский
	80
	90,04
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Шиловский
	50
	106,08
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Шиловский
	150
	121,63
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Шиловский
	150
	37,33
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Шиловский
	50
	44,45
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Шиловский
	150
	72,94
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Шиловский
	50
	40,61
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Шиловский
	150
	45,77
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Шиловский
	150
	109,32
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Шиловский
	150
	34,82
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Шиловский
	50
	32,86
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Шиловский
	150
	194,62
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Шиловский
	50
	41,87
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Биофабрика
	200
	95,1
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная п. Биофабрика
	100
	162,59
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Биофабрика
	200
	159,67
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная п. Биофабрика
	100
	82,96
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Биофабрика
	200
	136,04
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная п. Биофабрика
	100
	72,8
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Биофабрика
	100
	37,49
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Биофабрика
	200
	74,09
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная п. Биофабрика
	100
	71,91
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Биофабрика
	100
	38,52
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Биофабрика
	200
	63,08
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная п. Биофабрика
	100
	47,56
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Биофабрика
	100
	151,83
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Биофабрика
	100
	50,39
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Биофабрика
	100
	51,83
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Биофабрика
	100
	81,23
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Биофабрика
	200
	41,41
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная п. Биофабрика
	100
	55,05
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Биофабрика
	100
	42,77
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Биофабрика
	200
	83,58
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная п. Биофабрика
	100
	61,21
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Биофабрика
	100
	31,81
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Биофабрика
	200
	78,15
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная п. Биофабрика
	100
	48,08
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Биофабрика
	100
	29,5
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Биофабрика
	100
	138,87
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Биофабрика
	100
	26,2
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Биофабрика
	100
	32,64
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Биофабрика
	100
	98,3
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Биофабрика
	100
	65,79
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Биофабрика
	100
	30,52
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Биофабрика
	100
	124,58
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Биофабрика
	100
	83,63
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Биофабрика
	100
	106,25
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Биофабрика
	100
	65,59
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Биофабрика
	100
	71,57
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Биофабрика
	100
	28,55
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Биофабрика
	100
	13,32
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Биофабрика
	100
	77,06
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Биофабрика
	100
	65,99
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Биофабрика
	100
	75,44
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	д.Плещеево
	150
	305,37
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	д.Плещеево
	100
	25,84
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	д.Плещеево
	80
	97,94
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	д.Плещеево
	50
	41,42
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	д.Плещеево
	50
	157,58
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	д.Плещеево
	50
	9,72
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	д.Плещеево
	50
	107,83
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	д.Плещеево
	250
	41,45
	0,515
	9,1
	3,37275E-05
	3,37275E-05
	0,9999663

	д.Плещеево
	250
	10,15
	0,515
	9,1
	3,37275E-05
	3,37275E-05
	0,9999663

	д.Плещеево
	250
	196,34
	0,515
	9,1
	3,37275E-05
	3,37275E-05
	0,9999663

	д.Плещеево
	250
	187,98
	0,515
	9,1
	3,37275E-05
	3,37275E-05
	0,9999663

	д.Плещеево
	100
	90,44
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	д.Плещеево
	100
	190,14
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	д.Плещеево
	50
	26,02
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	д.Плещеево
	100
	160,58
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	д.Плещеево
	50
	24,95
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	д.Плещеево
	50
	35,63
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	д.Плещеево
	50
	87,8
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	д.Плещеево
	32
	74,43
	0,949
	6,3
	2,1993E-05
	2,1993E-05
	0,9999780

	Мезенский колледж
	70
	247,62
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Мезенский колледж
	70
	106,54
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Мезенский колледж
	70
	31,7
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Мезенский колледж
	32
	55,36
	0,949
	6,3
	2,1993E-05
	2,1993E-05
	0,9999780

	Мезенский колледж
	100
	124,63
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Мезенский колледж
	100
	177,1
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Мезенский колледж
	100
	60,18
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Мезенский колледж
	100
	91,17
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Мезенский колледж
	80
	253,36
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Мезенский колледж
	80
	18,2
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Мезенский колледж
	80
	114,11
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Стальной конь
	200
	79,03
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Стальной конь
	100
	170,92
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Стальной конь
	100
	7,32
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Стальной конь
	100
	41,2
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Стальной конь
	100
	10,77
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Стальной конь
	100
	97,73
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Стальной конь
	200
	212,03
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Стальной конь
	200
	50,52
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Стальной конь
	50
	37,79
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Стальной конь
	200
	27,36
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Стальной конь
	50
	23,19
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Стальной конь
	200
	46,88
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Стальной конь
	50
	74,65
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Стальной конь
	200
	29,22
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Стальной конь
	50
	34,72
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Стальной конь
	200
	55,41
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Стальной конь
	50
	28,77
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Стальной конь
	200
	20,73
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Стальной конь
	50
	109,05
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Стальной конь
	40
	33,16
	0,928
	6,3
	2,30378E-05
	2,30378E-05
	0,9999770

	Стальной конь
	50
	25,81
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Стальной конь
	150
	92,06
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Стальной конь
	50
	21,98
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Стальной конь
	150
	35,37
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Стальной конь
	50
	30,82
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Стальной конь
	150
	36,24
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Стальной конь
	80
	31,55
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Стальной конь
	150
	72,38
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Стальной конь
	50
	27,23
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Стальной конь
	150
	16,62
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Стальной конь
	150
	23,4
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Стальной конь
	100
	58,63
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Стальной конь
	50
	26,02
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Стальной конь
	100
	104,4
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Стальной конь
	80
	26,88
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Стальной конь
	150
	92,92
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Стальной конь
	50
	25,87
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	котельная д.Жилина ул.Строител
	70
	82,41
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	котельная д.Жилина ул.Строител
	100
	115,91
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	котельная д.Жилина ул.Строител
	50
	32,25
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	котельная д.Жилина ул.Строител
	100
	60,32
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	котельная д.Жилина ул.Строител
	100
	31,65
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	котельная д.Жилина ул.Строител
	50
	33,45
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	котельная д.Жилина ул.Строител
	100
	160,07
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	котельная д.Жилина ул.Строител
	80
	31,67
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	котельная д.Жилина ул.Строител
	100
	54,37
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	котельная д.Жилина ул.Строител
	50
	35,25
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	котельная д.Жилина ул.Строител
	80
	29,55
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	котельная д.Жилина ул.Строител
	80
	51,79
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	котельная д.Жилина ул.Строител
	100
	39,61
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	котельная д.Жилина ул.Строител
	100
	81,56
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	котельная д.Жилина ул.Строител
	50
	39,37
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	котельная д.Жилина ул.Строител
	50
	47,02
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	 п. Учебный, ул. Молодежная
	100
	139,91
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	 п. Учебный, ул. Молодежная
	100
	60,25
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	 п. Учебный, ул. Молодежная
	200
	234,41
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	 п. Учебный, ул. Молодежная
	100
	50,29
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	 п. Учебный, ул. Молодежная
	100
	117,97
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	 п. Учебный, ул. Молодежная
	100
	35,37
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	200
	60,01
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	200
	32,52
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	200
	40,01
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	200
	34,79
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	50
	29,86
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	50
	25,35
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	50
	28,82
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	50
	56,61
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	50
	94,14
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	200
	231,72
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	100
	49,01
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	100
	19,56
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	100
	135,57
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	100
	17,1
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	100
	119,3
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	200
	108,11
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	10
	87,64
	1,009
	6,1
	1,72668E-05
	1,72668E-05
	0,9999827

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	100
	48,26
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	100
	15,62
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	100
	93,7
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	100
	34,78
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	100
	24,16
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	100
	42,23
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	100
	33,36
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	100
	38,34
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	150
	39,69
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	100
	25,93
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	150
	73,33
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	100
	35,49
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	150
	106
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	100
	37,4
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	100
	43,63
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	100
	91,47
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	100
	28,76
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	50
	103,91
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	50
	26,19
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	50
	240,38
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	200
	204,69
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	200
	15,41
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	150
	103,87
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	100
	21,2
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	150
	183,05
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	800
	34,47
	0,110
	25,5
	4,29591E-05
	4,29591E-05
	0,9999570

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	800
	75,08
	0,110
	25,5
	4,29591E-05
	4,29591E-05
	0,9999570

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	150
	23,23
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	100
	121
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	80
	119,31
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	100
	134,72
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	100
	35,47
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	100
	43,07
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	80
	51,97
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	100
	85,85
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	80
	96,31
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	80
	46,95
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	 п. Куликовский, ул. Овражная
	100
	27,59
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	 п. Куликовский, ул. Овражная
	100
	29,67
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	 п. Куликовский, ул. Овражная
	100
	148,48
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	 п. Куликовский, ул. Овражная
	100
	49,71
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	 п. Куликовский, ул. Овражная
	100
	31,79
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	 п. Куликовский, ул. Овражная
	100
	27,58
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	 п. Куликовский, ул. Овражная
	100
	55,63
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	 п. Куликовский, ул. Овражная
	100
	27,23
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	 п. Куликовский, ул. Овражная
	100
	31,43
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	 п. Куликовский, ул. Овражная
	100
	68,95
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	 п. Куликовский, ул. Овражная
	100
	64,53
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	 п. Куликовский, ул. Овражная
	100
	11,78
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	 п. Куликовский, ул. Овражная
	100
	68,64
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	 п. Куликовский, ул. Овражная
	100
	68,37
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	 п. Куликовский, ул. Овражная
	100
	23,78
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	 п. Куликовский, ул. Овражная
	100
	51,92
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	 п. Куликовский, ул. Овражная
	100
	39,7
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	 п. Куликовский, ул. Овражная
	100
	27,24
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	 п. Куликовский, ул. Овражная
	100
	197,74
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	 п. Куликовский, ул. Овражная
	100
	137,35
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	 п. Куликовский, ул. Овражная
	100
	52,18
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	 п. Куликовский, ул. Овражная
	100
	48,66
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	 п. Куликовский, ул. Овражная
	100
	26,22
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	 п. Куликовский, ул. Овражная
	100
	34,45
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	 п. Куликовский, ул. Овражная
	100
	44,98
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	 п. Куликовский, ул. Овражная
	100
	13,99
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	 п. Куликовский, ул. Овражная
	100
	44,07
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	 п. Куликовский, ул. Овражная
	100
	41,96
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	 п. Куликовский, ул. Овражная
	100
	14,64
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	 п. Куликовский, ул. Овражная
	100
	50,36
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	 п. Куликовский, ул. Овражная
	100
	26,33
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	 п. Куликовский, ул. Овражная
	100
	19,47
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	 п. Куликовский, ул. Овражная
	100
	29,64
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	котельная п.Добрый пер.Березов
	100
	26,52
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	котельная п.Добрый пер.Березов
	100
	167,01
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	котельная п.Добрый пер.Березов
	100
	211,84
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	котельная п.Добрый пер.Березов
	100
	57,38
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	котельная п.Добрый пер.Березов
	100
	135,18
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	котельная п.Добрый пер.Березов
	100
	199,41
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	котельная п.Добрый пер.Березов
	100
	16,83
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	котельная п.Добрый пер.Березов
	100
	39,86
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	котельная п.Добрый пер.Березов
	100
	91,55
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	котельная п.Добрый пер.Березов
	100
	97,78
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	250
	345,68
	0,515
	9,1
	3,37275E-05
	3,37275E-05
	0,9999663

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	100
	53,34
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	100
	56,49
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	100
	85,33
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	100
	43,16
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	100
	92,68
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	100
	43,14
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	100
	67,23
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	100
	48,46
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	100
	90,68
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	100
	40,76
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	100
	88,88
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	100
	33,58
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	100
	30.мар
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	100
	31,62
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	70
	415,3
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	70
	38,06
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	70
	72,19
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	100
	28,1
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	100
	196,09
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	100
	37,04
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	70
	110,71
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	100
	63,41
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	100
	42,09
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	100
	86,05
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	70
	49,3
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	70
	196,99
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	70
	37,6
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	100
	55,09
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	100
	40,63
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	100
	25,73
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	100
	50,22
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	100
	20,86
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	100
	52,56
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	100
	23,2
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	100
	135,06
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	100
	31,98
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	100
	16,69
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	100
	23,89
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	50
	73,5
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	50
	24,2
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	50
	14,56
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	50
	52,66
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	50
	18,8
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	50
	36,18
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	70
	31,57
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	70
	37,34
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	70
	128,16
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	котельная Старцево
	150
	1521,82
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	котельная Старцево
	150
	178,88
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	котельная Старцево
	150
	257,76
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	котельная Старцево
	150
	60,61
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	котельная Старцево
	150
	144,55
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	котельная Старцево
	150
	168,61
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	котельная Старцево
	150
	75,34
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	котельная Старцево
	150
	130,06
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	котельная Старцево
	150
	119,45
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	котельная Старцево
	150
	31,35
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	котельная Старцево
	150
	168,64
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Добрый
	100
	49,06
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Добрый
	100
	145,39
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Добрый
	100
	31,05
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Добрый
	100
	66,9
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Добрый
	100
	55,57
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Добрый
	100
	113,16
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Добрый
	100
	28,12
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Добрый
	100
	31,34
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Добрый
	100
	152,32
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Спасское
	80
	28,49
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Спасское
	80
	39,4
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	100
	44,26
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	100
	173,15
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	100
	149,19
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	100
	40,05
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	100
	262,42
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	100
	17,67
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	50
	51,06
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	100
	68,91
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	100
	51,03
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	100
	109,19
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	80
	65,17
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	100
	126,14
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	100
	33,81
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	50
	225,47
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	50
	151,12
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	100
	83,18
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	50
	49,69
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	100
	87,98
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	80
	74,78
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	80
	275,88
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	80
	30,17
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	50
	41,24
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	50
	68,7
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	100
	117,58
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	100
	19,29
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	100
	144,68
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	100
	647
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Становой Колодезь
	70
	39,59
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Котельная с. Становой Колодезь
	70
	53,42
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Котельная с. Становой Колодезь
	70
	28,61
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Котельная с. Становой Колодезь
	70
	56,29
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Котельная с. Становой Колодезь
	100
	88,93
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Становой Колодезь
	100
	95,8
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Становой Колодезь
	70
	36,44
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Котельная с. Становой Колодезь
	100
	63,02
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Становой Колодезь
	70
	27,02
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Котельная с. Становой Колодезь
	70
	35,28
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Котельная с. Становой Колодезь
	100
	18,05
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Становой Колодезь
	100
	16,59
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Становой Колодезь
	700
	50,47
	0,146
	22,6
	4,17824E-05
	4,17824E-05
	0,9999582

	Котельная с. Становой Колодезь
	100
	12,83
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Становой Колодезь
	700
	47,67
	0,146
	22,6
	4,17824E-05
	4,17824E-05
	0,9999582

	Котельная с. Становой Колодезь
	50
	61,28
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная с. Становой Колодезь
	50
	55,7
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная с. Становой Колодезь
	700
	54,23
	0,146
	22,6
	4,17824E-05
	4,17824E-05
	0,9999582

	Котельная с. Становой Колодезь
	50
	67,35
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная с. Становой Колодезь
	50
	84,56
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная с. Становой Колодезь
	50
	53,43
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная с. Становой Колодезь
	700
	293,95
	0,146
	22,6
	4,17824E-05
	4,17824E-05
	0,9999582

	Котельная с. Становой Колодезь
	100
	35,83
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Становой Колодезь
	150
	83,56
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная с. Становой Колодезь
	100
	23,89
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Становой Колодезь
	150
	79,84
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная с. Становой Колодезь
	150
	51,69
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная с. Становой Колодезь
	100
	40,68
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Становой Колодезь
	100
	239,35
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Становой Колодезь
	150
	41,8
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная с. Становой Колодезь
	50
	61,65
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная с. Становой Колодезь
	50
	61,64
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная с. Становой Колодезь
	50
	140,4
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная с. Становой Колодезь
	50
	77,28
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная с. Становой Колодезь
	50
	54,92
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная с. Становой Колодезь
	50
	115,89
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная с. Становой Колодезь
	100
	48,52
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Становой Колодезь
	100
	95,66
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Становой Колодезь
	100
	119,85
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Становой Колодезь
	100
	38,82
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Становой Колодезь
	200
	76,19
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная с. Становой Колодезь
	100
	48,52
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Становой Колодезь
	100
	20,44
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Становой Колодезь
	100
	71,21
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Становой Колодезь
	100
	40,01
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Становой Колодезь
	200
	94,02
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная с. Становой Колодезь
	200
	74,1
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная с. Становой Колодезь
	100
	19,41
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Становой Колодезь
	80
	77,86
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная с. Становой Колодезь
	100
	76,19
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Становой Колодезь
	100
	19,12
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Становой Колодезь
	100
	59,87
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Становой Колодезь
	100
	31,9
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Становой Колодезь
	100
	12,09
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Становой Колодезь
	100
	21,53
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Становой Колодезь
	100
	148,29
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Становой Колодезь
	100
	70,2
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Становой Колодезь
	100
	48,52
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Становой Колодезь
	100
	127,84
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Становой Колодезь
	200
	72,41
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная с. Становой Колодезь
	100
	35,29
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Становой Колодезь
	100
	42,82
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Становой Колодезь
	80
	211,35
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная с. Становой Колодезь
	200
	46
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная с. Становой Колодезь
	100
	315,39
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Становой Колодезь
	200
	265,8
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная с. Становой Колодезь
	100
	65,92
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Становой Колодезь
	100
	329,2
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Становой Колодезь
	100
	111,78
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Становой Колодезь
	100
	30,77
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Садовый
	100
	538,63
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Садовый
	80
	94,63
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Садовый
	80
	28,11
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Садовый
	80
	22,98
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Садовый
	80
	29,96
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная п. Садовый
	80
	27,24
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная с. Звягинки
	100
	147,58
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Звягинки
	100
	52,15
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Звягинки
	100
	76,32
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Звягинки
	200
	186,74
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная с. Звягинки
	100
	92,46
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Звягинки
	200
	119,17
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная с. Звягинки
	200
	66,66
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная с. Звягинки
	100
	21,44
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Звягинки
	100
	21,04
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Звягинки
	100
	31,74
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Звягинки
	100
	63,8
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Звягинки
	100
	61,23
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Звягинки
	200
	146,35
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная с. Звягинки
	100
	22,88
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Звягинки
	200
	97,68
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная с. Звягинки
	100
	20,59
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Звягинки
	200
	93,97
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная с. Звягинки
	100
	49,43
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Звягинки
	100
	6,62
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Звягинки
	100
	85,2
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Звягинки
	150
	486,14
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная с. Звягинки
	200
	326,63
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная с. Звягинки
	100
	18,88
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Звягинки
	200
	105,5
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная с. Звягинки
	100
	30,21
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Звягинки
	100
	625,76
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Звягинки
	100
	71,66
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Звягинки
	100
	61,94
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Звягинки
	100
	62,1
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Звягинки
	100
	42,3
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Звягинки
	100
	43,26
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная с. Звягинки
	100
	141,6
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Становое
	80
	52,8
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная д. Становое
	100
	70,34
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Становое
	80
	56,14
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная д. Становое
	200
	73,41
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная д. Становое
	100
	74,4
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Становое
	100
	60,68
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Становое
	100
	353,13
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Становое
	100
	16,43
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Становое
	150
	108,31
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная д. Становое
	100
	19,78
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Становое
	200
	62,07
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная д. Становое
	50
	218,77
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная д. Становое
	200
	82,92
	0,593
	8,4
	3,21978E-05
	3,21978E-05
	0,9999678

	Котельная д. Становое
	70
	95,74
	0,853
	6,7
	2,58817E-05
	2,58817E-05
	0,9999741

	Котельная д. Становое
	100
	15,71
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Становое
	90
	130,66
	0,806
	6,9
	2,72706E-05
	2,72706E-05
	0,9999727

	Котельная д. Становое
	150
	164,08
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная д. Становое
	100
	19,01
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Становое
	100
	155,69
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Становое
	100
	13,47
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Становое
	100
	168,56
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Становое
	100
	16,82
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Становое
	50
	93,94
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная д. Становое
	150
	433,46
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная п. Зареченский
	100
	251,92
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	60,92
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	148,18
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	32,34
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	126,89
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	16,81
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	49,71
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	97,12
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	78,83
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	30,78
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	107,7
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	10,14
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	87,43
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	99,61
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	104,8
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	47,28
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	189,6
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	27,4
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	64,08
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	38,67
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	29,91
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	194,76
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	24,89
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	42,41
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	40,06
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	25,53
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	20,94
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	117,07
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	48,31
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	166,93
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	154,94
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	79,29
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	44,23
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	41,37
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	47,8
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	17,1
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	148,2
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	128,28
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	30,34
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	110,26
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	46,08
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	38,81
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	65,45
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Зареченский
	100
	63,94
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Некрасовка
	100
	84,87
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Некрасовка
	100
	52,24
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Некрасовка
	100
	9,33
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Некрасовка
	100
	74,97
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Некрасовка
	100
	30,13
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Некрасовка
	100
	50,82
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Некрасовка
	100
	67,12
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Некрасовка
	100
	111,99
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Некрасовка
	100
	281,44
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Некрасовка
	100
	39,19
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Некрасовка
	100
	108,07
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Некрасовка
	100
	59,55
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Некрасовка
	100
	51,46
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Некрасовка
	100
	86,34
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Некрасовка
	100
	22,74
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Некрасовка
	100
	101,8
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Некрасовка
	100
	24,86
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Некрасовка
	100
	55,89
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Некрасовка
	100
	29,46
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Некрасовка
	100
	30,27
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Некрасовка
	100
	54,91
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Некрасовка
	100
	43,92
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Некрасовка
	100
	54,7
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Некрасовка
	100
	24,16
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Некрасовка
	100
	112,75
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Некрасовка
	100
	16,58
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Некрасовка
	100
	26,99
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Некрасовка
	100
	63,28
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Образцово
	100
	1138,81
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Образцово
	100
	355,89
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Образцово
	100
	79,4
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Образцово
	100
	97,17
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Образцово
	100
	510,26
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Образцово
	100
	102,35
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Образцово
	100
	87,96
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Образцово
	100
	91,47
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Образцово
	100
	47,21
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Образцово
	100
	55,57
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Образцово
	100
	17,81
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Образцово
	100
	10,15
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Образцово
	100
	11,28
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная п. Образцово
	100
	12,26
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Жилино
	180
	70,59
	0,627
	8,1
	3,14999E-05
	3,14999E-05
	0,9999685

	Котельная д. Жилино
	125
	23,78
	0,731
	7,4
	2,91991E-05
	2,91991E-05
	0,9999708

	Котельная д. Жилино
	125
	145,44
	0,731
	7,4
	2,91991E-05
	2,91991E-05
	0,9999708

	Котельная д. Жилино
	50
	97,26
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная д. Жилино
	250
	200,84
	0,515
	9,1
	3,37275E-05
	3,37275E-05
	0,9999663

	Котельная д. Жилино
	80
	152,91
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная д. Жилино
	250
	19,71
	0,515
	9,1
	3,37275E-05
	3,37275E-05
	0,9999663

	Котельная д. Жилино
	50
	42,41
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная д. Жилино
	250
	95,01
	0,515
	9,1
	3,37275E-05
	3,37275E-05
	0,9999663

	Котельная д. Жилино
	250
	32,86
	0,515
	9,1
	3,37275E-05
	3,37275E-05
	0,9999663

	Котельная д. Жилино
	100
	25,93
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Жилино
	100
	22,81
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Жилино
	50
	143,15
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная д. Жилино
	100
	79,6
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Жилино
	250
	24,22
	0,515
	9,1
	3,37275E-05
	3,37275E-05
	0,9999663

	Котельная д. Жилино
	100
	62,27
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Жилино
	250
	25,98
	0,515
	9,1
	3,37275E-05
	3,37275E-05
	0,9999663

	Котельная д. Жилино
	50
	22,72
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная д. Жилино
	250
	90,97
	0,515
	9,1
	3,37275E-05
	3,37275E-05
	0,9999663

	Котельная д. Жилино
	25
	22,09
	0,967
	6,2
	2,08922E-05
	2,08922E-05
	0,9999791

	Котельная д. Жилино
	250
	61,69
	0,515
	9,1
	3,37275E-05
	3,37275E-05
	0,9999663

	Котельная д. Жилино
	50
	57,95
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная д. Жилино
	250
	94,36
	0,515
	9,1
	3,37275E-05
	3,37275E-05
	0,9999663

	Котельная д. Жилино
	80
	49,55
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная д. Жилино
	50
	37,04
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная д. Жилино
	80
	58,21
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная д. Жилино
	50
	34,89
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная д. Жилино
	50
	60,59
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная д. Жилино
	50
	31,62
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная д. Жилино
	150
	42,74
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная д. Жилино
	100
	31,79
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Жилино
	150
	39,78
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная д. Жилино
	50
	37,13
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная д. Жилино
	150
	70,72
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная д. Жилино
	125
	25,09
	0,731
	7,4
	2,91991E-05
	2,91991E-05
	0,9999708

	Котельная д. Жилино
	125
	31,01
	0,731
	7,4
	2,91991E-05
	2,91991E-05
	0,9999708

	Котельная д. Жилино
	125
	32,84
	0,731
	7,4
	2,91991E-05
	2,91991E-05
	0,9999708

	Котельная д. Жилино
	150
	116,99
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная д. Жилино
	100
	123,66
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Жилино
	50
	51,86
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная д. Жилино
	100
	43,24
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Жилино
	50
	31,14
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная д. Жилино
	100
	257,49
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Жилино
	50
	93,78
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная д. Жилино
	50
	35,84
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная д. Жилино
	100
	138,79
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Жилино
	50
	33,57
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная д. Жилино
	50
	68,11
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная д. Жилино
	250
	156,14
	0,515
	9,1
	3,37275E-05
	3,37275E-05
	0,9999663

	Котельная д. Жилино
	150
	40,37
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная д. Жилино
	150
	32,72
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная д. Жилино
	125
	228,41
	0,731
	7,4
	2,91991E-05
	2,91991E-05
	0,9999708

	Котельная д. Жилино
	250
	168,93
	0,515
	9,1
	3,37275E-05
	3,37275E-05
	0,9999663

	Котельная д. Жилино
	250
	39,26
	0,515
	9,1
	3,37275E-05
	3,37275E-05
	0,9999663

	Котельная д. Жилино
	100
	11,37
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Жилино
	25
	121,72
	0,967
	6,2
	2,08922E-05
	2,08922E-05
	0,9999791

	Котельная д. Жилино
	250
	89,22
	0,515
	9,1
	3,37275E-05
	3,37275E-05
	0,9999663

	Котельная д. Жилино
	50
	85,72
	0,902
	6,5
	2,41323E-05
	2,41323E-05
	0,9999759

	Котельная д. Жилино
	250
	80,69
	0,515
	9,1
	3,37275E-05
	3,37275E-05
	0,9999663

	Котельная д. Жилино
	150
	41,83
	0,682
	7,7
	3,03277E-05
	3,03277E-05
	0,9999697

	Котельная д. Жилино
	250
	108,85
	0,515
	9,1
	3,37275E-05
	3,37275E-05
	0,9999663

	Котельная д. Жилино
	80
	40,03
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная д. Жилино
	80
	115,33
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная д. Жилино
	80
	38,82
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная д. Жилино
	80
	20,9
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная д. Жилино
	80
	33,49
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная д. Жилино
	80
	52,2
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная д. Жилино
	80
	20,3
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная д. Жилино
	80
	99,64
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная д. Жилино
	80
	29,27
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная д. Жилино
	100
	168,62
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Жилино
	80
	42,41
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная д. Жилино
	100
	196,25
	0,784
	7,0
	2,78748E-05
	2,78748E-05
	0,9999721

	Котельная д. Жилино
	250
	343,52
	0,515
	9,1
	3,37275E-05
	3,37275E-05
	0,9999663

	Котельная д. Жилино
	80
	133,59
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная д. Жилино
	80
	12,6
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Котельная д. Жилино
	80
	62,75
	0,829
	6,8
	2,66106E-05
	2,66106E-05
	0,9999734

	Орловская ГТ-ТЭЦ 
	108
	251
	0,074
	7,1
	1,62798E-06
	1,62798E-06
	0,9999984

	Орловская ГТ-ТЭЦ 
	150
	212,2
	0,005
	7,7
	4,37849E-09
	4,37849E-09
	1,0000000

	Орловская ГТ-ТЭЦ 
	130
	36,9
	0,006
	7,4
	4,25008E-09
	4,25008E-09
	1,0000000



Расчет показателей надежности системы теплоснабжения Орловского муниципального округа основывается на Методических указаниях по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения.
Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утверждены приказом Минрегиона России от 26.07.2013 года №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».
Методические указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:
· высоконадежные;
· надежные;
· малонадежные;
· ненадежные.
Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.
Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:
· показатели, характеризующие надежность электроснабжения источников тепловой энергии;
· показатели, характеризующие надежность водоснабжения источников тепловой энергии;
· показатели, характеризующие надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;
· показатели, характеризующие соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;
· показатели, характеризующие уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети;
· показатели, характеризующие уровень технического состояния тепловых сетей;
· показатели, характеризующие интенсивность отказов тепловых сетей;
· показатели, характеризующие аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям.
Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.
Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:
· при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;
· при отсутствии резервного электроснабжения Кэ = 0,6.
[bookmark: bookmark93]Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:
· при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;
· при отсутствии резервного водоснабжения Кв = 0,6.
Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:
· при наличии резервного топлива Кт = 1,0;
· при отсутствии резервного топлива Кт = 0,5.
Показатель надежности оборудования источников тепловой энергии (Ки) характеризуется наличием или отсутствием акта проверки готовности источника тепловой энергии к отопительному периоду (далее - акт):
· Ки = 1,0 - при наличии акта без замечаний;
· Ки = 0,5 - при наличии акта с замечаниями при условии их устранения в установленный комиссией срок;
· Ки = 0,2 - при отсутствии акта.
Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:
· Кб = 1,0 - полная обеспеченность;
· Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее;
· Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%.
Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:
Оценку уровня резервирования (Кр): 
· от 90% до 100%	- Кр = 1,0;
· от 70% до 90% включительно - Кр = 0,7; 
· от 50% до 70% включительно - Кр = 0,5; 
· от 30% до 50% включительно - Кр = 0,3; 
· менее 30% включительно - Кр = 0,2.
Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:
· - до 10 - Кс = 1,0;
· 20 - 30 - Кс = 0,6;
· свыше 30 - Кс = 0,5.
· -10 - 20 - Кс = 0,8;
Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:
Иотк тс = Потк / S [1 / (км * год)], где
Потк - количество отказов за предыдущий год;
S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения [км].
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс):
· до 0,2 включительно - Котк тс = 1,0; 
· от 0,2 до 0,6 включительно - Котк тс = 0,8; 
· от 0,6 - 1,2 включительно - Котк тс = 0,6; 
· свыше 1,2	- Котк тс = 0,5.
[bookmark: bookmark94]Показатель интенсивности отказов теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):
Котк ит=(Кэ+Кв+Кт)/3
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):
· до 0,2 включительно, Котк ит = 1,0;
· от 0,2 до 0,6 включительно, Котк ит = 0,8;
· от 0,6 - 1,2 включительно, Котк ит = 0,6. 
Показатель относительного недоотпуска тепловой энергии (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:
[image: ]
где [image: ]- недоотпуск тепла;
[image: ]- фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.
В зависимости от величины недоотпуска тепла Qнед определяется показатель надежности (Кнед): 
· от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8; 
· от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6; 
· от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5; 
· свыше 1,0% - Кнед = 0,2.
Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.
Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре.
Показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны быть выше 1,0.
Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношение фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности - кВт) к потребности.
Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях:
· укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;
· оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;
· наличия основных материально-технических ресурсов;
· укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.
Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:
Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр + 0,1 * Кист
Общая оценка готовности дается по следующим категориям:
	Кгот
	(Кп; Км); Ктр
	Категория готовности

	0,85-1,0
	0,75 и более
	удовлетворительная готовность

	0,85-1,0
	до 0,75
	ограниченная готовность

	0,7-0,84
	0,5 и более
	ограниченная готовность

	0,7-0,84
	до 0,5
	неготовность

	менее 0,7
	-
	неготовность


Общая оценка надежности источников тепловой энергии осуществляется в зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки и источники тепловой энергии могут быть оценены как:
· высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;
· надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;
· малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;
· ненадежные - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2 -х и более показателей Кэ, Кв, Кт.
Общая надежность тепловых сетей (К над т) определяется как, средний по частным определенным показателям надежности тепловых сетей.
В зависимости от полученных показателей надежности, тепловые сети могут быть оценены как:
· высоконадежные - более 0,9;
· надежные - 0,75 - 0,89;
· малонадежные - 0,5 - 0,74;
· ненадежные - менее 0,5.
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.
Результаты расчетов показателей надежности представлены в таблицах ниже.

Таблица 49 –Показатели надежности теплоснабжения
	Показатели надежности
	Кэ
	Кт
	Ки
	Кб
	Кр
	Кс
	Котк.тс
	Котк ит
	Кнед
	Кп
	Км
	Ктр
	Кист
	Кгот
	Кнад.тс
	Кнад

	Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная п. Куликовский, ул. Овражная
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная п. Добрый пер. Березовый
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная п. Телецентр, ул. Связистов
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная п. Учебный, ул. Молодежная
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная д. Болотовские дворы
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная д. Ивановское
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная п. Образцово
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная д. Становое
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная п. Биофабрика
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная п. Зареченский
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная д. Истомино
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная д. Некрасовка
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная п. Садовый
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная п. Стрелецкий
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная п. Шиловский
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная с. Звягинки
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная с. Становой Колодезь
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная с. Паюсово
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная д. Жилина
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная c. Плещеево МПК
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная с. Плещеево ЦРБ
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 

	Котельная п. Стальной Конь
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,8
	0,6
	0,8
	1
	1
	1
	1
	1, удовлетворительная готовность
	0,825, надежные
	надежные 





Примечание:
1) резервное электроснабжение возможно обеспечить за счет мобильного дизельгенератора. Рекомендуется эксплуатирующей организации приобрести мобильный дизельгенератор;
2) техническая возможность резервного водоснабжения обеспечивается баками запаса воды, установленными на котельных;
3) при ограничениях газоснабжения вводится график №2 «Аварийного газоснабжения предприятий Орловской области», при котором промышленные потребители немедленно отключаются и переводятся на резервное топливо, а население и коммунально-бытовые потребители обеспечиваются газом, оставшимся в коммуникациях.

Таблица 50 –Показатели надежности теплоснабжения от Орловской ГТ ТЭЦ
	№ п/п
	Наименование и адрес источника тепловой энергии
	Показатель надежности электроснабжения
	Показатель надежности водоснабжения
	Показатель надежности топливоснабжения
	Показатель соответствия тепловой мощности фактическим тепловым нагрузкам
	Показатель уровня резервирования
	Показатель технического состояния тепловых сетей
	Показатель интенсивности отказов тепловых сетей
	Показатель относительного недоотпуска тепла
	Показатель качества теплоснабжения
	Показатель надежности
	Принадлежность к ТСО

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КЭ
	КВ
	КТ
	КБ
	КР
	КС
	КОТК
	КНЕД
	КЖАЛ
	КНАД
	 

	1
	Орловская ГТ-ТЭЦ, Московское шоссе, 182
	1
	1
	0,5
	1
	1
	0,5
	1
	1
	1
	0,889
	Орловская ГТ-ТЭЦ АО «ГТ ЭНЕРГО»



На основании расчета показателей надежности, теплоснабжение от котельных Орловского муниципального округа является - надежным (общий показатель надежности). 

[bookmark: _Toc535409613][bookmark: _Toc8254108][bookmark: _Toc8578861][bookmark: _Toc81950646][bookmark: _Toc234228690][bookmark: sub_1731]11.1. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
Сведения представлены в таблице выше.
[bookmark: _Toc535409614][bookmark: _Toc8254109][bookmark: _Toc8578862][bookmark: _Toc81950647][bookmark: _Toc234228691][bookmark: sub_1732]11.2. Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации) и среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Toc535409615][bookmark: _Toc8254110][bookmark: _Toc8578863][bookmark: _Toc81950648][bookmark: sub_1733]Сведения представлены в таблице выше.
[bookmark: _Toc234228692]11.3. Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
[bookmark: _Toc535409616][bookmark: _Toc8254111][bookmark: _Toc8578864][bookmark: _Toc81950649][bookmark: sub_1734]Сведения представлены в таблице выше.
[bookmark: _Toc234228693]11.4. Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
Оценка готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки характеризуется потоком отказов. Сведения представлены в таблице выше.
[bookmark: _Toc535409617][bookmark: _Toc8254112][bookmark: _Toc8578865][bookmark: _Toc81950650][bookmark: _Toc234228694][bookmark: _Hlk99284799]11.5. Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
Недоотпуск тепловой энергии по причине отказов и простоев отсутствует.
[bookmark: _Toc204525256][bookmark: _Toc234228695]11.6. Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности
Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии Схемой не предусмотрены. 
11.7 Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности
Мероприятия по замене тепловых сетей представлены в Главе 8. 
[bookmark: _Toc204525257][bookmark: _Toc234228696]11.8. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета после аварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия).
Мероприятия не предусмотрены, т.к. отсутствуют источники тепловой энергии 100 Гкал/ч и более.
[bookmark: _Toc44359363][bookmark: _Toc83565988][bookmark: _Toc204525258][bookmark: _Toc234228697]11.9. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них
Изменения в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них отсутствуют. 



[bookmark: _Toc49513934][bookmark: _Toc234228698]Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию»
[bookmark: _Toc535409619][bookmark: _Toc49513935][bookmark: _Toc234228699][bookmark: sub_1761]12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
[bookmark: _Hlk20410408]Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в мероприятия по источникам теплоснабжения и тепловым сетям Орловского муниципального округа, на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице Таблица 51. Объемы инвестиций определены ориентировочно и должны быть уточнены при разработке проектно-сметной документации. 
 

[bookmark: _Ref34049787]Таблица 51 – Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Описание и место расположения объектов
	Наименование ЕТО
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб.
	Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	
	(с НДС)

	
	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2042
	Всего

	1
	строительство котельной
	с. Ст. Колодезь, ул. Заводская
	МУП «Орловский Теплосервис»
	2027
	2027
	40161,68
	0
	0
	0
	0
	40161,68
	0
	0
	0
	40161,68

	2
	модернизация котельной
	модернизация котельной, Знаменка, ул. Школа-Интернат
	МУП «Орловский Теплосервис»
	2023
	2025
	27094,6
	5000
	5000
	17094,6
	0
	0
	0
	0
	0
	27094,6

	4
	модернизация котельной
	модернизация котельной, п. Учебный
	МУП «Орловский Теплосервис»
	2030
	2042
	10000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10000
	10000

	5
	модернизация котельной
	модернизация котельной п. Знаменка 7 Ноября
	МУП «Орловский Теплосервис»
	2029
	2029
	10000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10000
	0
	10000

	6
	модернизация котельной
	модернизация котельной, п. Куликовский
	МУП «Орловский Теплосервис»
	2030
	2042
	10000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10000
	10000

	7
	модернизация котельной
	модернизация котельной, с. Кр. Звезда, ул. Почтовая
	МУП «Орловский Теплосервис»
	2030
	3032
	10000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10000
	10000

	8
	модернизация котельной
	модернизация котельной, пгт Знаменка, ул. Автодорожная
	МУП «Орловский Теплосервис»
	2028
	2028
	10558
	0
	0
	0
	0
	0
	10558
	0
	0
	10558

	9
	модернизация котельной
	модернизация котельной, п. Добрый, ул. Интернатная
	МУП «Орловский Теплосервис»
	2030
	2042
	10000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10000
	10000

	10
	Строительство блочно-модульной котельной
	п.Садовый , ул Садовая
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2030
	2030
	25000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25000
	25000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Строительство блочно-модульной котельной
	п.Стрелецкий , ул Парковая, д.1
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2030
	2030
	430
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	430
	430

	12
	Капитальный ремонт 2 котлов НР-18
	д.Образцово
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2028
	2028
	2 664,00
	 
	 
	 
	 
	 
	2664
	 
	 
	2664

	13
	Замена ХВО
	д.Жилина
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2026
	2026
	229,1
	 
	 
	 
	229,1
	 
	 
	 
	 
	229,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Замена ХВО
	д.Некрасовка
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2026
	2026
	229,1
	 
	 
	 
	229,1
	 
	 
	 
	 
	229,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Замена ХВО
	д.Истомино
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2026
	2026
	229,1
	 
	 
	 
	229,1
	 
	 
	 
	 
	229,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Замена ХВО
	д.Болотовские дворы
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2026
	2026
	407
	 
	 
	 
	407
	 
	 
	 
	 
	407

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Строительство блочно-модульной котельной
	д.Образцово,д/с и клуб
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2029
	2029
	10192
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10192
	 
	10192

	18
	техническое перевооружение
	д.Становое
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2026
	2028
	3232,22
	 
	 
	 
	340
	0
	2892,22
	 
	 
	3232,2

	19
	Модернизация котельной 
	п.Шиловский
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2030
	2030
	40000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40000
	40000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Модернизация котельной 
	п.Биофабрика
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2029
	2029
	99000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99000
	 
	99000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Реконструкция котельной 
	с. Плещеево ЦРБ
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2025
	2025
	3600
	 
	 
	3600
	 
	 
	 
	 
	 
	3600

	24
	Реконструкция котельной 
	п. Стальной Конь
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2036
	2036
	10800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10800
	10800

	25
	Реконструкция котельной 
	котельная д. Жилина ул. Строительная
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2026
	2029
	3232,22
	 
	 
	 
	808,1
	808,1
	808,1
	808,1
	 
	3232,2

	26
	Реконструкция котельной 
	д. Жилина
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2028
	2029
	3232,22
	 
	 
	 
	 
	 
	1616,11
	1616,11
	 
	3232,22

	27
	Реконструкция котельной 
	c. Плещеево МПК
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2026
	2029
	3232,22
	 
	 
	 
	808,06
	808,06
	808,06
	808,06
	 
	3232,22

	28
	Реконструкция котельной 
	п.Становое
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2027
	2029
	3232,22
	 
	 
	 
	 
	1077,41
	1077,41
	1077,41
	 
	3232,22

	30
	Реконструкция котельной п.Добрый (ул.Кирьянова)
	Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова
	МУП «Орловский Теплосервис»
	2026
	2027
	10760
	 
	 
	 
	5380,0
	5380,0
	 
	 
	 
	10760

	Всего
	 
	 
	 
	347515,68
	5000
	5000
	20694,6
	8430,455
	48235,24167
	20423,8917
	123501,6717
	116230
	347515,64



Таблица 52 – Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации тепловых сетей
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Описание и место расположения объектов
	ЕТО 
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб.
	Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	
	С НДС 

	
	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2042
	Всего

	1
	Реконструкция тепловой сети по адресу: Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 к ЦТП
	Орловская область, Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 (наземный участок тепловой сети от границы района до опуска под землю)
	ООО "ТСК-Орел"
	2026
	2026
	2 618,80
	2618,803
	 
	 
	 
	 
	2618,803

	2
	Реконструкция тепловой сети по адресу: Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 от ЦТП
	Орловская область, Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 Наземный участок тепловых сетей; от ЦТП с. Старцево, ул. Колледжская,2 – этап 1; От трубопровода на жилой МКД № 5 по ул. Колледжская, с. Старцево, Орловского муниципального округа до МКД № 8 по ул. Колледжская – этап 1.1. От ЦТП с. Старцево, Орловского муниципального округа до общежития техникума – д. №6 по ул. Колледжская – этап 2. От трубопровода на жилой МКД № 5 по ул. Колледжская, с. Старцево до столярной мастерской техникума – этап 2.1.
	ООО "ТСК-Орел"
	2027
	2028
	6 705,17
	 
	4106,849
	2598,319
	 
	 
	6705,169

	3
	Реконструкция сети ГВС по адресу: Орловский муниципальный округ, с. Старцево, ул. Колледжская, д.2
	Орловская область, Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 Наземный участок сетей от ЦТП с. Старцево, Орловского муниципального округа до общежития техникума д. № 6 по ул. Колледжская
	ООО "ТСК-Орел"
	2028
	2028
	601,20
	 
	 
	601,2038
	 
	 
	601,2038

	4
	Капитальный ремонт
	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ, д. Жилина
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2027
	2027
	19001,74788
	 
	19001,74788
	 
	 
	 
	19001,7479

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Капитальный ремонт
	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ, п. Зареченский
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2027
	2027
	34545,9176
	 
	34545,9176
	 
	 
	 
	34545,9176

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Капитальный ремонт
	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ, с. Плещеево
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2027
	2027
	38645,18892
	 
	38645,18892
	 
	 
	 
	38645,1889

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Капитальный ремонт
	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ,п. Шиловский ул. Медицинская
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2026
	2027
	4630,16238
	3330,1624
	1300
	 
	 
	 
	4630,16238

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Капитальный ремонт
	капитальный ремонт сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский м.о., д.Жилина 
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2026
	2026
	401,92837
	401,92837
	 
	 
	 
	 
	401,92837

	9
	Капитальный ремонт
	капитальный ремонт теплотрассы, кадастровый номер 57:10:1180101:1226, по адресу: Орловская область, Орловский район, Образцовское с/п, с.Звягинки 
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2026
	2026
	697,90925
	697,90925
	 
	 
	 
	 
	697,90925

	10
	Капитальный ремонт
	капитальный ремонт сети горячего водоснабжения, кадастровый номер 57:10:2020101:1613, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, п.Добрый, ул.Кирьянова
	МУП "Орловский теплосервис"
	2026
	2026
	3100
	3100
	 
	 
	 
	 
	3100

	11
	Капитальный ремонт
	капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1876, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, пгт.Знаменка, ул.Гагарина, д.5, 6, 7
	МУП "Орловский теплосервис"
	2026
	2026
	3100
	3100
	 
	 
	 
	 
	3100

	12
	Капитальный ремонт
	капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:2740101:352, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, п. Телецентр, ул.Связистов, д.
	МУП "Орловский теплосервис"
	2026
	2026
	700
	700
	 
	 
	 
	 
	700

	13
	Капитальный ремонт
	капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1880, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, пгт.Знаменка, ул.Октябрьская, д.2а
	МУП "Орловский теплосервис"
	2026
	2026
	450
	450
	 
	 
	 
	 
	450

	14
	Капитальный ремонт
	капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1880, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, пгт.Знаменка, ул.Первомайская, д.47а
	МУП "Орловский теплосервис"
	2026
	2026
	300
	300
	 
	 
	 
	 
	300

	15
	Капитальный ремонт
	капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1876, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ, пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 10
	МУП "Орловский теплосервис"
	2026
	2026
	200
	200
	 
	 
	 
	 
	200

	16
	Капитальный ремонт
	капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1880, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, с.Лаврово, ул. 8 Марта, д.1,2,3
	МУП "Орловский теплосервис"
	2026
	2026
	650
	650
	 
	 
	 
	 
	650

	Всего
	 
	 
	 
	116 348,02
	15 548,80
	97 599,70
	3 199,52
	0,00
	0,00
	116 348,03



[bookmark: _Toc49513936][bookmark: _Toc234228700]12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.
Возможно рассмотрение следующих источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов: 
· включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию; 
· финансирование из бюджетов различных уровней. 
Для компенсации затрат на реконструкцию котельных и изношенных тепловых сетей за счет средств теплоснабжающих организаций произойдет резкий рост тарифа на тепловую энергию. Единовременное, резкое, повышение тарифа на тепловую энергию скажется на благосостоянии жителей поселения.
Реконструкцию котельных и тепловых сетей рекомендуется производиться с привлечением денег из Федерального, областного, местного бюджета, а также с привлечением долгосрочных кредитов.
Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. По взаимной договоренности между теплоснабжающей организацией и застройщиком, застройщик может самостоятельно понести расходы на строительство тепловых сетей от магистрали до своего объекта. В таком случае перспективный потребитель может получать тепловую энергию по долгосрочному договору поставки по нерегулируемым ценам. Механизм подключения новых потребителей должен соответствовать ФЗ № 190 «О теплоснабжении».
На основании вышеизложенного предлагается следующая структура источников финансирования проектов, рассмотренных в схеме теплоснабжения: 
· подключение перспективных потребителей к тепловым сетям осуществлять за счет платы за подключение с включением в нее капитальных затрат по строительству тепловых сетей; 
· реконструкцию котельных и изношенных тепловых сетей осуществить за счет бюджетных средств различных уровней. Наиболее оптимальным вариантом в этом случае представляется включение данных расходов в областную или федеральную целевую программу с использованием средств Фонда содействия реформирования ЖКХ.
[bookmark: _Toc49513937][bookmark: _Toc234228701]12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций
[bookmark: _Hlk25570433]Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов работы системы теплоснабжения:
· обеспечение развития инфраструктуры, в т.ч. социально-значимых объектов;
· повышение качества и надежности теплоснабжения (снижение аварийности; снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения);
· повышение энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения.
[bookmark: _Toc49513938][bookmark: _Toc234228702]12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения
Проекты строительства и последующей эксплуатации теплоэнергетических объектов является общественно значимым, поскольку направлены на удовлетворение нужд населения в части теплоснабжения. Основные социально–экономические результаты, которых удается достичь, при реализации теплоэнергетических проектов, являются:
· обеспечение потребителей качественным теплоснабжением, отвечающим нормативным требованиям;
· повышение надежности и качества теплоснабжения;
· улучшение экологической обстановки, поскольку применяется современное, энергоэффективное оборудование.
Основным показателем, определяющим осуществимость реализации проекта, является прогнозная величина тарифа тепловой энергии, которая в значительной степени определяет коммерческую эффективность проекта.
Прогнозная величина тарифа тепловой энергии определена в целом по как средневзвешенное значение с учетом полезного отпуска по каждой группе системы теплоснабжения, для которой утвержден отдельный тариф на тепловую энергию. 
[bookmark: _Hlk99287758]Для систем теплоснабжения рост цен на тепловую энергию будет находиться в пределах максимально-допустимого увеличения, в соответствии с Прогнозами Министерства экономического развития.
При разработке Схемы теплоснабжения для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использован Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 г., размещенный на официальном сайте Министерства экономического развития 1 октября 2018 г. 
На 2026 год и последующие периоды индексы роста цен приняты в соответствии c Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 года.
Таблица 53 - Ценовые последствия для потребителей (прогнозные значения тарифа тепловой энергии)
	Период
	МУП «Орловские тепловые сети» Население (НДС не облагается)
	МУП «Орловские тепловые сети» Население (НДС не облагается)
	МУП «Орловские тепловые сети» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)
	МУП «Орловские тепловые сети» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)
	МУП «Орловский Теплосервис»
	ООО «ТСК-Орел»
	Тарифы по Орловской ГТ ТЭЦ на тепловую энергию

	
	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС за исключением п. Биофабрика
	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС на территории п. Биофабрика
	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС за исключением п. Биофабрика
	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС на территории п. Биофабрика
	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС
	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС
	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС

	2026
	с 01.01. по 30.06.
	3 256
	3 041
	3 101
	2 896
	3 023
	1 971
	1 197

	
	с 01.07. по 31.12.
	3 947
	3 862
	3 759
	3 678
	3 552
	2 355
	1 245

	2027
	с 01.01. по 30.06.
	3 947
	3 862
	3 759
	3 678
	3 552
	2 355
	1 245

	
	с 01.07. по 31.12.
	4 105
	4 017
	3 909
	3 825
	3 694
	2 449
	1 295

	2028
	с 01.01. по 30.06.
	4 105
	4 017
	3 909
	3 825
	3 694
	2 449
	1 295

	
	с 01.07. по 31.12.
	4 269
	4 177
	4 065
	3 978
	3 842
	2 547
	1 347

	2029
	с 01.01. по 30.06.
	4 269
	4 177
	4 065
	3 978
	3 842
	2 547
	1 347

	
	с 01.07. по 31.12.
	4 439
	4 345
	4 228
	4 138
	3 996
	2 649
	1 401

	2030
	с 01.01. по 30.06.
	4 439
	4 345
	4 228
	4 138
	3 996
	2 649
	1 401

	
	с 01.07. по 31.12.
	4 617
	4 518
	4 397
	4 303
	4 156
	2 754
	1 457

	2031
	с 01.01. по 30.06.
	4 617
	4 518
	4 397
	4 303
	4 156
	2 754
	1 457

	
	с 01.07. по 31.12.
	4 802
	4 699
	4 573
	4 475
	4 322
	2 865
	1 515

	2032
	с 01.01. по 30.06.
	4 802
	4 699
	4 573
	4 475
	4 322
	2 865
	1 515

	
	с 01.07. по 31.12.
	4 994
	4 887
	4 756
	4 654
	4 495
	2 979
	1 575

	2033
	с 01.01. по 30.06.
	4 994
	4 887
	4 756
	4 654
	4 495
	2 979
	1 575

	
	с 01.07. по 31.12.
	5 194
	5 083
	4 946
	4 840
	4 675
	3 098
	1 638

	2034
	с 01.01. по 30.06.
	5 194
	5 083
	4 946
	4 840
	4 675
	3 098
	1 638

	
	с 01.07. по 31.12.
	5 401
	5 286
	5 144
	5 034
	4 862
	3 222
	1 704

	2035
	с 01.01. по 30.06.
	5 401
	5 286
	5 144
	5 034
	4 862
	3 222
	1 704

	
	с 01.07. по 31.12.
	5 617
	5 497
	5 350
	5 235
	5 056
	3 351
	1 772

	2036
	с 01.01. по 30.06.
	5 617
	5 497
	5 350
	5 235
	5 056
	3 351
	1 772

	
	с 01.07. по 31.12.
	5 842
	5 717
	5 564
	5 445
	5 258
	3 485
	1 843

	2037
	с 01.01. по 30.06.
	5 842
	5 717
	5 564
	5 445
	5 258
	3 485
	1 843

	
	с 01.07. по 31.12.
	6 076
	5 946
	5 786
	5 663
	5 469
	3 625
	1 917

	2038
	с 01.01. по 30.06.
	6 076
	5 946
	5 786
	5 663
	5 469
	3 625
	1 917

	
	с 01.07. по 31.12.
	6 319
	6 184
	6 018
	5 889
	5 687
	3 770
	1 993

	2039
	с 01.01. по 30.06.
	6 319
	6 184
	6 018
	5 889
	5 687
	3 770
	1 993

	
	с 01.07. по 31.12.
	6 572
	6 431
	6 259
	6 125
	5 915
	3 920
	2 073

	2040
	с 01.01. по 30.06.
	6 572
	6 431
	6 259
	6 125
	5 915
	3 920
	2 073

	
	с 01.07. по 31.12.
	6 834
	6 688
	6 509
	6 370
	6 152
	4 077
	2 156

	2041
	с 01.01. по 30.06.
	6 834
	6 688
	6 509
	6 370
	6 152
	4 077
	2 156

	
	с 01.07. по 31.12.
	7 108
	6 956
	6 769
	6 624
	6 398
	4 240
	2 242

	2042
	с 01.01. по 30.06.
	7 108
	6 956
	6 769
	6 624
	6 398
	4 240
	2 242

	
	с 01.07. по 31.12.
	7 392
	7 234
	7 040
	6 889
	6 654
	4 410
	2 332





[bookmark: _Toc49513939][bookmark: _Toc234228703]12.5. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности
В настоящей схеме теплоснабжения выполнен расчет объемов финансовых потребностей для осуществления предложенных мероприятий с учетом износа объектов теплоснабжения. 


[bookmark: _Toc49513940][bookmark: _Toc234228704]Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
[bookmark: _Hlk34394843][bookmark: _Hlk50194676]Индикаторы развития систем теплоснабжения Орловского муниципального округа представлены в таблице Таблица 54.
[bookmark: _Ref19658937][bookmark: _Hlk25241434]Таблица 54 - Индикаторы развития систем теплоснабжения Орловского муниципального округа
	№ п/п
	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
	Ед.изм.
	Существующее положение
	Ожидаемые показатели (2042 год)

	1
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед.
	0
	0

	2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед.
	0
	0

	3
	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
	кг.у.т./ Гкал
	146,8
	146,8

	4
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал / м²
	8
	8

	5
	коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	20%
	22%

	6
	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м²/Гкал/ч
	41
	41

	7
	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа)
	%
	-
	-

	8
	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг.у.т./ кВт
	-
	-

	9
	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	%
	-
	-

	10
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	45
	100

	11
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	31
	7

	12
	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа)
	%
	0
	100

	13
	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа)
	%
	0
	0



[bookmark: _Toc49513941][bookmark: _Toc234228705]13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
[bookmark: _Hlk18511628]Указанные сведения представлены в таблице Таблица 54.
[bookmark: _Toc49513942][bookmark: _Toc234228706]13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
Указанные сведения представлены в таблице Таблица 54.
[bookmark: _Toc49513943][bookmark: _Toc234228707]13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
Указанные сведения представлены в таблице Таблица 54.
[bookmark: _Toc49513944][bookmark: _Toc234228708]13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Указанные сведения представлены в таблице Таблица 54.
[bookmark: _Toc49513945][bookmark: _Toc234228709]13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности
Указанные сведения представлены в таблице Таблица 54.
[bookmark: _Toc49513946][bookmark: _Toc234228710]13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
Указанные сведения представлены в таблице Таблица 54.
[bookmark: _Toc49513947][bookmark: _Toc234228711]13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
Указанные сведения представлены в таблице Таблица 54.
[bookmark: _Toc49513948][bookmark: _Toc234228712]13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
Указанные сведения представлены в таблице Таблица 54.
[bookmark: _Toc49513949][bookmark: _Toc234228713]13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Указанные сведения представлены в таблице Таблица 54.
[bookmark: _Toc49513950][bookmark: _Toc234228714]13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
Указанные сведения представлены в таблице Таблица 54.
[bookmark: _Toc49513951][bookmark: _Toc234228715]13.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
Указанные сведения представлены в таблице Таблица 54.
[bookmark: _Toc49513952][bookmark: _Toc234228716]13.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения)
Указанные сведения представлены в таблице Таблица 54.
[bookmark: _Toc49513953][bookmark: _Toc234228717]13.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения)
Указанные сведения представлены в таблице Таблица 54.
[bookmark: _Toc49513954][bookmark: _Toc234228718]13.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
Информация о зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства отсутствует. 
[bookmark: _Toc49513955][bookmark: _Toc234228719]13.15. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения 
Информация о фактических данных значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения отсутствует. 

[bookmark: _Toc49513956][bookmark: _Toc234228720]Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»
[bookmark: _Toc49513957][bookmark: _Toc234228721]14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Hlk22992105][bookmark: _Hlk50194697]Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей схемы теплоснабжения. Результаты расчета представлены в таблице 
Таблица 55. Расчет выполнен в целом по источникам теплоснабжения и тепловым сетям, расположенным на территории Орловского муниципального округа.
[bookmark: _Ref46919870]
Таблица 55 – Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей
	[bookmark: OLE_LINK1]Период
	МУП «Орловские тепловые сети» Население (НДС не облагается)
	МУП «Орловские тепловые сети» Население (НДС не облагается)
	МУП «Орловские тепловые сети» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)
	МУП «Орловские тепловые сети» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)
	МУП «Орловский Теплосервис»
	ООО «ТСК-Орел»
	Тарифы по Орловской ГТ ТЭЦ на тепловую энергию

	
	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС за исключением п. Биофабрика
	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС на территории п. Биофабрика
	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС за исключением п. Биофабрика
	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС на территории п. Биофабрика
	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС
	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС
	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС

	2026
	с 01.01. по 30.06.
	3 256
	3 041
	3 101
	2 896
	3 023
	1 971
	1 197

	
	с 01.07. по 31.12.
	3 947
	3 862
	3 759
	3 678
	3 552
	2 355
	1 245

	2027
	с 01.01. по 30.06.
	3 947
	3 862
	3 759
	3 678
	3 552
	2 355
	1 245

	
	с 01.07. по 31.12.
	4 105
	4 017
	3 909
	3 825
	3 694
	2 449
	1 295

	2028
	с 01.01. по 30.06.
	4 105
	4 017
	3 909
	3 825
	3 694
	2 449
	1 295

	
	с 01.07. по 31.12.
	4 269
	4 177
	4 065
	3 978
	3 842
	2 547
	1 347

	2029
	с 01.01. по 30.06.
	4 269
	4 177
	4 065
	3 978
	3 842
	2 547
	1 347

	
	с 01.07. по 31.12.
	4 439
	4 345
	4 228
	4 138
	3 996
	2 649
	1 401

	2030
	с 01.01. по 30.06.
	4 439
	4 345
	4 228
	4 138
	3 996
	2 649
	1 401

	
	с 01.07. по 31.12.
	4 617
	4 518
	4 397
	4 303
	4 156
	2 754
	1 457

	2031
	с 01.01. по 30.06.
	4 617
	4 518
	4 397
	4 303
	4 156
	2 754
	1 457

	
	с 01.07. по 31.12.
	4 802
	4 699
	4 573
	4 475
	4 322
	2 865
	1 515

	2032
	с 01.01. по 30.06.
	4 802
	4 699
	4 573
	4 475
	4 322
	2 865
	1 515

	
	с 01.07. по 31.12.
	4 994
	4 887
	4 756
	4 654
	4 495
	2 979
	1 575

	2033
	с 01.01. по 30.06.
	4 994
	4 887
	4 756
	4 654
	4 495
	2 979
	1 575

	
	с 01.07. по 31.12.
	5 194
	5 083
	4 946
	4 840
	4 675
	3 098
	1 638

	2034
	с 01.01. по 30.06.
	5 194
	5 083
	4 946
	4 840
	4 675
	3 098
	1 638

	
	с 01.07. по 31.12.
	5 401
	5 286
	5 144
	5 034
	4 862
	3 222
	1 704

	2035
	с 01.01. по 30.06.
	5 401
	5 286
	5 144
	5 034
	4 862
	3 222
	1 704

	
	с 01.07. по 31.12.
	5 617
	5 497
	5 350
	5 235
	5 056
	3 351
	1 772

	2036
	с 01.01. по 30.06.
	5 617
	5 497
	5 350
	5 235
	5 056
	3 351
	1 772

	
	с 01.07. по 31.12.
	5 842
	5 717
	5 564
	5 445
	5 258
	3 485
	1 843

	2037
	с 01.01. по 30.06.
	5 842
	5 717
	5 564
	5 445
	5 258
	3 485
	1 843

	
	с 01.07. по 31.12.
	6 076
	5 946
	5 786
	5 663
	5 469
	3 625
	1 917

	2038
	с 01.01. по 30.06.
	6 076
	5 946
	5 786
	5 663
	5 469
	3 625
	1 917

	
	с 01.07. по 31.12.
	6 319
	6 184
	6 018
	5 889
	5 687
	3 770
	1 993

	2039
	с 01.01. по 30.06.
	6 319
	6 184
	6 018
	5 889
	5 687
	3 770
	1 993

	
	с 01.07. по 31.12.
	6 572
	6 431
	6 259
	6 125
	5 915
	3 920
	2 073

	2040
	с 01.01. по 30.06.
	6 572
	6 431
	6 259
	6 125
	5 915
	3 920
	2 073

	
	с 01.07. по 31.12.
	6 834
	6 688
	6 509
	6 370
	6 152
	4 077
	2 156

	2041
	с 01.01. по 30.06.
	6 834
	6 688
	6 509
	6 370
	6 152
	4 077
	2 156

	
	с 01.07. по 31.12.
	7 108
	6 956
	6 769
	6 624
	6 398
	4 240
	2 242

	2042
	с 01.01. по 30.06.
	7 108
	6 956
	6 769
	6 624
	6 398
	4 240
	2 242

	
	с 01.07. по 31.12.
	7 392
	7 234
	7 040
	6 889
	6 654
	4 410
	2 332








[bookmark: _Toc49513958][bookmark: _Toc234228722]14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
Представлены в таблице 
Таблица 55.
[bookmark: _Toc49513959][bookmark: _Toc234228723]14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
Представлены в таблице 
Таблица 55.
[bookmark: _Toc49513960][bookmark: _Toc234228724]14.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения
Тарифные последствия выполнены с учетом выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации оборудования котельных и тепловых сетей, а также сроков их реализации. 


[bookmark: _Toc49513961][bookmark: _Toc234228725]Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»
[bookmark: _Toc49513962][bookmark: _Toc234228726]15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Hlk34390731][bookmark: _Hlk25239403]Теплоснабжение Орловского муниципального округа осуществляется от источников МУП «Орловский теплосервис» и МУП «Орловские тепловые сети», владеющих источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на правах хозяйственного ведения, аренды.
В соответствии с постановлением администрации Орловского муниципального округа №2240 от 27 июля 2023 «О согласовании передачи недвижимого муниципального имущества Орловского муниципального округа в аренду» тепловые сети и котельные, эксплуатируемые МУП «Коммунальник», переданы в эксплуатацию МУП «Орловские тепловые сети», а именно:
· Котельная д. Жилина
· Котельная c. Плещеево МПК
· Котельная с. Плещеево ЦРБ
· Котельная п. Стальной Конь
Теплоснабжающая организация, действующая на территории с. Старцево - ООО «ТСК-Орел». Единая теплоснабжающая организация на территории с. Старцево, согласно постановлению Администрации Орловского муниципального округа №2198 от 12 августа 2025 г., утверждена ООО «ТСК-Орел».
В настоящее время МУП «Орловский теплосервис», МУП «Орловские тепловые сети» и ООО «ТСК-Орел» отвечают всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.
В 2024 году котельная п. Добрый, ул. Интернатная передана в эксплуатацию МУП "Орловский Теплосервис".
[bookmark: _Toc49513963][bookmark: _Toc234228727]15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации
[bookmark: _Hlk20411020]Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации представлен в таблице.


Таблица 56 – Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
	№ п/п
	Адрес объекта централизованной системы теплоснабжения
	Зона деятельности
	ЕТО

	1
	Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова
	котельная и тепловые сети
	МУП «Орловский теплосервис»

	2
	Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая
	котельная и тепловые сети
	МУП «Орловский теплосервис»

	3
	Котельная п. Куликовский, ул. Овражная
	котельная и тепловые сети
	МУП «Орловский теплосервис»

	4
	Котельная п. Добрый пер. Березовый
	котельная и тепловые сети
	МУП «Орловский теплосервис»

	5
	Котельная п. Телецентр, ул. Связистов
	котельная и тепловые сети
	МУП «Орловский теплосервис»

	6
	Котельная п. Учебный, ул. Молодежная
	котельная и тепловые сети
	МУП «Орловский теплосервис»

	7
	Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября 
	котельная и тепловые сети
	МУП «Орловский теплосервис»

	8
	Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная
	котельная и тепловые сети
	МУП «Орловский теплосервис»

	9
	Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	котельная и тепловые сети
	МУП «Орловский теплосервис»

	10
	Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3
	котельная и тепловые сети
	МУП «Орловский теплосервис»

	11
	Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта
	котельная и тепловые сети
	МУП «Орловский теплосервис»

	12
	Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод
	котельная и тепловые сети
	МУП «Орловский теплосервис»

	13
	Котельная п. Добрый, ул. Интернатная
	котельная и тепловые сети
	МУП «Орловский теплосервис»

	14
	Котельная д. Болотовские дворы
	котельная и тепловые сети
	МУП «Орловские тепловые сети»

	15
	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	котельная и тепловые сети
	МУП «Орловские тепловые сети»

	16
	Котельная д. Ивановское
	котельная и тепловые сети
	МУП «Орловские тепловые сети»

	17
	Котельная п. Образцово
	котельная и тепловые сети
	МУП «Орловские тепловые сети»

	18
	Котельная д. Становое
	котельная и тепловые сети
	МУП «Орловские тепловые сети»

	19
	Котельная п. Биофабрика
	котельная и тепловые сети
	МУП «Орловские тепловые сети»

	20
	Котельная п. Зареченский
	котельная и тепловые сети
	МУП «Орловские тепловые сети»

	21
	Котельная д. Истомино
	котельная и тепловые сети
	МУП «Орловские тепловые сети»

	22
	Котельная д. Некрасовка
	котельная и тепловые сети
	МУП «Орловские тепловые сети»

	23
	Котельная п. Садовый
	котельная и тепловые сети
	МУП «Орловские тепловые сети»

	24
	Котельная п. Стрелецкий
	котельная и тепловые сети
	МУП «Орловские тепловые сети»

	25
	Котельная п. Шиловский
	котельная и тепловые сети
	МУП «Орловские тепловые сети»

	26
	Котельная с. Звягинки
	котельная и тепловые сети
	МУП «Орловские тепловые сети»

	27
	Котельная с. Становой Колодезь
	котельная и тепловые сети
	МУП «Орловские тепловые сети»

	28
	Котельная с. Паюсово
	котельная и тепловые сети
	МУП «Орловские тепловые сети»

	29
	Котельная д. Жилина
	котельная и тепловые сети
	МУП «Орловские тепловые сети»

	30
	Котельная c. Плещеево МПК
	котельная и тепловые сети
	МУП «Орловские тепловые сети»

	31
	Котельная с. Плещеево ЦРБ
	котельная и тепловые сети
	МУП «Орловские тепловые сети»

	32
	Котельная п. Стальной Конь
	котельная и тепловые сети
	МУП «Орловские тепловые сети»

	33
	Орловская ГТ ТЭЦ (ЦТП с. Старцево)
	тепловые сети
	ООО «ТСК-Орел»



В настоящее время МУП «Орловский теплосервис», МУП «Орловские тепловые сети» и ООО «ТСК-Орел» отвечают всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.
[bookmark: _Toc49513964][bookmark: _Toc234228728]15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».
Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации в соответствии Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. N 808.
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
· размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
· заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
В настоящее время МУП «Орловский теплосервис», МУП «Орловские тепловые сети» и ООО «ТСК-Орел» отвечают всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.
[bookmark: _Toc49513965][bookmark: _Toc234228729]15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;
В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации направлена от ООО «ТСК-Орел» №59/07 от 30.07.2025 г. 
Согласно постановлению Администрации Орловского муниципального округа №2198 от 12 августа 2025 г., единой теплоснабжающей организацией на территории с. Старцево утверждена ООО «ТСК-Орел».

[image: ]
Рисунок 1 – Заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации ООО «ТСК-Орел» №59/07 от 30.07.2025 г.
[bookmark: _Toc49513966][bookmark: _Toc234228730]15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).
Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) представлено в главе 15.2. 


[bookmark: _Toc49513968][bookmark: _Toc234228731]Глава 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения»
[bookmark: _Toc49513969][bookmark: _Toc234228732]16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
[bookmark: _Hlk50193781]Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии приведен в таблице Таблица 57.

[bookmark: _Toc49513970][bookmark: _Toc234228733]16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
[bookmark: _Hlk34389998]Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них приведен в таблице 51.
[bookmark: _Ref34051419][bookmark: _Hlk50193795]Таблица 57 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Описание и место расположения объектов
	Наименование ЕТО
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб.
	Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	
	(с НДС)

	
	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2042
	Всего

	1
	строительство котельной
	с. Ст. Колодезь, ул. Заводская
	МУП «Орловский Теплосервис»
	2027
	2027
	40161,68
	0
	0
	0
	0
	40161,68
	0
	0
	0
	40161,68

	2
	модернизация котельной
	модернизация котельной, Знаменка, ул. Школа-Интернат
	МУП «Орловский Теплосервис»
	2023
	2025
	27094,6
	5000
	5000
	17094,6
	0
	0
	0
	0
	0
	27094,6

	4
	модернизация котельной
	модернизация котельной, п. Учебный
	МУП «Орловский Теплосервис»
	2030
	2042
	10000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10000
	10000

	5
	модернизация котельной
	модернизация котельной п. Знаменка 7 Ноября
	МУП «Орловский Теплосервис»
	2029
	2029
	10000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10000
	0
	10000

	6
	модернизация котельной
	модернизация котельной, п. Куликовский
	МУП «Орловский Теплосервис»
	2030
	2042
	10000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10000
	10000

	7
	модернизация котельной
	модернизация котельной, с. Кр. Звезда, ул. Почтовая
	МУП «Орловский Теплосервис»
	2030
	3032
	10000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10000
	10000

	8
	модернизация котельной
	модернизация котельной, пгт Знаменка, ул. Автодорожная
	МУП «Орловский Теплосервис»
	2028
	2028
	10558
	0
	0
	0
	0
	0
	10558
	0
	0
	10558

	9
	модернизация котельной
	модернизация котельной, п. Добрый, ул. Интернатная
	МУП «Орловский Теплосервис»
	2030
	2042
	10000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10000
	10000

	10
	Строительство блочно-модульной котельной
	п.Садовый , ул Садовая
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2030
	2030
	25000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25000
	25000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Строительство блочно-модульной котельной
	п.Стрелецкий , ул Парковая, д.1
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2030
	2030
	430
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	430
	430

	12
	Капитальный ремонт 2 котлов НР-18
	д.Образцово
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2028
	2028
	2 664,00
	 
	 
	 
	 
	 
	2664
	 
	 
	2664

	13
	Замена ХВО
	д.Жилина
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2026
	2026
	229,1
	 
	 
	 
	229,1
	 
	 
	 
	 
	229,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Замена ХВО
	д.Некрасовка
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2026
	2026
	229,1
	 
	 
	 
	229,1
	 
	 
	 
	 
	229,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Замена ХВО
	д.Истомино
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2026
	2026
	229,1
	 
	 
	 
	229,1
	 
	 
	 
	 
	229,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Замена ХВО
	д.Болотовские дворы
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2026
	2026
	407
	 
	 
	 
	407
	 
	 
	 
	 
	407

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Строительство блочно-модульной котельной
	д.Образцово,д/с и клуб
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2029
	2029
	10192
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10192
	 
	10192

	18
	техническое перевооружение
	д.Становое
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2026
	2028
	3232,22
	 
	 
	 
	340
	0
	2892,22
	 
	 
	3232,2

	19
	Модернизация котельной 
	п.Шиловский
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2030
	2030
	40000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40000
	40000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Модернизация котельной 
	п.Биофабрика
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2029
	2029
	99000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99000
	 
	99000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Реконструкция котельной 
	с. Плещеево ЦРБ
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2025
	2025
	3600
	 
	 
	3600
	 
	 
	 
	 
	 
	3600

	24
	Реконструкция котельной 
	п. Стальной Конь
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2036
	2036
	10800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10800
	10800

	25
	Реконструкция котельной 
	котельная д. Жилина ул. Строительная
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2026
	2029
	3232,22
	 
	 
	 
	808,1
	808,1
	808,1
	808,1
	 
	3232,2

	26
	Реконструкция котельной 
	д. Жилина
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2028
	2029
	3232,22
	 
	 
	 
	 
	 
	1616,11
	1616,11
	 
	3232,22

	27
	Реконструкция котельной 
	c. Плещеево МПК
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2026
	2029
	3232,22
	 
	 
	 
	808,06
	808,06
	808,06
	808,06
	 
	3232,22

	28
	Реконструкция котельной 
	п.Становое
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2027
	2029
	3232,22
	 
	 
	 
	 
	1077,41
	1077,41
	1077,41
	 
	3232,22

	30
	Реконструкция котельной п.Добрый (ул.Кирьянова)
	Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова
	МУП «Орловский Теплосервис»
	2026
	2027
	10760
	 
	 
	 
	5380,0
	5380,0
	 
	 
	 
	10760

	Всего
	 
	 
	 
	347515,68
	5000
	5000
	20694,6
	8430,455
	48235,24167
	20423,8917
	123501,6717
	116230
	347515,64



Таблица 58 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Описание и место расположения объектов
	ЕТО 
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб.
	Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	
	С НДС 

	
	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2042
	Всего

	1
	Реконструкция тепловой сети по адресу: Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 к ЦТП
	Орловская область, Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 (наземный участок тепловой сети от границы района до опуска под землю)
	ООО "ТСК-Орел"
	2026
	2026
	2 618,80
	2618,803
	 
	 
	 
	 
	2618,803

	2
	Реконструкция тепловой сети по адресу: Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 от ЦТП
	Орловская область, Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 Наземный участок тепловых сетей; от ЦТП с. Старцево, ул. Колледжская,2 – этап 1; От трубопровода на жилой МКД № 5 по ул. Колледжская, с. Старцево, Орловского муниципального округа до МКД № 8 по ул. Колледжская – этап 1.1. От ЦТП с. Старцево, Орловского муниципального округа до общежития техникума – д. №6 по ул. Колледжская – этап 2. От трубопровода на жилой МКД № 5 по ул. Колледжская, с. Старцево до столярной мастерской техникума – этап 2.1.
	ООО "ТСК-Орел"
	2027
	2028
	6 705,17
	 
	4106,849
	2598,319
	 
	 
	6705,169

	3
	Реконструкция сети ГВС по адресу: Орловский муниципальный округ, с. Старцево, ул. Колледжская, д.2
	Орловская область, Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 Наземный участок сетей от ЦТП с. Старцево, Орловского муниципального округа до общежития техникума д. № 6 по ул. Колледжская
	ООО "ТСК-Орел"
	2028
	2028
	601,20
	 
	 
	601,2038
	 
	 
	601,2038

	4
	Капитальный ремонт
	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ, д. Жилина
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2027
	2027
	19001,74788
	 
	19001,74788
	 
	 
	 
	19001,7479

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Капитальный ремонт
	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ, п. Зареченский
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2027
	2027
	34545,9176
	 
	34545,9176
	 
	 
	 
	34545,9176

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Капитальный ремонт
	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ, с. Плещеево
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2027
	2027
	38645,18892
	 
	38645,18892
	 
	 
	 
	38645,1889

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Капитальный ремонт
	Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ,п. Шиловский ул. Медицинская
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2026
	2027
	4630,16238
	3330,1624
	1300
	 
	 
	 
	4630,16238

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Капитальный ремонт
	капитальный ремонт сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский м.о., д.Жилина 
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2026
	2026
	401,92837
	401,92837
	 
	 
	 
	 
	401,92837

	9
	Капитальный ремонт
	капитальный ремонт теплотрассы, кадастровый номер 57:10:1180101:1226, по адресу: Орловская область, Орловский район, Образцовское с/п, с.Звягинки 
	МУП «Орловские тепловые сети»
	2026
	2026
	697,90925
	697,90925
	 
	 
	 
	 
	697,90925

	10
	Капитальный ремонт
	капитальный ремонт сети горячего водоснабжения, кадастровый номер 57:10:2020101:1613, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, п.Добрый, ул.Кирьянова
	МУП "Орловский теплосервис"
	2026
	2026
	3100
	3100
	 
	 
	 
	 
	3100

	11
	Капитальный ремонт
	капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1876, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, пгт.Знаменка, ул.Гагарина, д.5, 6, 7
	МУП "Орловский теплосервис"
	2026
	2026
	3100
	3100
	 
	 
	 
	 
	3100

	12
	Капитальный ремонт
	капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:2740101:352, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, п. Телецентр, ул.Связистов, д.
	МУП "Орловский теплосервис"
	2026
	2026
	700
	700
	 
	 
	 
	 
	700

	13
	Капитальный ремонт
	капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1880, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, пгт.Знаменка, ул.Октябрьская, д.2а
	МУП "Орловский теплосервис"
	2026
	2026
	450
	450
	 
	 
	 
	 
	450

	14
	Капитальный ремонт
	капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1880, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, пгт.Знаменка, ул.Первомайская, д.47а
	МУП "Орловский теплосервис"
	2026
	2026
	300
	300
	 
	 
	 
	 
	300

	15
	Капитальный ремонт
	капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1876, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ, пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 10
	МУП "Орловский теплосервис"
	2026
	2026
	200
	200
	 
	 
	 
	 
	200

	16
	Капитальный ремонт
	капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1880, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, с.Лаврово, ул. 8 Марта, д.1,2,3
	МУП "Орловский теплосервис"
	2026
	2026
	650
	650
	 
	 
	 
	 
	650

	Всего
	 
	 
	 
	116 348,02
	15 548,80
	97 599,70
	3 199,52
	0,00
	0,00
	116 348,03



[bookmark: _Toc234228734][bookmark: _Toc49513971]16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения 
На территории Орловского муниципального округа потребители, подключенные к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отсутствуют. Мероприятия не требуются.
 

[bookmark: _Toc49513972][bookmark: _Toc234228735]Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»
[bookmark: _Toc49513973][bookmark: _Toc234228736]17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения
Замечания и предложения при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения не поступали.
[bookmark: _Toc49513974][bookmark: _Toc234228737]17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения
Отсутствуют, см. п.17.1.
[bookmark: _Toc49513975][bookmark: _Toc234228738]17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения
Отсутствуют, см. п.17.1.


[bookmark: _Toc49513976][bookmark: _Toc234228739]Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»
Схема теплоснабжения актуализирована по данным 2024 года и доработана в связи с изменениями ПП РФ №154 от 7 октября 2014 г., 18, 23 марта, 12 июля 2016 г., 3 апреля 2018 г., 16 марта 2019 г., 31 мая 2022 г., 10 января 2023 г., 17 октября 2024 г., 18 марта 2025 г. 
Описание изменений, внесенных в актуализированную Схему теплоснабжения, указано в каждой Главе обосновывающих материалов.



[bookmark: _Toc234228740]Приложение 1
Перечень присоединенных нагрузок к котельным
[bookmark: _Hlk108358314]Перечень присоединенных нагрузок к котельным МУП «Орловские тепловые сети»
	№ п/п
	Котельная
	Наименование потребителя
	Адрес
	Присоединенная нагрузка, Гкал/час

	
	
	
	
	Отопление
	ГВС
	Пар

	1.
	д. Болотовские Дворы
	МКД
	 
	 
	 
	 

	
	
	д Болотовские Дворы, Дачный пер., д. 1, 1а
	 
	0,058
	 
	 

	
	
	д Болотовские Дворы, Дачный пер., д. 2
	 
	0,071
	 
	 

	
	
	д Болотовские Дворы, Дачный пер., д. 3
	 
	0,071
	 
	 

	
	
	д Болотовские Дворы, Дачный пер., д. 4
	 
	0,065
	 
	 

	
	
	д Болотовские Дворы, Знаменская ул., д. 5
	 
	0,084
	 
	 

	
	
	д Болотовские Дворы, Знаменская ул., д. 6
	 
	0,084
	 
	 

	
	
	д Болотовские Дворы, Знаменская ул., д. 7
	 
	0,116
	 
	 

	
	
	д Болотовские Дворы, Знаменская ул., д. 8
	 
	0,116
	 
	 

	
	
	ВСЕГО МКД:
	 
	0,667
	 
	 

	
	
	БУЗ Орловской области «Плещеевская ЦРБ»
	пер. Дачный, д.5
	0,010
	 
	 

	
	
	ООО Возрождение
	д. Болотовские Дворы
	0,010
	 
	 

	
	
	ВСЕГО КОТЕЛЬНАЯ:
	 
	0,687
	 
	 

	2.
	д. Становое
	МКД
	 
	 
	 
	 

	
	
	д Становое, Центральная ул., д. 24
	 
	0,073
	 
	 

	
	
	д Становое, Центральная ул., д. 25
	 
	0,078
	 
	 

	
	
	д Становое, Центральная ул., д. 26
	 
	0,078
	 
	 

	
	
	д Становое, Центральная ул., д. 27
	 
	0,086
	 
	 

	
	
	д Становое, Центральная ул., д. 28
	 
	0,094
	 
	 

	
	
	д Становое, Центральная ул., д. 30
	 
	0,078
	 
	 

	
	
	д Становое, Центральная ул., д. 31
	 
	0,086
	 
	 

	
	
	д Становое, Центральная ул., д. 36
	 
	0,109
	 
	 

	
	
	ВСЕГО МКД:
	 
	0,683
	0,300
	 

	
	
	МБОУ Детский сад №27 д. Становое
	Центральная ул., зд. 34
	0,052
	 
	 

	
	
	ИП ИВАНОВА 
	д. Становое
	0,012
	 
	 

	
	
	ВСЕГО КОТЕЛЬНАЯ:
	 
	0,747
	0,300
	 

	3.
	д. Ивановское
	МКД
	 
	 
	 
	 

	
	
	д Ивановское, Школьная ул., д. 1
	 
	0,074
	 
	 

	
	
	МБОУ «Оптушанская средняя общеобразовательная школа»
	ул. Школьная, д. 3
	0,186
	 
	 

	
	
	ВСЕГО КОТЕЛЬНАЯ:
	 
	0,260
	 
	 

	4.
	с. Паюсово
	МБОУ «Детский сад №31 с. Паюсово»
	ул. Школьная, д. 14
	0,031
	 
	 

	
	
	БУЗ Орловской области «Плещеевская ЦРБ»
	ул. Школьная, д. 15
	0,003
	 
	 

	
	
	ВСЕГО КОТЕЛЬНАЯ:
	 
	0,034
	 
	 

	5.
	с. Становой Колодезь
	МБОУ Становоколодезьская СОШ
	ул. Школьная, д. 1
	0,335
	 
	 

	
	
	БУЗ Орловской области «Плещеевская ЦРБ»
	ул. Школьная, д. 4а
	0,055
	 
	 

	
	
	ВСЕГО КОТЕЛЬНАЯ:
	 
	0,390
	 
	 

	6.
	д. Некрасовка
	МКД
	 
	 
	 
	 

	
	
	д Некрасовка, Интернатная ул., д. 1
	 
	0,060
	 
	 

	
	
	д Некрасовка, Интернатная ул., д. 2
	 
	0,008
	 
	 

	
	
	д Некрасовка, Интернатная ул., д. 6
	 
	0,023
	 
	 

	
	
	д Некрасовка, Интернатная ул., д. 8
	 
	0,027
	 
	 

	
	
	д Некрасовка, Интернатная ул., д. 9
	 
	0,022
	 
	 

	
	
	д Некрасовка, Интернатная ул., д. 10
	 
	0,042
	 
	 

	
	
	д Некрасовка, Интернатная ул., д. 16
	 
	0,010
	 
	 

	
	
	д Некрасовка, Интернатная ул., д. 18
	 
	0,006
	 
	 

	
	
	д Некрасовка, Интернатная ул., д. 36
	 
	0,079
	 
	 

	
	
	д Некрасовка, Интернатная ул., д. 38
	 
	0,090
	 
	 

	
	
	д Некрасовка, Интернатная ул., д. 40
	 
	0,207
	 
	 

	
	
	ВСЕГО МКД:
	 
	0,576
	0,048
	 

	
	
	КОУ Орловской области Некрасовская школа-интернат
	Интернатная ул., д. 25
	0,677
	0,090
	 

	
	
	ВСЕГО КОТЕЛЬНАЯ:
	 
	1,253
	0,138
	 

	7.
	п. Шиловский
	МКД
	 
	 
	 
	 

	
	
	п Шиловский, Медицинская ул., д. 3
	 
	0,005
	 
	 

	
	
	п Шиловский, Медицинская ул., д. 4
	 
	0,010
	 
	 

	
	
	п Шиловский, Медицинская ул., д. 5
	 
	0,037
	 
	 

	
	
	п Шиловский, Медицинская ул., д. 8
	 
	0,004
	 
	 

	
	
	п Шиловский, Медицинская ул., д. 9
	 
	0,004
	 
	 

	
	
	п Шиловский, Медицинская ул., д. 12
	 
	0,055
	 
	 

	
	
	п Шиловский, Медицинская ул., д. 13
	 
	0,065
	 
	 

	
	
	п Шиловский, Медицинская ул., д. 14
	 
	0,121
	 
	 

	
	
	п Шиловский, Медицинская ул., д. 15
	 
	0,017
	 
	 

	
	
	п Шиловский, Медицинская ул., д. 17
	 
	0,011
	 
	 

	
	
	п Шиловский, Медицинская ул., д. 19
	 
	0,118
	 
	 

	
	
	п Шиловский, Медицинская ул., д. 21
	 
	0,119
	 
	 

	
	
	п Шиловский, Медицинская ул., д. 22
	 
	0,103
	 
	 

	
	
	п Шиловский, Медицинская ул., д. 23
	 
	0,102
	 
	 

	
	
	п Шиловский, Медицинская ул., д. 24
	 
	0,018
	 
	 

	
	
	п Шиловский, Медицинская ул., д. 25
	 
	0,017
	 
	 

	
	
	п Шиловский, Медицинская ул., д. 26
	 
	0,089
	 
	 

	
	
	ВСЕГО МКД:
	 
	0,894
	0,116
	 

	
	
	МБОУ «Средняя общебразовательная школа им. П.В. Киреевского» филиал по дошкольному образованию
	ул. Медицинская, д. 54
	0,017
	0,004
	 

	
	
	БУЗ Орловской области «Плещеевская ЦРБ»
	п.Шиловский
	0,004
	0,003
	 

	
	
	БУЗ Орловской области «Орловская областная психиатрическая больница»
	ул. Медицинская, д. 55
	1,322
	0,600
	0,060

	
	
	ВСЕГО КОТЕЛЬНАЯ:
	 
	2,237
	0,723
	0,060

	8.
	п. Садовый 
	МКД
	 
	 
	 
	 

	
	
	п Садовый, Садовая ул., д. 2
	 
	0,096
	 
	 

	
	
	п Садовый, Садовая ул., д. 3
	 
	0,084
	 
	 

	
	
	п Садовый, Садовая ул., д. 4
	 
	0,085
	 
	 

	
	
	п Садовый, Садовая ул., д. 5
	 
	0,077
	 
	 

	
	
	ВСЕГО МКД:
	 
	0,342
	0,043
	 

	
	
	ВСЕГО КОТЕЛЬНАЯ:
	 
	0,342
	0,043
	 

	9.
	д. Жилина
	МКД
	 
	 
	 
	 

	
	
	д Жилина, Строительная ул., д. 1
	 
	0,065
	 
	 

	
	
	д Жилина, Строительная ул., д. 3
	 
	0,112
	 
	 

	
	
	д Жилина, Строительная ул., д. 5
	 
	0,084
	 
	 

	
	
	д Жилина, Строительная ул., д. 7
	 
	0,081
	 
	 

	
	
	д Жилина, Строительная ул., д. 9
	 
	0,117
	 
	 

	
	
	д Жилина, Строительная ул., д. 11
	 
	0,115
	 
	 

	
	
	д Жилина, Строительная ул., д. 13
	 
	0,106
	 
	 

	
	
	д Жилина, Строительная ул., д. 15
	 
	0,113
	 
	 

	
	
	д Жилина, Строительная ул., д. 17
	 
	0,148
	 
	 

	
	
	ВСЕГО МКД:
	 
	0,941
	 
	 

	
	
	ООО «Жилсервис Орловского района»
	д Жилина, Строительная ул
	0,001
	 
	 

	
	
	ВСЕГО КОТЕЛЬНАЯ:
	 
	0,942
	 
	 

	10.
	д. Истомино
	МКД
	 
	 
	 
	 

	
	
	д Истомино, Новая ул., д. 23
	 
	0,113
	 
	 

	
	
	д Истомино, Новая ул., д. 24
	 
	0,130
	 
	 

	
	
	д Истомино, Центральная ул., д. 1
	 
	0,036
	 
	 

	
	
	д Истомино, Центральная ул., д. 2
	 
	0,035
	 
	 

	
	
	д Истомино, Центральная ул., д. 3
	 
	0,747
	 
	 

	
	
	д Истомино, Центральная ул., д. 4
	 
	0,071
	 
	 

	
	
	д Истомино, Центральная ул., д. 5
	 
	0,072
	 
	 

	
	
	д Истомино, Центральная ул., д. 21
	 
	0,094
	 
	 

	
	
	д Истомино, Центральная ул., д. 22
	 
	0,094
	 
	 

	
	
	ВСЕГО МКД:
	 
	1,391
	 
	 

	
	
	МБОУ «Стрелецкая СОШ» филиал по ДО
	д. Истомино
	0,063
	 
	 

	
	
	БУЗ Орловской области «Плещеевская ЦРБ»
	д. Истомино
	0,008
	 
	 

	
	
	МБУК «КДЦ Орловского муниципального округа»
	д. Истомино
	0,015
	 
	 

	
	
	ИП Коблева
	Центральная ул., д. 1
	0,002
	 
	 

	
	
	ВСЕГО КОТЕЛЬНАЯ:
	 
	1,478
	 
	 

	11.
	Котельная №2 п. Стрелецкий
	МКД
	 
	 
	 
	 

	
	
	п Стрелецкий, Вишневая ул., д. 2
	 
	0,107
	 
	 

	
	
	п Стрелецкий, Вишневая ул., д. 4
	 
	0,108
	 
	 

	
	
	п Стрелецкий, Вишневая ул., д. 6
	 
	0,108
	 
	 

	
	
	п Стрелецкий, Лясковского ул., д. 12
	 
	0,058
	 
	 

	
	
	п Стрелецкий, Лясковского ул., д. 13
	 
	0,059
	 
	 

	
	
	п Стрелецкий, Лясковского ул., д. 14
	 
	0,065
	 
	 

	
	
	п Стрелецкий, Лясковского ул., д. 15
	 
	0,062
	 
	 

	
	
	п Стрелецкий, Лясковского ул., д. 18
	 
	0,108
	 
	 

	
	
	п Стрелецкий, Медицинская ул., д. 16
	 
	0,036
	 
	 

	
	
	п Стрелецкий, Парковая ул., д. 1
	 
	0,018
	 
	 

	
	
	п Стрелецкий, Парковая ул., д. 4
	 
	0,008
	 
	 

	
	
	п Стрелецкий, Парковая ул., д. 5
	 
	0,171
	0,020
	 

	
	
	п Стрелецкий, Парковая ул., д. 6
	 
	0,038
	 
	 

	
	
	п Стрелецкий, Парковая ул., д. 7
	 
	0,039
	 
	 

	
	
	п Стрелецкий, Парковая ул., д. 8
	 
	0,038
	 
	 

	
	
	п Стрелецкий, Парковая ул., д. 9
	 
	0,039
	 
	 

	
	
	п Стрелецкий, Парковая ул., д. 10
	 
	0,043
	 
	 

	
	
	п Стрелецкий, Парковая ул., д. 11
	 
	0,036
	 
	 

	
	
	п Стрелецкий, Парковая ул., д. 19
	 
	0,065
	 
	 

	
	
	п Стрелецкий, Парковая ул., д. 20
	 
	0,064
	 
	 

	
	
	п Стрелецкий, Парковая ул., д. 21
	 
	0,066
	 
	 

	
	
	п Стрелецкий, Парковая ул., д. 22
	 
	0,162
	 
	 

	
	
	п Стрелецкий, Парковая ул., д. 23
	 
	0,187
	 
	 

	
	
	п Стрелецкий, Парковая ул., д. 25
	 
	0,068
	 
	 

	
	
	п Стрелецкий, Парковая ул., д. 26
	 
	0,074
	 
	 

	
	
	п Стрелецкий, Парковая ул., д. 27
	 
	0,183
	 
	 

	
	
	п Стрелецкий, Парковая ул., д. 31
	 
	0,316
	0,100
	 

	
	
	п Стрелецкий, Школьная ул., д. 24
	 
	0,127
	 
	 

	
	
	п Стрелецкий, Школьная ул., д. 28
	 
	0,235
	 
	 

	
	
	п Стрелецкий, Школьная ул., д. 29
	 
	0,239
	 
	 

	
	
	п Стрелецкий, Школьная ул., д. 30
	 
	0,242
	 
	 

	
	
	ВСЕГО МКД:
	 
	3,165
	0,120
	 

	
	
	ФГБНУ ФНЦ ЗБК
	ул. Молодежная, д. 10
	6,831
	 
	 

	
	
	Пахомовское территориальное управление администрации Орловского муниципального округа Орловской области
	ул. Парковая, д. 5
	0,006
	 
	 

	
	
	ФГБОУ ВО Орловский ГАУ 
	ул. Молодежная, д. 1
	0,258
	 
	 

	
	
	МБУК «ЦБС» Орловского муниципального округа
	ул. Медицинская, д. 15
	0,005
	 
	 

	
	
	БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум»
	ул. Молодежная, д. 2,3,4
	0,518
	 
	 

	
	
	Управление муниципального имущества, землепользования и архитектуры администрации Орловского муниципального округа
	ул. Школьная, д. 24
	0,004
	 
	 

	
	
	БУЗ Орловской области «Плещеевская ЦРБ»
	ул. Медицинская, д. 17а
	0,034
	 
	 

	
	
	Орловский филиал ПАО «Ростелеком»
	ул. Молодежная, д. 8
	0,010
	 
	 

	
	
	АО Почта России
	ул. Школьная, д. 24
	0,002
	 
	 

	
	
	ПАО «Сбербанк России»
	ул. Школьная, д. 24
	0,001
	 
	 

	
	
	Жилина Т. И.
	ул. Лясковского, д. 12
	0,001
	 
	 

	
	
	Шалимова Д. М.
	ул. Школьная, д. 24
	0,001
	 
	 

	
	
	Переведенцев Г. Н.
	ул. Школьная, д. 24
	0,001
	 
	 

	
	
	Сухорукова Е. Ю.
	ул. Школьная, д. 24
	0,002
	 
	 

	
	
	ФГБУ «Орелагрохимрадиология»
	ул. Молодежная, д. 7
	0,146
	 
	 

	
	
	МБОУ «Стрелецкая СОШ»
	ул. Школьная, д. 21
	0,480
	 
	 

	
	
	МБОУ ДО «ДШИ Орловского района»
	ул. Школьная, д. 21
	0,060
	 
	 

	
	
	АО «ДИКСИ Юг»
	ул. Медицинская, д. 13
	0,038
	 
	 

	
	
	МУП «Коммунальник»
	ул. Школьная, д. 24
	0,164
	 
	 

	
	
	ВСЕГО КОТЕЛЬНАЯ:
	 
	11,726
	0,120
	 

	12.
	д. Образцово
	МКД
	 
	 
	 
	 

	
	
	д Образцово, Садовая ул., д. 4
	 
	0,084
	 
	 

	
	
	д Образцово, Садовая ул., д. 5
	 
	0,093
	 
	 

	
	
	д Образцово, Садовая ул., д. 6
	 
	0,086
	 
	 

	
	
	д Образцово, Садовая ул., д. 7
	 
	0,084
	 
	 

	
	
	д Образцово, Садовая ул., д. 8
	 
	0,097
	 
	 

	
	
	ВСЕГО МКД:
	 
	0,445
	0,060
	 

	
	
	МБОУ «Образцовская СОШ»
	ул. Школьная, д.6
	0,216
	 
	 

	
	
	МБУК «КДЦ Орловского муниципального округа»
	д. Образцово
	0,021
	 
	 

	
	
	МБУК «ЦБС» Орловского муниципального округа
	ул. Центральная, д.3
	0,003
	 
	 

	
	
	ВСЕГО КОТЕЛЬНАЯ:
	 
	0,685
	0,060
	 

	13.
	с. Звягинки
	МКД
	 
	 
	 
	 

	
	
	с Звягинки, Колхозная ул., д. 1
	 
	0,043
	 
	 

	
	
	с Звягинки, Колхозная ул., д. 2
	 
	0,045
	 
	 

	
	
	с Звягинки, Колхозная ул., д. 3
	 
	0,043
	 
	 

	
	
	с Звягинки, Колхозная ул., д. 4
	 
	0,112
	 
	 

	
	
	с Звягинки, Колхозная ул., д. 7
	 
	0,111
	 
	 

	
	
	с Звягинки, Колхозная ул., д. 9
	 
	0,084
	 
	 

	
	
	с Звягинки, Колхозная ул., д. 11
	 
	0,086
	 
	 

	
	
	ВСЕГО МКД:
	 
	0,526
	0,060
	 

	
	
	МБОУ «Звягинская СОШ»
	ул. Школьная, д.2
	0,288
	 
	 

	
	
	АО «Звягинки»
	с Звягинки
	0,016
	 
	 

	
	
	Образцовское территориальное управление администрации Орловского муниципального округа Орловской области 
	ул. Административная, д. 4
	0,005
	 
	 

	
	
	ВСЕГО КОТЕЛЬНАЯ:
	 
	0,835
	0,060
	 

	14.
	п. Зареченский
	МКД
	 
	 
	 
	 

	
	
	п Зареченский, Цветочная ул., д. 18
	 
	0,018
	 
	 

	
	
	п Зареченский, Цветочная ул., д. 22
	 
	0,086
	 
	 

	
	
	п Зареченский, Цветочная ул., д. 24
	 
	0,086
	 
	 

	
	
	п Зареченский, Цветочная ул., д. 26
	 
	0,026
	 
	 

	
	
	п Зареченский, Цветочная ул., д. 28
	 
	0,028
	 
	 

	
	
	п Зареченский, Цветочная ул., д. 30
	 
	0,004
	 
	 

	
	
	п Зареченский, Цветочная ул., д. 32
	 
	0,027
	 
	 

	
	
	п Зареченский, Центральная ул., д. 7
	 
	0,108
	 
	 

	
	
	п Зареченский, Центральная ул., д. 13
	 
	0,313
	 
	 

	
	
	п Зареченский, Центральная ул., д. 15
	 
	0,348
	 
	 

	
	
	п Зареченский, Центральная ул., д. 22
	 
	0,312
	 
	 

	
	
	п Зареченский, Центральная ул., д. 24
	 
	0,193
	 
	 

	
	
	п Зареченский, Ягодный пер., д. 2
	 
	0,111
	 
	 

	
	
	п Зареченский, Ягодный пер., д. 4
	 
	0,112
	 
	 

	
	
	ВСЕГО МКД:
	 
	1,772
	 
	 

	
	
	МБОУ «Образцовская СОШ»
	п. Зареченский
	0,113
	 
	 

	
	
	МБУК «ЦБС» Орловского муниципального округа
	ул. Центральная, д. 4
	0,006
	 
	 

	
	
	БУЗ Орловской области «Плещеевская ЦРБ»
	ул. Цветочная, д. 22
	0,003
	 
	 

	
	
	МБУК «КДЦ Орловского муниципального округа»
	ул. Центральная, д. 4
	0,006
	 
	 

	
	
	АО Почта России
	ул. Центральная, д. 7
	0,010
	 
	 

	
	
	ООО «Стройэнерго Механизация»
	ул. Царев Брод, д. 61
	0,006
	 
	 

	
	
	ВСЕГО КОТЕЛЬНАЯ:
	 
	1,915
	 
	 

	15.
	п. Биофабрика
	МКД
	 
	 
	 
	 

	
	
	ул. Киреевского д. 1, 1950, 1 эт.
	 
	0,061
	 
	 

	
	
	ул. Киреевского д. 3, 1967, 4 эт
	 
	0,176
	 
	 

	
	
	ул. Киреевского д. 4, 1958, 2 эт.
	 
	0,050
	 
	 

	
	
	ул. Киреевского д. 5, 1981, 5 эт.
	 
	0,238
	 
	 

	
	
	ул. Киреевского д. 6, 1957, 2 эт
	 
	0,047
	 
	 

	
	
	ул. Киреевского д. 7, 1972, 2 эт.
	 
	0,058
	 
	 

	
	
	ул. Киреевского д. 8, 1953, 2 эт.
	 
	0,042
	 
	 

	
	
	ул. Киреевского д. 9, 1961, 2 эт.
	 
	0,070
	 
	 

	
	
	ул. Киреевского д. 10, 1948, 2 эт.
	 
	0,053
	 
	 

	
	
	ул. Киреевского д. 11, 1960, 2 эт
	 
	0,064
	 
	 

	
	
	ул. Киреевского д. 12, 1948, 2 эт.
	 
	0,063
	 
	 

	
	
	ул. Киреевского д. 16, 1954, 1 эт.
	 
	0,009
	 
	 

	
	
	ул. Киреевского д. 27, 1989, 5 эт.
	 
	0,479
	 
	 

	
	
	ул. Киреевского д. 28, 1996, 6 эт.
	 
	0,259
	 
	 

	
	
	ВСЕГО МКД:
	 
	1,668
	0,174
	 

	
	
	БУЗ Орловской области «Плещеевская ЦРБ»
	ул. Киреевского д. 27
	0,006
	0,000
	 

	
	
	МБОУ «Средняя общебразовательная школа им. П.В. Киреевского» 
	ул. Киреевского д. 17
	0,193
	0,001
	 

	
	
	Пахомовское территориальное управление администрации Орловского муниципального округа Орловской области
	ул. Киреевского д. 27, пом. 112
	0,001
	0,000
	 

	
	
	ФКП «Орловская биофабрика»
	п. Биофабрика
	0,246
	0,015
	0,136

	
	
	Управление муниципального имущества, землепользования и архитектуры администрации Орловского муниципального округа
	ул. Киреевского д. 3, пом. 49,50
	0,012
	 
	 

	
	
	МБОУ ДО «ДШИ Орловского района»
	ул. Киреевского д. 3, пом. 47
	0,028
	 
	 

	
	
	МБУК «ЦБС» Орловского муниципального округа
	ул. Киреевского д. 18
	0,003
	 
	 

	
	
	МБУК «КСЦ п. Биофабрика»
	ул. Киреевского д. 18
	0,058
	 
	 

	
	
	АО Почта России
	ул. Киреевского д. 1
	0,003
	 
	 

	
	
	Усикова С. А.
	ул. Киреевского д. 3
	0,001
	 
	 

	
	
	Бондарева Д. И.
	ул. Киреевского д. 3
	0,002
	 
	 

	
	
	Орловский филиал ПАО «Ростелеком»
	п. Биофабрика
	0,006
	 
	 

	
	
	МУП «Ресурс»
	ул. Киреевского д. 2
	0,004
	 
	 

	
	
	ВСЕГО КОТЕЛЬНАЯ:
	 
	2,231
	0,191
	0,136

	16.
	
	ИТОГО по МУП «Орловские тепловые сети»
	
	25,764
	1,636
	0,196




Перечень присоединенных нагрузок к котельным МУП «Орловский теплосервис»
	№ п/п
	Наименование котельной
	Присоединенные потребители
	Договорная тепловая нагрузка 

	
	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Всего

	
	
	Назначение здания 
	Адрес
	
	
	
	

	1
	КВАРТАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ ПГТ. ЗНАМЕНКА
	Жилые здания всего, в том числе:
	9,299
	 
	1,116
	10,414

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Гагарина, д. 1а
	0,355
	 
	0,043
	0,397

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Гагарина, д. 1
	0,353
	 
	0,042
	0,395

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Гагарина, д. 2
	0,378
	 
	0,045
	0,424

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Гагарина, д. 3
	0,300
	 
	0,036
	0,335

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Гагарина, д. 4
	0,281
	 
	0,034
	0,315

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Гагарина, д. 5
	0,245
	 
	0,029
	0,275

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Гагарина, д. 6
	0,287
	 
	0,034
	0,321

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Гагарина, д. 7
	0,286
	 
	0,034
	0,320

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Гагарина, д. 8
	0,361
	 
	0,043
	0,404

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Гагарина, д. 8а
	0,138
	 
	0,017
	0,155

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Гагарина, д. 8б
	0,131
	 
	0,016
	0,147

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 1
	0,320
	 
	0,038
	0,358

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 2
	0,356
	 
	0,043
	0,398

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 3
	0,356
	 
	0,043
	0,398

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 4
	0,264
	 
	0,032
	0,296

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 5
	0,269
	 
	0,032
	0,301

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 6
	0,266
	 
	0,032
	0,298

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 7
	0,263
	 
	0,032
	0,295

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 8
	0,349
	 
	0,042
	0,390

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 9
	0,342
	 
	0,041
	0,383

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 10
	0,394
	 
	0,047
	0,442

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 11
	0,394
	 
	0,047
	0,441

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 12
	0,376
	 
	0,045
	0,421

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 13
	0,248
	 
	0,030
	0,278

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 14
	0,477
	 
	0,057
	0,535

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Советская, д.24
	1,037
	 
	0,124
	1,162

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Школьная, д.1
	0,106
	 
	0,013
	0,118

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Школьная, д.2
	0,107
	 
	0,013
	0,120

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Школьная, д.3
	0,114
	 
	0,014
	0,127

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Школьная, д.6
	0,145
	 
	0,017
	0,163

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Общественные здания всего, в том числе:
	1,049
	 
	0,153
	1,202

	
	
	Общественные здания
	МБУК «МЦБС Орловского района» - библиотека
	0,008
	 
	 
	0,008

	
	
	Общественные здания
	МБОУ ДОД Знаменская детская музыкальная школа
	0,020
	 
	 
	0,020

	
	
	Общественные здания
	Знаменская врачебная амбулатория
	0,156
	 
	0,015
	0,171

	
	
	Общественные здания
	Администрация Орловского района (пгт. Знаменка, ул. Ленина, д.13)
	0,010
	 
	 
	0,010

	
	
	Общественные здания
	ОАО «Ростелеком» (Здание АТС)
	0,049
	 
	 
	0,049

	
	
	Общественные здания
	ФГУП «Почта России»
	0,008
	 
	 
	0,008

	
	
	Общественные здания
	МБУ ДК «Олимп»
	0,028
	 
	0,003
	0,030

	
	
	Общественные здания
	МБУ «Центр физической культуры и спорта»
	0,014
	 
	0,005
	0,019

	
	
	Общественные здания
	МБОУ «Знаменская общеобразовательная школа» Основное здание
	0,347
	 
	 
	0,347

	
	
	Общественные здания
	Здание начальной школы
	0,090
	 
	 
	0,090

	
	
	Общественные здания
	Здание детского сада №2
	0,102
	 
	0,020
	0,122

	
	
	Общественные здания
	Здание детского сада №4
	0,197
	 
	0,109
	0,306

	
	
	Общественные здания
	ООО «Продуктовая корзина»
	0,018
	 
	 
	0,018

	
	
	Общественные здания
	Магазин «Хозтовары»
	0,002
	 
	 
	0,002

	
	
	Общественные здания
	ИП Горбачева О.Н.
	0,001
	 
	0,001
	0,002

	
	
	ВСЕГО ПО КОТЕЛЬНОЙ:
	10,347
	 
	1,268
	11,616

	2
	КОТЕЛЬНАЯ ЗНАМЕНСКОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТ
	Жилые здания всего, в том числе:
	0,716
	 
	0,096
	0,812

	
	
	Жилой фонд
	пгт Знаменка, ул. Октябрьская, д.2а
	0,112
	 
	0,015
	0,127

	
	
	Жилой фонд
	пгт Знаменка, ул. Первомайская, д.44
	0,083
	 
	0,011
	0,094

	
	
	Жилой фонд
	пгт Знаменка, ул. Первомайская, д.45
	0,109
	 
	0,015
	0,123

	
	
	Жилой фонд
	пгт Знаменка, ул. Первомайская, д.46
	0,127
	 
	0,017
	0,145

	
	
	Жилой фонд
	пгт Знаменка, ул. Первомайская, д.48
	0,135
	 
	0,018
	0,153

	
	
	Жилой фонд
	пгт Знаменка, ул. Школа-интернат, д.1
	0,035
	 
	0,005
	0,040

	
	
	Жилой фонд
	пгт Знаменка, ул. Школа-интернат, д.2
	0,039
	 
	0,005
	0,045

	
	
	Жилой фонд
	пгт Знаменка, ул. Школа-интернат, д.3
	0,076
	 
	0,010
	0,086

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Общественные здания всего, в том числе:
	0,473
	 
	0,052
	0,525

	
	
	Общественные здания
	БОУ ОО Созвездие Орла
	0,447
	 
	 
	0,447

	
	
	Общественные здания
	Здание детского сада №3
	0,026
	 
	0,052
	0,078

	
	
	ВСЕГО ПО КОТЕЛЬНОЙ:
	1,189
	 
	0,148
	1,337

	3
	КОТЕЛЬНАЯ ГСП
	Жилые здания всего, в том числе:
	0,857
	 
	 
	0,857

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. 7-го Ноября, д.1
	0,013
	 
	 
	0,013

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. 7-го Ноября, д.2
	0,010
	 
	 
	0,010

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. 7-го Ноября, д.3
	0,013
	 
	 
	0,013

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. 7-го Ноября, д.6
	0,057
	 
	 
	0,057

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. 7-го Ноября, д.7
	0,061
	 
	 
	0,061

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. 7-го Ноября, д.8
	0,049
	 
	 
	0,049

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. 7-го Ноября, д.9
	0,107
	 
	 
	0,107

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. 7-го Ноября, д.10
	0,117
	 
	 
	0,117

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. 7-го Ноября, д.11
	0,116
	 
	 
	0,116

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. 7-го Ноября, д.12
	0,070
	 
	 
	0,070

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. 7-го Ноября, д.12а
	0,070
	 
	 
	0,070

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. 7-го Ноября, д.13
	0,075
	 
	 
	0,075

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. 7-го Ноября, д.14
	0,097
	 
	 
	0,097

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Общественные здания всего, в том числе:
	0,030
	 
	 
	0,030

	
	
	Общественные здания
	Здание детского сада №1
	0,030
	 
	 
	0,030

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Промышленность, всего
	0,177
	 
	 
	0,177

	
	
	Промышленность
	ОАО «Орловское» по племработе
	0,177
	 
	 
	0,177

	
	
	ВСЕГО ПО КОТЕЛЬНОЙ:
	1,064
	 
	 
	1,064

	4
	КОТЕЛЬНАЯ ДРСУ-4
	Жилые здания всего, в том числе:
	0,522
	 
	 
	0,522

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Автодорожная, д.16
	0,106
	 
	 
	0,106

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Автодорожная, д.17
	0,012
	 
	 
	0,012

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Автодорожная, д.18
	0,024
	 
	 
	0,024

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Автодорожная, д.20
	0,128
	 
	 
	0,128

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Автодорожная, д.14
	0,058
	 
	 
	0,058

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Автодорожная, д.13
	0,066
	 
	 
	0,066

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Автодорожная, д.12
	0,066
	 
	 
	0,066

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	пгт Знаменка, ул. Автодорожная, д.15
	0,062
	 
	 
	0,062

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Общественные здания всего, в том числе:
	0,038
	 
	 
	0,038

	
	
	Общественные здания
	Административный корпус
	0,038
	 
	 
	0,038

	
	
	ВСЕГО ПО КОТЕЛЬНОЙ:
	0,560
	 
	 
	0,560

	5
	КОТЕЛЬНАЯ ОГАУ
	Жилые здания всего, в том числе:
	0,176
	 
	 
	0,176

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п.Учебный, ул. Молодежная, д.3
	0,176
	 
	 
	0,176

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Общественные здания всего, в том числе:
	0,192
	 
	 
	0,192

	
	
	Общественные здания
	ФГБОУ ВПО Орел ГАУ
	0,192
	 
	 
	0,192

	
	
	ВСЕГО ПО КОТЕЛЬНОЙ:
	0,368
	 
	 
	0,368

	6
	КОТЕЛЬНАЯ П. ЛАВРОВО
	Жилые здания всего, в том числе:
	1,082
	 
	 
	1,082

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п. Лаврово, ул. 8 Марта, д.1
	0,112
	 
	 
	0,112

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п. Лаврово, ул. 8 Марта, д.3
	0,105
	 
	 
	0,105

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п. Лаврово, ул. 8 Марта, д.4
	0,126
	 
	 
	0,126

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п. Лаврово, ул. 8 Марта, д.5
	0,115
	 
	 
	0,115

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п. Лаврово, ул. 8 Марта, д.6
	0,077
	 
	 
	0,077

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п. Лаврово, ул. 8 Марта, д.7
	0,101
	 
	 
	0,101

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п. Лаврово, ул. 8 Марта, д.18
	0,129
	 
	 
	0,129

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п. Лаврово, ул. 8 Марта, д.20
	0,096
	 
	 
	0,096

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п. Лаврово, ул. 8 Марта, д.22
	0,039
	 
	 
	0,039

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п. Лаврово, ул. Медицинская , д.1
	0,088
	 
	 
	0,088

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п. Лаврово, ул. Медицинская , д.3
	0,088
	 
	 
	0,088

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п. Лаврово, ул. Городская, д.28
	0,005
	 
	 
	0,005

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Общественные здания всего, в том числе:
	0,186
	 
	 
	0,186

	
	
	Общественные здания
	Здание библиотеки
	0,006
	 
	 
	0,006

	
	
	Общественные здания
	Здание детского сада
	0,060
	 
	 
	0,060

	
	
	Общественные здания
	Здание школы
	0,119
	 
	 
	0,119

	
	
	Общественные здания
	ФГУП «Почта России»
	0,002
	 
	 
	0,002

	
	
	ВСЕГО ПО КОТЕЛЬНОЙ:
	1,268
	 
	 
	1,268

	7
	КОТЕЛЬНАЯ П. КУЛИКОВСКИЙ
	Жилые здания всего, в том числе:
	0,574
	 
	 
	0,574

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п.Куликовский, ул. Центральная, д.1
	0,025
	 
	 
	0,025

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п.Куликовский, ул. Центральная, д.2
	0,024
	 
	 
	0,024

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п.Куликовский, ул. Центральная, д.3
	0,051
	 
	 
	0,051

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п.Куликовский, ул. Центральная, д.4
	0,051
	 
	 
	0,051

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п.Куликовский, ул. Центральная, д.5
	0,051
	 
	 
	0,051

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п.Куликовский, ул. Центральная, д.6
	0,059
	 
	 
	0,059

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п.Куликовский, ул. Центральная, д.7
	0,059
	 
	 
	0,059

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п.Куликовский, ул. Центральная, д.8
	0,063
	 
	 
	0,063

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п.Куликовский, ул. Центральная, д.9
	0,063
	 
	 
	0,063

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п.Куликовский, ул. Центральная, д.10
	0,063
	 
	 
	0,063

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п.Куликовский, ул. Центральная, д.11
	0,063
	 
	 
	0,063

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Общественные здания всего, в том числе:
	0,129
	 
	 
	0,129

	
	
	Общественные здания
	ООО «Хлебороб» СП «Куликовский»
	0,099
	 
	 
	0,099

	
	
	Общественные здания
	Здание библиотеки
	0,002
	 
	 
	0,002

	
	
	Общественные здания
	Здание администрации
	0,019
	 
	 
	0,019

	
	
	Общественные здания
	МБУК Большекуликовский СК
	0,004
	 
	 
	0,004

	
	
	Общественные здания
	ОАО «Ростелеком» (АТС)
	0,005
	 
	 
	0,005

	
	
	ВСЕГО ПО КОТЕЛЬНОЙ:
	0,703
	 
	 
	0,703

	8
	КОТЕЛЬНАЯ П. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА
	Жилые здания всего, в том числе:
	0,381
	 
	 
	0,381

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п.красная Звезда, ул. Центальная, д.7
	0,060
	 
	 
	0,060

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п.красная Звезда, ул. Центальная, д.9
	0,041
	 
	 
	0,041

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п.красная Звезда, ул. Школная д.1
	0,041
	 
	 
	0,041

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п.красная Звезда, ул. Школная д.6
	0,119
	 
	 
	0,119

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п.красная Звезда, ул. Школная д.8
	0,119
	 
	 
	0,119

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	ЧАСТНЫЙ СЕКТОР
	0,002
	 
	 
	0,002

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Общественные здания всего, в том числе:
	0,103
	 
	 
	0,103

	
	
	Общественные здания
	Здание детского сада
	0,089
	 
	 
	0,089

	
	
	Общественные здания
	Здание почты
	0,001
	 
	 
	0,001

	
	
	Общественные здания
	Здание библиотеки
	0,006
	 
	 
	0,006

	
	
	Общественные здания
	Здание ФАП
	0,006
	 
	 
	0,006

	
	
	ВСЕГО ПО КОТЕЛЬНОЙ:
	0,484
	 
	 
	0,484

	9
	КОТЕЛЬНАЯ П. СТАНОВОЙ КОЛОДЕЗЬ
	Жилые здания всего, в том числе:
	0,686
	 
	 
	0,686

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	с. Становой Колодезь, ул. Заводская, д.24
	0,069
	 
	 
	0,069

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	с. Становой Колодезь, ул. Заводская, д.27
	0,069
	 
	 
	0,069

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	с. Становой Колодезь, ул. Заводская, д.29
	0,069
	 
	 
	0,069

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	с. Становой Колодезь, ул. Заводская, д.31
	0,069
	 
	 
	0,069

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	с. Становой Колодезь, ул. Заводская, д.33
	0,069
	 
	 
	0,069

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	с. Становой Колодезь, ул. Заводская, д.35
	0,069
	 
	 
	0,069

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	с. Становой Колодезь, ул. Заводская, д.37
	0,069
	 
	 
	0,069

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	с. Становой Колодезь, ул. Заводская, д.39
	0,069
	 
	 
	0,069

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	с. Становой Колодезь, ул. Заводская, д.41
	0,069
	 
	 
	0,069

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	с. Становой Колодезь, ул. Заводская, д.43
	0,069
	 
	 
	0,069

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Общественные здания всего, в том числе:
	0,059
	 
	 
	0,059

	
	
	Общественные здания
	Здание детского сада
	0,059
	 
	 
	0,059

	
	
	ВСЕГО ПО КОТЕЛЬНОЙ:
	0,745
	 
	 
	0,745

	10
	КОТЕЛЬНАЯ П. ДОБРЫЙ ОПХ ДОБРОЕ
	Жилые здания всего, в том числе:
	0,182
	 
	0,017
	0,199

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п.Добрый, пер Березовый, д.1
	0,088
	 
	0,008
	0,096

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п.Добрый, пер Березовый, д.2
	0,088
	 
	0,008
	0,096

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	Частный сектор п.Добрый, ул.Плодовая 10
	0,005
	 
	0,002
	0,007

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Общественные здания всего, в том числе:
	0,047
	 
	 
	0,047

	
	
	Общественные здания
	Здание детского сада
	0,036
	 
	 
	0,036

	
	
	Общественные здания
	Здание амбулатории
	0,011
	 
	 
	0,011

	
	
	ВСЕГО ПО КОТЕЛЬНОЙ:
	0,229
	 
	0,017
	0,245

	11
	КОТЕЛЬНАЯ П. ДОБРЫЙ
	Жилые здания всего, в том числе:
	0,707
	 
	0,096
	0,802

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п.Добрый , ул. Кирьянова, д.1
	0,088
	 
	0,012
	0,099

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п.Добрый , ул. Кирьянова, д.2
	0,088
	 
	0,012
	0,099

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п.Добрый , ул. Кирьянова, д.3
	0,088
	 
	0,012
	0,099

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п.Добрый , ул. Кирьянова, д.4
	0,088
	 
	0,012
	0,099

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п.Добрый , ул. Кирьянова, д.5
	0,088
	 
	0,012
	0,099

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п.Добрый , ул. Кирьянова, д.6
	0,088
	 
	0,012
	0,099

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п.Добрый , ул. Кирьянова, д.7
	0,088
	 
	0,012
	0,099

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п.Добрый , ул. Кирьянова, д.8
	0,088
	 
	0,012
	0,099

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	частный сектор п.Добрый , ул. Лесная, д 1
	0,003
	 
	0,001
	0,004

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	частный сектор п.Добрый , ул. Тенистая д 14
	0,003
	 
	0,001
	0,003

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	частный сектор п.Добрый , ул. Тенистая д 14б
	0,001
	 
	0,001
	0,002

	
	
	ВСЕГО ПО КОТЕЛЬНОЙ:
	0,707
	 
	0,096
	0,802

	12
	КОТЕЛЬНАЯ П. ТЕЛЕЦЕНТР
	Жилые здания всего, в том числе:
	0,230
	 
	 
	0,230

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п.Телецентр, ул Связистов, д.1
	0,015
	 
	 
	0,015

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п.Телецентр, ул Связистов, д.1а
	0,007
	 
	 
	0,007

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п.Телецентр, ул Связистов, д.2
	0,013
	 
	 
	0,013

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п.Телецентр, ул Связистов, д.3
	0,013
	 
	 
	0,013

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п.Телецентр, ул Связистов, д.4
	0,013
	 
	 
	0,013

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п.Телецентр, ул Связистов, д.6
	0,013
	 
	 
	0,013

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п.Телецентр, ул Связистов, д.7
	0,010
	 
	 
	0,010

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п.Телецентр, ул Связистов, д.8
	0,071
	 
	 
	0,071

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	п.Телецентр, ул Связистов, д.9
	0,073
	 
	 
	0,073

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Общественные здания всего, в том числе:
	0,332
	 
	 
	0,332

	
	
	Общественные здания
	ФГУП РТРС
	0,114
	 
	 
	0,114

	
	
	Общественные здания
	ВГТРК
	0,218
	 
	 
	0,218

	
	
	ВСЕГО ПО КОТЕЛЬНОЙ:
	0,561
	 
	 
	0,561

	13
	Котельная п. Добрый, ул. Интернатная
	Жилые здания всего, в том числе:
	
	
	
	

	
	
	ЖИЛОЙ ФОНД
	0,11
	
	0,014
	0,12

	
	
	Общественные здания всего, в том числе:
	
	
	
	

	
	
	БЮДЖЕТ
	1,04
	
	0,113
	1,15

	
	
	ВСЕГО ПО КОТЕЛЬНОЙ:
	1,14
	0,00
	0,13
	1,27

	14
	 
	ИТОГО по МУП «Орловский Теплосервис»
	19,364
	0
	1,659
	21,023



Перечень присоединенных нагрузок МУП «Орловские тепловые сети» от котельных, переданных от МУП «Коммунальник»
	№ п/п
	Котельная
	Наименование потребителя
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС

	1
	Котельная Плещеево
	Луговая, д 2
	0,0742
	0,0000
	0,0149

	
	
	Луговая, д 4
	0,2266
	0,0000
	0,0454

	
	
	Итого по котельной
	0,3009
	0,0000
	0,0603

	2
	Котельная Мезенка
	МКД 1
	0,0997
	0,0000
	0,0242

	
	
	МКД 2
	0,1225
	0,0000
	0,0297

	
	
	Итого по котельной
	0,2223
	0,0000
	0,0538

	3
	Котельная д. Жилина
	МКД 2
	0,0590
	0,0000
	0,0015

	
	
	МКД 3
	0,3050
	0,0000
	0,0077

	
	
	МКД 4
	0,0311
	0,0000
	0,0008

	
	
	МКД 6
	0,0278
	0,0000
	0,0007

	
	
	МКД 7
	0,0344
	0,0000
	0,0009

	
	
	МКД 8
	0,0495
	0,0000
	0,0013

	
	
	МКД 10
	0,0491
	0,0000
	0,0012

	
	
	МКД 13
	0,0693
	0,0000
	0,0018

	
	
	МКД 17
	0,0580
	0,0000
	0,0015

	
	
	МКД 20
	0,1514
	0,0000
	0,0038

	
	
	МКД 21
	0,1339
	0,0000
	0,0034

	
	
	МКД 22
	0,1867
	0,0000
	0,0047

	
	
	МКД 26
	0,4045
	0,0000
	0,0102

	
	
	МКД 25
	0,0573
	0,0000
	0,0015

	
	
	МКД 5
	0,0886
	0,0000
	0,0022

	
	
	Итого по котельной
	1,7058
	0,0000
	0,0432

	4
	Котельная п. Стальной Конь
	МКД 1
	0,0514
	0,0000
	0,0036

	
	
	МКД 2
	0,0514
	0,0000
	0,0036

	
	
	МКД 3
	0,0277
	0,0000
	0,0019

	
	
	МКД 4
	0,0512
	0,0000
	0,0036

	
	
	МКД 5
	0,0503
	0,0000
	0,0035

	
	
	МКД 6
	0,0493
	0,0000
	0,0035

	
	
	МКД 7
	0,0502
	0,0000
	0,0035

	
	
	МКД 8
	0,0586
	0,0000
	0,0041

	
	
	МКД 9
	0,0599
	0,0000
	0,0042

	
	
	МКД 10
	0,1047
	0,0000
	0,0073

	
	
	МКД 11
	0,1047
	0,0000
	0,0073

	
	
	МКД 12
	0,1045
	0,0000
	0,0073

	
	
	МКД 13
	0,1042
	0,0000
	0,0073

	
	
	МКД 14
	0,1026
	0,0000
	0,0072

	
	
	Итого по котельной
	0,9706
	0,0000
	0,0680

	Итого по МУП «Коммунальник»
	2,8987
	0,0000
	0,1651



Перечень присоединенных нагрузок Орловской ГТ-ТЭЦ (ЦТП с. Старцево) ООО «ТСК-Орел»
	№ п/п
	Источник теплоснабжения
	Присоединенные потребители
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч

	
	
	Наименование, назначение здания 
	адрес
	Отопление и вентиляция
	ГВС
	Всего

	 
	 
	Жилые здания, всего
	Село Старцево
	1,1574
	0,5723
	1,7297

	 
	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	1
	Орловская ГТ-ТЭЦ АО "ГТ-Энерго" Орловская область, г.Орел, Московское шоссе, 182
	МКД
	ул. Комаринская, д.3
	0,281
	0,061
	0,342

	2
	
	МКД
	ул. Колледжская, д.8
	0,079
	0
	0,079

	3
	
	МКД
	 ул. Колледжская, 4А
	0,375
	0,351
	0,726

	4
	
	Жилой дом (ведомственнон жилье)
	ул. Комаринская, 1
	0,0256
	0
	0,0256

	5
	
	Общежитие техникума
	ул. Колледжская, 6
	0,3223
	0,1603
	0,4826

	6
	
	 жилой дом (ведомственный техникума)
	ул. Колледжская, 5
	0,0745
	0
	0,0745

	 
	 
	Общественные здания, всего
	Село Старцево
	1,0998
	0,0463
	1,1461

	 
	 
	 БПОУ ОО "Орловский техникум Агротехнологий и транспорта" , в том числе:
	 
	 
	 
	 

	1
	Орловская ГТ-ТЭЦ АО "ГТ-Энерго" Орловская область, г.Орел, Московское шоссе, 182
	Учебный корпус в т.ч. теплица
	с. Старцево, ул.Колледжская, 2
	0,7749
	0,0462
	0,8211

	2
	
	Учебно-производственные мастерские
	с. Старцево ул.Колледжская, 2
	0,2378
	0
	0,2378

	3
	
	Кабинет сельхоз машин 
	с. Старцево, ул.Комаринская, 5
	0,0382
	0
	0,0382

	4
	
	Слесарная мастерская
	 с. Старцево, ул.Колледжская, 2
	0,0339
	0,0001
	0,034

	5
	
	Гараж учебного заведенияна 4 авто (ведомственный)
	с. Старцево, ул.Колледжская, 5
	0,015
	0
	0,015

	 
	
	Промышленность, всего
	 
	0
	0
	0

	 
	 
	 в том числе:
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	2,2572
	0,6186
	2,8758





[bookmark: _Toc234228741]Приложение 2
Результаты гидравлического расчет тепловых сетей
Результаты гидравлического расчета от котельных
	Наименование источника
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp тpубопpовода, м
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Давление в начале подающего, м
	Давление в конце подающего, м
	Давление в начале обратного, м
	Давление в конце обратного, м
	Напор в начале подающего, м
	Напор в конце подающего, м
	Напор в начале обратного, м
	Напор в конце обратного, м
	Располагаемый напор в начале, м
	Располагаемый напор в конце, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м
	Эквивалентная длина подающего, м
	Эквивалентная длина обратного, м
	Приведенная длина подающего, м
	Приведенная длина обратного, м
	Число Рейнольдса на подающем
	Число Рейнольдса на обратном
	Kоэфф. гидравл. трения на подающем
	Kоэфф. гидравл. трения на обратном
	Скорость движения воды в под.тр-де, м/с
	Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с
	Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч
	Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
	Тепловые потери от утечки в под. тр-де, ккал/ч
	Тепловые потери от утечки в обр. тр-де, ккал/ч
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Температура в конце участка обр.тр-да,°C

	Котельная п. Красная Звезда, у
	206,38
	0,20
	36,27
	-36,09
	0,19
	0,19
	16,60
	16,41
	2,19
	2,00
	187,60
	187,41
	173,19
	173,00
	14,60
	14,22
	0,85
	0,84
	20,64
	20,64
	227,02
	227,02
	217968,40
	181946,10
	0,03
	0,03
	0,34
	-0,34
	0,02
	0,02
	1454,17
	1251,19
	80,96
	80,96

	Котельная п. Красная Звезда, у
	66,63
	0,20
	29,06
	-28,93
	0,04
	0,04
	16,41
	16,37
	2,23
	2,19
	187,41
	187,37
	173,23
	173,19
	14,22
	14,14
	0,55
	0,54
	6,66
	6,66
	73,29
	73,29
	174638,20
	147686,30
	0,03
	0,03
	0,27
	-0,27
	0,00
	0,00
	469,48
	406,98
	81,58
	81,58

	Котельная п. Красная Звезда, у
	106,82
	0,07
	8,55
	-8,54
	1,51
	1,49
	16,37
	14,85
	3,72
	2,23
	187,37
	185,85
	174,72
	173,23
	14,14
	11,13
	12,88
	12,71
	10,68
	10,68
	117,50
	117,50
	149625,10
	125283,50
	0,04
	0,04
	0,68
	-0,67
	0,00
	0,00
	88,77
	74,66
	79,10
	79,10

	Котельная п. Красная Звезда, у
	48,08
	0,07
	8,55
	-8,54
	0,68
	0,67
	14,85
	14,17
	4,40
	3,72
	185,85
	185,17
	175,40
	174,72
	11,13
	9,78
	12,87
	12,71
	4,81
	4,81
	52,89
	52,89
	149608,80
	123734,00
	0,04
	0,04
	0,68
	-0,67
	0,00
	0,00
	39,96
	33,63
	79,10
	79,10

	Котельная п. Красная Звезда, у
	42,41
	0,07
	2,92
	-2,91
	0,07
	0,07
	14,17
	14,10
	4,47
	4,40
	185,17
	185,10
	175,47
	175,40
	9,78
	9,64
	1,52
	1,51
	4,24
	4,24
	46,65
	46,65
	51058,40
	42245,10
	0,04
	0,04
	0,23
	-0,23
	0,00
	0,00
	35,25
	30,11
	80,30
	80,30

	Котельная п. Красная Звезда, у
	186,41
	0,07
	5,63
	-5,62
	1,15
	1,14
	14,17
	13,02
	5,53
	4,40
	185,17
	184,02
	176,53
	175,40
	9,78
	7,49
	5,61
	5,54
	18,64
	18,64
	205,05
	205,05
	98543,00
	80469,10
	0,04
	0,04
	0,45
	-0,44
	0,00
	0,00
	154,92
	129,40
	78,48
	78,48

	Котельная п. Красная Звезда, у
	76,27
	0,20
	20,51
	-20,40
	0,02
	0,02
	16,37
	16,34
	2,25
	2,23
	187,37
	187,34
	173,25
	173,23
	14,14
	14,09
	0,28
	0,27
	7,63
	7,63
	83,90
	83,90
	123222,10
	105438,70
	0,03
	0,03
	0,19
	-0,19
	0,01
	0,01
	537,41
	471,53
	82,62
	82,62

	Котельная п. Красная Звезда, у
	318,59
	0,20
	20,50
	-20,41
	0,10
	0,10
	16,34
	16,25
	2,35
	2,25
	187,34
	187,25
	173,35
	173,25
	14,09
	13,90
	0,28
	0,27
	31,86
	31,86
	350,45
	350,45
	123188,10
	105468,20
	0,03
	0,03
	0,19
	-0,19
	0,02
	0,02
	2244,82
	1968,96
	82,62
	82,62

	Котельная п. Красная Звезда, у
	43,85
	0,20
	10,24
	-10,22
	0,00
	0,00
	16,25
	16,24
	2,35
	2,35
	187,25
	187,24
	173,35
	173,35
	13,90
	13,89
	0,07
	0,07
	4,39
	4,39
	48,24
	48,24
	61518,60
	52824,70
	0,03
	0,03
	0,10
	-0,10
	0,00
	0,00
	308,97
	271,01
	82,62
	82,62

	Котельная п. Красная Звезда, у
	129,30
	0,20
	10,24
	-10,21
	0,01
	0,01
	16,25
	16,24
	2,36
	2,35
	187,25
	187,24
	173,36
	173,35
	13,90
	13,88
	0,07
	0,07
	12,93
	12,93
	142,23
	142,23
	61527,50
	52766,60
	0,03
	0,03
	0,10
	-0,10
	0,01
	0,01
	911,06
	799,08
	82,62
	82,62

	Котельная п. Красная Звезда, у
	221,82
	0,07
	7,20
	-7,17
	2,23
	2,19
	16,41
	14,18
	4,38
	2,19
	187,41
	185,18
	175,38
	173,19
	14,22
	9,79
	9,13
	8,99
	22,18
	22,18
	244,00
	244,00
	125899,50
	103987,10
	0,04
	0,04
	0,57
	-0,56
	0,00
	0,00
	184,35
	153,80
	78,44
	78,44

	Котельная п. Красная Звезда, у
	124,89
	0,07
	0,10
	-0,09
	0,00
	0,00
	14,18
	14,18
	4,39
	4,38
	185,18
	185,18
	175,39
	175,38
	9,79
	9,79
	0,00
	0,00
	12,49
	12,49
	137,38
	137,38
	1665,60
	1346,70
	0,04
	0,05
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	103,79
	88,79
	80,42
	80,42

	Котельная п. Красная Звезда, у
	62,34
	0,07
	7,10
	-7,08
	0,61
	0,60
	14,18
	13,57
	4,99
	4,38
	185,18
	184,57
	175,99
	175,38
	9,79
	8,58
	8,89
	8,76
	6,23
	6,23
	68,57
	68,57
	124199,90
	101376,30
	0,04
	0,04
	0,56
	-0,56
	0,00
	0,00
	51,81
	43,24
	78,41
	78,41

	Котельная п. Красная Звезда, у
	73,27
	0,07
	6,27
	-6,26
	0,56
	0,55
	13,57
	13,01
	5,54
	4,99
	184,57
	184,01
	176,54
	175,99
	8,58
	7,47
	6,93
	6,84
	7,33
	7,33
	80,60
	80,60
	109639,60
	89531,60
	0,04
	0,04
	0,50
	-0,49
	0,00
	0,00
	60,89
	50,74
	78,27
	78,27

	Котельная п. Красная Звезда, у
	95,61
	0,07
	2,53
	-2,52
	0,12
	0,12
	13,01
	12,89
	5,66
	5,54
	184,01
	183,89
	176,66
	176,54
	7,47
	7,23
	1,15
	1,13
	9,56
	9,56
	105,17
	105,17
	44251,50
	36131,50
	0,04
	0,04
	0,20
	-0,20
	0,00
	0,00
	79,46
	66,17
	78,21
	78,21

	Котельная п. Красная Звезда, у
	28,04
	0,07
	3,74
	-3,73
	0,08
	0,08
	13,01
	12,93
	5,61
	5,54
	184,01
	183,93
	176,61
	176,54
	7,47
	7,32
	2,48
	2,46
	2,80
	2,80
	30,84
	30,84
	65376,90
	53409,30
	0,04
	0,04
	0,30
	-0,29
	0,00
	0,00
	23,30
	19,43
	78,31
	78,31

	Котельная п. Красная Звезда, у
	102,55
	0,07
	0,83
	-0,83
	0,02
	0,02
	13,57
	13,56
	5,00
	4,99
	184,57
	184,56
	176,00
	175,99
	8,58
	8,56
	0,13
	0,13
	10,26
	10,26
	112,81
	112,81
	14550,80
	11852,60
	0,04
	0,04
	0,07
	-0,07
	0,00
	0,00
	85,23
	72,07
	79,47
	79,47

	Котельная п. Красная Звезда, у
	27,78
	0,25
	163,45
	-162,29
	0,16
	0,16
	11,98
	12,46
	2,78
	1,98
	74,00
	73,84
	64,16
	64,00
	10,00
	9,68
	5,26
	5,10
	2,78
	2,78
	30,56
	30,56
	784139,20
	526541,30
	0,03
	0,03
	0,98
	-0,95
	0,00
	0,00
	307,08
	211,06
	64,02
	64,02

	Котельная п. Красная Звезда, у
	13,53
	0,07
	0,40
	-0,40
	0,00
	0,00
	13,56
	13,55
	5,00
	5,00
	184,56
	184,55
	176,00
	176,00
	8,56
	8,55
	0,03
	0,03
	1,35
	1,35
	14,88
	14,88
	6963,20
	5758,90
	0,04
	0,04
	0,03
	-0,03
	0,00
	0,00
	11,24
	9,51
	79,47
	79,47

	Котельная п. Красная Звезда, у
	31,86
	0,07
	0,43
	-0,43
	0,00
	0,00
	13,56
	13,55
	5,00
	5,00
	184,56
	184,55
	176,00
	176,00
	8,56
	8,55
	0,04
	0,04
	3,19
	3,19
	35,05
	35,05
	7571,90
	6257,90
	0,04
	0,04
	0,03
	-0,03
	0,00
	0,00
	26,48
	22,38
	79,47
	79,47

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	80,02
	0,20
	416,53
	-415,96
	9,77
	9,67
	44,61
	34,82
	18,71
	9,06
	225,82
	216,05
	199,94
	190,27
	35,56
	16,11
	111,02
	109,89
	8,00
	8,00
	88,02
	88,02
	2502878,50
	2202422,50
	0,03
	0,03
	3,90
	-3,87
	0,01
	0,01
	563,83
	502,53
	84,06
	84,06

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	33,45
	0,25
	503,55
	-502,95
	1,83
	1,82
	44,61
	42,87
	10,96
	9,06
	225,82
	223,99
	192,08
	190,27
	35,56
	31,91
	49,77
	49,32
	3,35
	3,35
	36,80
	36,80
	2415759,30
	2151831,40
	0,03
	0,03
	3,01
	-2,98
	0,00
	0,00
	369,76
	334,96
	85,47
	85,47

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	40,44
	0,05
	17,05
	-17,05
	14,09
	14,03
	42,87
	29,21
	25,42
	10,96
	223,99
	209,90
	206,11
	192,08
	31,91
	3,79
	316,77
	315,38
	4,04
	4,04
	44,48
	44,48
	422586,60
	394947,10
	0,04
	0,04
	2,72
	-2,71
	0,00
	0,00
	16,75
	16,58
	93,71
	93,71

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	139,03
	0,20
	84,13
	-84,05
	0,70
	0,69
	34,82
	33,10
	18,38
	18,71
	216,05
	215,35
	200,63
	199,94
	16,11
	14,73
	4,55
	4,51
	13,90
	13,90
	152,93
	152,93
	500021,50
	445019,10
	0,03
	0,03
	0,79
	-0,78
	0,01
	0,01
	979,62
	879,07
	84,62
	84,62

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	44,45
	0,10
	41,77
	-41,73
	2,19
	2,17
	33,10
	30,46
	20,10
	18,38
	215,35
	213,16
	202,80
	200,63
	14,73
	10,36
	44,88
	44,43
	4,45
	4,45
	48,90
	48,90
	501588,80
	435643,40
	0,04
	0,04
	1,60
	-1,58
	0,00
	0,00
	76,73
	65,61
	80,54
	80,54

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	22,82
	0,08
	41,77
	-41,73
	3,73
	3,69
	30,46
	27,00
	24,06
	20,10
	213,16
	209,43
	206,49
	202,80
	10,36
	2,94
	148,56
	146,88
	2,28
	2,28
	25,10
	25,10
	630189,10
	533963,30
	0,04
	0,04
	2,52
	-2,49
	0,00
	0,00
	24,95
	21,37
	80,54
	80,54

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	36,94
	0,08
	20,66
	-20,64
	1,48
	1,46
	27,00
	25,54
	25,54
	24,06
	209,43
	207,95
	207,95
	206,49
	2,94
	0,00
	36,41
	36,01
	3,69
	3,69
	40,63
	40,63
	311643,10
	264057,80
	0,04
	0,04
	1,25
	-1,23
	0,00
	0,00
	40,39
	34,53
	80,42
	80,42

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	35,36
	0,08
	21,11
	-21,09
	1,48
	1,46
	27,00
	25,53
	25,53
	24,06
	209,43
	207,95
	207,95
	206,49
	2,94
	0,00
	38,03
	37,62
	3,54
	3,54
	38,90
	38,90
	318542,10
	269908,90
	0,04
	0,04
	1,27
	-1,26
	0,00
	0,00
	38,67
	33,15
	80,66
	80,66

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	43,97
	0,08
	42,35
	-42,33
	7,39
	7,34
	33,10
	25,77
	25,77
	18,38
	215,35
	207,97
	207,97
	200,63
	14,73
	0,00
	152,70
	151,74
	4,40
	4,40
	48,37
	48,37
	638928,40
	582742,20
	0,04
	0,04
	2,56
	-2,54
	0,00
	0,00
	48,08
	45,12
	88,64
	88,64

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	92,25
	0,10
	55,68
	-55,65
	8,08
	8,03
	34,82
	26,97
	26,97
	18,71
	216,05
	207,97
	207,97
	199,94
	16,11
	0,00
	79,67
	79,10
	9,23
	9,23
	101,48
	101,48
	668599,90
	602536,00
	0,04
	0,04
	2,13
	-2,11
	0,00
	0,00
	159,23
	148,28
	87,91
	87,91

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	184,99
	0,20
	200,64
	-200,21
	5,25
	5,18
	34,82
	31,11
	25,43
	18,71
	216,05
	210,80
	205,12
	199,94
	16,11
	5,69
	25,78
	25,45
	18,50
	18,50
	203,49
	203,49
	1192419,70
	1021912,50
	0,03
	0,03
	1,88
	-1,86
	0,01
	0,01
	1303,46
	1098,83
	79,36
	79,36

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	142,69
	0,15
	51,34
	-51,16
	1,23
	1,20
	27,08
	25,41
	24,46
	23,71
	209,63
	208,41
	207,46
	206,26
	3,37
	0,95
	7,81
	7,65
	14,27
	14,27
	156,96
	156,96
	412753,50
	311041,00
	0,03
	0,03
	0,86
	-0,85
	0,01
	0,01
	561,74
	421,19
	70,17
	70,17

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	40,22
	0,10
	20,43
	-20,40
	0,48
	0,47
	25,41
	24,86
	24,86
	24,46
	208,41
	207,93
	207,93
	207,46
	0,95
	0,00
	10,78
	10,61
	4,02
	4,02
	44,24
	44,24
	248030,80
	189855,00
	0,04
	0,04
	0,78
	-0,77
	0,00
	0,00
	69,42
	57,52
	77,62
	77,62

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	107,27
	0,15
	21,76
	-21,66
	0,17
	0,16
	25,41
	24,38
	23,77
	24,46
	208,41
	208,24
	207,63
	207,46
	0,95
	0,62
	1,41
	1,38
	10,73
	10,73
	118,00
	118,00
	174921,70
	124634,40
	0,03
	0,03
	0,37
	-0,36
	0,00
	0,00
	422,30
	302,12
	66,80
	66,80

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	268,83
	0,10
	6,32
	-6,31
	0,31
	0,31
	24,38
	23,07
	23,07
	23,77
	208,24
	207,93
	207,93
	207,63
	0,62
	0,00
	1,05
	1,04
	26,88
	26,88
	295,71
	295,71
	76773,90
	63490,70
	0,04
	0,04
	0,24
	-0,24
	0,00
	0,00
	464,03
	451,91
	91,56
	91,56

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	33,79
	0,15
	15,43
	-15,35
	0,03
	0,03
	24,38
	24,10
	23,53
	23,77
	208,24
	208,22
	207,65
	207,63
	0,62
	0,56
	0,72
	0,70
	3,38
	3,38
	37,17
	37,17
	124049,20
	79830,30
	0,03
	0,03
	0,26
	-0,25
	0,00
	0,00
	133,02
	80,96
	56,62
	56,62

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	57,42
	0,15
	15,43
	-15,35
	0,05
	0,04
	24,10
	23,61
	23,14
	23,53
	208,22
	208,17
	207,70
	207,65
	0,56
	0,47
	0,72
	0,70
	5,74
	5,74
	63,16
	63,16
	124038,00
	73942,60
	0,03
	0,03
	0,26
	-0,25
	0,00
	0,00
	226,05
	137,95
	56,62
	56,62

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	81,71
	0,07
	2,38
	-2,35
	0,09
	0,09
	23,61
	23,21
	22,91
	23,14
	208,17
	208,08
	207,78
	207,70
	0,47
	0,29
	1,02
	0,99
	8,17
	8,17
	89,88
	89,88
	41726,40
	19467,40
	0,04
	0,04
	0,19
	-0,18
	0,00
	0,00
	67,91
	20,20
	27,44
	27,44

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	72,94
	0,07
	2,38
	-2,36
	0,08
	0,08
	23,21
	23,48
	23,35
	22,91
	208,08
	208,00
	207,87
	207,78
	0,29
	0,13
	1,02
	1,00
	7,29
	7,29
	80,23
	80,23
	41713,90
	14399,30
	0,04
	0,04
	0,19
	-0,18
	0,00
	0,00
	60,62
	18,14
	27,44
	27,44

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	34,88
	0,07
	1,79
	-1,77
	0,02
	0,02
	23,48
	23,75
	23,67
	23,35
	208,00
	207,97
	207,89
	207,87
	0,13
	0,09
	0,58
	0,58
	3,49
	3,49
	38,37
	38,37
	31289,70
	11308,60
	0,04
	0,04
	0,14
	-0,14
	0,00
	0,00
	28,99
	9,70
	30,69
	30,69

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	60,04
	0,05
	0,76
	-0,75
	0,04
	0,04
	23,75
	23,93
	23,93
	23,67
	207,97
	207,93
	207,93
	207,89
	0,09
	0,00
	0,66
	0,66
	6,00
	6,00
	66,04
	66,04
	18890,40
	6670,60
	0,04
	0,05
	0,12
	-0,12
	0,00
	0,00
	24,86
	6,97
	25,72
	25,72

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	33,63
	0,05
	1,03
	-1,02
	0,04
	0,04
	23,75
	23,61
	23,61
	23,67
	207,97
	207,93
	207,93
	207,89
	0,09
	0,00
	1,18
	1,17
	3,36
	3,36
	36,99
	36,99
	25429,10
	9808,80
	0,04
	0,04
	0,16
	-0,16
	0,00
	0,00
	13,93
	5,21
	34,37
	34,37

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	75,54
	0,05
	0,60
	-0,59
	0,03
	0,03
	23,48
	23,85
	23,79
	23,35
	208,00
	207,96
	207,90
	207,87
	0,13
	0,06
	0,40
	0,41
	7,55
	7,55
	83,09
	83,09
	14751,80
	4519,70
	0,04
	0,05
	0,10
	-0,09
	0,00
	0,00
	31,28
	6,01
	17,60
	17,60

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	24,55
	0,15
	13,04
	-13,00
	0,01
	0,01
	23,61
	23,40
	22,95
	23,14
	208,17
	208,16
	207,71
	207,70
	0,47
	0,45
	0,51
	0,50
	2,46
	2,46
	27,01
	27,01
	104847,30
	65589,40
	0,03
	0,03
	0,22
	-0,21
	0,00
	0,00
	96,65
	64,40
	61,90
	61,90

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	23,23
	0,10
	10,87
	-10,84
	0,08
	0,08
	23,40
	23,14
	22,85
	22,95
	208,16
	208,08
	207,79
	207,71
	0,45
	0,29
	3,07
	3,01
	2,32
	2,32
	25,55
	25,55
	131950,50
	87712,00
	0,04
	0,04
	0,42
	-0,41
	0,00
	0,00
	40,10
	27,98
	64,98
	64,98

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	43,63
	0,10
	10,87
	-10,84
	0,15
	0,14
	23,14
	22,52
	22,52
	22,85
	208,08
	207,93
	207,93
	207,79
	0,29
	0,00
	3,07
	3,01
	4,36
	4,36
	47,99
	47,99
	131945,40
	89004,80
	0,04
	0,04
	0,42
	-0,41
	0,00
	0,00
	75,31
	52,51
	64,98
	64,98

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	241,67
	0,07
	2,17
	-2,16
	0,23
	0,22
	23,40
	22,64
	22,64
	22,95
	208,16
	207,93
	207,93
	207,71
	0,45
	0,00
	0,85
	0,83
	24,17
	24,17
	265,84
	265,84
	38015,30
	21913,70
	0,04
	0,04
	0,17
	-0,17
	0,00
	0,00
	200,84
	100,71
	46,47
	46,47

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	49,40
	0,10
	76,07
	-76,05
	8,07
	8,04
	34,82
	26,94
	26,94
	18,71
	216,05
	207,98
	207,98
	199,94
	16,11
	0,00
	148,57
	147,92
	4,94
	4,94
	54,34
	54,34
	913354,80
	853094,70
	0,04
	0,04
	2,91
	-2,89
	0,00
	0,00
	85,27
	83,82
	92,97
	92,97

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	194,04
	0,10
	9,15
	-9,11
	0,47
	0,46
	25,41
	24,98
	24,96
	24,46
	208,41
	207,94
	207,92
	207,46
	0,95
	0,03
	2,18
	2,13
	19,40
	19,40
	213,44
	213,44
	111071,90
	75870,90
	0,04
	0,04
	0,35
	-0,34
	0,00
	0,00
	334,94
	220,96
	61,51
	61,51

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	70,37
	0,05
	0,59
	-0,59
	0,03
	0,03
	23,85
	23,85
	23,85
	23,79
	207,96
	207,93
	207,93
	207,90
	0,06
	0,00
	0,41
	0,42
	7,04
	7,04
	77,41
	77,41
	14743,60
	4070,90
	0,04
	0,05
	0,10
	-0,09
	0,00
	0,00
	29,14
	5,61
	17,60
	17,60

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	47,69
	0,10
	30,15
	-30,12
	1,23
	1,21
	33,59
	32,27
	32,27
	31,15
	209,17
	207,94
	207,94
	206,73
	2,44
	0,00
	23,41
	23,12
	4,77
	4,77
	52,46
	52,46
	362030,40
	295334,00
	0,04
	0,04
	1,15
	-1,14
	0,00
	0,00
	82,32
	71,61
	81,69
	81,69

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	181,68
	0,20
	69,36
	-69,09
	0,62
	0,61
	33,59
	38,34
	37,12
	31,15
	209,17
	208,55
	207,33
	206,73
	2,44
	1,22
	3,10
	3,03
	18,17
	18,17
	199,85
	199,85
	412239,50
	305550,00
	0,03
	0,03
	0,65
	-0,64
	0,01
	0,01
	1280,13
	926,61
	67,69
	67,69

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	58,20
	0,10
	19,25
	-19,22
	0,61
	0,60
	38,34
	38,41
	38,41
	37,12
	208,55
	207,94
	207,94
	207,33
	1,22
	0,00
	9,57
	9,42
	5,82
	5,82
	64,02
	64,02
	231173,30
	174132,40
	0,04
	0,04
	0,74
	-0,72
	0,00
	0,00
	100,46
	81,55
	75,95
	75,95

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	47,60
	0,10
	19,60
	-19,48
	0,52
	0,51
	38,34
	38,34
	38,15
	37,12
	208,55
	208,03
	207,84
	207,33
	1,22
	0,19
	9,92
	9,65
	4,76
	4,76
	52,36
	52,36
	235379,00
	164602,20
	0,04
	0,04
	0,75
	-0,73
	0,00
	0,00
	82,16
	57,30
	65,04
	65,04

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	61,74
	0,10
	7,38
	-7,35
	0,10
	0,10
	38,34
	36,09
	36,09
	38,15
	208,03
	207,93
	207,93
	207,84
	0,19
	0,00
	1,42
	1,39
	6,17
	6,17
	67,91
	67,91
	88568,90
	56853,40
	0,04
	0,04
	0,28
	-0,28
	0,00
	0,00
	106,57
	63,35
	55,25
	55,25

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	175,74
	0,10
	4,29
	-4,20
	0,09
	0,09
	38,34
	40,36
	40,35
	38,15
	208,03
	207,94
	207,93
	207,84
	0,19
	0,01
	0,49
	0,46
	17,57
	17,57
	193,31
	193,31
	51465,20
	28181,60
	0,04
	0,04
	0,16
	-0,16
	0,00
	0,00
	303,35
	125,78
	38,40
	38,40

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	147,06
	0,15
	30,50
	-30,40
	0,45
	0,44
	38,34
	43,38
	43,05
	37,12
	208,55
	208,10
	207,77
	207,33
	1,22
	0,33
	2,77
	2,71
	14,71
	14,71
	161,77
	161,77
	242469,20
	167666,10
	0,03
	0,03
	0,51
	-0,50
	0,01
	0,01
	578,94
	398,36
	64,16
	64,16

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	45,63
	0,10
	11,31
	-11,28
	0,17
	0,16
	43,38
	43,21
	43,21
	43,05
	208,10
	207,93
	207,93
	207,77
	0,33
	0,00
	3,32
	3,26
	4,56
	4,56
	50,19
	50,19
	135797,20
	92622,30
	0,04
	0,04
	0,43
	-0,42
	0,00
	0,00
	78,76
	55,33
	65,46
	65,46

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	35,12
	0,10
	12,90
	-12,87
	0,17
	0,16
	43,38
	43,48
	43,48
	43,05
	208,10
	207,93
	207,93
	207,77
	0,33
	0,00
	4,31
	4,23
	3,51
	3,51
	38,63
	38,63
	154873,20
	108750,60
	0,04
	0,04
	0,49
	-0,48
	0,00
	0,00
	60,62
	44,24
	68,06
	68,06

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	99,72
	0,10
	6,28
	-6,25
	0,11
	0,11
	43,38
	46,61
	46,50
	43,05
	208,10
	207,99
	207,88
	207,77
	0,33
	0,11
	1,03
	1,01
	9,97
	9,97
	109,69
	109,69
	75434,50
	46930,80
	0,04
	0,04
	0,24
	-0,23
	0,00
	0,00
	172,13
	99,65
	53,78
	53,78

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	46,87
	0,10
	6,28
	-6,25
	0,05
	0,05
	46,61
	46,20
	46,20
	46,50
	207,99
	207,93
	207,93
	207,88
	0,11
	0,00
	1,03
	1,01
	4,69
	4,69
	51,56
	51,56
	75412,80
	43374,20
	0,04
	0,04
	0,24
	-0,23
	0,00
	0,00
	80,90
	46,96
	53,78
	53,78

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	43,96
	0,10
	15,73
	-15,69
	0,31
	0,30
	41,06
	39,85
	39,85
	40,45
	208,27
	207,96
	207,96
	207,66
	0,61
	0,00
	6,40
	6,29
	4,40
	4,40
	48,36
	48,36
	190946,40
	146005,70
	0,04
	0,04
	0,60
	-0,59
	0,00
	0,00
	75,88
	53,53
	66,06
	66,06

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	108,12
	0,10
	35,44
	-35,40
	3,85
	3,80
	30,16
	26,29
	26,29
	22,51
	211,79
	207,95
	207,95
	204,14
	7,65
	0,00
	32,34
	31,97
	10,81
	10,81
	118,93
	118,93
	430239,70
	360600,90
	0,04
	0,04
	1,35
	-1,34
	0,00
	0,00
	186,63
	164,95
	83,13
	83,13

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	125,53
	0,15
	72,66
	-72,45
	2,16
	2,12
	30,16
	27,08
	23,71
	22,51
	211,79
	209,63
	206,26
	204,14
	7,65
	3,37
	15,62
	15,34
	12,55
	12,55
	138,08
	138,08
	584121,30
	458364,40
	0,03
	0,03
	1,22
	-1,20
	0,01
	0,01
	494,18
	392,71
	74,54
	74,54

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	39,78
	0,08
	21,31
	-21,30
	1,70
	1,68
	27,08
	25,42
	25,42
	23,71
	209,63
	207,94
	207,94
	206,26
	3,37
	0,00
	38,77
	38,33
	3,98
	3,98
	43,76
	43,76
	325080,00
	269118,70
	0,04
	0,04
	1,29
	-1,27
	0,00
	0,00
	43,50
	39,33
	85,02
	85,02

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	62,63
	0,25
	486,50
	-485,91
	3,20
	3,17
	42,87
	39,61
	14,07
	10,96
	223,99
	220,79
	195,25
	192,08
	31,91
	25,54
	46,46
	46,04
	6,26
	6,26
	68,89
	68,89
	2333949,70
	2078916,00
	0,03
	0,03
	2,90
	-2,88
	0,01
	0,01
	692,32
	624,97
	85,18
	85,18

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	30,06
	0,25
	264,55
	-264,24
	0,46
	0,45
	39,61
	39,11
	14,48
	14,07
	220,79
	220,33
	195,70
	195,25
	25,54
	24,63
	13,76
	13,64
	3,01
	3,01
	33,07
	33,07
	1269166,80
	1130527,00
	0,03
	0,03
	1,58
	-1,57
	0,00
	0,00
	332,28
	300,17
	85,24
	85,24

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	37,65
	0,10
	78,64
	-78,62
	6,58
	6,55
	39,11
	33,11
	21,61
	14,48
	220,33
	213,75
	202,25
	195,70
	24,63
	11,51
	158,89
	158,04
	3,77
	3,77
	41,42
	41,42
	954688,40
	881840,50
	0,04
	0,04
	3,01
	-2,99
	0,00
	0,00
	64,99
	62,74
	91,28
	91,28

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	32,97
	0,10
	78,64
	-78,62
	5,76
	5,74
	33,11
	27,09
	27,09
	21,61
	213,75
	207,99
	207,99
	202,25
	11,51
	0,00
	158,89
	158,37
	3,30
	3,30
	36,27
	36,27
	954681,10
	912789,10
	0,04
	0,04
	3,01
	-3,00
	0,00
	0,00
	56,91
	54,83
	91,28
	91,28

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	52,96
	0,15
	185,91
	-185,63
	5,94
	5,88
	39,11
	32,82
	20,01
	14,48
	220,33
	214,39
	201,58
	195,70
	24,63
	12,82
	101,97
	100,85
	5,30
	5,30
	58,26
	58,26
	1494519,80
	1299094,80
	0,03
	0,03
	3,12
	-3,09
	0,00
	0,00
	208,49
	182,83
	82,68
	82,68

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	37,58
	0,10
	77,80
	-77,78
	6,43
	6,39
	32,82
	26,37
	26,37
	20,01
	214,39
	207,96
	207,96
	201,58
	12,82
	0,00
	155,55
	154,49
	3,76
	3,76
	41,34
	41,34
	944578,50
	852182,30
	0,04
	0,04
	2,97
	-2,96
	0,00
	0,00
	64,87
	61,86
	90,05
	90,05

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	68,54
	0,15
	108,10
	-107,85
	2,60
	2,57
	32,82
	30,16
	22,51
	20,01
	214,39
	211,79
	204,14
	201,58
	12,82
	7,65
	34,52
	34,03
	6,85
	6,85
	75,39
	75,39
	869032,60
	727383,40
	0,03
	0,03
	1,81
	-1,79
	0,00
	0,00
	269,83
	221,96
	77,36
	77,36

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	46,36
	0,10
	40,36
	-40,31
	2,14
	2,11
	31,11
	29,52
	28,08
	25,43
	210,80
	208,67
	207,23
	205,12
	5,69
	1,44
	41,90
	41,40
	4,64
	4,64
	51,00
	51,00
	484632,20
	405462,90
	0,04
	0,04
	1,54
	-1,53
	0,00
	0,00
	80,02
	68,48
	80,46
	80,46

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	27,05
	0,10
	30,71
	-30,69
	0,72
	0,72
	29,52
	28,21
	28,21
	28,08
	208,67
	207,94
	207,94
	207,23
	1,44
	0,00
	24,28
	24,06
	2,71
	2,71
	29,76
	29,76
	368737,30
	320386,90
	0,04
	0,04
	1,17
	-1,16
	0,00
	0,00
	46,69
	42,19
	85,13
	85,13

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	82,56
	0,08
	9,65
	-9,63
	0,73
	0,71
	29,52
	29,94
	29,94
	28,08
	208,67
	207,94
	207,94
	207,23
	1,44
	0,00
	7,99
	7,85
	8,26
	8,26
	90,82
	90,82
	145598,80
	112547,30
	0,04
	0,04
	0,58
	-0,57
	0,00
	0,00
	90,28
	63,23
	65,59
	65,59

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	173,64
	0,20
	115,55
	-115,21
	1,64
	1,61
	31,11
	33,59
	31,15
	25,43
	210,80
	209,17
	206,73
	205,12
	5,69
	2,44
	8,57
	8,42
	17,36
	17,36
	191,00
	191,00
	686724,20
	551945,10
	0,03
	0,03
	1,08
	-1,07
	0,01
	0,01
	1223,48
	967,07
	74,18
	74,18

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	50,82
	0,08
	16,02
	-16,01
	1,23
	1,22
	33,59
	33,15
	33,15
	31,15
	209,17
	207,94
	207,94
	206,73
	2,44
	0,00
	21,93
	21,73
	5,08
	5,08
	55,90
	55,90
	241715,90
	207481,70
	0,04
	0,04
	0,97
	-0,96
	0,00
	0,00
	55,57
	51,98
	88,03
	88,03

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	37,40
	0,10
	63,39
	-63,33
	4,25
	4,21
	35,54
	31,09
	25,26
	21,25
	215,14
	210,89
	205,06
	200,85
	14,30
	5,84
	103,29
	102,34
	3,74
	3,74
	41,14
	41,14
	769570,50
	677506,20
	0,04
	0,04
	2,42
	-2,40
	0,00
	0,00
	64,56
	57,59
	84,14
	84,14

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	77,64
	0,10
	32,29
	-32,27
	2,29
	2,28
	31,09
	29,98
	28,71
	25,26
	210,89
	208,60
	207,33
	205,06
	5,84
	1,27
	26,86
	26,65
	7,76
	7,76
	85,40
	85,40
	392067,10
	349392,70
	0,04
	0,04
	1,23
	-1,23
	0,00
	0,00
	134,02
	122,24
	86,06
	86,06

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	21,53
	0,10
	32,29
	-32,27
	0,64
	0,63
	29,98
	29,40
	29,40
	28,71
	208,60
	207,96
	207,96
	207,33
	1,27
	0,00
	26,86
	26,67
	2,15
	2,15
	23,68
	23,68
	392050,00
	353592,00
	0,04
	0,04
	1,23
	-1,23
	0,00
	0,00
	37,16
	33,88
	86,06
	86,06

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	107,06
	0,10
	31,09
	-31,06
	2,93
	2,91
	31,09
	28,32
	28,32
	25,26
	210,89
	207,96
	207,96
	205,06
	5,84
	0,00
	24,91
	24,67
	10,71
	10,71
	117,77
	117,77
	377495,20
	328290,00
	0,04
	0,04
	1,19
	-1,18
	0,00
	0,00
	184,80
	161,11
	82,15
	82,15

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	43,82
	0,10
	51,93
	-51,91
	3,34
	3,32
	36,42
	33,70
	33,70
	29,76
	211,31
	207,97
	207,97
	204,65
	6,67
	0,00
	69,35
	68,92
	4,38
	4,38
	48,20
	48,20
	630446,70
	575480,70
	0,04
	0,04
	1,99
	-1,97
	0,00
	0,00
	75,64
	71,48
	89,30
	89,30

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	124,03
	0,10
	30,57
	-30,54
	3,29
	3,26
	36,42
	32,37
	32,24
	29,76
	211,31
	208,03
	207,90
	204,65
	6,67
	0,12
	24,08
	23,88
	12,40
	12,40
	136,43
	136,43
	371166,70
	330689,00
	0,04
	0,04
	1,17
	-1,16
	0,00
	0,00
	214,09
	193,84
	85,45
	85,45

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	108,15
	0,15
	76,02
	-75,92
	2,03
	2,01
	36,42
	37,69
	35,07
	29,76
	211,31
	209,28
	206,66
	204,65
	6,67
	2,62
	17,09
	16,93
	10,82
	10,82
	118,97
	118,97
	611135,30
	537809,10
	0,03
	0,03
	1,27
	-1,26
	0,00
	0,00
	425,76
	374,56
	82,95
	82,95

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	40,83
	0,10
	33,71
	-33,69
	1,31
	1,30
	37,69
	35,54
	35,54
	35,07
	209,28
	207,96
	207,96
	206,66
	2,62
	0,00
	29,27
	29,02
	4,08
	4,08
	44,91
	44,91
	409261,40
	360398,20
	0,04
	0,04
	1,29
	-1,28
	0,00
	0,00
	70,48
	64,63
	86,50
	86,50

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	172,54
	0,15
	42,31
	-42,24
	1,01
	1,00
	37,69
	41,06
	40,45
	35,07
	209,28
	208,27
	207,66
	206,66
	2,62
	0,61
	5,31
	5,25
	17,25
	17,25
	189,79
	189,79
	340101,90
	288426,60
	0,03
	0,03
	0,71
	-0,70
	0,01
	0,01
	679,25
	578,23
	80,13
	80,13

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	50,44
	0,10
	44,71
	-44,70
	2,85
	2,83
	31,11
	28,50
	28,50
	25,43
	210,80
	207,95
	207,95
	205,12
	5,69
	0,00
	51,41
	51,08
	5,04
	5,04
	55,48
	55,48
	536914,40
	484000,50
	0,04
	0,04
	1,71
	-1,70
	0,00
	0,00
	87,07
	84,62
	91,73
	91,73

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	162,63
	0,20
	221,94
	-221,68
	5,65
	5,59
	39,61
	35,54
	21,25
	14,07
	220,79
	215,14
	200,85
	195,25
	25,54
	14,30
	31,56
	31,27
	16,26
	16,26
	178,89
	178,89
	1333623,60
	1187920,90
	0,03
	0,03
	2,08
	-2,06
	0,01
	0,01
	1145,91
	1033,81
	85,12
	85,12

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	216,20
	0,20
	158,54
	-158,36
	3,83
	3,80
	35,54
	36,42
	29,76
	21,25
	215,14
	211,31
	204,65
	200,85
	14,30
	6,67
	16,12
	15,98
	21,62
	21,62
	237,82
	237,82
	952652,60
	848604,30
	0,03
	0,03
	1,48
	-1,47
	0,02
	0,02
	1523,37
	1380,53
	85,52
	85,52

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	58,18
	0,10
	13,62
	-13,62
	0,31
	0,31
	41,06
	39,06
	39,06
	40,45
	208,27
	207,96
	207,96
	207,66
	0,61
	0,00
	4,81
	4,78
	5,82
	5,82
	64,00
	64,00
	165386,80
	151000,80
	0,04
	0,04
	0,52
	-0,52
	0,00
	0,00
	100,43
	100,30
	94,38
	94,38

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	64,52
	0,10
	12,95
	-12,93
	0,31
	0,31
	41,06
	38,81
	38,81
	40,45
	208,27
	207,96
	207,96
	207,66
	0,61
	0,00
	4,35
	4,30
	6,45
	6,45
	70,97
	70,97
	157203,30
	133389,30
	0,04
	0,04
	0,50
	-0,49
	0,00
	0,00
	111,37
	97,27
	82,19
	82,19

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	53,09
	0,10
	7,94
	-7,93
	0,10
	0,10
	38,34
	36,38
	36,38
	38,15
	208,03
	207,93
	207,93
	207,84
	0,19
	0,00
	1,64
	1,63
	5,31
	5,31
	58,40
	58,40
	95334,50
	76796,30
	0,04
	0,04
	0,30
	-0,30
	0,00
	0,00
	91,64
	86,11
	88,20
	88,20

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	10,94
	0,10
	13,99
	-13,97
	0,06
	0,06
	32,37
	32,20
	32,20
	32,24
	208,03
	207,96
	207,96
	207,90
	0,12
	0,00
	5,07
	5,02
	1,09
	1,09
	12,03
	12,03
	169879,80
	144106,00
	0,04
	0,04
	0,54
	-0,53
	0,00
	0,00
	18,88
	15,38
	76,65
	76,65

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	33,44
	0,10
	7,52
	-7,51
	0,05
	0,05
	32,37
	33,03
	33,02
	32,24
	208,03
	207,97
	207,96
	207,90
	0,12
	0,01
	1,48
	1,47
	3,34
	3,34
	36,78
	36,78
	91241,20
	84251,20
	0,04
	0,04
	0,29
	-0,29
	0,00
	0,00
	57,72
	55,85
	91,50
	91,50

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	30,40
	0,10
	2,71
	-2,71
	0,01
	0,01
	33,03
	33,47
	33,47
	33,02
	207,97
	207,96
	207,96
	207,96
	0,01
	0,00
	0,20
	0,20
	3,04
	3,04
	33,44
	33,44
	32898,70
	31081,50
	0,04
	0,04
	0,10
	-0,10
	0,00
	0,00
	52,47
	49,46
	89,25
	89,25

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	9,85
	0,10
	4,81
	-4,80
	0,01
	0,01
	33,03
	32,98
	32,98
	33,02
	207,97
	207,96
	207,96
	207,96
	0,01
	0,00
	0,61
	0,61
	0,99
	0,99
	10,84
	10,84
	58335,20
	56410,60
	0,04
	0,04
	0,18
	-0,18
	0,00
	0,00
	17,00
	16,64
	92,77
	92,77

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	25,86
	0,10
	9,06
	-9,06
	0,06
	0,06
	32,37
	31,68
	31,68
	32,24
	208,03
	207,96
	207,96
	207,90
	0,12
	0,00
	2,14
	2,13
	2,59
	2,59
	28,45
	28,45
	110018,30
	102818,40
	0,04
	0,04
	0,35
	-0,35
	0,00
	0,00
	44,64
	44,34
	94,01
	94,01

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	15,44
	0,10
	5,47
	-5,44
	0,01
	0,01
	24,98
	25,13
	25,13
	24,96
	207,94
	207,93
	207,93
	207,92
	0,03
	0,00
	0,79
	0,77
	1,54
	1,54
	16,98
	16,98
	66379,80
	37096,40
	0,04
	0,04
	0,21
	-0,20
	0,00
	0,00
	26,65
	12,78
	44,41
	44,41

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	33,54
	0,10
	3,68
	-3,67
	0,01
	0,01
	24,98
	24,93
	24,93
	24,96
	207,94
	207,93
	207,93
	207,92
	0,03
	0,00
	0,36
	0,36
	3,35
	3,35
	36,89
	36,89
	44649,30
	34648,00
	0,04
	0,04
	0,14
	-0,14
	0,00
	0,00
	57,89
	53,63
	86,82
	86,82

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	22,08
	0,05
	8,46
	-8,46
	1,90
	1,89
	29,21
	27,47
	27,47
	25,42
	209,90
	208,00
	208,00
	206,11
	3,79
	0,00
	78,09
	77,95
	2,21
	2,21
	24,29
	24,29
	209611,50
	204988,70
	0,04
	0,04
	1,35
	-1,35
	0,00
	0,00
	9,14
	8,93
	92,66
	92,66

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	21,38
	0,05
	8,59
	-8,59
	1,90
	1,89
	29,21
	27,53
	27,53
	25,42
	209,90
	208,00
	208,00
	206,11
	3,79
	0,00
	80,61
	80,54
	2,14
	2,14
	23,52
	23,52
	212970,80
	210629,80
	0,04
	0,04
	1,37
	-1,37
	0,00
	0,00
	8,85
	8,83
	94,74
	94,74

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	18,43
	0,10
	2,60
	-2,53
	0,00
	0,00
	40,36
	40,32
	40,32
	40,35
	207,94
	207,93
	207,93
	207,93
	0,01
	0,00
	0,18
	0,18
	1,84
	1,84
	20,27
	20,27
	31277,80
	8883,30
	0,04
	0,04
	0,10
	-0,09
	0,00
	0,00
	31,81
	0,45
	1,28
	1,28

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	43,15
	0,10
	1,68
	-1,68
	0,00
	0,00
	40,36
	41,70
	41,70
	40,35
	207,94
	207,93
	207,93
	207,93
	0,01
	0,00
	0,08
	0,08
	4,32
	4,32
	47,47
	47,47
	20149,10
	14165,20
	0,04
	0,04
	0,06
	-0,06
	0,00
	0,00
	74,48
	75,17
	94,33
	94,33

	пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А
	39,74
	0,25
	920,08
	-918,90
	7,26
	7,19
	52,00
	44,61
	9,06
	2,00
	233,08
	225,82
	190,27
	183,08
	50,00
	35,56
	166,05
	164,37
	3,97
	3,97
	43,71
	43,71
	4414047,40
	3884512,60
	0,03
	0,03
	5,49
	-5,45
	0,00
	0,00
	439,29
	395,04
	84,83
	84,83

	Котельная с. Паюсово
	86,02
	0,10
	0,18
	-0,18
	0,00
	0,00
	7,00
	7,54
	2,54
	2,00
	189,00
	189,00
	184,00
	184,00
	5,00
	5,00
	0,00
	0,00
	8,60
	8,60
	94,62
	94,62
	2179,20
	1682,40
	0,03
	0,04
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	148,48
	118,98
	75,12
	75,12

	Котельная с. Паюсово
	89,53
	0,10
	1,58
	-1,58
	0,01
	0,01
	7,00
	6,99
	2,01
	2,00
	189,00
	188,99
	184,01
	184,00
	5,00
	4,99
	0,07
	0,07
	8,95
	8,95
	98,48
	98,48
	19240,40
	15088,40
	0,04
	0,04
	0,06
	-0,06
	0,00
	0,00
	154,54
	123,80
	75,10
	75,10

	Котельная д. Болотовские дворы
	45,09
	0,10
	41,79
	-41,66
	2,23
	2,19
	21,60
	19,37
	4,19
	2,00
	179,60
	177,37
	162,19
	160,00
	19,60
	15,18
	44,93
	44,14
	4,51
	4,51
	49,60
	49,60
	507298,50
	403280,80
	0,04
	0,04
	1,60
	-1,57
	0,00
	0,00
	77,83
	63,56
	76,63
	76,63

	Котельная д. Болотовские дворы
	302,25
	0,10
	19,70
	-19,63
	3,33
	3,28
	19,37
	17,04
	8,47
	4,19
	177,37
	174,04
	165,47
	162,19
	15,18
	8,57
	10,03
	9,85
	30,23
	30,23
	332,48
	332,48
	239185,40
	192519,40
	0,04
	0,04
	0,75
	-0,74
	0,01
	0,01
	521,72
	430,36
	77,42
	77,42

	Котельная д. Болотовские дворы
	25,11
	0,10
	0,67
	-0,66
	0,00
	0,00
	17,04
	17,04
	8,47
	8,47
	174,04
	174,04
	165,47
	165,47
	8,57
	8,57
	0,01
	0,01
	2,51
	2,51
	27,62
	27,62
	8076,40
	6590,30
	0,04
	0,04
	0,03
	-0,03
	0,00
	0,00
	43,34
	36,67
	79,48
	79,48

	Котельная д. Болотовские дворы
	42,30
	0,10
	19,03
	-18,98
	0,44
	0,43
	17,04
	16,60
	8,89
	8,47
	174,04
	173,60
	165,89
	165,47
	8,57
	7,71
	9,36
	9,21
	4,23
	4,23
	46,53
	46,53
	231042,30
	186067,30
	0,04
	0,04
	0,73
	-0,72
	0,00
	0,00
	73,01
	60,16
	77,35
	77,35

	Котельная д. Болотовские дворы
	72,32
	0,05
	3,25
	-3,25
	0,93
	0,91
	16,60
	15,68
	9,81
	8,89
	173,60
	172,68
	166,81
	165,89
	7,71
	5,87
	11,63
	11,48
	7,23
	7,23
	79,55
	79,55
	80654,50
	64206,30
	0,04
	0,04
	0,52
	-0,51
	0,00
	0,00
	29,95
	24,42
	76,53
	76,53

	Котельная д. Болотовские дворы
	51,58
	0,10
	15,78
	-15,73
	0,37
	0,36
	16,60
	16,24
	9,25
	8,89
	173,60
	173,24
	166,25
	165,89
	7,71
	6,99
	6,44
	6,34
	5,16
	5,16
	56,74
	56,74
	191528,70
	154218,60
	0,04
	0,04
	0,60
	-0,59
	0,00
	0,00
	89,03
	73,52
	77,52
	77,52

	Котельная д. Болотовские дворы
	20,42
	0,10
	4,33
	-4,33
	0,01
	0,01
	16,24
	16,23
	9,26
	9,25
	173,24
	173,23
	166,26
	166,25
	6,99
	6,96
	0,50
	0,49
	2,04
	2,04
	22,46
	22,46
	52588,70
	42413,30
	0,04
	0,04
	0,17
	-0,16
	0,00
	0,00
	35,25
	29,25
	77,92
	77,92

	Котельная д. Болотовские дворы
	44,78
	0,10
	11,44
	-11,40
	0,17
	0,17
	16,24
	16,07
	9,42
	9,25
	173,24
	173,07
	166,42
	166,25
	6,99
	6,65
	3,40
	3,34
	4,48
	4,48
	49,26
	49,26
	138928,60
	111814,50
	0,04
	0,04
	0,44
	-0,43
	0,00
	0,00
	77,30
	63,70
	77,37
	77,37

	Котельная д. Болотовские дворы
	53,90
	0,10
	7,58
	-7,55
	0,09
	0,09
	16,07
	15,98
	9,50
	9,42
	173,07
	172,98
	166,50
	166,42
	6,65
	6,48
	1,50
	1,48
	5,39
	5,39
	59,29
	59,29
	92046,10
	74026,70
	0,04
	0,04
	0,29
	-0,29
	0,00
	0,00
	93,04
	76,60
	77,29
	77,29

	Котельная д. Болотовские дворы
	120,40
	0,20
	3,43
	-3,40
	0,00
	0,00
	15,98
	15,98
	9,51
	9,50
	172,98
	172,98
	166,51
	166,50
	6,48
	6,48
	0,01
	0,01
	12,04
	12,04
	132,44
	132,44
	20583,30
	16515,60
	0,03
	0,03
	0,03
	-0,03
	0,01
	0,01
	848,35
	698,90
	77,34
	77,34

	Котельная д. Болотовские дворы
	64,63
	0,10
	4,16
	-4,15
	0,03
	0,03
	15,98
	15,95
	9,54
	9,50
	172,98
	172,95
	166,54
	166,50
	6,48
	6,41
	0,46
	0,45
	6,46
	6,46
	71,09
	71,09
	50447,70
	40668,30
	0,04
	0,04
	0,16
	-0,16
	0,00
	0,00
	111,56
	91,81
	77,26
	77,26

	Котельная д. Болотовские дворы
	35,37
	0,10
	3,86
	-3,85
	0,02
	0,02
	16,07
	15,99
	9,36
	9,42
	173,07
	173,06
	166,43
	166,42
	6,65
	6,62
	0,40
	0,39
	3,54
	3,54
	38,91
	38,91
	46872,60
	37795,90
	0,04
	0,04
	0,15
	-0,15
	0,00
	0,00
	61,05
	50,41
	77,52
	77,52

	Котельная д. Болотовские дворы
	295,29
	0,10
	21,18
	-21,13
	3,76
	3,70
	19,37
	15,61
	7,89
	4,19
	177,37
	173,61
	165,89
	162,19
	15,18
	7,72
	11,58
	11,39
	29,53
	29,53
	324,82
	324,82
	257106,60
	204490,20
	0,04
	0,04
	0,81
	-0,80
	0,01
	0,01
	509,71
	410,92
	75,62
	75,62

	Котельная д. Болотовские дворы
	38,30
	0,10
	7,41
	-7,40
	0,06
	0,06
	15,61
	15,55
	7,95
	7,89
	173,61
	173,55
	165,95
	165,89
	7,72
	7,60
	1,43
	1,42
	3,83
	3,83
	42,13
	42,13
	89927,30
	72529,90
	0,04
	0,04
	0,28
	-0,28
	0,00
	0,00
	66,11
	55,36
	78,59
	78,59

	Котельная д. Болотовские дворы
	86,02
	0,10
	13,77
	-13,73
	0,46
	0,46
	15,61
	14,95
	8,15
	7,89
	173,61
	173,15
	166,35
	165,89
	7,72
	6,80
	4,91
	4,83
	8,60
	8,60
	94,62
	94,62
	167114,10
	129509,70
	0,04
	0,04
	0,53
	-0,52
	0,00
	0,00
	148,48
	117,26
	74,02
	74,02

	Котельная д. Болотовские дворы
	16,91
	0,10
	5,08
	-5,07
	0,01
	0,01
	14,95
	14,81
	8,04
	8,15
	173,15
	173,13
	166,36
	166,35
	6,80
	6,77
	0,68
	0,67
	1,69
	1,69
	18,60
	18,60
	61628,80
	48433,90
	0,04
	0,04
	0,19
	-0,19
	0,00
	0,00
	29,19
	24,18
	77,70
	77,70

	Котельная д. Болотовские дворы
	99,90
	0,10
	8,69
	-8,67
	0,22
	0,21
	14,95
	14,48
	8,11
	8,15
	173,15
	172,93
	166,56
	166,35
	6,80
	6,37
	1,97
	1,94
	9,99
	9,99
	109,89
	109,89
	105466,40
	79573,70
	0,04
	0,04
	0,33
	-0,33
	0,00
	0,00
	172,44
	132,38
	71,87
	71,87

	Котельная д. Болотовские дворы
	15,76
	0,10
	4,91
	-4,91
	0,01
	0,01
	14,48
	14,51
	8,16
	8,11
	172,93
	172,92
	166,57
	166,56
	6,37
	6,35
	0,64
	0,63
	1,58
	1,58
	17,34
	17,34
	59661,40
	46273,90
	0,04
	0,04
	0,19
	-0,19
	0,00
	0,00
	27,20
	22,40
	77,18
	77,18

	Котельная д. Болотовские дворы
	129,47
	0,05
	3,77
	-3,76
	2,22
	2,18
	14,48
	12,01
	10,04
	8,11
	172,93
	170,71
	168,74
	166,56
	6,37
	1,97
	15,60
	15,30
	12,95
	12,95
	142,42
	142,42
	93473,40
	66744,60
	0,04
	0,04
	0,60
	-0,59
	0,00
	0,00
	53,61
	37,29
	64,95
	64,95

	Котельная д. Болотовские дворы
	36,84
	0,10
	0,91
	-0,90
	0,00
	0,00
	19,37
	19,37
	4,19
	4,19
	177,37
	177,37
	162,19
	162,19
	15,18
	15,18
	0,02
	0,02
	3,68
	3,68
	40,52
	40,52
	10996,70
	9089,20
	0,04
	0,04
	0,04
	-0,03
	0,00
	0,00
	63,59
	56,22
	83,13
	83,13

	Котельная д. Истомино
	58,58
	0,13
	18,98
	-18,94
	0,18
	0,18
	17,00
	17,45
	2,81
	2,00
	196,63
	196,45
	181,81
	181,63
	15,00
	14,64
	2,84
	2,80
	5,86
	5,86
	64,44
	64,44
	183625,30
	151801,50
	0,03
	0,03
	0,46
	-0,46
	0,00
	0,00
	159,29
	139,95
	82,61
	82,61

	Котельная д. Истомино
	105,20
	0,04
	0,18
	-0,18
	0,02
	0,02
	17,45
	18,86
	4,26
	2,81
	196,45
	196,43
	181,83
	181,81
	14,64
	14,61
	0,13
	0,13
	10,52
	10,52
	115,72
	115,72
	5536,10
	4741,30
	0,05
	0,05
	0,05
	-0,04
	0,00
	0,00
	27,30
	24,03
	82,91
	82,91

	Котельная д. Истомино
	44,20
	0,13
	18,81
	-18,77
	0,14
	0,13
	17,45
	17,01
	2,64
	2,81
	196,45
	196,31
	181,94
	181,81
	14,64
	14,37
	2,78
	2,75
	4,42
	4,42
	48,62
	48,62
	181898,80
	156124,80
	0,03
	0,03
	0,46
	-0,45
	0,00
	0,00
	120,19
	105,41
	82,61
	82,61

	Котельная д. Истомино
	61,20
	0,08
	6,46
	-6,44
	0,24
	0,24
	17,01
	17,23
	3,34
	2,64
	196,31
	196,07
	182,18
	181,94
	14,37
	13,89
	3,59
	3,55
	6,12
	6,12
	67,32
	67,32
	98469,90
	84527,40
	0,04
	0,04
	0,39
	-0,39
	0,00
	0,00
	66,92
	58,66
	82,56
	82,56

	Котельная д. Истомино
	25,10
	0,08
	3,06
	-3,05
	0,02
	0,02
	17,23
	17,52
	3,68
	3,34
	196,07
	196,05
	182,21
	182,18
	13,89
	13,84
	0,82
	0,81
	2,51
	2,51
	27,61
	27,61
	46620,20
	40049,70
	0,04
	0,04
	0,18
	-0,18
	0,00
	0,00
	27,45
	24,07
	82,60
	82,60

	Котельная д. Истомино
	81,44
	0,08
	3,40
	-3,39
	0,09
	0,09
	17,23
	17,93
	4,22
	3,34
	196,07
	195,98
	182,27
	182,18
	13,89
	13,71
	1,01
	1,00
	8,14
	8,14
	89,58
	89,58
	51839,00
	44487,10
	0,04
	0,04
	0,21
	-0,20
	0,00
	0,00
	89,05
	78,03
	82,53
	82,53

	Котельная д. Истомино
	21,53
	0,08
	2,97
	-2,97
	0,02
	0,02
	17,93
	18,17
	4,50
	4,22
	195,98
	195,96
	182,29
	182,27
	13,71
	13,67
	0,77
	0,77
	2,15
	2,15
	23,68
	23,68
	45291,10
	38908,60
	0,04
	0,04
	0,18
	-0,18
	0,00
	0,00
	23,54
	20,63
	82,53
	82,53

	Котельная д. Истомино
	75,39
	0,08
	0,43
	-0,43
	0,00
	0,00
	17,93
	18,83
	5,12
	4,22
	195,98
	195,98
	182,27
	182,27
	13,71
	13,71
	0,02
	0,02
	7,54
	7,54
	82,93
	82,93
	6533,60
	5590,90
	0,04
	0,04
	0,03
	-0,03
	0,00
	0,00
	82,44
	72,24
	82,54
	82,54

	Котельная д. Истомино
	33,79
	0,13
	12,35
	-12,33
	0,05
	0,04
	17,01
	16,57
	2,29
	2,64
	196,31
	196,27
	181,99
	181,94
	14,37
	14,28
	1,21
	1,20
	3,38
	3,38
	37,17
	37,17
	119442,20
	102532,60
	0,03
	0,03
	0,30
	-0,30
	0,00
	0,00
	91,88
	80,61
	82,64
	82,64

	Котельная д. Истомино
	31,79
	0,13
	12,35
	-12,33
	0,04
	0,04
	16,57
	16,16
	1,96
	2,29
	196,27
	196,23
	182,03
	181,99
	14,28
	14,20
	1,21
	1,20
	3,18
	3,18
	34,97
	34,97
	119432,90
	102540,70
	0,03
	0,03
	0,30
	-0,30
	0,00
	0,00
	86,44
	75,84
	82,64
	82,64

	Котельная д. Истомино
	35,72
	0,13
	12,35
	-12,33
	0,05
	0,05
	16,16
	16,37
	2,27
	1,96
	196,23
	196,18
	182,08
	182,03
	14,20
	14,10
	1,21
	1,20
	3,57
	3,57
	39,29
	39,29
	119424,10
	102548,40
	0,03
	0,03
	0,30
	-0,30
	0,00
	0,00
	97,13
	85,21
	82,64
	82,64

	Котельная д. Истомино
	68,76
	0,10
	6,24
	-6,24
	0,08
	0,08
	16,37
	16,79
	2,84
	2,27
	196,18
	196,10
	182,15
	182,08
	14,10
	13,95
	1,02
	1,01
	6,88
	6,88
	75,64
	75,64
	75800,50
	65103,80
	0,04
	0,04
	0,24
	-0,24
	0,00
	0,00
	118,69
	104,13
	82,64
	82,64

	Котельная д. Истомино
	86,62
	0,10
	6,10
	-6,09
	0,09
	0,09
	16,37
	15,58
	1,66
	2,27
	196,18
	196,09
	182,17
	182,08
	14,10
	13,92
	0,98
	0,97
	8,66
	8,66
	95,28
	95,28
	74076,50
	63615,60
	0,04
	0,04
	0,23
	-0,23
	0,00
	0,00
	149,52
	131,16
	82,63
	82,63

	Котельная д. Истомино
	138,79
	0,15
	68,36
	-68,21
	2,11
	2,08
	17,00
	13,79
	2,98
	2,00
	196,63
	194,52
	183,71
	181,63
	15,00
	10,81
	13,83
	13,61
	13,88
	13,88
	152,67
	152,67
	549527,90
	437162,10
	0,03
	0,03
	1,15
	-1,13
	0,01
	0,01
	546,39
	440,70
	75,67
	75,67

	Котельная д. Истомино
	41,81
	0,08
	31,16
	-31,10
	3,81
	3,74
	13,79
	9,71
	6,45
	2,98
	194,52
	190,71
	187,45
	183,71
	10,81
	3,27
	82,77
	81,34
	4,18
	4,18
	45,99
	45,99
	475274,40
	363615,50
	0,04
	0,04
	1,88
	-1,85
	0,00
	0,00
	45,72
	34,62
	70,92
	70,92

	Котельная д. Истомино
	109,56
	0,15
	37,19
	-37,11
	0,50
	0,49
	13,79
	13,02
	3,20
	2,98
	194,52
	194,02
	184,20
	183,71
	10,81
	9,83
	4,11
	4,05
	10,96
	10,96
	120,52
	120,52
	298999,20
	240946,50
	0,03
	0,03
	0,62
	-0,62
	0,00
	0,00
	431,31
	365,91
	79,66
	79,66

	Котельная д. Истомино
	36,52
	0,07
	6,58
	-6,58
	0,31
	0,30
	13,02
	12,72
	3,50
	3,20
	194,02
	193,72
	184,50
	184,20
	9,83
	9,22
	7,65
	7,56
	3,65
	3,65
	40,17
	40,17
	115185,90
	95316,10
	0,04
	0,04
	0,52
	-0,52
	0,00
	0,00
	30,35
	25,82
	80,00
	80,00

	Котельная д. Истомино
	37,82
	0,07
	6,57
	-6,56
	0,32
	0,31
	13,02
	12,71
	3,51
	3,20
	194,02
	193,71
	184,51
	184,20
	9,83
	9,20
	7,61
	7,52
	3,78
	3,78
	41,60
	41,60
	114892,20
	95072,60
	0,04
	0,04
	0,52
	-0,52
	0,00
	0,00
	31,43
	26,74
	79,98
	79,98

	Котельная д. Истомино
	192,26
	0,15
	24,04
	-23,98
	0,37
	0,36
	13,02
	12,66
	3,56
	3,20
	194,02
	193,66
	184,56
	184,20
	9,83
	9,11
	1,72
	1,70
	19,23
	19,23
	211,49
	211,49
	193251,20
	159713,10
	0,03
	0,03
	0,40
	-0,40
	0,01
	0,01
	756,89
	639,88
	79,47
	79,47

	Котельная д. Истомино
	28,17
	0,15
	7,84
	-7,83
	0,01
	0,01
	12,66
	12,65
	3,56
	3,56
	193,66
	193,65
	184,56
	184,56
	9,11
	9,09
	0,19
	0,19
	2,82
	2,82
	30,99
	30,99
	63055,80
	52167,60
	0,03
	0,03
	0,13
	-0,13
	0,00
	0,00
	110,90
	94,25
	79,90
	79,90

	Котельная д. Истомино
	139,34
	0,15
	16,19
	-16,16
	0,12
	0,12
	12,66
	12,54
	3,67
	3,56
	193,66
	193,54
	184,67
	184,56
	9,11
	8,87
	0,79
	0,78
	13,93
	13,93
	153,27
	153,27
	130131,40
	107599,20
	0,03
	0,03
	0,27
	-0,27
	0,01
	0,01
	548,55
	462,60
	79,27
	79,27

	Котельная д. Истомино
	33,04
	0,07
	8,48
	-8,47
	0,46
	0,46
	12,54
	12,08
	4,13
	3,67
	193,54
	193,08
	185,13
	184,67
	8,87
	7,95
	12,67
	12,52
	3,30
	3,30
	36,34
	36,34
	148442,40
	122829,20
	0,04
	0,04
	0,67
	-0,67
	0,00
	0,00
	27,46
	23,06
	78,93
	78,93

	Котельная д. Истомино
	31,33
	0,10
	7,70
	-7,69
	0,05
	0,05
	12,54
	12,49
	3,73
	3,67
	193,54
	193,49
	184,73
	184,67
	8,87
	8,76
	1,55
	1,53
	3,13
	3,13
	34,46
	34,46
	93454,00
	77326,90
	0,04
	0,04
	0,29
	-0,29
	0,00
	0,00
	54,08
	45,82
	79,64
	79,64

	Котельная п. Стрелецкий
	24,02
	0,20
	87,26
	-85,15
	0,13
	0,12
	62,00
	62,30
	2,55
	2,00
	228,72
	228,59
	168,84
	168,72
	60,00
	59,75
	4,90
	4,59
	2,40
	2,40
	26,42
	26,42
	524338,70
	361208,80
	0,03
	0,03
	0,82
	-0,78
	0,00
	0,00
	169,25
	134,90
	74,39
	74,39

	Котельная п. Стрелецкий
	87,72
	0,20
	87,26
	-85,16
	0,47
	0,45
	62,13
	61,05
	2,58
	2,75
	228,40
	227,93
	169,46
	169,02
	59,39
	58,47
	4,90
	4,61
	8,77
	8,77
	96,49
	96,49
	524312,50
	397433,50
	0,03
	0,03
	0,82
	-0,79
	0,01
	0,01
	618,08
	490,72
	74,39
	74,39

	Котельная п. Стрелецкий
	110,03
	0,07
	33,11
	-33,04
	23,24
	22,85
	61,05
	37,19
	24,80
	2,58
	227,93
	204,70
	192,31
	169,46
	58,47
	12,38
	191,98
	188,78
	11,00
	11,00
	121,03
	121,03
	579396,10
	460918,00
	0,04
	0,04
	2,63
	-2,59
	0,00
	0,00
	91,44
	76,04
	78,00
	78,00

	Котельная п. Стрелецкий
	31,42
	0,07
	29,54
	-29,48
	5,28
	0,00
	37,19
	31,82
	24,72
	24,80
	204,70
	199,41
	192,31
	192,31
	12,38
	7,10
	152,82
	0,00
	3,14
	3,14
	34,56
	34,56
	516877,00
	41100,60
	0,04
	0,03
	2,35
	-0,02
	0,00
	0,03
	26,11
	2287,13
	78,07
	78,07

	Котельная п. Стрелецкий
	190,43
	0,05
	3,57
	-3,57
	2,93
	2,89
	37,19
	36,03
	29,48
	24,80
	204,70
	201,76
	195,21
	192,31
	12,38
	6,56
	14,01
	13,82
	19,04
	19,04
	209,47
	209,47
	88544,80
	71388,50
	0,04
	0,04
	0,57
	-0,56
	0,00
	0,00
	78,86
	65,03
	77,44
	77,44

	Котельная п. Стрелецкий
	98,02
	0,08
	54,13
	-52,12
	26,91
	24,59
	61,05
	32,98
	26,02
	2,58
	227,93
	201,02
	194,06
	169,46
	58,47
	6,97
	249,56
	228,09
	9,80
	9,80
	107,82
	107,82
	825733,30
	609362,20
	0,04
	0,04
	3,27
	-3,10
	0,00
	0,00
	107,18
	82,54
	72,11
	72,11

	Котельная п. Стрелецкий
	127,23
	0,20
	41,91
	-39,92
	0,16
	0,14
	32,98
	32,44
	25,78
	26,02
	201,02
	200,86
	194,20
	194,06
	6,97
	6,67
	1,14
	1,02
	12,72
	12,72
	139,95
	139,95
	251820,20
	178976,00
	0,03
	0,03
	0,39
	-0,37
	0,01
	0,01
	896,47
	684,15
	71,40
	71,40

	Котельная п. Стрелецкий
	28,12
	0,20
	2,98
	-2,98
	0,00
	0,00
	32,44
	32,06
	25,40
	25,78
	200,86
	200,86
	194,20
	194,20
	6,67
	6,67
	0,01
	0,01
	2,81
	2,81
	30,93
	30,93
	17926,10
	13886,10
	0,03
	0,03
	0,03
	-0,03
	0,00
	0,00
	198,14
	164,01
	77,57
	77,57

	Котельная п. Стрелецкий
	131,44
	0,20
	38,92
	-36,95
	0,14
	0,13
	32,44
	31,35
	24,96
	25,78
	200,86
	200,72
	194,33
	194,20
	6,67
	6,40
	0,98
	0,88
	13,14
	13,14
	144,58
	144,58
	233837,40
	165679,60
	0,03
	0,03
	0,36
	-0,34
	0,01
	0,01
	926,14
	702,11
	70,90
	70,90

	Котельная п. Стрелецкий
	89,64
	0,15
	38,91
	-36,96
	0,44
	0,40
	31,35
	29,95
	24,39
	24,96
	200,72
	200,28
	194,72
	194,33
	6,40
	5,56
	4,49
	4,00
	8,96
	8,96
	98,60
	98,60
	312758,10
	218707,80
	0,03
	0,03
	0,65
	-0,61
	0,00
	0,00
	352,89
	267,57
	70,90
	70,90

	Котельная п. Стрелецкий
	40,38
	0,15
	2,72
	-2,72
	0,00
	0,00
	29,95
	29,63
	24,07
	24,39
	200,28
	200,28
	194,72
	194,72
	5,56
	5,56
	0,02
	0,02
	4,04
	4,04
	44,42
	44,42
	21897,20
	16739,50
	0,03
	0,04
	0,05
	-0,05
	0,00
	0,00
	158,97
	129,10
	76,06
	76,06

	Котельная п. Стрелецкий
	97,98
	0,20
	36,18
	-34,25
	0,09
	0,08
	29,95
	29,98
	24,59
	24,39
	200,28
	200,19
	194,80
	194,72
	5,56
	5,39
	0,85
	0,75
	9,80
	9,80
	107,78
	107,78
	217388,90
	151480,10
	0,03
	0,03
	0,34
	-0,32
	0,01
	0,01
	690,38
	520,50
	70,49
	70,49

	Котельная п. Стрелецкий
	33,49
	0,20
	2,68
	-2,67
	0,00
	0,00
	29,98
	29,64
	24,25
	24,59
	200,19
	200,19
	194,80
	194,80
	5,39
	5,39
	0,01
	0,01
	3,35
	3,35
	36,84
	36,84
	16118,90
	12314,30
	0,03
	0,04
	0,03
	-0,03
	0,00
	0,00
	235,97
	190,99
	75,78
	75,78

	Котельная п. Стрелецкий
	35,28
	0,20
	33,49
	-31,58
	0,03
	0,03
	29,98
	29,97
	24,64
	24,59
	200,19
	200,16
	194,83
	194,80
	5,39
	5,33
	0,73
	0,64
	3,53
	3,53
	38,81
	38,81
	201226,30
	139687,70
	0,03
	0,03
	0,31
	-0,29
	0,00
	0,00
	248,59
	186,27
	70,04
	70,04

	Котельная п. Стрелецкий
	77,19
	0,20
	33,49
	-31,59
	0,06
	0,05
	29,97
	30,74
	25,52
	24,64
	200,16
	200,10
	194,88
	194,83
	5,33
	5,22
	0,73
	0,64
	7,72
	7,72
	84,91
	84,91
	201210,60
	139699,50
	0,03
	0,03
	0,31
	-0,29
	0,01
	0,01
	543,89
	407,61
	70,04
	70,04

	Котельная п. Стрелецкий
	100,92
	0,10
	2,62
	-2,61
	0,02
	0,02
	31,20
	30,66
	25,54
	26,04
	200,07
	200,05
	194,93
	194,91
	5,16
	5,12
	0,18
	0,18
	10,09
	10,09
	111,01
	111,01
	31750,90
	24916,00
	0,04
	0,04
	0,10
	-0,10
	0,00
	0,00
	174,20
	139,98
	75,34
	75,34

	Котельная п. Стрелецкий
	169,66
	0,20
	30,86
	-28,99
	0,12
	0,10
	30,74
	33,04
	28,04
	25,52
	200,10
	199,98
	194,98
	194,88
	5,22
	5,00
	0,62
	0,54
	16,97
	16,97
	186,63
	186,63
	185446,40
	126449,20
	0,03
	0,03
	0,29
	-0,27
	0,01
	0,01
	1195,44
	889,93
	69,57
	69,57

	Котельная п. Стрелецкий
	136,20
	0,20
	2,59
	-2,57
	0,00
	0,00
	33,04
	34,01
	29,01
	28,04
	199,98
	199,98
	194,98
	194,98
	5,00
	5,00
	0,01
	0,01
	13,62
	13,62
	149,82
	149,82
	15575,00
	11669,40
	0,03
	0,04
	0,02
	-0,02
	0,01
	0,01
	959,68
	770,30
	75,12
	75,12

	Котельная п. Стрелецкий
	340,78
	0,20
	28,26
	-26,43
	0,20
	0,17
	33,04
	36,89
	32,25
	28,04
	199,98
	199,79
	195,15
	194,98
	5,00
	4,64
	0,52
	0,45
	34,08
	34,08
	374,86
	374,86
	169795,70
	115303,50
	0,03
	0,03
	0,27
	-0,24
	0,03
	0,03
	2401,17
	1774,18
	69,03
	69,03

	Котельная п. Стрелецкий
	83,61
	0,25
	28,23
	-26,46
	0,02
	0,01
	36,89
	38,22
	33,61
	32,25
	199,79
	199,77
	195,16
	195,15
	4,64
	4,61
	0,16
	0,14
	8,36
	8,36
	91,97
	91,97
	135441,50
	92146,40
	0,03
	0,03
	0,17
	-0,16
	0,01
	0,01
	924,23
	683,01
	69,03
	69,03

	Котельная п. Стрелецкий
	725,72
	0,20
	13,80
	-13,66
	0,10
	0,10
	38,22
	34,57
	30,16
	33,61
	199,77
	199,67
	195,26
	195,16
	4,61
	4,41
	0,13
	0,12
	72,57
	72,57
	798,29
	798,29
	82937,50
	60428,50
	0,03
	0,03
	0,13
	-0,13
	0,05
	0,05
	5113,49
	3903,29
	71,35
	71,35

	Котельная п. Стрелецкий
	69,49
	0,08
	8,87
	-8,85
	0,52
	0,51
	34,57
	34,93
	31,54
	30,16
	199,67
	199,16
	195,77
	195,26
	4,41
	3,39
	6,75
	6,63
	6,95
	6,95
	76,44
	76,44
	135255,00
	99310,10
	0,04
	0,04
	0,54
	-0,53
	0,00
	0,00
	75,99
	57,38
	70,62
	70,62

	Котельная п. Стрелецкий
	112,37
	0,08
	4,30
	-4,29
	0,20
	0,20
	34,93
	34,96
	31,96
	31,54
	199,16
	198,96
	195,96
	195,77
	3,39
	2,99
	1,60
	1,58
	11,24
	11,24
	123,61
	123,61
	65557,50
	48131,30
	0,04
	0,04
	0,26
	-0,26
	0,00
	0,00
	122,87
	91,99
	69,98
	69,98

	Котельная п. Стрелецкий
	58,92
	0,07
	4,88
	-4,87
	0,27
	0,27
	34,57
	34,95
	31,08
	30,16
	199,67
	199,40
	195,53
	195,26
	4,41
	3,87
	4,22
	4,16
	5,89
	5,89
	64,81
	64,81
	85407,40
	64470,80
	0,04
	0,04
	0,39
	-0,38
	0,00
	0,00
	48,97
	38,03
	72,67
	72,67

	Котельная п. Стрелецкий
	25,13
	0,10
	4,57
	-4,56
	0,02
	0,02
	34,93
	34,74
	31,38
	31,54
	199,16
	199,14
	195,78
	195,77
	3,39
	3,36
	0,55
	0,55
	2,51
	2,51
	27,64
	27,64
	55463,80
	40741,50
	0,04
	0,04
	0,18
	-0,17
	0,00
	0,00
	43,38
	33,04
	71,22
	71,22

	Котельная п. Стрелецкий
	120,41
	0,20
	14,42
	-12,80
	0,02
	0,01
	38,22
	37,21
	32,64
	33,61
	199,77
	199,75
	195,18
	195,16
	4,61
	4,58
	0,14
	0,11
	12,04
	12,04
	132,45
	132,45
	86647,90
	54317,80
	0,03
	0,03
	0,14
	-0,12
	0,01
	0,01
	848,42
	604,91
	66,55
	66,55

	Котельная п. Стрелецкий
	154,86
	0,10
	14,41
	-12,81
	0,92
	0,72
	37,21
	34,42
	31,47
	32,64
	199,75
	198,84
	195,89
	195,18
	4,58
	2,95
	5,38
	4,20
	15,49
	15,49
	170,35
	170,35
	174955,60
	108276,50
	0,04
	0,04
	0,55
	-0,48
	0,00
	0,00
	267,31
	190,72
	66,55
	66,55

	Котельная п. Стрелецкий
	17,10
	0,10
	12,24
	-10,66
	0,07
	0,06
	34,42
	34,03
	31,21
	31,47
	198,84
	198,77
	195,95
	195,89
	2,95
	2,82
	3,88
	2,91
	1,71
	1,71
	18,81
	18,81
	148561,90
	91325,80
	0,04
	0,04
	0,47
	-0,40
	0,00
	0,00
	29,52
	21,91
	69,30
	69,30

	Котельная п. Стрелецкий
	165,42
	0,05
	2,17
	-2,16
	0,95
	0,93
	34,42
	32,11
	31,04
	31,47
	198,84
	197,89
	196,82
	195,89
	2,95
	1,07
	5,20
	5,08
	16,54
	16,54
	181,96
	181,96
	53817,40
	33625,90
	0,04
	0,04
	0,35
	-0,34
	0,00
	0,00
	68,50
	39,06
	52,99
	52,99

	Котельная п. Стрелецкий
	122,04
	0,05
	1,01
	-1,01
	0,15
	0,15
	32,11
	30,68
	29,91
	31,04
	197,89
	197,74
	196,97
	196,82
	1,07
	0,77
	1,15
	1,13
	12,20
	12,20
	134,24
	134,24
	25094,80
	13805,10
	0,04
	0,04
	0,16
	-0,16
	0,00
	0,00
	50,54
	27,59
	50,54
	50,54

	Котельная п. Стрелецкий
	20,86
	0,05
	1,16
	-1,15
	0,03
	0,03
	32,11
	31,89
	30,88
	31,04
	197,89
	197,86
	196,85
	196,82
	1,07
	1,01
	1,50
	1,48
	2,09
	2,09
	22,95
	22,95
	28704,70
	16606,30
	0,04
	0,04
	0,18
	-0,18
	0,00
	0,00
	8,64
	5,14
	55,13
	55,13

	Котельная п. Стрелецкий
	73,76
	0,08
	12,23
	-12,20
	1,04
	1,02
	32,98
	31,08
	26,17
	26,02
	201,02
	199,99
	195,08
	194,06
	6,97
	4,91
	12,80
	12,59
	7,38
	7,38
	81,14
	81,14
	186480,30
	142663,50
	0,04
	0,04
	0,74
	-0,73
	0,00
	0,00
	80,65
	64,12
	74,44
	74,44

	Котельная п. Стрелецкий
	43,60
	0,08
	7,13
	-7,12
	0,21
	0,21
	31,08
	30,80
	26,30
	26,17
	199,99
	199,78
	195,28
	195,08
	4,91
	4,49
	4,38
	4,31
	4,36
	4,36
	47,96
	47,96
	108778,80
	84347,00
	0,04
	0,04
	0,43
	-0,42
	0,00
	0,00
	47,68
	37,72
	74,13
	74,13

	Котельная п. Стрелецкий
	32,75
	0,08
	2,55
	-2,54
	0,02
	0,02
	31,08
	31,75
	26,89
	26,17
	199,99
	199,96
	195,10
	195,08
	4,91
	4,87
	0,57
	0,57
	3,28
	3,28
	36,03
	36,03
	38865,20
	30133,20
	0,04
	0,04
	0,15
	-0,15
	0,00
	0,00
	35,81
	28,61
	74,88
	74,88

	Котельная п. Стрелецкий
	41,18
	0,08
	2,55
	-2,54
	0,03
	0,03
	31,08
	31,09
	26,23
	26,17
	199,99
	199,96
	195,10
	195,08
	4,91
	4,86
	0,57
	0,56
	4,12
	4,12
	45,30
	45,30
	38823,40
	30098,40
	0,04
	0,04
	0,15
	-0,15
	0,00
	0,00
	45,03
	35,97
	74,86
	74,86

	Котельная п. Стрелецкий
	34,72
	0,20
	87,26
	-85,15
	0,19
	0,18
	62,30
	62,13
	2,75
	2,55
	228,59
	228,40
	169,02
	168,84
	59,75
	59,39
	4,90
	4,61
	3,47
	3,47
	38,19
	38,19
	524328,00
	397421,40
	0,03
	0,03
	0,82
	-0,79
	0,00
	0,00
	244,64
	194,23
	74,39
	74,39

	Котельная п. Стрелецкий
	25,67
	0,20
	123,76
	-122,43
	0,28
	0,27
	62,00
	61,96
	2,51
	2,00
	228,72
	228,44
	168,99
	168,72
	60,00
	59,46
	9,83
	9,42
	2,57
	2,57
	28,24
	28,24
	743661,80
	433936,50
	0,03
	0,03
	1,16
	-1,12
	0,00
	0,00
	180,87
	99,94
	51,25
	51,25

	Котельная п. Стрелецкий
	60,88
	0,02
	1,69
	-1,39
	35,77
	23,68
	61,96
	26,04
	26,04
	2,51
	228,44
	192,67
	192,67
	168,99
	59,46
	0,00
	534,16
	353,62
	6,09
	6,09
	66,97
	66,97
	111431,60
	30730,50
	0,05
	0,05
	1,91
	-1,53
	0,00
	0,00
	3,55
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	38,24
	0,15
	0,53
	-0,44
	0,00
	0,00
	26,04
	25,64
	25,64
	26,04
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,82
	3,82
	42,06
	42,06
	4174,20
	585,60
	0,04
	0,11
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	150,54
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	83,01
	0,15
	1,16
	-0,95
	0,00
	0,00
	26,04
	25,96
	25,96
	26,04
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	8,30
	8,30
	91,31
	91,31
	9229,60
	1273,10
	0,04
	0,05
	0,02
	-0,02
	0,00
	0,00
	326,79
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	51,96
	0,15
	0,79
	-0,64
	0,00
	0,00
	25,96
	26,52
	26,52
	25,96
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,20
	5,20
	57,16
	57,16
	6290,20
	860,90
	0,04
	0,07
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	204,56
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	45,41
	0,15
	0,73
	-0,60
	0,00
	0,00
	26,52
	26,98
	26,98
	26,52
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,54
	4,54
	49,95
	49,95
	5813,60
	795,20
	0,04
	0,08
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	178,77
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	30,83
	0,15
	0,06
	-0,05
	0,00
	0,00
	26,52
	26,72
	26,72
	26,52
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,08
	3,08
	33,91
	33,91
	1000000,00
	1000000,00
	0,03
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	121,37
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	31,67
	0,10
	0,73
	-0,60
	0,00
	0,00
	26,98
	26,62
	26,62
	26,98
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,00
	0,00
	0,02
	0,01
	3,17
	3,17
	34,84
	34,84
	8757,10
	1204,90
	0,04
	0,05
	0,03
	-0,02
	0,00
	0,00
	54,67
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	119,48
	0,15
	0,39
	-0,32
	0,00
	0,00
	26,62
	27,10
	27,10
	26,62
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,95
	11,95
	131,43
	131,43
	3128,30
	422,70
	0,04
	0,15
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,01
	470,37
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	71,72
	0,15
	0,24
	-0,19
	0,00
	0,00
	27,10
	27,77
	27,77
	27,10
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,17
	7,17
	78,89
	78,89
	1879,70
	253,00
	0,03
	0,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	282,35
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	86,04
	0,08
	0,09
	-0,07
	0,00
	0,00
	27,77
	28,96
	28,96
	27,77
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,60
	8,60
	94,64
	94,64
	1391,60
	180,20
	0,05
	0,36
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	94,08
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	40,62
	0,10
	0,09
	-0,07
	0,00
	0,00
	28,96
	28,99
	28,99
	28,96
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,06
	4,06
	44,68
	44,68
	1095,70
	145,50
	0,06
	0,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70,11
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	50,22
	0,10
	0,14
	-0,12
	0,00
	0,00
	27,77
	28,11
	28,11
	27,77
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,02
	5,02
	55,24
	55,24
	1695,40
	244,80
	0,04
	0,26
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	86,69
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	44,19
	0,10
	0,15
	-0,13
	0,00
	0,00
	27,10
	27,32
	27,32
	27,10
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,42
	4,42
	48,61
	48,61
	1826,20
	266,80
	0,04
	0,24
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	76,28
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	58,04
	0,15
	0,34
	-0,28
	0,00
	0,00
	26,62
	25,60
	25,60
	26,62
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,80
	5,80
	63,84
	63,84
	2665,80
	375,90
	0,03
	0,17
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	228,49
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	69,88
	0,10
	0,12
	-0,11
	0,00
	0,00
	25,60
	25,92
	25,92
	25,60
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,99
	6,99
	76,87
	76,87
	1479,80
	215,60
	0,04
	0,30
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	120,62
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	12,82
	0,10
	0,14
	-0,12
	0,00
	0,00
	25,60
	25,30
	25,30
	25,60
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,28
	1,28
	14,10
	14,10
	1649,10
	247,70
	0,04
	0,26
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	22,13
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	142,78
	0,08
	0,07
	-0,05
	0,00
	0,00
	25,60
	23,72
	23,72
	25,60
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,28
	14,28
	157,06
	157,06
	1090,70
	137,50
	0,06
	0,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	156,13
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	97,95
	0,10
	0,04
	-0,03
	0,00
	0,00
	23,72
	22,67
	22,67
	23,72
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,80
	9,80
	107,75
	107,75
	423,90
	1000000,00
	0,15
	0,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	169,07
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	17,90
	0,08
	0,04
	-0,03
	0,00
	0,00
	23,72
	23,89
	23,89
	23,72
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,79
	1,79
	19,69
	19,69
	533,30
	74,50
	0,12
	0,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19,57
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	129,14
	0,15
	0,37
	-0,31
	0,00
	0,00
	25,96
	23,84
	23,84
	25,96
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,91
	12,91
	142,05
	142,05
	2912,00
	416,90
	0,04
	0,15
	0,01
	-0,01
	0,01
	0,01
	508,40
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	36,27
	0,15
	0,18
	-0,17
	0,00
	0,00
	23,84
	24,02
	24,02
	23,84
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,63
	3,63
	39,90
	39,90
	1465,40
	225,80
	0,04
	0,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	142,79
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	46,08
	0,15
	0,18
	-0,15
	0,00
	0,00
	23,84
	23,88
	23,88
	23,84
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,61
	4,61
	50,69
	50,69
	1404,10
	198,50
	0,05
	0,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	181,41
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	28,13
	0,15
	0,07
	-0,07
	0,00
	0,00
	23,88
	23,47
	23,47
	23,88
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,81
	2,81
	30,94
	30,94
	580,30
	87,90
	0,11
	0,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	110,74
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	16,17
	0,15
	0,10
	-0,08
	0,00
	0,00
	23,88
	24,23
	24,23
	23,88
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,62
	1,62
	17,79
	17,79
	808,70
	113,30
	0,08
	0,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	63,66
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	26,08
	0,15
	0,06
	-0,05
	0,00
	0,00
	24,23
	24,50
	24,50
	24,23
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,61
	2,61
	28,69
	28,69
	1000000,00
	1000000,00
	0,03
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	102,67
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	81,33
	0,15
	0,04
	-0,03
	0,00
	0,00
	24,23
	24,34
	24,34
	24,23
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,13
	8,13
	89,46
	89,46
	1000000,00
	1000000,00
	0,03
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	320,18
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	16,75
	0,15
	0,17
	-0,16
	0,00
	0,00
	25,64
	25,46
	25,46
	25,64
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,68
	1,68
	18,43
	18,43
	1370,00
	213,00
	0,05
	0,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	65,94
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	134,72
	0,15
	0,11
	-0,08
	0,00
	0,00
	25,64
	25,41
	25,41
	25,64
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,47
	13,47
	148,19
	148,19
	856,20
	104,50
	0,07
	0,61
	0,00
	0,00
	0,01
	0,01
	530,36
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	59,17
	0,05
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	25,41
	25,21
	25,21
	25,41
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,92
	5,92
	65,09
	65,09
	157,20
	1000000,00
	0,41
	0,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24,50
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	243,95
	0,30
	122,07
	-121,04
	0,30
	0,29
	61,96
	58,97
	0,11
	2,51
	228,44
	228,14
	169,28
	168,99
	59,46
	58,86
	1,13
	1,09
	24,40
	24,40
	268,35
	268,35
	487372,50
	267120,50
	0,03
	0,03
	0,51
	-0,49
	0,04
	0,04
	3893,60
	2181,07
	51,84
	51,84

	Котельная п. Стрелецкий
	59,75
	0,08
	51,82
	-51,77
	15,03
	14,74
	58,97
	43,30
	14,21
	0,11
	228,14
	213,11
	184,02
	169,28
	58,86
	29,09
	228,71
	224,29
	5,98
	5,98
	65,73
	65,73
	790467,30
	557476,00
	0,04
	0,04
	3,13
	-3,07
	0,00
	0,00
	65,33
	58,14
	83,10
	83,10

	Котельная п. Стрелецкий
	41,34
	0,08
	44,50
	-44,46
	7,67
	7,59
	43,30
	35,20
	21,37
	14,21
	213,11
	205,44
	191,61
	184,02
	29,09
	13,83
	168,66
	166,90
	4,13
	4,13
	45,47
	45,47
	678712,40
	583154,70
	0,04
	0,04
	2,69
	-2,66
	0,00
	0,00
	45,20
	39,63
	82,60
	82,60

	Котельная п. Стрелецкий
	81,27
	0,08
	7,33
	-7,32
	0,41
	0,41
	43,30
	42,93
	14,66
	14,21
	213,11
	212,70
	184,43
	184,02
	29,09
	28,27
	4,62
	4,58
	8,13
	8,13
	89,40
	89,40
	111744,40
	98333,60
	0,04
	0,04
	0,44
	-0,44
	0,00
	0,00
	88,87
	81,16
	86,14
	86,14

	Котельная п. Стрелецкий
	32,85
	0,08
	6,11
	-6,11
	0,12
	0,12
	42,93
	42,46
	14,42
	14,66
	212,70
	212,58
	184,54
	184,43
	28,27
	28,04
	3,22
	3,20
	3,29
	3,29
	36,14
	36,14
	93265,30
	84108,60
	0,04
	0,04
	0,37
	-0,37
	0,00
	0,00
	35,92
	32,77
	86,14
	86,14

	Котельная п. Стрелецкий
	69,36
	0,08
	1,21
	-1,21
	0,01
	0,01
	42,93
	43,21
	14,96
	14,66
	212,70
	212,69
	184,44
	184,43
	28,27
	28,25
	0,13
	0,13
	6,94
	6,94
	76,30
	76,30
	18464,80
	16617,50
	0,04
	0,04
	0,07
	-0,07
	0,00
	0,00
	75,84
	69,22
	86,17
	86,17

	Котельная п. Стрелецкий
	45,63
	0,08
	1,21
	-1,21
	0,01
	0,01
	43,21
	42,52
	14,28
	14,96
	212,69
	212,68
	184,44
	184,44
	28,25
	28,23
	0,13
	0,13
	4,56
	4,56
	50,19
	50,19
	18452,60
	16628,60
	0,04
	0,04
	0,07
	-0,07
	0,00
	0,00
	49,90
	45,54
	86,17
	86,17

	Котельная п. Стрелецкий
	31,65
	0,08
	8,82
	-8,82
	0,23
	0,23
	58,97
	58,92
	0,52
	0,11
	228,14
	227,91
	169,51
	169,28
	58,86
	58,40
	6,69
	6,59
	3,17
	3,17
	34,82
	34,82
	134606,40
	99021,50
	0,04
	0,04
	0,53
	-0,52
	0,00
	0,00
	34,61
	32,84
	88,78
	88,78

	Котельная п. Стрелецкий
	84,85
	0,08
	61,38
	-60,49
	29,94
	28,19
	58,97
	28,92
	28,18
	0,11
	228,14
	198,20
	197,46
	169,28
	58,86
	0,73
	320,82
	302,00
	8,49
	8,49
	93,34
	93,34
	936314,00
	381349,10
	0,04
	0,04
	3,70
	-3,54
	0,00
	0,00
	92,78
	19,87
	19,71
	19,71

	Котельная п. Стрелецкий
	25,39
	0,08
	0,99
	-0,98
	0,00
	0,00
	28,92
	29,14
	28,41
	28,18
	198,20
	198,20
	197,47
	197,46
	0,73
	0,73
	0,09
	0,09
	2,54
	2,54
	27,93
	27,93
	15033,90
	6063,20
	0,04
	0,04
	0,06
	-0,06
	0,00
	0,00
	27,76
	14,97
	49,59
	49,59

	Котельная п. Стрелецкий
	104,64
	0,25
	5,10
	-5,06
	0,00
	0,00
	28,92
	27,97
	27,24
	28,18
	198,20
	198,20
	197,47
	197,46
	0,73
	0,73
	0,01
	0,01
	10,46
	10,46
	115,10
	115,10
	24473,60
	9828,30
	0,03
	0,04
	0,03
	-0,03
	0,01
	0,01
	1156,70
	624,66
	49,68
	49,68

	Котельная п. Стрелецкий
	135,18
	0,25
	55,30
	-54,45
	0,09
	0,09
	28,92
	28,62
	28,06
	28,18
	198,20
	198,11
	197,55
	197,46
	0,73
	0,56
	0,61
	0,59
	13,52
	13,52
	148,70
	148,70
	265279,20
	73790,80
	0,03
	0,03
	0,33
	-0,31
	0,02
	0,02
	1494,29
	267,61
	16,39
	16,39

	Котельная п. Стрелецкий
	27,47
	0,08
	10,34
	-10,09
	0,28
	0,26
	28,62
	28,04
	28,02
	28,06
	198,11
	197,83
	197,81
	197,55
	0,56
	0,02
	9,17
	8,63
	2,75
	2,75
	30,22
	30,22
	157758,70
	33042,10
	0,04
	0,04
	0,62
	-0,59
	0,00
	0,00
	30,04
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	40,08
	0,25
	44,94
	-44,38
	0,02
	0,02
	28,62
	28,53
	28,01
	28,06
	198,11
	198,09
	197,57
	197,55
	0,56
	0,52
	0,40
	0,40
	4,01
	4,01
	44,09
	44,09
	215586,10
	60145,60
	0,03
	0,03
	0,27
	-0,26
	0,00
	0,00
	443,05
	97,37
	20,11
	20,11

	Котельная п. Стрелецкий
	56,29
	0,15
	31,52
	-31,26
	0,18
	0,18
	28,53
	27,62
	27,46
	28,01
	198,09
	197,91
	197,75
	197,57
	0,52
	0,16
	2,96
	2,87
	5,63
	5,63
	61,92
	61,92
	253379,70
	70978,60
	0,03
	0,03
	0,53
	-0,50
	0,00
	0,00
	221,60
	39,46
	16,29
	16,29

	Котельная п. Стрелецкий
	103,35
	0,15
	13,41
	-13,13
	0,06
	0,06
	28,53
	29,58
	29,18
	28,01
	198,09
	198,03
	197,63
	197,57
	0,52
	0,40
	0,54
	0,52
	10,34
	10,34
	113,69
	113,69
	107835,20
	34461,20
	0,03
	0,03
	0,23
	-0,21
	0,00
	0,00
	406,87
	129,63
	29,20
	29,20

	Котельная п. Стрелецкий
	107,50
	0,25
	13,41
	-13,14
	0,00
	0,00
	29,58
	30,02
	29,63
	29,18
	198,03
	198,02
	197,63
	197,63
	0,40
	0,39
	0,04
	0,04
	10,75
	10,75
	118,25
	118,25
	64332,70
	22999,10
	0,03
	0,03
	0,08
	-0,08
	0,01
	0,01
	1188,31
	378,15
	29,20
	29,20

	Котельная п. Стрелецкий
	33,62
	0,25
	0,73
	-0,71
	0,00
	0,00
	30,02
	30,02
	29,63
	29,63
	198,02
	198,02
	197,63
	197,63
	0,39
	0,39
	0,00
	0,00
	3,36
	3,36
	36,98
	36,98
	3478,80
	1358,60
	0,04
	0,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	371,64
	150,90
	37,30
	37,30

	Котельная п. Стрелецкий
	154,98
	0,20
	12,67
	-12,43
	0,02
	0,02
	30,02
	29,01
	28,65
	29,63
	198,02
	198,01
	197,65
	197,63
	0,39
	0,35
	0,11
	0,11
	15,50
	15,50
	170,48
	170,48
	76145,90
	26685,50
	0,03
	0,03
	0,12
	-0,11
	0,01
	0,01
	1092,00
	341,99
	28,73
	28,73

	Котельная п. Стрелецкий
	27,51
	0,20
	12,66
	-12,45
	0,00
	0,00
	29,01
	29,06
	28,71
	28,65
	198,01
	198,00
	197,65
	197,65
	0,35
	0,35
	0,11
	0,11
	2,75
	2,75
	30,26
	30,26
	76076,80
	26711,00
	0,03
	0,03
	0,12
	-0,11
	0,00
	0,00
	193,84
	60,71
	28,73
	28,73

	Котельная п. Стрелецкий
	23,35
	0,20
	12,66
	-12,45
	0,00
	0,00
	29,06
	28,98
	28,64
	28,71
	198,00
	198,00
	197,66
	197,65
	0,35
	0,34
	0,11
	0,11
	2,34
	2,34
	25,69
	25,69
	75231,40
	26715,60
	0,03
	0,03
	0,12
	-0,11
	0,00
	0,00
	164,53
	51,53
	28,73
	28,73

	Котельная п. Стрелецкий
	37,43
	0,20
	12,66
	-12,45
	0,00
	0,00
	28,98
	28,66
	28,33
	28,64
	198,00
	197,99
	197,66
	197,66
	0,34
	0,33
	0,11
	0,11
	3,74
	3,74
	41,17
	41,17
	75221,20
	26719,40
	0,03
	0,03
	0,12
	-0,11
	0,00
	0,00
	263,74
	82,60
	28,73
	28,73

	Котельная п. Стрелецкий
	21,50
	0,15
	6,88
	-6,76
	0,00
	0,00
	28,66
	28,63
	28,31
	28,33
	197,99
	197,99
	197,67
	197,66
	0,33
	0,33
	0,15
	0,14
	2,15
	2,15
	23,65
	23,65
	54726,80
	19840,00
	0,03
	0,03
	0,12
	-0,11
	0,00
	0,00
	84,64
	27,50
	29,81
	29,81

	Котельная п. Стрелецкий
	79,43
	0,15
	6,88
	-6,76
	0,01
	0,01
	28,63
	28,54
	28,24
	28,31
	197,99
	197,98
	197,68
	197,67
	0,33
	0,30
	0,15
	0,14
	7,94
	7,94
	87,37
	87,37
	54719,70
	19842,70
	0,03
	0,03
	0,12
	-0,11
	0,00
	0,00
	312,70
	101,59
	29,81
	29,81

	Котельная п. Стрелецкий
	16,11
	0,15
	1,01
	-0,99
	0,00
	0,00
	28,54
	28,37
	28,07
	28,24
	197,98
	197,98
	197,68
	197,68
	0,30
	0,30
	0,00
	0,00
	1,61
	1,61
	17,72
	17,72
	8017,00
	2974,10
	0,04
	0,04
	0,02
	-0,02
	0,00
	0,00
	63,42
	21,83
	31,59
	31,59

	Котельная п. Стрелецкий
	19,86
	0,15
	0,45
	-0,45
	0,00
	0,00
	28,37
	28,17
	27,87
	28,07
	197,98
	197,98
	197,68
	197,68
	0,30
	0,30
	0,00
	0,00
	1,99
	1,99
	21,85
	21,85
	3608,90
	1376,20
	0,04
	0,05
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	78,18
	26,91
	31,60
	31,60

	Котельная п. Стрелецкий
	84,81
	0,15
	5,87
	-5,77
	0,01
	0,01
	28,54
	28,95
	28,67
	28,24
	197,98
	197,97
	197,69
	197,68
	0,30
	0,28
	0,11
	0,11
	8,48
	8,48
	93,29
	93,29
	47193,50
	16941,70
	0,03
	0,04
	0,10
	-0,09
	0,00
	0,00
	333,88
	107,36
	29,50
	29,50

	Котельная п. Стрелецкий
	69,94
	0,15
	1,55
	-1,53
	0,00
	0,00
	28,95
	29,87
	29,59
	28,67
	197,97
	197,97
	197,69
	197,69
	0,28
	0,28
	0,01
	0,01
	6,99
	6,99
	76,93
	76,93
	12435,80
	4477,70
	0,04
	0,04
	0,03
	-0,03
	0,00
	0,00
	275,34
	89,81
	29,93
	29,93

	Котельная п. Стрелецкий
	32,90
	0,15
	0,79
	-0,78
	0,00
	0,00
	29,87
	29,52
	29,24
	29,59
	197,97
	197,97
	197,69
	197,69
	0,28
	0,28
	0,00
	0,00
	3,29
	3,29
	36,19
	36,19
	6353,70
	2296,60
	0,04
	0,03
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	129,52
	42,24
	29,93
	29,93

	Котельная п. Стрелецкий
	31,33
	0,15
	0,75
	-0,75
	0,00
	0,00
	29,87
	30,14
	29,86
	29,59
	197,97
	197,97
	197,69
	197,69
	0,28
	0,28
	0,00
	0,00
	3,13
	3,13
	34,46
	34,46
	6058,80
	2190,00
	0,04
	0,03
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	123,34
	40,23
	29,93
	29,93

	Котельная п. Стрелецкий
	29,29
	0,15
	4,32
	-4,25
	0,00
	0,00
	28,95
	28,33
	28,05
	28,67
	197,97
	197,97
	197,69
	197,69
	0,28
	0,28
	0,06
	0,06
	2,93
	2,93
	32,22
	32,22
	34729,40
	12474,60
	0,03
	0,04
	0,07
	-0,07
	0,00
	0,00
	115,31
	36,89
	29,35
	29,35

	Котельная п. Стрелецкий
	34,04
	0,15
	0,70
	-0,70
	0,00
	0,00
	28,33
	28,17
	27,89
	28,05
	197,97
	197,97
	197,69
	197,69
	0,28
	0,28
	0,00
	0,00
	3,40
	3,40
	37,44
	37,44
	5657,60
	2043,70
	0,04
	0,03
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	134,01
	43,41
	29,72
	29,72

	Котельная п. Стрелецкий
	31,74
	0,15
	0,72
	-0,71
	0,00
	0,00
	28,33
	28,22
	27,94
	28,05
	197,97
	197,97
	197,69
	197,69
	0,28
	0,28
	0,00
	0,00
	3,17
	3,17
	34,91
	34,91
	5801,60
	2096,50
	0,04
	0,03
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	124,95
	40,48
	29,73
	29,73

	Котельная п. Стрелецкий
	92,69
	0,15
	2,88
	-2,83
	0,00
	0,00
	28,33
	27,96
	27,69
	28,05
	197,97
	197,96
	197,69
	197,69
	0,28
	0,27
	0,03
	0,03
	9,27
	9,27
	101,96
	101,96
	23149,40
	8307,60
	0,03
	0,04
	0,05
	-0,05
	0,00
	0,00
	364,90
	116,00
	29,16
	29,16

	Котельная п. Стрелецкий
	43,60
	0,15
	1,58
	-1,56
	0,00
	0,00
	27,96
	28,26
	27,99
	27,69
	197,96
	197,96
	197,69
	197,69
	0,27
	0,27
	0,01
	0,01
	4,36
	4,36
	47,96
	47,96
	12557,20
	4564,50
	0,04
	0,04
	0,03
	-0,03
	0,00
	0,00
	171,64
	54,58
	29,17
	29,17

	Котельная п. Стрелецкий
	99,53
	0,15
	0,80
	-0,78
	0,00
	0,00
	28,26
	27,98
	27,71
	27,99
	197,96
	197,96
	197,69
	197,69
	0,27
	0,27
	0,00
	0,00
	9,95
	9,95
	109,48
	109,48
	6339,90
	2300,30
	0,04
	0,03
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	391,83
	124,52
	29,16
	29,16

	Котельная п. Стрелецкий
	20,30
	0,15
	0,78
	-0,77
	0,00
	0,00
	28,26
	28,10
	27,83
	27,99
	197,96
	197,96
	197,69
	197,69
	0,27
	0,27
	0,00
	0,00
	2,03
	2,03
	22,33
	22,33
	6203,00
	2269,70
	0,04
	0,03
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	79,92
	25,43
	29,19
	29,19

	Котельная п. Стрелецкий
	102,33
	0,15
	1,30
	-1,28
	0,00
	0,00
	27,96
	27,91
	27,64
	27,69
	197,96
	197,96
	197,69
	197,69
	0,27
	0,27
	0,01
	0,01
	10,23
	10,23
	112,56
	112,56
	10308,00
	3754,80
	0,04
	0,04
	0,02
	-0,02
	0,00
	0,00
	402,85
	128,03
	29,16
	29,16

	Котельная п. Стрелецкий
	60,92
	0,15
	2,85
	-2,81
	0,00
	0,00
	28,66
	28,00
	27,67
	28,33
	197,99
	197,99
	197,66
	197,66
	0,33
	0,33
	0,03
	0,03
	6,09
	6,09
	67,01
	67,01
	22631,20
	8599,60
	0,03
	0,04
	0,05
	-0,05
	0,00
	0,00
	239,83
	87,07
	33,33
	33,33

	Котельная п. Стрелецкий
	25,69
	0,15
	2,33
	-2,30
	0,00
	0,00
	28,00
	27,99
	27,66
	27,67
	197,99
	197,99
	197,66
	197,66
	0,33
	0,33
	0,02
	0,02
	2,57
	2,57
	28,26
	28,26
	18512,00
	7345,90
	0,04
	0,04
	0,04
	-0,04
	0,00
	0,00
	101,14
	36,62
	33,26
	33,26

	Котельная п. Стрелецкий
	98,81
	0,15
	2,33
	-2,30
	0,00
	0,00
	27,99
	27,99
	27,67
	27,66
	197,99
	197,99
	197,67
	197,66
	0,33
	0,33
	0,02
	0,02
	9,88
	9,88
	108,69
	108,69
	18503,60
	7349,40
	0,04
	0,04
	0,04
	-0,04
	0,00
	0,00
	388,99
	140,84
	33,26
	33,26

	Котельная п. Стрелецкий
	84,63
	0,15
	0,55
	-0,54
	0,00
	0,00
	28,37
	28,22
	27,92
	28,07
	197,98
	197,98
	197,68
	197,68
	0,30
	0,30
	0,00
	0,00
	8,46
	8,46
	93,09
	93,09
	4402,80
	1663,40
	0,04
	0,04
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	333,17
	114,61
	31,58
	31,58

	Котельная п. Стрелецкий
	36,79
	0,15
	0,52
	-0,51
	0,00
	0,00
	28,00
	28,26
	27,93
	27,67
	197,99
	197,99
	197,66
	197,66
	0,33
	0,33
	0,00
	0,00
	3,68
	3,68
	40,47
	40,47
	4099,10
	1625,90
	0,04
	0,04
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	144,83
	53,02
	33,63
	33,63

	Котельная п. Стрелецкий
	68,17
	0,10
	2,92
	-2,88
	0,02
	0,02
	28,66
	28,67
	28,37
	28,33
	197,99
	197,98
	197,68
	197,66
	0,33
	0,30
	0,23
	0,23
	6,82
	6,82
	74,99
	74,99
	35117,70
	11689,20
	0,04
	0,04
	0,11
	-0,11
	0,00
	0,00
	117,67
	27,88
	21,72
	21,72

	Котельная п. Стрелецкий
	53,76
	0,10
	0,48
	-0,48
	0,00
	0,00
	28,67
	28,38
	28,08
	28,37
	197,98
	197,98
	197,68
	197,68
	0,30
	0,30
	0,01
	0,01
	5,38
	5,38
	59,14
	59,14
	5784,60
	1978,20
	0,04
	0,03
	0,02
	-0,02
	0,00
	0,00
	92,80
	31,76
	31,38
	31,38

	Котельная п. Стрелецкий
	110,49
	0,10
	2,44
	-2,41
	0,02
	0,02
	28,67
	28,78
	28,52
	28,37
	197,98
	197,96
	197,70
	197,68
	0,30
	0,26
	0,16
	0,17
	11,05
	11,05
	121,54
	121,54
	29318,30
	8674,20
	0,04
	0,04
	0,09
	-0,09
	0,00
	0,00
	190,72
	41,25
	19,80
	19,80

	Котельная п. Стрелецкий
	25,69
	0,10
	0,90
	-0,89
	0,00
	0,00
	28,78
	28,50
	28,24
	28,52
	197,96
	197,96
	197,70
	197,70
	0,26
	0,26
	0,02
	0,02
	2,57
	2,57
	28,26
	28,26
	10820,00
	3454,90
	0,04
	0,04
	0,03
	-0,03
	0,00
	0,00
	44,34
	13,56
	28,01
	28,01

	Котельная п. Стрелецкий
	32,60
	0,10
	0,45
	-0,44
	0,00
	0,00
	28,50
	28,58
	28,32
	28,24
	197,96
	197,96
	197,70
	197,70
	0,26
	0,26
	0,01
	0,01
	3,26
	3,26
	35,86
	35,86
	5364,50
	1919,50
	0,04
	0,03
	0,02
	-0,02
	0,00
	0,00
	56,27
	17,19
	28,01
	28,01

	Котельная п. Стрелецкий
	26,29
	0,10
	0,45
	-0,45
	0,00
	0,00
	28,50
	28,48
	28,22
	28,24
	197,96
	197,96
	197,70
	197,70
	0,26
	0,26
	0,01
	0,01
	2,63
	2,63
	28,92
	28,92
	5449,90
	1951,10
	0,04
	0,03
	0,02
	-0,02
	0,00
	0,00
	45,38
	13,86
	28,02
	28,02

	Котельная п. Стрелецкий
	131,97
	0,08
	1,54
	-1,52
	0,03
	0,03
	28,78
	28,86
	28,66
	28,52
	197,96
	197,93
	197,73
	197,70
	0,26
	0,20
	0,21
	0,22
	13,20
	13,20
	145,17
	145,17
	23211,20
	6370,70
	0,04
	0,04
	0,09
	-0,09
	0,00
	0,00
	144,31
	23,61
	14,97
	14,97

	Котельная п. Стрелецкий
	32,87
	0,08
	0,08
	-0,08
	0,00
	0,00
	28,86
	28,50
	28,30
	28,66
	197,93
	197,93
	197,73
	197,73
	0,20
	0,20
	0,00
	0,00
	3,29
	3,29
	36,16
	36,16
	1233,80
	346,50
	0,05
	0,18
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	35,94
	8,45
	21,51
	21,51

	Котельная п. Стрелецкий
	41,81
	0,08
	1,46
	-1,44
	0,01
	0,01
	28,86
	28,89
	28,71
	28,66
	197,93
	197,92
	197,74
	197,73
	0,20
	0,18
	0,19
	0,20
	4,18
	4,18
	45,99
	45,99
	21954,50
	5582,30
	0,04
	0,04
	0,09
	-0,08
	0,00
	0,00
	45,72
	7,30
	14,60
	14,60

	Котельная п. Стрелецкий
	31,08
	0,08
	0,49
	-0,48
	0,00
	0,00
	28,89
	28,53
	28,35
	28,71
	197,92
	197,92
	197,74
	197,74
	0,18
	0,18
	0,02
	0,02
	3,11
	3,11
	34,19
	34,19
	7342,70
	1973,90
	0,04
	0,03
	0,03
	-0,03
	0,00
	0,00
	33,99
	7,05
	18,96
	18,96

	Котельная п. Стрелецкий
	37,03
	0,08
	0,97
	-0,96
	0,00
	0,00
	28,89
	28,53
	28,35
	28,71
	197,92
	197,92
	197,74
	197,74
	0,18
	0,17
	0,09
	0,08
	3,70
	3,70
	40,73
	40,73
	14604,60
	3612,80
	0,04
	0,04
	0,06
	-0,06
	0,00
	0,00
	40,49
	5,49
	12,40
	12,40

	Котельная п. Стрелецкий
	28,69
	0,08
	0,48
	-0,47
	0,00
	0,00
	28,53
	28,17
	28,00
	28,35
	197,92
	197,91
	197,74
	197,74
	0,17
	0,17
	0,02
	0,02
	2,87
	2,87
	31,56
	31,56
	7205,80
	1886,80
	0,04
	0,03
	0,03
	-0,03
	0,00
	0,00
	31,37
	6,18
	18,02
	18,02

	Котельная п. Стрелецкий
	50,47
	0,08
	0,49
	-0,48
	0,00
	0,00
	28,53
	28,00
	27,83
	28,35
	197,92
	197,91
	197,74
	197,74
	0,17
	0,17
	0,02
	0,02
	5,05
	5,05
	55,52
	55,52
	7392,40
	1631,00
	0,04
	0,04
	0,03
	-0,03
	0,00
	0,00
	55,19
	4,17
	6,91
	6,91

	Котельная п. Стрелецкий
	70,77
	0,03
	0,15
	-0,15
	0,02
	0,02
	28,00
	27,89
	27,77
	27,83
	197,91
	197,89
	197,77
	197,74
	0,17
	0,12
	0,30
	0,29
	7,08
	7,08
	77,85
	77,85
	5786,40
	1242,90
	0,05
	0,05
	0,06
	-0,06
	0,00
	0,00
	11,45
	1,22
	9,71
	9,71

	Котельная п. Стрелецкий
	28,70
	0,03
	0,34
	-0,34
	0,05
	0,03
	28,00
	28,04
	27,96
	27,83
	197,91
	197,86
	197,78
	197,74
	0,17
	0,09
	1,55
	1,05
	2,87
	2,87
	31,57
	31,57
	13559,50
	2709,90
	0,05
	0,03
	0,14
	-0,13
	0,00
	0,00
	4,64
	0,29
	5,70
	5,70

	Котельная п. Стрелецкий
	134,96
	0,10
	2,62
	-2,61
	0,03
	0,03
	30,74
	31,20
	26,04
	25,52
	200,10
	200,07
	194,91
	194,88
	5,22
	5,16
	0,18
	0,18
	13,50
	13,50
	148,46
	148,46
	31780,60
	23921,10
	0,04
	0,04
	0,10
	-0,10
	0,00
	0,00
	232,96
	187,49
	75,34
	75,34

	Котельная п. Стрелецкий
	15,41
	0,15
	2,24
	-2,23
	0,00
	0,00
	27,99
	27,99
	27,67
	27,67
	197,99
	197,99
	197,67
	197,67
	0,33
	0,32
	0,02
	0,02
	1,54
	1,54
	16,95
	16,95
	17838,70
	7114,30
	0,04
	0,04
	0,04
	-0,04
	0,00
	0,00
	60,67
	21,96
	33,26
	33,26

	Котельная п. Стрелецкий
	13,86
	0,15
	0,08
	-0,08
	0,00
	0,00
	27,99
	27,99
	27,67
	27,67
	197,99
	197,99
	197,67
	197,67
	0,33
	0,33
	0,00
	0,00
	1,39
	1,39
	15,25
	15,25
	632,30
	248,60
	0,10
	0,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	54,56
	19,78
	33,30
	33,30

	Котельная п. Стрелецкий
	24,81
	0,15
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	25,64
	25,49
	25,49
	25,64
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,48
	2,48
	27,29
	27,29
	1000000,00
	1000000,00
	0,03
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	97,67
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	39,63
	0,05
	0,04
	-0,04
	0,00
	0,00
	25,41
	25,32
	25,32
	25,41
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,01
	3,96
	3,96
	43,59
	43,59
	983,10
	153,10
	0,07
	0,42
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	16,41
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	32,25
	0,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,64
	25,43
	25,43
	25,64
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,23
	3,23
	35,48
	35,48
	1000000,00
	1000000,00
	0,03
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	126,96
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	54,86
	0,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,64
	25,49
	25,64
	25,49
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,15
	-0,15
	0,00
	0,00
	5,49
	5,49
	60,35
	60,35
	1000000,00
	1000000,00
	0,03
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	215,97
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	40,02
	0,15
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	28,33
	28,02
	27,74
	28,05
	197,97
	197,97
	197,69
	197,69
	0,28
	0,28
	0,00
	0,00
	4,00
	4,00
	44,02
	44,02
	1000000,00
	1000000,00
	0,03
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	157,55
	51,06
	29,74
	29,74

	Котельная п. Стрелецкий
	52,66
	0,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,64
	25,44
	25,64
	25,44
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,20
	-0,20
	0,00
	0,00
	5,27
	5,27
	57,93
	57,93
	1000000,00
	1000000,00
	0,03
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	207,31
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	47,38
	0,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,64
	25,60
	25,64
	25,60
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,04
	-0,04
	0,00
	0,00
	4,74
	4,74
	52,12
	52,12
	1000000,00
	1000000,00
	0,03
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	186,52
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	57,37
	0,15
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	25,64
	25,56
	25,56
	25,64
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,74
	5,74
	63,11
	63,11
	1000000,00
	1000000,00
	0,03
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	225,85
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	135,23
	0,15
	0,06
	-0,04
	0,00
	0,00
	25,41
	25,12
	25,12
	25,41
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,52
	13,52
	148,75
	148,75
	1000000,00
	1000000,00
	0,03
	0,03
	0,00
	0,00
	0,01
	0,01
	532,37
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Стрелецкий
	83,33
	0,15
	0,22
	-0,20
	0,00
	0,00
	25,64
	25,02
	25,02
	25,64
	192,67
	192,67
	192,67
	192,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,33
	8,33
	91,66
	91,66
	1747,60
	267,70
	0,04
	0,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	328,05
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная п. Шиловский
	28,54
	0,08
	0,97
	-0,87
	0,00
	0,00
	24,28
	25,49
	19,97
	18,76
	204,74
	204,74
	199,22
	199,22
	5,53
	5,52
	0,09
	0,07
	2,85
	2,85
	31,39
	31,39
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,06
	-0,05
	0,00
	0,00
	31,21
	25,29
	76,00
	76,00

	Котельная п. Шиловский
	25,27
	0,08
	0,95
	-0,85
	0,00
	0,00
	24,28
	24,07
	18,55
	18,76
	204,74
	204,74
	199,22
	199,22
	5,53
	5,52
	0,08
	0,07
	2,53
	2,53
	27,80
	27,80
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,06
	-0,05
	0,00
	0,00
	27,63
	22,39
	76,00
	76,00

	Котельная п. Шиловский
	91,89
	0,08
	1,92
	-1,73
	0,03
	0,03
	29,47
	24,28
	18,76
	23,88
	204,78
	204,74
	199,22
	199,19
	5,59
	5,53
	0,33
	0,26
	9,19
	9,19
	101,08
	101,08
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,12
	-0,10
	0,00
	0,00
	100,48
	81,42
	76,00
	76,00

	Котельная п. Шиловский
	36,63
	0,10
	3,56
	-3,45
	0,01
	0,01
	29,47
	32,02
	26,46
	23,88
	204,78
	204,76
	199,20
	199,19
	5,59
	5,56
	0,34
	0,32
	3,66
	3,66
	40,29
	40,29
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,14
	-0,13
	0,00
	0,00
	63,23
	51,27
	76,06
	76,06

	Котельная п. Шиловский
	64,43
	0,10
	5,48
	-5,18
	0,06
	0,05
	26,78
	29,47
	23,88
	21,09
	204,83
	204,78
	199,19
	199,14
	5,69
	5,59
	0,79
	0,70
	6,44
	6,44
	70,87
	70,87
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,21
	-0,20
	0,00
	0,00
	111,21
	90,17
	76,04
	76,04

	Котельная п. Шиловский
	47,12
	0,08
	6,36
	-6,25
	0,18
	0,17
	26,78
	24,29
	18,95
	21,09
	204,83
	204,65
	199,31
	199,14
	5,69
	5,34
	3,48
	3,33
	4,71
	4,71
	51,83
	51,83
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,38
	-0,37
	0,00
	0,00
	51,52
	41,59
	75,71
	75,71

	Котельная п. Шиловский
	38,64
	0,08
	6,33
	-6,22
	0,15
	0,14
	26,78
	28,31
	22,90
	21,09
	204,83
	204,69
	199,28
	199,14
	5,69
	5,41
	3,45
	3,30
	3,86
	3,86
	42,50
	42,50
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,38
	-0,37
	0,00
	0,00
	42,25
	34,16
	75,82
	75,82

	Котельная п. Шиловский
	169,30
	0,15
	18,17
	-17,64
	0,18
	0,17
	22,49
	26,78
	21,09
	16,44
	205,02
	204,83
	199,14
	198,97
	6,05
	5,69
	0,99
	0,92
	16,93
	16,93
	186,23
	186,23
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03
	0,30
	-0,29
	0,01
	0,01
	666,50
	539,19
	75,84
	75,84

	Котельная п. Шиловский
	142,26
	0,10
	13,60
	-13,25
	0,75
	0,70
	22,49
	19,67
	15,07
	16,44
	205,02
	204,27
	199,67
	198,97
	6,05
	4,60
	4,79
	4,50
	14,23
	14,23
	156,49
	156,49
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,52
	-0,50
	0,00
	0,00
	245,56
	191,55
	73,07
	73,07

	Котельная п. Шиловский
	33,72
	0,10
	5,06
	-4,95
	0,03
	0,02
	19,67
	19,45
	14,90
	15,07
	204,27
	204,24
	199,69
	199,67
	4,60
	4,55
	0,67
	0,64
	3,37
	3,37
	37,09
	37,09
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,19
	-0,19
	0,00
	0,00
	58,20
	46,14
	74,25
	74,25

	Котельная п. Шиловский
	191,47
	0,10
	8,54
	-8,31
	0,40
	0,38
	19,67
	18,68
	14,86
	15,07
	204,27
	203,87
	200,05
	199,67
	4,60
	3,82
	1,90
	1,78
	19,15
	19,15
	210,62
	210,62
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,33
	-0,31
	0,00
	0,00
	330,50
	255,51
	72,37
	72,37

	Котельная п. Шиловский
	16,64
	0,10
	4,59
	-4,48
	0,01
	0,01
	18,68
	19,02
	15,22
	14,86
	203,87
	203,86
	200,06
	200,05
	3,82
	3,80
	0,56
	0,53
	1,66
	1,66
	18,30
	18,30
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,18
	-0,17
	0,00
	0,00
	28,72
	22,25
	72,50
	72,50

	Котельная п. Шиловский
	144,42
	0,10
	3,94
	-3,83
	0,07
	0,06
	18,68
	16,74
	13,05
	14,86
	203,87
	203,80
	200,11
	200,05
	3,82
	3,69
	0,41
	0,39
	14,44
	14,44
	158,86
	158,86
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,15
	-0,14
	0,00
	0,00
	249,29
	192,36
	72,21
	72,21

	Котельная п. Шиловский
	145,67
	0,08
	4,98
	-4,97
	0,34
	0,34
	22,49
	27,73
	22,37
	16,44
	205,02
	204,67
	199,31
	198,97
	6,05
	5,37
	2,15
	2,12
	14,57
	14,57
	160,24
	160,24
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,30
	-0,30
	0,00
	0,00
	159,29
	126,55
	74,45
	74,45

	Котельная п. Шиловский
	58,58
	0,05
	2,45
	-2,45
	0,43
	0,42
	27,73
	26,40
	21,89
	22,37
	204,67
	204,24
	199,73
	199,31
	5,37
	4,52
	6,64
	6,55
	5,86
	5,86
	64,44
	64,44
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,39
	-0,39
	0,00
	0,00
	24,26
	19,21
	74,18
	74,18

	Котельная п. Шиловский
	38,25
	0,05
	2,52
	-2,52
	0,30
	0,29
	27,73
	28,16
	23,38
	22,37
	204,67
	204,38
	199,60
	199,31
	5,37
	4,78
	7,02
	6,93
	3,83
	3,83
	42,08
	42,08
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,40
	-0,40
	0,00
	0,00
	15,84
	12,63
	74,71
	74,71

	Котельная п. Шиловский
	63,01
	0,15
	36,75
	-35,86
	0,28
	0,26
	22,10
	22,49
	16,44
	15,52
	205,29
	205,02
	198,97
	198,71
	6,59
	6,05
	4,01
	3,78
	6,30
	6,30
	69,31
	69,31
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03
	0,62
	-0,59
	0,00
	0,00
	248,06
	197,52
	74,63
	74,63

	Котельная п. Шиловский
	36,54
	0,05
	4,98
	-4,97
	1,09
	1,07
	22,34
	20,87
	15,31
	14,62
	205,88
	204,79
	199,23
	198,16
	7,72
	5,56
	27,14
	26,72
	3,65
	3,65
	40,19
	40,19
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,79
	-0,78
	0,00
	0,00
	15,13
	12,02
	74,45
	74,45

	Котельная п. Шиловский
	114,54
	0,15
	39,46
	-38,56
	0,58
	0,55
	22,34
	22,10
	15,52
	14,62
	205,88
	205,29
	198,71
	198,16
	7,72
	6,59
	4,62
	4,36
	11,45
	11,45
	125,99
	125,99
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03
	0,66
	-0,64
	0,00
	0,00
	450,92
	359,50
	74,72
	74,72

	Котельная п. Шиловский
	61,85
	0,05
	2,71
	-2,70
	0,55
	0,54
	22,10
	23,20
	17,70
	15,52
	205,29
	204,75
	199,25
	198,71
	6,59
	5,50
	8,07
	7,96
	6,19
	6,19
	68,04
	68,04
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,43
	-0,43
	0,00
	0,00
	25,61
	20,75
	75,96
	75,96

	Котельная п. Шиловский
	26,71
	0,05
	2,61
	-2,61
	0,22
	0,22
	20,87
	20,16
	15,04
	15,31
	204,79
	204,57
	199,45
	199,23
	5,56
	5,12
	7,52
	7,41
	2,67
	2,67
	29,38
	29,38
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,42
	-0,41
	0,00
	0,00
	11,06
	8,89
	75,33
	75,33

	Котельная п. Шиловский
	100,66
	0,05
	2,37
	-2,36
	0,68
	0,67
	20,87
	19,86
	15,66
	15,31
	204,79
	204,10
	199,90
	199,23
	5,56
	4,20
	6,18
	6,09
	10,07
	10,07
	110,73
	110,73
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,38
	-0,37
	0,00
	0,00
	41,68
	32,70
	73,49
	73,49

	Котельная п. Шиловский
	170,66
	0,15
	44,45
	-43,52
	1,10
	1,04
	21,99
	22,34
	14,62
	12,12
	206,98
	205,88
	198,16
	197,11
	9,86
	7,72
	5,86
	5,55
	17,07
	17,07
	187,73
	187,73
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03
	0,75
	-0,72
	0,01
	0,01
	671,85
	535,42
	74,69
	74,69

	Котельная п. Шиловский
	126,82
	0,15
	44,45
	-43,52
	0,82
	0,78
	21,94
	21,99
	12,12
	10,49
	207,79
	206,98
	197,11
	196,34
	11,46
	9,86
	5,86
	5,55
	12,68
	12,68
	139,50
	139,50
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03
	0,75
	-0,72
	0,01
	0,01
	499,26
	397,78
	74,69
	74,69

	Котельная п. Шиловский
	61,21
	0,05
	3,57
	-3,57
	0,94
	0,93
	21,94
	20,56
	10,98
	10,49
	207,79
	206,85
	197,27
	196,34
	11,46
	9,58
	14,02
	13,85
	6,12
	6,12
	67,33
	67,33
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,57
	-0,56
	0,00
	0,00
	25,35
	21,66
	80,26
	80,26

	Котельная п. Шиловский
	51,57
	0,05
	3,62
	-3,62
	0,82
	0,81
	21,94
	21,17
	11,34
	10,49
	207,79
	206,98
	197,15
	196,34
	11,46
	9,83
	14,39
	14,21
	5,16
	5,16
	56,73
	56,73
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,58
	-0,57
	0,00
	0,00
	21,35
	18,29
	80,44
	80,44

	Котельная п. Шиловский
	41,24
	0,15
	51,65
	-50,70
	0,36
	0,34
	21,78
	21,94
	10,49
	9,63
	208,15
	207,79
	196,34
	196,00
	12,16
	11,46
	7,91
	7,53
	4,12
	4,12
	45,36
	45,36
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03
	0,87
	-0,84
	0,00
	0,00
	162,35
	130,69
	75,49
	75,49

	Котельная п. Шиловский
	24,37
	0,05
	3,88
	-3,87
	0,44
	0,44
	21,78
	21,43
	10,15
	9,63
	208,15
	207,71
	196,43
	196,00
	12,16
	11,28
	16,49
	16,30
	2,44
	2,44
	26,81
	26,81
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,62
	-0,61
	0,00
	0,00
	10,09
	8,74
	81,35
	81,35

	Котельная п. Шиловский
	21,04
	0,15
	55,53
	-54,58
	0,21
	0,20
	21,81
	21,78
	9,63
	9,25
	208,36
	208,15
	196,00
	195,80
	12,57
	12,16
	9,13
	8,72
	2,10
	2,10
	23,14
	23,14
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03
	0,93
	-0,90
	0,00
	0,00
	82,83
	67,03
	75,91
	75,91

	Котельная п. Шиловский
	83,86
	0,05
	3,64
	-3,63
	1,34
	1,32
	21,81
	20,09
	10,18
	9,25
	208,36
	207,03
	197,12
	195,80
	12,57
	9,91
	14,50
	14,33
	8,39
	8,39
	92,25
	92,25
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,58
	-0,57
	0,00
	0,00
	34,73
	29,76
	80,50
	80,50

	Котельная п. Шиловский
	47,22
	0,15
	59,17
	-58,21
	0,54
	0,52
	21,84
	21,81
	9,25
	8,22
	208,90
	208,36
	195,80
	195,28
	13,62
	12,57
	10,37
	9,92
	4,72
	4,72
	51,94
	51,94
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03
	0,99
	-0,96
	0,00
	0,00
	185,89
	150,97
	76,19
	76,19

	Котельная п. Шиловский
	37,41
	0,05
	0,93
	-0,93
	0,04
	0,04
	21,84
	22,11
	8,57
	8,22
	208,90
	208,86
	195,32
	195,28
	13,62
	13,54
	0,97
	0,96
	3,74
	3,74
	41,15
	41,15
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,15
	-0,15
	0,00
	0,00
	15,49
	13,59
	82,47
	82,47

	Котельная п. Шиловский
	44,92
	0,05
	3,99
	-3,98
	0,86
	0,85
	21,84
	21,27
	9,36
	8,22
	208,90
	208,04
	196,13
	195,28
	13,62
	11,91
	17,42
	17,22
	4,49
	4,49
	49,41
	49,41
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,64
	-0,63
	0,00
	0,00
	18,60
	16,17
	81,69
	81,69

	Котельная п. Шиловский
	20,62
	0,15
	64,08
	-63,11
	0,28
	0,26
	21,95
	21,84
	8,22
	7,79
	209,18
	208,90
	195,28
	195,02
	14,16
	13,62
	12,15
	11,65
	2,06
	2,06
	22,68
	22,68
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03
	1,07
	-1,05
	0,00
	0,00
	81,18
	66,28
	76,63
	76,63

	Котельная п. Шиловский
	29,16
	0,05
	4,16
	-4,15
	0,61
	0,60
	21,95
	21,36
	8,41
	7,79
	209,18
	208,57
	195,62
	195,02
	14,16
	12,96
	18,94
	18,72
	2,92
	2,92
	32,08
	32,08
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,66
	-0,66
	0,00
	0,00
	12,08
	10,56
	82,21
	82,21

	Котельная п. Шиловский
	41,86
	0,10
	4,34
	-4,33
	0,02
	0,02
	21,95
	22,37
	8,25
	7,79
	209,18
	209,16
	195,04
	195,02
	14,16
	14,12
	0,50
	0,49
	4,19
	4,19
	46,05
	46,05
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,17
	-0,16
	0,00
	0,00
	72,26
	63,56
	82,71
	82,71

	Котельная п. Шиловский
	25,09
	0,15
	72,58
	-71,60
	0,43
	0,41
	22,38
	21,95
	7,79
	7,37
	209,61
	209,18
	195,02
	194,60
	15,01
	14,16
	15,58
	15,00
	2,51
	2,51
	27,60
	27,60
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03
	1,22
	-1,19
	0,00
	0,00
	98,77
	81,36
	77,32
	77,32

	Котельная п. Шиловский
	31,35
	0,10
	0,78
	-0,69
	0,00
	0,00
	21,05
	20,94
	8,55
	8,66
	208,27
	208,27
	195,88
	195,88
	12,39
	12,39
	0,02
	0,01
	3,14
	3,14
	34,49
	34,49
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,03
	-0,03
	0,00
	0,00
	54,11
	47,19
	81,93
	81,93

	Котельная п. Шиловский
	112,50
	0,05
	5,04
	-5,03
	3,44
	3,39
	21,05
	16,73
	11,17
	8,66
	208,27
	204,83
	199,27
	195,88
	12,39
	5,56
	27,81
	27,40
	11,25
	11,25
	123,75
	123,75
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,80
	-0,79
	0,00
	0,00
	46,59
	37,11
	74,68
	74,68

	Котельная п. Шиловский
	68,05
	0,05
	2,47
	-2,46
	0,50
	0,50
	16,73
	16,31
	11,75
	11,17
	204,83
	204,33
	199,77
	199,27
	5,56
	4,56
	6,70
	6,61
	6,81
	6,81
	74,86
	74,86
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,39
	-0,39
	0,00
	0,00
	28,18
	22,33
	74,27
	74,27

	Котельная п. Шиловский
	36,46
	0,05
	2,58
	-2,57
	0,29
	0,29
	16,73
	16,22
	11,25
	11,17
	204,83
	204,53
	199,56
	199,27
	5,56
	4,97
	7,30
	7,20
	3,65
	3,65
	40,11
	40,11
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,41
	-0,40
	0,00
	0,00
	15,10
	12,09
	75,07
	75,07

	Котельная п. Шиловский
	72,32
	0,05
	1,71
	-1,71
	0,26
	0,26
	19,44
	19,71
	17,51
	16,72
	202,66
	202,40
	200,20
	199,94
	2,71
	2,20
	3,25
	3,20
	7,23
	7,23
	79,55
	79,55
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,27
	-0,27
	0,00
	0,00
	29,95
	21,31
	66,36
	66,36

	Котельная п. Шиловский
	23,71
	0,05
	0,64
	-0,53
	0,01
	0,01
	19,44
	19,62
	16,92
	16,72
	202,66
	202,65
	199,95
	199,94
	2,71
	2,69
	0,46
	0,32
	2,37
	2,37
	26,08
	26,08
	0,00
	0,00
	0,04
	0,05
	0,10
	-0,08
	0,00
	0,00
	9,82
	7,23
	68,78
	68,78

	Котельная п. Шиловский
	69,98
	0,08
	2,35
	-2,24
	0,04
	0,03
	19,03
	19,44
	16,72
	16,24
	202,70
	202,66
	199,94
	199,91
	2,79
	2,71
	0,49
	0,44
	7,00
	7,00
	76,98
	76,98
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,14
	-0,13
	0,00
	0,00
	76,52
	54,90
	66,93
	66,93

	Котельная п. Шиловский
	66,24
	0,05
	0,18
	-0,07
	0,00
	0,00
	19,03
	18,71
	15,93
	16,24
	202,70
	202,69
	199,91
	199,91
	2,79
	2,78
	0,04
	0,01
	6,62
	6,62
	72,86
	72,86
	0,00
	0,00
	0,05
	0,05
	0,03
	-0,01
	0,00
	0,00
	27,43
	20,32
	69,15
	69,15

	Котельная п. Шиловский
	49,30
	0,08
	2,53
	-2,31
	0,03
	0,03
	18,56
	19,03
	16,24
	15,71
	202,73
	202,70
	199,91
	199,88
	2,84
	2,79
	0,56
	0,47
	4,93
	4,93
	54,23
	54,23
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,15
	-0,14
	0,00
	0,00
	53,91
	38,71
	67,00
	67,00

	Котельная п. Шиловский
	28,39
	0,05
	1,86
	-1,86
	0,12
	0,12
	18,56
	18,32
	15,71
	15,71
	202,73
	202,61
	200,00
	199,88
	2,84
	2,60
	3,84
	3,78
	2,84
	2,84
	31,23
	31,23
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,30
	-0,29
	0,00
	0,00
	11,76
	8,61
	68,39
	68,39

	Котельная п. Шиловский
	87,25
	0,08
	4,39
	-4,16
	0,16
	0,14
	18,01
	18,56
	15,71
	14,86
	202,89
	202,73
	199,88
	199,74
	3,14
	2,84
	1,67
	1,49
	8,73
	8,73
	95,98
	95,98
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,27
	-0,25
	0,00
	0,00
	95,41
	69,18
	67,62
	67,62

	Котельная п. Шиловский
	78,84
	0,08
	4,51
	-4,26
	0,15
	0,14
	18,01
	18,16
	15,31
	14,86
	202,89
	202,73
	199,88
	199,74
	3,14
	2,86
	1,76
	1,55
	7,88
	7,88
	86,72
	86,72
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,27
	-0,25
	0,00
	0,00
	86,21
	56,91
	61,45
	61,45

	Котельная п. Шиловский
	62,87
	0,05
	3,24
	-3,11
	0,80
	0,72
	18,16
	17,90
	16,56
	15,31
	202,73
	201,94
	200,60
	199,88
	2,86
	1,34
	11,51
	10,42
	6,29
	6,29
	69,16
	69,16
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,52
	-0,48
	0,00
	0,00
	26,03
	16,69
	59,60
	59,60

	Котельная п. Шиловский
	179,85
	0,05
	1,27
	-1,15
	0,35
	0,29
	18,16
	18,51
	16,30
	15,31
	202,73
	202,38
	200,17
	199,88
	2,86
	2,21
	1,79
	1,47
	17,99
	17,99
	197,84
	197,84
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,20
	-0,18
	0,00
	0,00
	74,48
	53,12
	66,43
	66,43

	Котельная п. Шиловский
	49,42
	0,08
	8,90
	-8,42
	0,37
	0,33
	17,99
	18,01
	14,86
	14,15
	203,26
	202,89
	199,74
	199,42
	3,84
	3,14
	6,79
	6,00
	4,94
	4,94
	54,36
	54,36
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,54
	-0,50
	0,00
	0,00
	54,04
	37,40
	64,50
	64,50

	Котельная п. Шиловский
	26,22
	0,05
	2,38
	-2,27
	0,18
	0,16
	17,99
	17,77
	14,28
	14,15
	203,26
	203,07
	199,58
	199,42
	3,84
	3,50
	6,25
	5,64
	2,62
	2,62
	28,84
	28,84
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,38
	-0,36
	0,00
	0,00
	10,86
	8,33
	71,65
	71,65

	Котельная п. Шиловский
	90,40
	0,08
	11,28
	-10,69
	1,08
	0,96
	18,40
	17,99
	14,15
	12,52
	204,34
	203,26
	199,42
	198,46
	5,88
	3,84
	10,90
	9,65
	9,04
	9,04
	99,44
	99,44
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,68
	-0,63
	0,00
	0,00
	98,85
	69,95
	66,02
	66,02

	Котельная п. Шиловский
	24,60
	0,05
	2,70
	-2,69
	0,22
	0,21
	18,40
	18,12
	12,67
	12,52
	204,34
	204,12
	198,67
	198,46
	5,88
	5,45
	8,00
	7,89
	2,46
	2,46
	27,06
	27,06
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,43
	-0,42
	0,00
	0,00
	10,19
	8,26
	75,89
	75,89

	Котельная п. Шиловский
	90,04
	0,08
	13,98
	-13,38
	1,65
	1,50
	19,83
	18,40
	12,52
	10,80
	205,99
	204,34
	198,46
	196,96
	9,03
	5,88
	16,70
	15,10
	9,00
	9,00
	99,04
	99,04
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,84
	-0,79
	0,00
	0,00
	98,46
	71,69
	68,00
	68,00

	Котельная п. Шиловский
	106,08
	0,05
	3,00
	-2,99
	1,15
	1,14
	19,83
	18,75
	12,01
	10,80
	205,99
	204,84
	198,10
	196,96
	9,03
	6,74
	9,88
	9,74
	10,61
	10,61
	116,69
	116,69
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,48
	-0,47
	0,00
	0,00
	43,93
	36,42
	77,66
	77,66

	Котельная п. Шиловский
	121,63
	0,15
	16,98
	-16,37
	0,12
	0,11
	19,52
	19,83
	10,80
	10,26
	206,11
	205,99
	196,96
	196,85
	9,25
	9,03
	0,86
	0,80
	12,16
	12,16
	133,79
	133,79
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03
	0,29
	-0,27
	0,01
	0,01
	478,83
	356,72
	69,77
	69,77

	Котельная п. Шиловский
	37,33
	0,15
	84,64
	-76,38
	0,87
	0,70
	19,52
	18,71
	11,02
	10,26
	206,11
	205,24
	197,55
	196,85
	9,25
	7,69
	21,16
	17,06
	3,73
	3,73
	41,06
	41,06
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03
	1,42
	-1,27
	0,00
	0,00
	146,96
	123,12
	78,68
	78,68

	Котельная п. Шиловский
	44,45
	0,05
	3,29
	-3,28
	0,58
	0,57
	19,52
	18,83
	10,73
	10,26
	206,11
	205,53
	197,43
	196,85
	9,25
	8,10
	11,86
	11,73
	4,45
	4,45
	48,90
	48,90
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,52
	-0,52
	0,00
	0,00
	18,41
	15,50
	79,07
	79,07

	Котельная п. Шиловский
	72,94
	0,15
	104,91
	-96,03
	2,61
	2,16
	21,55
	19,52
	10,26
	7,52
	208,72
	206,11
	196,85
	194,69
	14,02
	9,25
	32,49
	26,94
	7,29
	7,29
	80,23
	80,23
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03
	1,76
	-1,59
	0,00
	0,00
	287,15
	236,07
	77,17
	77,17

	Котельная п. Шиловский
	40,61
	0,05
	4,07
	-4,06
	0,81
	0,80
	21,55
	20,66
	8,24
	7,52
	208,72
	207,91
	195,49
	194,69
	14,02
	12,41
	18,13
	17,94
	4,06
	4,06
	44,67
	44,67
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,65
	-0,64
	0,00
	0,00
	16,82
	14,66
	81,95
	81,95

	Котельная п. Шиловский
	45,77
	0,15
	108,98
	-100,09
	1,77
	1,47
	27,00
	25,30
	3,54
	2,00
	214,70
	212,93
	191,17
	189,70
	25,00
	21,76
	35,08
	29,26
	4,58
	4,58
	50,35
	50,35
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03
	1,83
	-1,66
	0,00
	0,00
	180,19
	148,49
	77,37
	77,37

	Котельная п. Шиловский
	109,32
	0,15
	108,98
	-100,09
	4,22
	3,52
	25,30
	21,55
	7,52
	3,54
	212,93
	208,72
	194,69
	191,17
	21,76
	14,02
	35,08
	29,26
	10,93
	10,93
	120,25
	120,25
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03
	1,83
	-1,66
	0,00
	0,00
	430,37
	354,68
	77,37
	77,37

	Котельная п. Шиловский
	34,82
	0,15
	82,61
	-81,51
	0,77
	0,74
	27,00
	26,11
	2,62
	2,00
	214,70
	213,93
	190,44
	189,70
	25,00
	23,48
	20,18
	19,42
	3,48
	3,48
	38,30
	38,30
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03
	1,38
	-1,35
	0,00
	0,00
	137,08
	113,10
	77,46
	77,46

	Котельная п. Шиловский
	32,86
	0,05
	5,82
	-5,72
	1,34
	1,28
	22,38
	21,05
	8,66
	7,37
	209,61
	208,27
	195,88
	194,60
	15,01
	12,39
	37,08
	35,42
	3,29
	3,29
	36,15
	36,15
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,93
	-0,90
	0,00
	0,00
	13,61
	10,96
	75,56
	75,56

	Котельная п. Шиловский
	194,62
	0,15
	82,61
	-81,51
	4,32
	4,16
	26,11
	22,38
	7,37
	2,62
	213,93
	209,61
	194,60
	190,44
	23,48
	15,01
	20,18
	19,42
	19,46
	19,46
	214,08
	214,08
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03
	1,38
	-1,35
	0,01
	0,01
	766,18
	632,14
	77,46
	77,46

	Котельная п. Шиловский
	41,87
	0,05
	4,20
	-4,20
	0,89
	0,88
	22,38
	21,82
	8,58
	7,37
	209,61
	208,72
	195,48
	194,60
	15,01
	13,24
	19,34
	19,13
	4,19
	4,19
	46,06
	46,06
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,67
	-0,66
	0,00
	0,00
	17,34
	15,18
	82,34
	82,34

	Котельная п. Биофабрика
	95,10
	0,20
	125,36
	-122,40
	1,06
	0,99
	22,00
	22,42
	4,46
	2,00
	222,39
	221,34
	203,38
	202,39
	20,00
	17,95
	10,09
	9,51
	9,51
	9,51
	104,61
	104,61
	753252,40
	586418,10
	0,03
	0,03
	1,17
	-1,13
	0,01
	0,01
	670,08
	548,46
	76,81
	76,81

	Котельная п. Биофабрика
	162,59
	0,10
	0,59
	-0,58
	0,00
	0,00
	22,42
	20,76
	2,82
	4,46
	221,34
	221,33
	203,39
	203,38
	17,95
	17,95
	0,01
	0,01
	16,26
	16,26
	178,85
	178,85
	7162,40
	5943,70
	0,04
	0,04
	0,02
	-0,02
	0,00
	0,00
	280,65
	250,73
	84,03
	84,03

	Котельная п. Биофабрика
	159,67
	0,20
	124,76
	-121,83
	1,76
	1,65
	22,42
	22,06
	7,52
	4,46
	221,34
	219,58
	205,04
	203,38
	17,95
	14,54
	9,99
	9,42
	15,97
	15,97
	175,64
	175,64
	749665,00
	583656,50
	0,03
	0,03
	1,17
	-1,13
	0,01
	0,01
	1125,05
	920,44
	76,77
	76,77

	Котельная п. Биофабрика
	82,96
	0,10
	20,22
	-19,99
	0,96
	0,93
	22,06
	21,88
	9,23
	7,52
	219,58
	218,62
	205,97
	205,04
	14,54
	12,65
	10,55
	10,23
	8,30
	8,30
	91,26
	91,26
	245424,90
	201097,50
	0,04
	0,04
	0,77
	-0,76
	0,00
	0,00
	143,20
	125,01
	82,06
	82,06

	Котельная п. Биофабрика
	136,04
	0,20
	104,53
	-101,85
	1,05
	0,99
	22,06
	22,48
	9,97
	7,52
	219,58
	218,53
	206,02
	205,04
	14,54
	12,51
	7,02
	6,59
	13,60
	13,60
	149,64
	149,64
	628120,90
	487926,30
	0,03
	0,03
	0,98
	-0,94
	0,01
	0,01
	958,55
	773,88
	75,74
	75,74

	Котельная п. Биофабрика
	72,80
	0,10
	4,96
	-4,79
	0,05
	0,05
	22,48
	22,64
	10,23
	9,97
	218,53
	218,48
	206,07
	206,02
	12,51
	12,41
	0,65
	0,60
	7,28
	7,28
	80,08
	80,08
	60253,20
	47615,00
	0,04
	0,04
	0,19
	-0,18
	0,00
	0,00
	125,66
	109,58
	81,94
	81,94

	Котельная п. Биофабрика
	37,49
	0,10
	0,33
	-0,16
	0,00
	0,00
	22,48
	22,56
	10,05
	9,97
	218,53
	218,53
	206,02
	206,02
	12,51
	12,51
	0,00
	0,00
	3,75
	3,75
	41,24
	41,24
	3974,10
	1633,10
	0,04
	0,04
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	64,71
	56,47
	81,99
	81,99

	Котельная п. Биофабрика
	74,09
	0,20
	99,01
	-96,68
	0,51
	0,48
	22,48
	24,06
	12,55
	9,97
	218,53
	218,02
	206,51
	206,02
	12,51
	11,51
	6,30
	5,94
	7,41
	7,41
	81,50
	81,50
	594922,90
	457166,00
	0,03
	0,03
	0,93
	-0,89
	0,01
	0,01
	522,05
	419,79
	75,40
	75,40

	Котельная п. Биофабрика
	71,91
	0,10
	13,37
	-13,19
	0,37
	0,35
	24,06
	24,32
	13,53
	12,55
	218,02
	217,65
	206,86
	206,51
	11,51
	10,79
	4,63
	4,47
	7,19
	7,19
	79,10
	79,10
	162281,40
	130973,60
	0,04
	0,04
	0,51
	-0,50
	0,00
	0,00
	124,13
	107,12
	81,06
	81,06

	Котельная п. Биофабрика
	38,52
	0,10
	3,87
	-3,71
	0,02
	0,02
	24,06
	23,53
	12,05
	12,55
	218,02
	218,00
	206,52
	206,51
	11,51
	11,48
	0,40
	0,36
	3,85
	3,85
	42,37
	42,37
	47023,10
	36803,20
	0,04
	0,04
	0,15
	-0,14
	0,00
	0,00
	66,49
	57,65
	81,46
	81,46

	Котельная п. Биофабрика
	63,08
	0,20
	78,42
	-76,46
	0,28
	0,26
	24,06
	24,76
	13,79
	12,55
	218,02
	217,74
	206,77
	206,51
	11,51
	10,98
	3,96
	3,72
	6,31
	6,31
	69,39
	69,39
	471202,30
	356834,90
	0,03
	0,03
	0,73
	-0,71
	0,00
	0,00
	444,47
	350,35
	73,87
	73,87

	Котельная п. Биофабрика
	47,56
	0,10
	3,58
	-3,41
	0,02
	0,02
	24,76
	24,66
	13,72
	13,79
	217,74
	217,72
	206,78
	206,77
	10,98
	10,94
	0,34
	0,31
	4,76
	4,76
	52,32
	52,32
	43469,20
	33457,70
	0,04
	0,04
	0,14
	-0,13
	0,00
	0,00
	82,09
	70,96
	81,15
	81,15

	Котельная п. Биофабрика
	151,83
	0,10
	31,91
	-31,40
	4,38
	4,18
	24,76
	21,21
	18,79
	13,79
	217,74
	213,36
	210,94
	206,77
	10,98
	2,42
	26,23
	25,01
	15,18
	15,18
	167,01
	167,01
	387426,90
	276734,70
	0,04
	0,04
	1,22
	-1,18
	0,00
	0,00
	262,08
	182,25
	64,97
	64,97

	Котельная п. Биофабрика
	50,39
	0,10
	8,21
	-8,19
	0,10
	0,10
	21,21
	20,36
	18,14
	18,79
	213,36
	213,26
	211,04
	210,94
	2,42
	2,22
	1,76
	1,73
	5,04
	5,04
	55,43
	55,43
	99694,90
	68238,30
	0,04
	0,04
	0,31
	-0,31
	0,00
	0,00
	86,98
	62,03
	66,49
	66,49

	Котельная п. Биофабрика
	51,83
	0,10
	14,78
	-14,53
	0,32
	0,31
	21,21
	22,09
	20,30
	18,79
	213,36
	213,04
	211,25
	210,94
	2,42
	1,79
	5,66
	5,38
	5,18
	5,18
	57,01
	57,01
	179479,20
	119330,50
	0,04
	0,04
	0,57
	-0,55
	0,00
	0,00
	89,46
	61,15
	63,67
	63,67

	Котельная п. Биофабрика
	81,23
	0,10
	8,64
	-8,42
	0,17
	0,16
	21,21
	20,96
	18,88
	18,79
	213,36
	213,19
	211,11
	210,94
	2,42
	2,08
	1,95
	1,82
	8,12
	8,12
	89,35
	89,35
	104925,60
	70100,20
	0,04
	0,04
	0,33
	-0,32
	0,00
	0,00
	140,21
	98,77
	65,66
	65,66

	Котельная п. Биофабрика
	41,41
	0,20
	42,92
	-41,65
	0,05
	0,05
	24,76
	25,33
	14,46
	13,79
	217,74
	217,69
	206,82
	206,77
	10,98
	10,87
	1,19
	1,11
	4,14
	4,14
	45,55
	45,55
	257902,40
	199538,50
	0,03
	0,03
	0,40
	-0,39
	0,00
	0,00
	291,78
	248,66
	79,98
	79,98

	Котельная п. Биофабрика
	55,05
	0,10
	4,40
	-4,23
	0,03
	0,03
	25,33
	25,97
	15,16
	14,46
	217,69
	217,66
	206,85
	206,82
	10,87
	10,81
	0,51
	0,47
	5,51
	5,51
	60,56
	60,56
	53361,00
	43039,60
	0,04
	0,04
	0,17
	-0,16
	0,00
	0,00
	95,02
	81,90
	81,07
	81,07

	Котельная п. Биофабрика
	42,77
	0,10
	3,21
	-3,04
	0,01
	0,01
	25,33
	25,41
	14,57
	14,46
	217,69
	217,67
	206,83
	206,82
	10,87
	10,85
	0,28
	0,25
	4,28
	4,28
	47,05
	47,05
	38993,60
	31003,20
	0,04
	0,04
	0,12
	-0,12
	0,00
	0,00
	73,83
	63,65
	81,09
	81,09

	Котельная п. Биофабрика
	83,58
	0,20
	35,31
	-34,38
	0,07
	0,07
	25,33
	26,49
	15,77
	14,46
	217,69
	217,61
	206,89
	206,82
	10,87
	10,73
	0,81
	0,76
	8,36
	8,36
	91,94
	91,94
	212173,10
	171166,30
	0,03
	0,03
	0,33
	-0,32
	0,01
	0,01
	588,91
	499,51
	79,75
	79,75

	Котельная п. Биофабрика
	61,21
	0,10
	5,26
	-5,09
	0,05
	0,05
	26,49
	27,29
	16,66
	15,77
	217,61
	217,56
	206,93
	206,89
	10,73
	10,63
	0,73
	0,68
	6,12
	6,12
	67,33
	67,33
	63823,80
	51803,30
	0,04
	0,04
	0,20
	-0,19
	0,00
	0,00
	105,66
	90,95
	80,96
	80,96

	Котельная п. Биофабрика
	31,81
	0,10
	3,98
	-3,81
	0,02
	0,01
	26,49
	26,57
	15,87
	15,77
	217,61
	217,60
	206,90
	206,89
	10,73
	10,70
	0,42
	0,38
	3,18
	3,18
	34,99
	34,99
	48334,90
	38834,00
	0,04
	0,04
	0,15
	-0,14
	0,00
	0,00
	54,91
	47,29
	81,00
	81,00

	Котельная п. Биофабрика
	78,15
	0,20
	26,07
	-25,49
	0,04
	0,04
	26,49
	27,21
	16,55
	15,77
	217,61
	217,58
	206,92
	206,89
	10,73
	10,65
	0,44
	0,42
	7,82
	7,82
	85,97
	85,97
	156622,90
	126896,30
	0,03
	0,03
	0,24
	-0,24
	0,01
	0,01
	550,65
	464,65
	79,32
	79,32

	Котельная п. Биофабрика
	48,08
	0,10
	4,78
	-4,61
	0,03
	0,03
	27,21
	27,54
	16,95
	16,55
	217,58
	217,54
	206,95
	206,92
	10,65
	10,59
	0,60
	0,56
	4,81
	4,81
	52,89
	52,89
	58040,30
	46960,40
	0,04
	0,04
	0,18
	-0,17
	0,00
	0,00
	82,99
	71,43
	80,94
	80,94

	Котельная п. Биофабрика
	29,50
	0,10
	4,73
	-4,56
	0,02
	0,02
	27,21
	27,16
	16,54
	16,55
	217,58
	217,56
	206,94
	206,92
	10,65
	10,62
	0,59
	0,55
	2,95
	2,95
	32,45
	32,45
	57372,70
	46408,20
	0,04
	0,04
	0,18
	-0,17
	0,00
	0,00
	50,92
	43,83
	80,95
	80,95

	Котельная п. Биофабрика
	138,87
	0,10
	16,55
	-16,33
	1,08
	1,04
	27,21
	27,06
	18,54
	16,55
	217,58
	216,49
	207,97
	206,92
	10,65
	8,53
	7,09
	6,83
	13,89
	13,89
	152,76
	152,76
	200959,00
	162169,90
	0,04
	0,04
	0,63
	-0,62
	0,00
	0,00
	239,71
	200,03
	78,41
	78,41

	Котельная п. Биофабрика
	26,20
	0,10
	0,59
	-0,42
	0,00
	0,00
	27,06
	27,25
	18,73
	18,54
	216,49
	216,49
	207,97
	207,97
	8,53
	8,53
	0,01
	0,01
	2,62
	2,62
	28,82
	28,82
	7193,60
	4212,50
	0,04
	0,04
	0,02
	-0,02
	0,00
	0,00
	45,22
	38,23
	79,44
	79,44

	Котельная п. Биофабрика
	32,64
	0,10
	15,96
	-15,91
	0,24
	0,23
	27,06
	26,54
	18,48
	18,54
	216,49
	216,26
	208,20
	207,97
	8,53
	8,06
	6,59
	6,48
	3,26
	3,26
	35,90
	35,90
	193734,70
	157982,80
	0,04
	0,04
	0,61
	-0,60
	0,00
	0,00
	56,34
	47,01
	78,38
	78,38

	Котельная п. Биофабрика
	98,30
	0,10
	12,02
	-11,98
	0,41
	0,40
	26,54
	25,85
	18,60
	18,48
	216,26
	215,85
	208,60
	208,20
	8,06
	7,25
	3,75
	3,69
	9,83
	9,83
	108,13
	108,13
	145895,70
	119001,20
	0,04
	0,04
	0,46
	-0,45
	0,00
	0,00
	169,68
	141,32
	78,23
	78,23

	Котельная п. Биофабрика
	65,79
	0,10
	3,94
	-3,93
	0,03
	0,03
	26,54
	26,64
	18,64
	18,48
	216,26
	216,23
	208,23
	208,20
	8,06
	8,00
	0,41
	0,41
	6,58
	6,58
	72,37
	72,37
	47831,90
	38987,50
	0,04
	0,04
	0,15
	-0,15
	0,00
	0,00
	113,56
	95,29
	78,83
	78,83

	Котельная п. Биофабрика
	30,52
	0,10
	3,94
	-3,93
	0,01
	0,01
	26,64
	26,90
	18,93
	18,64
	216,23
	216,21
	208,24
	208,23
	8,00
	7,97
	0,41
	0,41
	3,05
	3,05
	33,57
	33,57
	47817,40
	38999,50
	0,04
	0,04
	0,15
	-0,15
	0,00
	0,00
	52,68
	44,20
	78,83
	78,83

	Котельная п. Биофабрика
	124,58
	0,10
	3,94
	-3,93
	0,06
	0,06
	26,90
	27,36
	19,50
	18,93
	216,21
	216,16
	208,30
	208,24
	7,97
	7,86
	0,41
	0,41
	12,46
	12,46
	137,04
	137,04
	47810,60
	39005,10
	0,04
	0,04
	0,15
	-0,15
	0,00
	0,00
	215,04
	180,42
	78,83
	78,83

	Котельная п. Биофабрика
	83,63
	0,10
	0,22
	-0,22
	0,00
	0,00
	21,21
	22,95
	20,53
	18,79
	213,36
	213,36
	210,94
	210,94
	2,42
	2,42
	0,00
	0,00
	8,36
	8,36
	91,99
	91,99
	2677,40
	1820,20
	0,03
	0,04
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	144,36
	104,50
	67,51
	67,51

	Котельная п. Биофабрика
	106,25
	0,10
	0,05
	-0,05
	0,00
	0,00
	21,21
	22,69
	20,27
	18,79
	213,36
	213,36
	210,94
	210,94
	2,42
	2,42
	0,00
	0,00
	10,63
	10,63
	116,88
	116,88
	616,30
	381,60
	0,10
	0,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	183,40
	132,76
	67,51
	67,51

	Котельная п. Биофабрика
	65,59
	0,10
	0,90
	-0,90
	0,00
	0,00
	24,06
	24,28
	12,78
	12,55
	218,02
	218,01
	206,51
	206,51
	11,51
	11,51
	0,02
	0,02
	6,56
	6,56
	72,15
	72,15
	10962,20
	8935,10
	0,04
	0,04
	0,04
	-0,03
	0,00
	0,00
	113,22
	98,19
	81,47
	81,47

	Котельная п. Биофабрика
	71,57
	0,10
	2,22
	-2,21
	0,01
	0,01
	24,06
	23,49
	12,00
	12,55
	218,02
	218,01
	206,52
	206,51
	11,51
	11,49
	0,13
	0,13
	7,16
	7,16
	78,73
	78,73
	26938,30
	21989,40
	0,04
	0,04
	0,09
	-0,08
	0,00
	0,00
	123,54
	107,13
	81,46
	81,46

	Котельная п. Биофабрика
	28,55
	0,10
	0,16
	-0,16
	0,00
	0,00
	27,36
	27,42
	19,56
	19,50
	216,16
	216,16
	208,30
	208,30
	7,86
	7,86
	0,00
	0,00
	2,86
	2,86
	31,41
	31,41
	1983,10
	1610,00
	0,03
	0,04
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	49,28
	41,35
	78,84
	78,84

	Котельная п. Биофабрика
	13,32
	0,10
	3,77
	-3,77
	0,01
	0,01
	27,36
	27,37
	19,52
	19,50
	216,16
	216,15
	208,30
	208,30
	7,86
	7,85
	0,38
	0,38
	1,33
	1,33
	14,65
	14,65
	45800,10
	37417,80
	0,04
	0,04
	0,14
	-0,14
	0,00
	0,00
	22,99
	19,29
	78,83
	78,83

	Котельная п. Биофабрика
	77,06
	0,10
	0,22
	-0,22
	0,00
	0,00
	22,48
	23,15
	10,64
	9,97
	218,53
	218,53
	206,02
	206,02
	12,51
	12,51
	0,00
	0,00
	7,71
	7,71
	84,77
	84,77
	2723,70
	2198,10
	0,03
	0,03
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	133,01
	116,06
	81,99
	81,99

	Котельная п. Биофабрика
	65,99
	0,10
	0,10
	-0,10
	0,00
	0,00
	24,06
	24,47
	12,96
	12,55
	218,02
	218,02
	206,51
	206,51
	11,51
	11,51
	0,00
	0,00
	6,60
	6,60
	72,59
	72,59
	1251,00
	998,50
	0,05
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	113,91
	98,79
	81,48
	81,48

	Котельная п. Биофабрика
	75,44
	0,10
	0,12
	-0,12
	0,00
	0,00
	24,06
	23,55
	12,04
	12,55
	218,02
	218,02
	206,51
	206,51
	11,51
	11,51
	0,00
	0,00
	7,54
	7,54
	82,98
	82,98
	1443,30
	1152,20
	0,04
	0,06
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	130,22
	112,94
	81,48
	81,48

	д.Плещеево
	305,37
	0,15
	11,42
	-11,39
	0,13
	0,13
	27,00
	26,87
	2,13
	2,00
	177,00
	176,87
	152,13
	152,00
	25,00
	24,74
	0,40
	0,39
	30,54
	30,54
	335,91
	335,91
	91844,20
	79702,50
	0,03
	0,03
	0,19
	-0,19
	0,01
	0,01
	1202,18
	1090,66
	85,53
	85,53

	д.Плещеево
	25,84
	0,10
	5,74
	-5,73
	0,03
	0,02
	26,87
	26,84
	2,16
	2,13
	176,87
	176,84
	152,16
	152,13
	24,74
	24,69
	0,86
	0,86
	2,58
	2,58
	28,42
	28,42
	68896,30
	62071,80
	0,04
	0,04
	0,22
	-0,22
	0,00
	0,00
	44,60
	40,45
	85,58
	85,58

	д.Плещеево
	97,94
	0,08
	5,67
	-5,67
	0,30
	0,30
	26,87
	26,57
	2,43
	2,13
	176,87
	176,57
	152,43
	152,13
	24,74
	24,14
	2,78
	2,76
	9,79
	9,79
	107,73
	107,73
	85606,90
	77108,60
	0,04
	0,04
	0,34
	-0,34
	0,00
	0,00
	107,09
	97,00
	85,48
	85,48

	д.Плещеево
	41,42
	0,05
	2,75
	-2,74
	0,38
	0,37
	17,63
	17,25
	11,59
	11,22
	167,63
	167,25
	161,59
	161,22
	6,41
	5,66
	8,30
	8,18
	4,14
	4,14
	45,56
	45,56
	67332,10
	52101,10
	0,04
	0,04
	0,44
	-0,43
	0,00
	0,00
	17,15
	13,96
	76,21
	76,21

	д.Плещеево
	157,58
	0,05
	3,28
	-3,27
	2,04
	2,00
	17,63
	15,58
	13,22
	11,22
	167,63
	165,58
	163,22
	161,22
	6,41
	2,36
	11,79
	11,56
	15,76
	15,76
	173,34
	173,34
	80327,20
	57160,80
	0,04
	0,04
	0,52
	-0,51
	0,00
	0,00
	65,25
	45,61
	65,24
	65,24

	д.Плещеево
	9,72
	0,05
	1,75
	-1,74
	0,04
	0,04
	15,58
	15,55
	13,26
	13,22
	165,58
	165,55
	163,26
	163,22
	2,36
	2,29
	3,38
	3,33
	0,97
	0,97
	10,69
	10,69
	42836,90
	30078,90
	0,04
	0,04
	0,28
	-0,27
	0,00
	0,00
	4,03
	2,89
	66,85
	66,85

	д.Плещеево
	107,83
	0,05
	1,53
	-1,52
	0,31
	0,30
	15,58
	15,28
	13,52
	13,22
	165,58
	165,28
	163,52
	163,22
	2,36
	1,75
	2,59
	2,55
	10,78
	10,78
	118,61
	118,61
	37473,40
	25544,30
	0,04
	0,04
	0,24
	-0,24
	0,00
	0,00
	44,65
	30,39
	63,40
	63,40

	д.Плещеево
	41,45
	0,25
	29,88
	-29,73
	0,01
	0,01
	27,00
	26,99
	2,01
	2,00
	177,00
	176,99
	152,01
	152,00
	25,00
	24,98
	0,18
	0,18
	4,15
	4,15
	45,60
	45,60
	143362,70
	121155,80
	0,03
	0,03
	0,18
	-0,18
	0,00
	0,00
	458,19
	394,64
	81,08
	81,08

	д.Плещеево
	10,15
	0,25
	5,80
	-5,74
	0,00
	0,00
	26,99
	26,99
	2,01
	2,01
	176,99
	176,99
	152,01
	152,01
	24,98
	24,98
	0,01
	0,01
	1,02
	1,02
	11,17
	11,17
	27802,50
	23986,50
	0,03
	0,03
	0,04
	-0,03
	0,00
	0,00
	112,20
	101,95
	85,63
	85,63

	д.Плещеево
	196,34
	0,25
	5,79
	-5,74
	0,00
	0,00
	26,99
	26,99
	2,01
	2,01
	176,99
	176,99
	152,01
	152,01
	24,98
	24,98
	0,01
	0,01
	19,63
	19,63
	215,97
	215,97
	27796,80
	24577,30
	0,03
	0,03
	0,04
	-0,03
	0,02
	0,02
	2170,35
	1969,16
	85,63
	85,63

	д.Плещеево
	187,98
	0,25
	24,08
	-23,99
	0,02
	0,02
	26,99
	26,97
	2,03
	2,01
	176,99
	176,97
	152,03
	152,01
	24,98
	24,94
	0,12
	0,12
	18,80
	18,80
	206,78
	206,78
	115537,00
	96561,90
	0,03
	0,03
	0,14
	-0,14
	0,02
	0,02
	2077,94
	1767,00
	79,99
	79,99

	д.Плещеево
	90,44
	0,10
	5,75
	-5,74
	0,09
	0,09
	26,97
	26,88
	2,12
	2,03
	176,97
	176,88
	152,12
	152,03
	24,94
	24,76
	0,87
	0,86
	9,04
	9,04
	99,48
	99,48
	69780,80
	59936,30
	0,04
	0,04
	0,22
	-0,22
	0,00
	0,00
	156,11
	141,84
	85,59
	85,59

	д.Плещеево
	190,14
	0,10
	18,31
	-18,27
	1,81
	1,79
	26,97
	25,16
	3,82
	2,03
	176,97
	175,16
	153,82
	152,03
	24,94
	21,34
	8,66
	8,55
	19,01
	19,01
	209,15
	209,15
	219897,80
	183794,00
	0,04
	0,04
	0,70
	-0,69
	0,00
	0,00
	328,20
	273,20
	78,23
	78,23

	д.Плещеево
	26,02
	0,05
	5,13
	-5,12
	0,82
	0,82
	25,16
	24,33
	4,64
	3,82
	175,16
	174,33
	154,64
	153,82
	21,34
	19,70
	28,73
	28,46
	2,60
	2,60
	28,62
	28,62
	125643,60
	107824,50
	0,04
	0,04
	0,82
	-0,81
	0,00
	0,00
	10,77
	9,67
	84,51
	84,51

	д.Плещеево
	160,58
	0,10
	13,18
	-13,16
	0,80
	0,78
	25,16
	24,36
	4,60
	3,82
	175,16
	174,36
	154,60
	153,82
	21,34
	19,76
	4,50
	4,44
	16,06
	16,06
	176,64
	176,64
	158316,60
	128995,30
	0,04
	0,04
	0,50
	-0,50
	0,00
	0,00
	277,18
	223,81
	75,78
	75,78

	д.Плещеево
	24,95
	0,05
	4,94
	-4,94
	0,73
	0,73
	24,36
	23,63
	5,33
	4,60
	174,36
	173,63
	155,33
	154,60
	19,76
	18,30
	26,70
	26,42
	2,50
	2,50
	27,45
	27,45
	121095,60
	101353,00
	0,04
	0,04
	0,79
	-0,78
	0,00
	0,00
	10,33
	9,24
	84,13
	84,13

	д.Плещеево
	35,63
	0,05
	8,24
	-8,22
	2,91
	2,86
	24,36
	21,46
	7,46
	4,60
	174,36
	171,46
	157,46
	154,60
	19,76
	14,00
	74,14
	72,85
	3,56
	3,56
	39,19
	39,19
	202062,60
	156225,90
	0,04
	0,04
	1,31
	-1,29
	0,00
	0,00
	14,75
	11,15
	70,77
	70,77

	д.Плещеево
	87,80
	0,05
	6,02
	-6,01
	3,83
	3,76
	21,46
	17,63
	11,22
	7,46
	171,46
	167,63
	161,22
	157,46
	14,00
	6,41
	39,65
	38,91
	8,78
	8,78
	96,58
	96,58
	147668,60
	109619,30
	0,04
	0,04
	0,96
	-0,94
	0,00
	0,00
	36,36
	27,32
	70,25
	70,25

	д.Плещеево
	74,43
	0,03
	2,22
	-2,21
	5,20
	5,11
	21,46
	16,26
	12,57
	7,46
	171,46
	166,26
	162,57
	157,46
	14,00
	3,69
	63,46
	62,40
	7,44
	7,44
	81,87
	81,87
	87024,30
	65531,20
	0,05
	0,05
	0,91
	-0,89
	0,00
	0,00
	12,04
	9,29
	72,20
	72,20

	Мезенский колледж
	247,62
	0,07
	7,20
	-7,18
	2,49
	2,46
	17,00
	14,50
	4,45
	2,00
	162,00
	159,51
	149,46
	147,00
	15,00
	10,05
	9,14
	9,02
	24,76
	24,76
	272,38
	272,38
	125960,70
	104147,00
	0,04
	0,04
	0,57
	-0,56
	0,00
	0,00
	205,79
	175,93
	80,36
	80,36

	Мезенский колледж
	106,54
	0,07
	3,57
	-3,56
	0,27
	0,26
	14,50
	13,80
	4,27
	4,45
	159,51
	159,25
	149,72
	149,46
	10,05
	9,53
	2,26
	2,24
	10,65
	10,65
	117,19
	117,19
	62376,40
	52247,10
	0,04
	0,04
	0,28
	-0,28
	0,00
	0,00
	88,54
	75,53
	80,23
	80,23

	Мезенский колледж
	31,70
	0,07
	3,63
	-3,63
	0,08
	0,08
	14,50
	14,43
	4,54
	4,45
	159,51
	159,43
	149,54
	149,46
	10,05
	9,89
	2,35
	2,32
	3,17
	3,17
	34,87
	34,87
	63546,40
	53247,90
	0,04
	0,04
	0,29
	-0,29
	0,00
	0,00
	26,34
	22,54
	80,48
	80,48

	Мезенский колледж
	55,36
	0,03
	2,55
	-2,55
	5,10
	5,03
	17,00
	11,90
	7,03
	2,00
	162,00
	156,90
	152,03
	147,00
	15,00
	4,87
	83,76
	82,54
	5,54
	5,54
	60,90
	60,90
	101090,90
	80474,10
	0,05
	0,05
	1,04
	-1,03
	0,00
	0,00
	8,95
	7,15
	74,89
	74,89

	Мезенский колледж
	124,63
	0,10
	19,60
	-18,79
	1,36
	1,24
	17,00
	15,64
	3,24
	2,00
	162,00
	160,64
	148,24
	147,00
	15,00
	12,40
	9,93
	9,03
	12,46
	12,46
	137,09
	137,09
	237987,50
	186578,70
	0,04
	0,04
	0,75
	-0,71
	0,00
	0,00
	215,13
	178,73
	78,03
	78,03

	Мезенский колледж
	177,10
	0,10
	4,04
	-4,03
	0,08
	0,08
	15,64
	15,56
	3,32
	3,24
	160,64
	160,56
	148,32
	148,24
	12,40
	12,23
	0,43
	0,43
	17,71
	17,71
	194,81
	194,81
	49072,20
	40551,90
	0,04
	0,04
	0,15
	-0,15
	0,00
	0,00
	305,70
	266,12
	81,86
	81,86

	Мезенский колледж
	60,18
	0,10
	15,56
	-14,76
	0,42
	0,37
	15,64
	15,23
	3,61
	3,24
	160,64
	160,23
	148,61
	148,24
	12,40
	11,62
	6,26
	5,58
	6,02
	6,02
	66,20
	66,20
	188887,80
	144698,20
	0,04
	0,04
	0,60
	-0,56
	0,00
	0,00
	103,88
	85,18
	76,99
	76,99

	Мезенский колледж
	91,17
	0,10
	3,92
	-3,92
	0,04
	0,04
	15,23
	15,18
	3,65
	3,61
	160,23
	160,18
	148,65
	148,61
	11,62
	11,54
	0,41
	0,41
	9,12
	9,12
	100,29
	100,29
	47634,40
	39392,20
	0,04
	0,04
	0,15
	-0,15
	0,00
	0,00
	157,37
	136,44
	81,49
	81,49

	Мезенский колледж
	253,36
	0,08
	11,63
	-10,84
	3,23
	2,78
	15,23
	11,99
	6,38
	3,61
	160,23
	156,99
	151,38
	148,61
	11,62
	5,61
	11,59
	9,96
	25,34
	25,34
	278,70
	278,70
	177455,50
	131852,80
	0,04
	0,04
	0,70
	-0,65
	0,00
	0,00
	277,04
	222,57
	75,36
	75,36

	Мезенский колледж
	18,20
	0,08
	5,41
	-5,06
	0,05
	0,04
	11,99
	11,94
	6,43
	6,38
	156,99
	156,94
	151,43
	151,38
	5,61
	5,52
	2,53
	2,19
	1,82
	1,82
	20,02
	20,02
	82501,00
	60741,60
	0,04
	0,04
	0,33
	-0,30
	0,00
	0,00
	19,90
	16,13
	75,99
	75,99

	Мезенский колледж
	114,11
	0,08
	6,22
	-5,78
	0,42
	0,36
	11,99
	11,58
	6,74
	6,38
	156,99
	156,58
	151,74
	151,38
	5,61
	4,83
	3,34
	2,86
	11,41
	11,41
	125,52
	125,52
	94910,10
	69440,90
	0,04
	0,04
	0,38
	-0,34
	0,00
	0,00
	124,78
	99,58
	74,81
	74,81

	Стальной конь
	79,03
	0,20
	5,78
	-5,76
	0,00
	0,00
	27,00
	27,44
	2,44
	2,00
	180,62
	180,62
	155,62
	155,62
	25,00
	25,00
	0,02
	0,02
	7,90
	7,90
	86,93
	86,93
	34725,00
	30516,20
	0,03
	0,03
	0,05
	-0,05
	0,01
	0,01
	556,85
	505,50
	85,64
	85,64

	Стальной конь
	170,92
	0,10
	25,13
	-24,92
	3,06
	2,99
	27,00
	24,99
	6,04
	2,00
	180,62
	177,56
	158,61
	155,62
	25,00
	18,95
	16,29
	15,90
	17,09
	17,09
	188,01
	188,01
	305124,70
	266565,20
	0,04
	0,04
	0,96
	-0,95
	0,00
	0,00
	295,03
	262,96
	84,03
	84,03

	Стальной конь
	7,32
	0,10
	5,03
	-5,02
	0,01
	0,01
	24,99
	25,06
	6,13
	6,04
	177,56
	177,55
	158,62
	158,61
	18,95
	18,94
	0,67
	0,66
	0,73
	0,73
	8,05
	8,05
	61005,70
	53713,00
	0,04
	0,04
	0,19
	-0,19
	0,00
	0,00
	12,64
	11,30
	84,31
	84,31

	Стальной конь
	41,20
	0,10
	20,10
	-19,90
	0,47
	0,46
	24,99
	24,21
	6,20
	6,04
	177,56
	177,08
	159,07
	158,61
	18,95
	18,01
	10,44
	10,15
	4,12
	4,12
	45,32
	45,32
	244081,30
	210322,20
	0,04
	0,04
	0,77
	-0,76
	0,00
	0,00
	71,12
	63,34
	83,97
	83,97

	Стальной конь
	10,77
	0,10
	10,20
	-10,10
	0,03
	0,03
	24,21
	24,19
	6,24
	6,20
	177,08
	177,05
	159,10
	159,07
	18,01
	17,95
	2,70
	2,63
	1,08
	1,08
	11,85
	11,85
	123793,90
	106705,00
	0,04
	0,04
	0,39
	-0,38
	0,00
	0,00
	18,59
	16,57
	84,03
	84,03

	Стальной конь
	97,73
	0,10
	9,91
	-9,80
	0,27
	0,27
	24,21
	23,34
	5,87
	6,20
	177,08
	176,81
	159,34
	159,07
	18,01
	17,47
	2,55
	2,48
	9,77
	9,77
	107,50
	107,50
	120278,20
	103625,10
	0,04
	0,04
	0,38
	-0,37
	0,00
	0,00
	168,69
	150,12
	83,89
	83,89

	Стальной конь
	212,03
	0,20
	89,88
	-89,02
	1,21
	1,18
	27,00
	25,77
	3,16
	2,00
	180,62
	179,41
	156,80
	155,62
	25,00
	22,61
	5,19
	5,06
	21,20
	21,20
	233,23
	233,23
	540056,20
	471353,20
	0,03
	0,03
	0,84
	-0,83
	0,02
	0,02
	1493,98
	1332,34
	84,08
	84,08

	Стальной конь
	50,52
	0,20
	33,09
	-32,87
	0,04
	0,04
	25,77
	25,99
	3,46
	3,16
	179,41
	179,37
	156,84
	156,80
	22,61
	22,53
	0,71
	0,70
	5,05
	5,05
	55,57
	55,57
	198812,20
	174024,90
	0,03
	0,03
	0,31
	-0,31
	0,00
	0,00
	355,97
	318,37
	84,33
	84,33

	Стальной конь
	37,79
	0,05
	2,98
	-2,95
	0,41
	0,40
	25,99
	25,96
	4,24
	3,46
	179,37
	178,96
	157,24
	156,84
	22,53
	21,73
	9,77
	9,54
	3,78
	3,78
	41,57
	41,57
	73887,40
	64523,90
	0,04
	0,04
	0,48
	-0,47
	0,00
	0,00
	15,65
	14,10
	84,99
	84,99

	Стальной конь
	27,36
	0,20
	30,10
	-29,92
	0,02
	0,02
	25,99
	26,15
	3,66
	3,46
	179,37
	179,35
	156,86
	156,84
	22,53
	22,50
	0,59
	0,58
	2,74
	2,74
	30,10
	30,10
	180877,60
	158402,70
	0,03
	0,03
	0,28
	-0,28
	0,00
	0,00
	192,78
	172,28
	84,27
	84,27

	Стальной конь
	23,19
	0,05
	5,40
	-5,35
	0,81
	0,79
	26,15
	25,13
	4,24
	3,66
	179,35
	178,54
	157,65
	156,86
	22,50
	20,89
	31,93
	31,14
	2,32
	2,32
	25,51
	25,51
	133892,20
	116908,80
	0,04
	0,04
	0,86
	-0,85
	0,00
	0,00
	9,60
	8,63
	84,80
	84,80

	Стальной конь
	46,88
	0,20
	24,70
	-24,57
	0,02
	0,02
	26,15
	26,33
	3,88
	3,66
	179,35
	179,33
	156,88
	156,86
	22,50
	22,45
	0,40
	0,39
	4,69
	4,69
	51,57
	51,57
	148406,70
	130072,00
	0,03
	0,03
	0,23
	-0,23
	0,00
	0,00
	330,32
	294,80
	84,15
	84,15

	Стальной конь
	74,65
	0,05
	4,92
	-4,91
	2,17
	2,16
	26,33
	24,16
	6,03
	3,88
	179,33
	177,16
	159,03
	156,88
	22,45
	18,13
	26,47
	26,24
	7,47
	7,47
	82,12
	82,12
	121862,80
	107284,80
	0,04
	0,04
	0,78
	-0,78
	0,00
	0,00
	30,91
	27,57
	84,09
	84,09

	Стальной конь
	29,22
	0,20
	19,78
	-19,66
	0,01
	0,01
	26,33
	26,32
	3,89
	3,88
	179,33
	179,32
	156,89
	156,88
	22,45
	22,44
	0,26
	0,25
	2,92
	2,92
	32,14
	32,14
	118843,30
	104082,10
	0,03
	0,03
	0,19
	-0,18
	0,00
	0,00
	205,89
	183,79
	84,17
	84,17

	Стальной конь
	34,72
	0,05
	5,12
	-5,07
	1,10
	1,07
	26,32
	25,24
	4,96
	3,89
	179,32
	178,23
	157,95
	156,89
	22,44
	20,27
	28,72
	28,00
	3,47
	3,47
	38,19
	38,19
	126960,70
	110838,60
	0,04
	0,04
	0,82
	-0,80
	0,00
	0,00
	14,38
	12,91
	84,65
	84,65

	Стальной конь
	55,41
	0,20
	14,65
	-14,58
	0,01
	0,01
	26,32
	26,59
	4,17
	3,89
	179,32
	179,31
	156,89
	156,89
	22,44
	22,42
	0,14
	0,14
	5,54
	5,54
	60,95
	60,95
	88051,90
	77223,70
	0,03
	0,03
	0,14
	-0,14
	0,00
	0,00
	390,42
	347,85
	84,00
	84,00

	Стальной конь
	28,77
	0,05
	5,23
	-5,23
	0,95
	0,94
	26,59
	25,86
	5,32
	4,17
	179,31
	178,37
	157,83
	156,89
	22,42
	20,53
	29,96
	29,71
	2,88
	2,88
	31,65
	31,65
	129692,20
	114192,50
	0,04
	0,04
	0,83
	-0,83
	0,00
	0,00
	11,91
	10,70
	84,71
	84,71

	Стальной конь
	20,73
	0,20
	9,42
	-9,36
	0,00
	0,00
	26,59
	26,76
	4,35
	4,17
	179,31
	179,31
	156,90
	156,89
	22,42
	22,42
	0,06
	0,06
	2,07
	2,07
	22,80
	22,80
	56586,70
	48965,80
	0,03
	0,03
	0,09
	-0,09
	0,00
	0,00
	146,07
	129,54
	83,60
	83,60

	Стальной конь
	109,05
	0,05
	4,73
	-4,68
	2,94
	2,86
	26,76
	23,75
	7,12
	4,35
	179,31
	176,38
	159,75
	156,90
	22,42
	16,63
	24,49
	23,80
	10,91
	10,91
	119,96
	119,96
	117202,50
	100961,90
	0,04
	0,04
	0,75
	-0,74
	0,00
	0,00
	45,16
	40,07
	83,63
	83,63

	Стальной конь
	33,16
	0,04
	4,69
	-4,68
	2,99
	2,96
	26,76
	24,13
	7,65
	4,35
	179,31
	176,33
	159,85
	156,90
	22,42
	16,48
	81,82
	81,06
	3,32
	3,32
	36,48
	36,48
	146753,00
	127649,00
	0,04
	0,04
	1,19
	-1,18
	0,00
	0,00
	8,61
	7,63
	83,58
	83,58

	Стальной конь
	25,81
	0,05
	9,87
	-9,77
	3,02
	2,93
	25,77
	22,51
	5,85
	3,16
	179,41
	176,39
	159,73
	156,80
	22,61
	16,66
	106,32
	103,33
	2,58
	2,58
	28,39
	28,39
	244648,90
	210788,90
	0,04
	0,04
	1,57
	-1,54
	0,00
	0,00
	10,69
	9,48
	83,64
	83,64

	Стальной конь
	92,06
	0,15
	46,90
	-46,40
	0,66
	0,64
	25,77
	25,75
	4,44
	3,16
	179,41
	178,75
	157,44
	156,80
	22,61
	21,31
	6,52
	6,34
	9,21
	9,21
	101,27
	101,27
	377057,10
	328692,10
	0,03
	0,03
	0,79
	-0,77
	0,00
	0,00
	362,42
	322,91
	84,00
	84,00

	Стальной конь
	21,98
	0,05
	9,77
	-9,67
	2,52
	2,45
	25,75
	23,18
	6,84
	4,44
	178,75
	176,23
	159,89
	157,44
	21,31
	16,34
	104,19
	101,24
	2,20
	2,20
	24,18
	24,18
	242188,50
	208647,90
	0,04
	0,04
	1,56
	-1,53
	0,00
	0,00
	9,10
	8,07
	83,53
	83,53

	Стальной конь
	35,37
	0,15
	37,13
	-36,74
	0,16
	0,16
	25,75
	25,59
	4,60
	4,44
	178,75
	178,59
	157,60
	157,44
	21,31
	20,99
	4,09
	3,98
	3,54
	3,54
	38,91
	38,91
	298478,80
	260225,00
	0,03
	0,03
	0,62
	-0,61
	0,00
	0,00
	139,24
	124,24
	84,13
	84,13

	Стальной конь
	30,82
	0,05
	5,16
	-5,11
	0,99
	0,96
	25,51
	24,52
	5,64
	4,67
	178,51
	177,52
	158,64
	157,67
	20,84
	18,89
	29,13
	28,38
	3,08
	3,08
	33,90
	33,90
	127876,40
	111597,10
	0,04
	0,04
	0,82
	-0,81
	0,00
	0,00
	12,76
	11,41
	84,30
	84,30

	Стальной конь
	36,24
	0,15
	16,42
	-16,25
	0,03
	0,03
	25,51
	25,48
	4,70
	4,67
	178,51
	178,48
	157,70
	157,67
	20,84
	20,77
	0,81
	0,79
	3,62
	3,62
	39,86
	39,86
	132009,40
	115097,80
	0,03
	0,03
	0,28
	-0,27
	0,00
	0,00
	142,67
	127,71
	84,42
	84,42

	Стальной конь
	31,55
	0,08
	5,39
	-5,34
	0,09
	0,09
	25,48
	25,39
	4,79
	4,70
	178,48
	178,39
	157,79
	157,70
	20,77
	20,60
	2,51
	2,45
	3,16
	3,16
	34,71
	34,71
	82205,90
	71767,60
	0,04
	0,04
	0,33
	-0,32
	0,00
	0,00
	34,50
	30,99
	84,73
	84,73

	Стальной конь
	72,38
	0,15
	11,03
	-10,91
	0,03
	0,03
	25,48
	25,45
	4,73
	4,70
	178,48
	178,45
	157,73
	157,70
	20,77
	20,72
	0,37
	0,36
	7,24
	7,24
	79,62
	79,62
	88672,60
	77285,00
	0,03
	0,03
	0,19
	-0,18
	0,00
	0,00
	284,94
	254,61
	84,26
	84,26

	Стальной конь
	27,23
	0,05
	5,07
	-5,03
	0,84
	0,82
	25,45
	24,61
	5,56
	4,73
	178,45
	177,61
	158,56
	157,73
	20,72
	19,05
	28,19
	27,46
	2,72
	2,72
	29,95
	29,95
	125773,40
	109766,20
	0,04
	0,04
	0,81
	-0,80
	0,00
	0,00
	11,28
	10,09
	84,34
	84,34

	Стальной конь
	16,62
	0,15
	27,71
	-27,42
	0,04
	0,04
	25,59
	25,55
	4,64
	4,60
	178,59
	178,55
	157,64
	157,60
	20,99
	20,91
	2,29
	2,23
	1,66
	1,66
	18,28
	18,28
	222734,40
	194239,10
	0,03
	0,03
	0,46
	-0,46
	0,00
	0,00
	65,43
	58,60
	84,46
	84,46

	Стальной конь
	23,40
	0,15
	21,58
	-21,36
	0,04
	0,04
	25,55
	25,51
	4,67
	4,64
	178,55
	178,51
	157,67
	157,64
	20,91
	20,84
	1,39
	1,36
	2,34
	2,34
	25,74
	25,74
	173490,70
	151284,50
	0,03
	0,03
	0,36
	-0,36
	0,00
	0,00
	92,12
	82,43
	84,39
	84,39

	Стальной конь
	58,63
	0,10
	9,42
	-9,32
	0,15
	0,15
	25,59
	25,44
	4,74
	4,60
	178,59
	178,44
	157,74
	157,60
	20,99
	20,70
	2,31
	2,24
	5,86
	5,86
	64,49
	64,49
	114371,80
	98467,70
	0,04
	0,04
	0,36
	-0,35
	0,00
	0,00
	101,20
	89,28
	83,15
	83,15

	Стальной конь
	26,02
	0,05
	9,42
	-9,32
	2,77
	2,69
	25,44
	22,67
	7,43
	4,74
	178,44
	175,67
	160,43
	157,74
	20,70
	15,23
	96,85
	94,03
	2,60
	2,60
	28,62
	28,62
	233482,70
	201061,40
	0,04
	0,04
	1,50
	-1,47
	0,00
	0,00
	10,77
	9,51
	83,15
	83,15

	Стальной конь
	104,40
	0,10
	6,12
	-6,06
	0,11
	0,11
	25,55
	25,43
	4,75
	4,64
	178,55
	178,43
	157,75
	157,64
	20,91
	20,69
	0,98
	0,96
	10,44
	10,44
	114,84
	114,84
	74359,70
	64877,70
	0,04
	0,04
	0,23
	-0,23
	0,00
	0,00
	180,21
	161,84
	84,70
	84,70

	Стальной конь
	26,88
	0,08
	6,12
	-6,07
	0,10
	0,09
	25,43
	25,34
	4,84
	4,75
	178,43
	178,34
	157,84
	157,75
	20,69
	20,50
	3,23
	3,15
	2,69
	2,69
	29,57
	29,57
	93397,30
	81538,70
	0,04
	0,04
	0,37
	-0,36
	0,00
	0,00
	29,39
	26,40
	84,70
	84,70

	Стальной конь
	92,92
	0,15
	5,95
	-5,89
	0,01
	0,01
	25,45
	25,44
	4,74
	4,73
	178,45
	178,44
	157,74
	157,73
	20,72
	20,69
	0,11
	0,11
	9,29
	9,29
	102,21
	102,21
	47857,10
	41706,60
	0,03
	0,03
	0,10
	-0,10
	0,00
	0,00
	365,81
	326,64
	84,20
	84,20

	Стальной конь
	25,87
	0,05
	5,95
	-5,89
	1,10
	1,07
	25,44
	24,34
	5,82
	4,74
	178,44
	177,34
	158,82
	157,74
	20,69
	18,52
	38,71
	37,70
	2,59
	2,59
	28,46
	28,46
	147464,10
	128680,00
	0,04
	0,04
	0,95
	-0,93
	0,00
	0,00
	10,71
	9,57
	84,20
	84,20

	котельная д.Жилина ул.Строител
	82,41
	0,07
	4,57
	-4,56
	0,34
	0,33
	13,73
	13,40
	10,44
	10,11
	173,73
	173,40
	170,44
	170,11
	3,63
	2,96
	3,69
	3,63
	8,24
	8,24
	90,65
	90,65
	79880,70
	57861,10
	0,04
	0,04
	0,36
	-0,36
	0,00
	0,00
	68,49
	51,22
	69,86
	69,86

	котельная д.Жилина ул.Строител
	115,91
	0,10
	37,70
	-37,61
	4,67
	4,58
	22,00
	17,33
	6,58
	2,00
	182,00
	177,33
	166,58
	162,00
	20,00
	10,76
	36,59
	35,89
	11,59
	11,59
	127,50
	127,50
	457729,00
	340692,90
	0,04
	0,04
	1,44
	-1,42
	0,00
	0,00
	200,07
	153,05
	71,56
	71,56

	котельная д.Жилина ул.Строител
	32,25
	0,05
	0,08
	-0,08
	0,00
	0,00
	17,33
	17,33
	6,58
	6,58
	177,33
	177,33
	166,58
	166,58
	10,76
	10,76
	0,01
	0,01
	3,23
	3,23
	35,48
	35,48
	1881,00
	1492,70
	0,03
	0,04
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	13,35
	11,54
	81,04
	81,04

	котельная д.Жилина ул.Строител
	60,32
	0,10
	37,62
	-37,54
	2,42
	2,37
	17,33
	14,92
	8,95
	6,58
	177,33
	174,92
	168,95
	166,58
	10,76
	5,97
	36,44
	35,75
	6,03
	6,03
	66,35
	66,35
	456782,10
	340028,10
	0,04
	0,04
	1,44
	-1,41
	0,00
	0,00
	104,12
	79,63
	71,54
	71,54

	котельная д.Жилина ул.Строител
	31,65
	0,10
	17,23
	-17,18
	0,27
	0,26
	14,92
	14,65
	9,21
	8,95
	174,92
	174,65
	169,21
	168,95
	5,97
	5,44
	7,67
	7,53
	3,17
	3,17
	34,82
	34,82
	209143,20
	155655,20
	0,04
	0,04
	0,66
	-0,65
	0,00
	0,00
	54,63
	41,29
	70,68
	70,68

	котельная д.Жилина ул.Строител
	33,45
	0,05
	3,97
	-3,96
	0,64
	0,63
	14,65
	14,01
	9,84
	9,21
	174,65
	174,01
	169,84
	169,21
	5,44
	4,18
	17,29
	17,01
	3,35
	3,35
	36,80
	36,80
	98419,60
	74308,30
	0,04
	0,04
	0,63
	-0,62
	0,00
	0,00
	13,85
	10,87
	73,44
	73,44

	котельная д.Жилина ул.Строител
	160,07
	0,10
	13,26
	-13,22
	0,80
	0,79
	14,65
	13,85
	10,00
	9,21
	174,65
	173,85
	170,00
	169,21
	5,44
	3,85
	4,55
	4,47
	16,01
	16,01
	176,08
	176,08
	160930,70
	118130,60
	0,04
	0,04
	0,51
	-0,50
	0,00
	0,00
	276,30
	206,48
	69,85
	69,85

	котельная д.Жилина ул.Строител
	31,67
	0,08
	4,73
	-4,72
	0,07
	0,07
	13,85
	13,78
	10,06
	10,00
	173,85
	173,78
	170,06
	170,00
	3,85
	3,72
	1,94
	1,91
	3,17
	3,17
	34,84
	34,84
	72133,50
	53721,30
	0,04
	0,04
	0,29
	-0,28
	0,00
	0,00
	34,63
	26,76
	72,28
	72,28

	котельная д.Жилина ул.Строител
	54,37
	0,10
	8,52
	-8,50
	0,11
	0,11
	13,85
	13,73
	10,11
	10,00
	173,85
	173,73
	170,11
	170,00
	3,85
	3,63
	1,89
	1,86
	5,44
	5,44
	59,81
	59,81
	103483,00
	74939,40
	0,04
	0,04
	0,33
	-0,32
	0,00
	0,00
	93,85
	68,82
	68,50
	68,50

	котельная д.Жилина ул.Строител
	35,25
	0,05
	3,96
	-3,95
	0,67
	0,65
	13,73
	13,07
	10,76
	10,11
	173,73
	173,07
	170,76
	170,11
	3,63
	2,31
	17,17
	16,85
	3,53
	3,53
	38,78
	38,78
	98089,10
	69091,80
	0,04
	0,04
	0,63
	-0,62
	0,00
	0,00
	14,60
	10,47
	66,94
	66,94

	котельная д.Жилина ул.Строител
	29,55
	0,08
	5,53
	-5,52
	0,09
	0,09
	14,10
	14,01
	9,84
	9,75
	174,10
	174,01
	169,84
	169,75
	4,34
	4,17
	2,64
	2,61
	2,96
	2,96
	32,51
	32,51
	83459,00
	64566,00
	0,04
	0,04
	0,33
	-0,33
	0,00
	0,00
	32,31
	25,34
	73,43
	73,43

	котельная д.Жилина ул.Строител
	51,79
	0,08
	6,76
	-6,75
	0,22
	0,22
	14,10
	13,87
	9,97
	9,75
	174,10
	173,87
	169,97
	169,75
	4,34
	3,90
	3,93
	3,88
	5,18
	5,18
	56,97
	56,97
	102001,70
	77853,20
	0,04
	0,04
	0,41
	-0,40
	0,00
	0,00
	56,63
	44,01
	72,76
	72,76

	котельная д.Жилина ул.Строител
	39,61
	0,10
	20,40
	-20,36
	0,47
	0,46
	14,92
	14,45
	9,41
	8,95
	174,92
	174,45
	169,41
	168,95
	5,97
	5,04
	10,74
	10,55
	3,96
	3,96
	43,57
	43,57
	247625,60
	184383,00
	0,04
	0,04
	0,78
	-0,77
	0,00
	0,00
	68,37
	52,81
	72,27
	72,27

	котельная д.Жилина ул.Строител
	81,56
	0,10
	12,29
	-12,27
	0,35
	0,35
	14,45
	14,10
	9,75
	9,41
	174,45
	174,10
	169,75
	169,41
	5,04
	4,34
	3,92
	3,86
	8,16
	8,16
	89,72
	89,72
	149264,20
	112656,80
	0,04
	0,04
	0,47
	-0,46
	0,00
	0,00
	140,78
	109,88
	73,06
	73,06

	котельная д.Жилина ул.Строител
	39,37
	0,05
	4,55
	-4,54
	0,98
	0,97
	14,45
	13,47
	10,37
	9,41
	174,45
	173,47
	170,37
	169,41
	5,04
	3,09
	22,71
	22,32
	3,94
	3,94
	43,31
	43,31
	112847,50
	84036,00
	0,04
	0,04
	0,73
	-0,71
	0,00
	0,00
	16,30
	12,26
	70,33
	70,33

	котельная д.Жилина ул.Строител
	47,02
	0,05
	3,55
	-3,54
	0,72
	0,70
	14,45
	13,73
	10,11
	9,41
	174,45
	173,73
	170,11
	169,41
	5,04
	3,62
	13,82
	13,60
	4,70
	4,70
	51,72
	51,72
	87955,60
	66397,20
	0,04
	0,04
	0,57
	-0,56
	0,00
	0,00
	19,47
	14,98
	72,01
	72,01

	п. Учебный, ул. Молодежная
	139,91
	0,10
	14,77
	-14,75
	0,87
	0,86
	19,76
	18,97
	5,70
	4,76
	207,00
	206,13
	192,86
	192,00
	15,00
	13,27
	5,65
	5,59
	13,99
	13,99
	153,90
	153,90
	179287,30
	153992,20
	0,04
	0,04
	0,56
	-0,56
	0,00
	0,00
	241,50
	211,17
	82,35
	82,35

	п. Учебный, ул. Молодежная
	60,25
	0,10
	0,57
	-0,57
	0,00
	0,00
	19,76
	19,92
	4,92
	4,76
	207,00
	207,00
	192,00
	192,00
	15,00
	15,00
	0,01
	0,01
	6,03
	6,03
	66,28
	66,28
	6962,60
	5959,70
	0,04
	0,04
	0,02
	-0,02
	0,00
	0,00
	104,00
	91,70
	83,06
	83,06

	п. Учебный, ул. Молодежная
	234,41
	0,20
	1,17
	-1,12
	0,00
	0,00
	19,76
	17,24
	2,24
	4,76
	207,00
	207,00
	192,00
	192,00
	15,00
	15,00
	0,00
	0,00
	23,44
	23,44
	257,85
	257,85
	7005,50
	5800,70
	0,04
	0,04
	0,01
	-0,01
	0,02
	0,02
	1651,68
	1456,35
	83,06
	83,06

	п. Учебный, ул. Молодежная
	50,29
	0,10
	0,58
	-0,57
	0,00
	0,00
	17,24
	16,71
	1,71
	2,24
	207,00
	207,00
	192,00
	192,00
	15,00
	15,00
	0,01
	0,01
	5,03
	5,03
	55,32
	55,32
	6985,70
	6011,50
	0,04
	0,04
	0,02
	-0,02
	0,00
	0,00
	86,81
	76,52
	83,06
	83,06

	п. Учебный, ул. Молодежная
	117,97
	0,10
	0,57
	-0,57
	0,00
	0,00
	16,71
	14,97
	-0,03
	1,71
	207,00
	207,00
	192,00
	192,00
	15,00
	15,00
	0,01
	0,01
	11,80
	11,80
	129,77
	129,77
	6974,70
	6021,20
	0,04
	0,04
	0,02
	-0,02
	0,00
	0,00
	203,63
	179,51
	83,06
	83,06

	п. Учебный, ул. Молодежная
	35,37
	0,10
	0,57
	-0,57
	0,00
	0,00
	17,24
	17,31
	2,31
	2,24
	207,00
	207,00
	192,00
	192,00
	15,00
	15,00
	0,01
	0,01
	3,54
	3,54
	38,91
	38,91
	6957,10
	6037,80
	0,04
	0,04
	0,02
	-0,02
	0,00
	0,00
	61,05
	53,82
	83,06
	83,06

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	60,01
	0,20
	100,21
	-99,65
	0,43
	0,42
	27,00
	26,57
	2,42
	2,00
	179,00
	178,57
	154,42
	154,00
	25,00
	24,16
	6,45
	6,33
	6,00
	6,00
	66,01
	66,01
	602168,30
	521269,00
	0,03
	0,03
	0,94
	-0,93
	0,00
	0,00
	422,84
	373,55
	83,25
	83,25

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	32,52
	0,20
	41,46
	-41,21
	0,04
	0,04
	26,57
	26,53
	2,46
	2,42
	178,57
	178,53
	154,46
	154,42
	24,16
	24,08
	1,11
	1,09
	3,25
	3,25
	35,77
	35,77
	249110,00
	215554,20
	0,03
	0,03
	0,39
	-0,38
	0,00
	0,00
	229,14
	202,34
	83,21
	83,21

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	40,01
	0,20
	58,75
	-58,45
	0,10
	0,10
	26,57
	26,48
	2,51
	2,42
	178,57
	178,48
	154,51
	154,42
	24,16
	23,96
	2,23
	2,19
	4,00
	4,00
	44,01
	44,01
	353031,50
	305738,30
	0,03
	0,03
	0,55
	-0,54
	0,00
	0,00
	281,91
	249,13
	83,28
	83,28

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	34,79
	0,20
	58,75
	-58,45
	0,09
	0,08
	26,48
	26,39
	2,60
	2,51
	178,48
	178,39
	154,60
	154,51
	23,96
	23,79
	2,23
	2,19
	3,48
	3,48
	38,27
	38,27
	353013,70
	305754,00
	0,03
	0,03
	0,55
	-0,54
	0,00
	0,00
	245,13
	216,63
	83,28
	83,28

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	29,86
	0,05
	4,04
	-4,04
	0,59
	0,58
	26,39
	25,80
	3,18
	2,60
	178,39
	177,80
	155,18
	154,60
	23,79
	22,62
	17,94
	17,77
	2,99
	2,99
	32,85
	32,85
	100249,30
	88230,00
	0,04
	0,04
	0,64
	-0,64
	0,00
	0,00
	12,36
	11,15
	85,06
	85,06

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	25,35
	0,05
	2,59
	-2,59
	0,21
	0,20
	25,80
	25,49
	3,28
	3,18
	177,80
	177,60
	155,39
	155,18
	22,62
	22,21
	7,38
	7,32
	2,54
	2,54
	27,89
	27,89
	64148,90
	57147,40
	0,04
	0,04
	0,41
	-0,41
	0,00
	0,00
	10,50
	9,46
	85,05
	85,05

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	28,82
	0,05
	1,14
	-1,14
	0,05
	0,05
	25,49
	25,27
	3,15
	3,28
	177,60
	177,55
	155,43
	155,39
	22,21
	22,12
	1,45
	1,44
	2,88
	2,88
	31,70
	31,70
	28227,10
	25150,20
	0,04
	0,04
	0,18
	-0,18
	0,00
	0,00
	11,93
	10,76
	85,07
	85,07

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	56,61
	0,05
	1,45
	-1,45
	0,15
	0,14
	25,49
	25,45
	3,53
	3,28
	177,60
	177,45
	155,53
	155,39
	22,21
	21,92
	2,33
	2,32
	5,66
	5,66
	62,27
	62,27
	35919,00
	31999,70
	0,04
	0,04
	0,23
	-0,23
	0,00
	0,00
	23,44
	21,13
	85,03
	85,03

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	94,14
	0,05
	1,46
	-1,45
	0,24
	0,24
	25,80
	25,46
	3,32
	3,18
	177,80
	177,56
	155,42
	155,18
	22,62
	22,13
	2,36
	2,34
	9,41
	9,41
	103,55
	103,55
	36097,20
	32151,30
	0,04
	0,04
	0,23
	-0,23
	0,00
	0,00
	38,98
	35,15
	85,08
	85,08

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	231,72
	0,20
	41,45
	-41,21
	0,28
	0,28
	26,53
	25,34
	1,83
	2,46
	178,53
	178,25
	154,74
	154,46
	24,08
	23,52
	1,11
	1,09
	23,17
	23,17
	254,89
	254,89
	249095,50
	215566,90
	0,03
	0,03
	0,39
	-0,38
	0,02
	0,02
	1632,72
	1441,80
	83,21
	83,21

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	49,01
	0,10
	17,96
	-17,94
	0,45
	0,45
	25,34
	24,80
	2,18
	1,83
	178,25
	177,80
	155,18
	154,74
	23,52
	22,62
	8,34
	8,26
	4,90
	4,90
	53,91
	53,91
	218058,00
	191878,30
	0,04
	0,04
	0,69
	-0,68
	0,00
	0,00
	84,60
	76,27
	85,01
	85,01

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	19,56
	0,10
	6,23
	-6,23
	0,02
	0,02
	24,80
	24,78
	2,20
	2,18
	177,80
	177,78
	155,20
	155,18
	22,62
	22,58
	1,02
	1,01
	1,96
	1,96
	21,52
	21,52
	75640,60
	67403,10
	0,04
	0,04
	0,24
	-0,24
	0,00
	0,00
	33,76
	30,48
	85,17
	85,17

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	135,57
	0,10
	11,73
	-11,71
	0,53
	0,53
	24,80
	23,94
	2,38
	2,18
	177,80
	177,27
	155,71
	155,18
	22,62
	21,56
	3,57
	3,54
	13,56
	13,56
	149,13
	149,13
	142406,60
	125289,40
	0,04
	0,04
	0,45
	-0,45
	0,00
	0,00
	234,01
	210,66
	84,93
	84,93

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	17,10
	0,10
	6,50
	-6,50
	0,02
	0,02
	23,94
	24,10
	2,58
	2,38
	177,27
	177,25
	155,73
	155,71
	21,56
	21,52
	1,11
	1,10
	1,71
	1,71
	18,81
	18,81
	78970,90
	69530,80
	0,04
	0,04
	0,25
	-0,25
	0,00
	0,00
	29,52
	26,58
	84,94
	84,94

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	119,30
	0,10
	5,22
	-5,21
	0,09
	0,09
	23,94
	23,43
	2,05
	2,38
	177,27
	177,18
	155,80
	155,71
	21,56
	21,37
	0,72
	0,71
	11,93
	11,93
	131,23
	131,23
	63405,80
	55785,10
	0,04
	0,04
	0,20
	-0,20
	0,00
	0,00
	205,93
	185,35
	84,91
	84,91

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	108,11
	0,20
	23,08
	-23,00
	0,04
	0,04
	26,39
	26,75
	3,04
	2,60
	178,39
	178,35
	154,64
	154,60
	23,79
	23,71
	0,35
	0,35
	10,81
	10,81
	118,92
	118,92
	138690,60
	121804,40
	0,03
	0,03
	0,22
	-0,21
	0,01
	0,01
	761,75
	686,27
	84,94
	84,94

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	87,64
	0,01
	0,10
	-0,09
	13,63
	10,04
	26,75
	13,10
	13,06
	3,04
	178,35
	164,72
	164,68
	154,64
	23,71
	0,04
	141,37
	104,12
	8,76
	8,76
	96,40
	96,40
	15301,80
	6262,40
	0,07
	0,07
	0,59
	-0,50
	0,00
	0,00
	1,01
	0,01
	1,04
	1,04

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	48,26
	0,10
	0,10
	-0,09
	0,00
	0,00
	13,10
	13,52
	13,48
	13,06
	164,72
	164,72
	164,68
	164,68
	0,04
	0,04
	0,00
	0,00
	4,83
	4,83
	53,09
	53,09
	1249,00
	186,00
	0,05
	0,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	83,30
	0,95
	1,04
	1,04

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	15,62
	0,10
	0,02
	-0,02
	0,00
	0,00
	13,52
	13,66
	13,62
	13,48
	164,72
	164,72
	164,68
	164,68
	0,04
	0,04
	0,00
	0,00
	1,56
	1,56
	17,18
	17,18
	1000000,00
	1000000,00
	0,04
	0,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26,96
	0,32
	1,07
	1,07

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	93,70
	0,10
	0,08
	-0,07
	0,00
	0,00
	13,52
	13,72
	13,68
	13,48
	164,72
	164,72
	164,68
	164,68
	0,04
	0,04
	0,00
	0,00
	9,37
	9,37
	103,07
	103,07
	940,40
	138,70
	0,07
	0,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	161,74
	1,83
	1,04
	1,04

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	34,78
	0,10
	0,05
	-0,05
	0,00
	0,00
	13,72
	13,72
	13,68
	13,68
	164,72
	164,72
	164,68
	164,68
	0,04
	0,04
	0,00
	0,00
	3,48
	3,48
	38,26
	38,26
	617,30
	94,10
	0,10
	0,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60,03
	0,68
	1,03
	1,03

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	24,16
	0,10
	0,03
	-0,02
	0,00
	0,00
	13,72
	13,81
	13,77
	13,68
	164,72
	164,72
	164,68
	164,68
	0,04
	0,04
	0,00
	0,00
	2,42
	2,42
	26,58
	26,58
	1000000,00
	1000000,00
	0,04
	0,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41,70
	0,47
	1,03
	1,03

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	42,23
	0,10
	0,03
	-0,02
	0,00
	0,00
	13,81
	14,13
	14,09
	13,77
	164,72
	164,72
	164,68
	164,68
	0,04
	0,04
	0,00
	0,00
	4,22
	4,22
	46,45
	46,45
	1000000,00
	1000000,00
	0,04
	0,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	72,89
	0,82
	1,03
	1,03

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	33,36
	0,10
	0,02
	-0,02
	0,00
	0,00
	13,72
	13,72
	13,68
	13,68
	164,72
	164,72
	164,68
	164,68
	0,04
	0,04
	0,00
	0,00
	3,34
	3,34
	36,70
	36,70
	1000000,00
	1000000,00
	0,04
	0,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	57,58
	0,65
	1,03
	1,03

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	38,34
	0,10
	0,02
	-0,02
	0,00
	0,00
	13,72
	13,80
	13,76
	13,68
	164,72
	164,72
	164,68
	164,68
	0,04
	0,04
	0,00
	0,00
	3,83
	3,83
	42,17
	42,17
	1000000,00
	1000000,00
	0,04
	0,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	66,18
	0,75
	1,04
	1,04

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	39,69
	0,15
	22,97
	-22,92
	0,07
	0,07
	26,75
	27,05
	3,48
	3,04
	178,35
	178,28
	154,71
	154,64
	23,71
	23,57
	1,58
	1,56
	3,97
	3,97
	43,66
	43,66
	184654,00
	164342,10
	0,03
	0,03
	0,39
	-0,38
	0,00
	0,00
	156,25
	141,21
	85,27
	85,27

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	25,93
	0,10
	19,60
	-19,59
	0,28
	0,28
	27,05
	26,88
	3,87
	3,48
	178,28
	178,00
	154,99
	154,71
	23,57
	23,01
	9,93
	9,85
	2,59
	2,59
	28,52
	28,52
	237982,50
	212080,70
	0,04
	0,04
	0,75
	-0,74
	0,00
	0,00
	44,76
	40,44
	85,26
	85,26

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	73,33
	0,15
	3,37
	-3,34
	0,00
	0,00
	27,05
	27,74
	4,17
	3,48
	178,28
	178,28
	154,71
	154,71
	23,57
	23,57
	0,04
	0,04
	7,33
	7,33
	80,66
	80,66
	27057,80
	23922,20
	0,03
	0,03
	0,06
	-0,06
	0,00
	0,00
	288,68
	261,08
	85,34
	85,34

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	35,49
	0,10
	0,56
	-0,56
	0,00
	0,00
	27,74
	28,15
	4,58
	4,17
	178,28
	178,28
	154,71
	154,71
	23,57
	23,57
	0,01
	0,01
	3,55
	3,55
	39,04
	39,04
	6813,30
	6058,10
	0,04
	0,04
	0,02
	-0,02
	0,00
	0,00
	61,26
	55,42
	85,37
	85,37

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	106,00
	0,15
	2,80
	-2,78
	0,00
	0,00
	27,74
	27,72
	4,15
	4,17
	178,28
	178,28
	154,71
	154,71
	23,57
	23,56
	0,03
	0,03
	10,60
	10,60
	116,60
	116,60
	22521,80
	19932,70
	0,03
	0,03
	0,05
	-0,05
	0,00
	0,00
	417,30
	377,36
	85,33
	85,33

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	37,40
	0,10
	0,56
	-0,56
	0,00
	0,00
	27,72
	27,99
	4,43
	4,15
	178,28
	178,27
	154,71
	154,71
	23,56
	23,56
	0,01
	0,01
	3,74
	3,74
	41,14
	41,14
	6738,20
	6056,90
	0,04
	0,04
	0,02
	-0,02
	0,00
	0,00
	64,56
	58,40
	85,37
	85,37

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	43,63
	0,10
	0,56
	-0,56
	0,00
	0,00
	27,72
	27,07
	3,51
	4,15
	178,28
	178,27
	154,71
	154,71
	23,56
	23,56
	0,01
	0,01
	4,36
	4,36
	47,99
	47,99
	6739,60
	6055,70
	0,04
	0,04
	0,02
	-0,02
	0,00
	0,00
	75,31
	68,13
	85,37
	85,37

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	91,47
	0,10
	1,67
	-1,67
	0,01
	0,01
	27,72
	27,53
	3,98
	4,15
	178,28
	178,27
	154,72
	154,71
	23,56
	23,55
	0,08
	0,08
	9,15
	9,15
	100,62
	100,62
	20109,50
	18037,70
	0,04
	0,04
	0,06
	-0,06
	0,00
	0,00
	157,89
	142,74
	85,31
	85,31

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	28,76
	0,10
	0,56
	-0,56
	0,00
	0,00
	27,53
	27,10
	3,55
	3,98
	178,27
	178,27
	154,72
	154,72
	23,55
	23,55
	0,01
	0,01
	2,88
	2,88
	31,64
	31,64
	6734,20
	6056,70
	0,04
	0,04
	0,02
	-0,02
	0,00
	0,00
	49,64
	44,91
	85,36
	85,36

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	103,91
	0,05
	1,11
	-1,11
	0,16
	0,16
	27,53
	27,33
	4,10
	3,98
	178,27
	178,11
	154,88
	154,72
	23,55
	23,23
	1,38
	1,37
	10,39
	10,39
	114,30
	114,30
	27267,20
	24498,20
	0,04
	0,04
	0,18
	-0,18
	0,00
	0,00
	43,03
	38,89
	85,28
	85,28

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	26,19
	0,05
	0,56
	-0,56
	0,01
	0,01
	27,33
	27,52
	4,31
	4,10
	178,11
	178,10
	154,89
	154,88
	23,23
	23,21
	0,36
	0,35
	2,62
	2,62
	28,81
	28,81
	13641,00
	12286,50
	0,04
	0,04
	0,09
	-0,09
	0,00
	0,00
	10,85
	9,80
	85,30
	85,30

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	240,38
	0,05
	0,56
	-0,55
	0,09
	0,09
	27,33
	28,02
	4,97
	4,10
	178,11
	178,02
	154,97
	154,88
	23,23
	23,05
	0,35
	0,35
	24,04
	24,04
	264,42
	264,42
	13615,10
	12221,80
	0,04
	0,04
	0,09
	-0,09
	0,00
	0,00
	99,54
	89,95
	85,26
	85,26

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	204,69
	0,20
	31,62
	-31,41
	0,15
	0,14
	26,39
	25,44
	1,94
	2,60
	178,39
	178,24
	154,74
	154,60
	23,79
	23,50
	0,65
	0,64
	20,47
	20,47
	225,16
	225,16
	190004,70
	162302,40
	0,03
	0,03
	0,30
	-0,29
	0,02
	0,02
	1442,27
	1252,94
	81,82
	81,82

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	15,41
	0,20
	23,48
	-23,29
	0,01
	0,01
	25,34
	25,44
	1,94
	1,83
	178,25
	178,24
	154,74
	154,74
	23,52
	23,50
	0,36
	0,35
	1,54
	1,54
	16,95
	16,95
	141064,50
	120351,00
	0,03
	0,03
	0,22
	-0,22
	0,00
	0,00
	108,58
	94,33
	81,82
	81,82

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	103,87
	0,15
	55,08
	-54,71
	1,03
	1,00
	25,44
	24,22
	2,75
	1,94
	178,24
	177,22
	155,75
	154,74
	23,50
	21,47
	8,99
	8,79
	10,39
	10,39
	114,26
	114,26
	442785,70
	373622,30
	0,03
	0,03
	0,92
	-0,91
	0,00
	0,00
	408,91
	355,41
	81,82
	81,82

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	21,20
	0,10
	10,33
	-10,32
	0,07
	0,06
	24,22
	24,15
	2,81
	2,75
	177,22
	177,15
	155,81
	155,75
	21,47
	21,34
	2,77
	2,75
	2,12
	2,12
	23,32
	23,32
	125429,20
	109107,80
	0,04
	0,04
	0,40
	-0,39
	0,00
	0,00
	36,59
	32,97
	84,90
	84,90

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	183,05
	0,15
	44,74
	-44,40
	1,20
	1,17
	24,22
	22,02
	2,91
	2,75
	177,22
	176,02
	156,91
	155,75
	21,47
	19,11
	5,94
	5,80
	18,31
	18,31
	201,36
	201,36
	359696,60
	303157,30
	0,03
	0,03
	0,75
	-0,74
	0,01
	0,01
	720,63
	621,00
	81,11
	81,11

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	34,47
	0,80
	3,09
	-3,00
	0,00
	0,00
	22,02
	21,98
	2,87
	2,91
	176,02
	176,02
	156,91
	156,91
	19,11
	19,11
	0,00
	0,00
	3,45
	3,45
	37,92
	37,92
	4607,00
	3852,00
	0,04
	0,04
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	3945,16
	3532,86
	84,36
	84,36

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	75,08
	0,80
	10,87
	-10,68
	0,00
	0,00
	22,02
	21,41
	2,30
	2,91
	176,02
	176,02
	156,91
	156,91
	19,11
	19,11
	0,00
	0,00
	7,51
	7,51
	82,59
	82,59
	16200,30
	13688,70
	0,03
	0,03
	0,01
	-0,01
	0,09
	0,09
	8593,07
	7695,02
	84,36
	84,36

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	23,23
	0,15
	30,78
	-30,72
	0,07
	0,07
	22,02
	21,95
	2,98
	2,91
	176,02
	175,95
	156,98
	156,91
	19,11
	18,97
	2,82
	2,78
	2,32
	2,32
	25,55
	25,55
	247445,00
	207196,60
	0,03
	0,03
	0,52
	-0,51
	0,00
	0,00
	91,45
	77,46
	79,66
	79,66

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	121,00
	0,10
	30,78
	-30,72
	3,25
	3,21
	21,95
	18,44
	5,93
	2,98
	175,95
	172,70
	160,19
	156,98
	18,97
	12,51
	24,41
	24,08
	12,10
	12,10
	133,10
	133,10
	373680,70
	309014,70
	0,04
	0,04
	1,18
	-1,16
	0,00
	0,00
	208,86
	176,98
	79,66
	79,66

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	119,31
	0,08
	8,87
	-8,86
	0,89
	0,88
	18,44
	17,06
	6,32
	5,93
	172,70
	171,81
	161,07
	160,19
	12,51
	10,75
	6,76
	6,68
	11,93
	11,93
	131,24
	131,24
	135336,10
	113390,10
	0,04
	0,04
	0,54
	-0,53
	0,00
	0,00
	130,46
	112,40
	81,04
	81,04

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	134,72
	0,10
	21,91
	-21,86
	1,84
	1,81
	18,44
	15,61
	6,74
	5,93
	172,70
	170,87
	162,00
	160,19
	12,51
	8,87
	12,38
	12,22
	13,47
	13,47
	148,19
	148,19
	265937,50
	219913,90
	0,04
	0,04
	0,84
	-0,83
	0,00
	0,00
	232,54
	195,71
	79,11
	79,11

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	35,47
	0,10
	7,94
	-7,93
	0,06
	0,06
	15,61
	15,80
	7,06
	6,74
	170,87
	170,80
	162,06
	162,00
	8,87
	8,74
	1,64
	1,63
	3,55
	3,55
	39,02
	39,02
	96350,50
	79722,30
	0,04
	0,04
	0,30
	-0,30
	0,00
	0,00
	61,23
	51,86
	79,62
	79,62

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	43,07
	0,10
	13,97
	-13,94
	0,24
	0,24
	15,61
	15,44
	7,05
	6,74
	170,87
	170,63
	162,24
	162,00
	8,87
	8,39
	5,05
	4,99
	4,31
	4,31
	47,38
	47,38
	169557,30
	138451,20
	0,04
	0,04
	0,53
	-0,53
	0,00
	0,00
	74,34
	62,35
	78,82
	78,82

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	51,97
	0,08
	4,64
	-4,64
	0,11
	0,11
	15,44
	14,96
	6,78
	7,05
	170,63
	170,52
	162,34
	162,24
	8,39
	8,18
	1,87
	1,85
	5,20
	5,20
	57,17
	57,17
	70824,00
	57855,70
	0,04
	0,04
	0,28
	-0,28
	0,00
	0,00
	56,83
	47,86
	79,14
	79,14

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	85,85
	0,10
	9,32
	-9,30
	0,21
	0,21
	15,44
	14,41
	6,45
	7,05
	170,63
	170,41
	162,45
	162,24
	8,39
	7,97
	2,26
	2,23
	8,59
	8,59
	94,44
	94,44
	113177,70
	92410,60
	0,04
	0,04
	0,36
	-0,35
	0,00
	0,00
	148,19
	124,05
	78,65
	78,65

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	96,31
	0,08
	4,79
	-4,78
	0,21
	0,21
	14,41
	13,89
	6,35
	6,45
	170,41
	170,20
	162,66
	162,45
	7,97
	7,55
	1,99
	1,96
	9,63
	9,63
	105,94
	105,94
	73081,10
	59684,40
	0,04
	0,04
	0,29
	-0,29
	0,00
	0,00
	105,31
	88,04
	78,54
	78,54

	пгт. Знаменка ул. 7 Ноября
	46,95
	0,08
	4,53
	-4,52
	0,09
	0,09
	14,41
	14,54
	6,76
	6,45
	170,41
	170,32
	162,54
	162,45
	7,97
	7,78
	1,78
	1,76
	4,70
	4,70
	51,65
	51,65
	69092,70
	56440,90
	0,04
	0,04
	0,27
	-0,27
	0,00
	0,00
	51,34
	43,04
	78,77
	78,77

	п. Куликовский, ул. Овражная
	27,59
	0,10
	36,18
	-36,07
	1,02
	1,01
	22,00
	20,98
	3,01
	2,00
	192,00
	190,98
	173,01
	172,00
	20,00
	17,97
	33,70
	33,10
	2,76
	2,76
	30,35
	30,35
	439236,70
	349151,20
	0,04
	0,04
	1,38
	-1,36
	0,00
	0,00
	47,62
	38,88
	76,61
	76,61

	п. Куликовский, ул. Овражная
	29,67
	0,10
	4,89
	-4,89
	0,02
	0,02
	20,98
	20,96
	3,03
	3,01
	190,98
	190,96
	173,03
	173,01
	17,97
	17,93
	0,63
	0,63
	2,97
	2,97
	32,64
	32,64
	59369,40
	49757,70
	0,04
	0,04
	0,19
	-0,19
	0,00
	0,00
	51,21
	45,75
	84,03
	84,03

	п. Куликовский, ул. Овражная
	148,48
	0,10
	31,29
	-31,19
	4,12
	4,05
	20,98
	16,86
	7,05
	3,01
	190,98
	186,86
	177,05
	173,01
	17,97
	9,81
	25,22
	24,76
	14,85
	14,85
	163,33
	163,33
	379861,30
	301868,30
	0,04
	0,04
	1,20
	-1,18
	0,00
	0,00
	256,29
	206,16
	75,45
	75,45

	п. Куликовский, ул. Овражная
	49,71
	0,10
	31,29
	-31,19
	1,38
	1,35
	16,86
	15,48
	8,40
	7,05
	186,86
	185,48
	178,40
	177,05
	9,81
	7,08
	25,22
	24,75
	4,97
	4,97
	54,68
	54,68
	379828,50
	297989,20
	0,04
	0,04
	1,20
	-1,18
	0,00
	0,00
	85,81
	69,05
	75,45
	75,45

	п. Куликовский, ул. Овражная
	31,79
	0,10
	8,96
	-8,93
	0,07
	0,07
	15,48
	15,41
	8,48
	8,40
	185,48
	185,41
	178,48
	178,40
	7,08
	6,93
	2,09
	2,06
	3,18
	3,18
	34,97
	34,97
	108725,30
	86414,00
	0,04
	0,04
	0,34
	-0,34
	0,00
	0,00
	54,87
	45,27
	77,39
	77,39

	п. Куликовский, ул. Овражная
	27,58
	0,10
	1,46
	-1,45
	0,00
	0,00
	15,41
	15,00
	8,08
	8,48
	185,41
	185,40
	178,48
	178,48
	6,93
	6,93
	0,06
	0,06
	2,76
	2,76
	30,34
	30,34
	17679,90
	14251,50
	0,04
	0,04
	0,06
	-0,06
	0,00
	0,00
	47,61
	39,49
	77,88
	77,88

	п. Куликовский, ул. Овражная
	55,63
	0,10
	7,50
	-7,47
	0,09
	0,09
	15,41
	15,32
	8,56
	8,48
	185,41
	185,32
	178,56
	178,48
	6,93
	6,75
	1,47
	1,45
	5,56
	5,56
	61,19
	61,19
	91038,40
	73290,40
	0,04
	0,04
	0,29
	-0,28
	0,00
	0,00
	96,02
	79,07
	77,30
	77,30

	п. Куликовский, ул. Овражная
	27,23
	0,10
	1,50
	-1,50
	0,00
	0,00
	15,32
	15,31
	8,57
	8,56
	185,32
	185,31
	178,57
	178,56
	6,75
	6,75
	0,06
	0,06
	2,72
	2,72
	29,95
	29,95
	18218,00
	14685,50
	0,04
	0,04
	0,06
	-0,06
	0,00
	0,00
	47,00
	38,89
	77,67
	77,67

	п. Куликовский, ул. Овражная
	31,43
	0,10
	6,00
	-5,98
	0,03
	0,03
	15,32
	14,74
	8,06
	8,56
	185,32
	185,28
	178,60
	178,56
	6,75
	6,69
	0,94
	0,93
	3,14
	3,14
	34,57
	34,57
	72808,10
	58614,90
	0,04
	0,04
	0,23
	-0,23
	0,00
	0,00
	54,25
	44,62
	77,21
	77,21

	п. Куликовский, ул. Овражная
	68,95
	0,10
	6,00
	-5,98
	0,07
	0,07
	14,74
	13,23
	6,69
	8,06
	185,28
	185,21
	178,67
	178,60
	6,69
	6,55
	0,94
	0,93
	6,90
	6,90
	75,85
	75,85
	72003,80
	58620,60
	0,04
	0,04
	0,23
	-0,23
	0,00
	0,00
	119,02
	97,89
	77,21
	77,21

	п. Куликовский, ул. Овражная
	64,53
	0,10
	6,00
	-5,98
	0,07
	0,07
	13,23
	13,15
	6,73
	6,69
	185,21
	185,15
	178,73
	178,67
	6,55
	6,41
	0,94
	0,93
	6,45
	6,45
	70,98
	70,98
	71988,70
	58633,00
	0,04
	0,04
	0,23
	-0,23
	0,00
	0,00
	111,39
	91,62
	77,21
	77,21

	п. Куликовский, ул. Овражная
	11,78
	0,10
	3,00
	-3,00
	0,00
	0,00
	13,15
	13,14
	6,74
	6,73
	185,15
	185,14
	178,74
	178,73
	6,41
	6,41
	0,24
	0,24
	1,18
	1,18
	12,96
	12,96
	36066,20
	29409,10
	0,04
	0,04
	0,12
	-0,11
	0,00
	0,00
	20,33
	16,73
	77,25
	77,25

	п. Куликовский, ул. Овражная
	68,64
	0,10
	2,99
	-2,98
	0,02
	0,02
	13,15
	13,13
	6,75
	6,73
	185,15
	185,13
	178,75
	178,73
	6,41
	6,38
	0,24
	0,24
	6,86
	6,86
	75,50
	75,50
	36306,10
	29235,50
	0,04
	0,04
	0,11
	-0,11
	0,00
	0,00
	118,48
	97,40
	77,17
	77,17

	п. Куликовский, ул. Овражная
	68,37
	0,10
	2,99
	-2,98
	0,02
	0,02
	13,13
	13,96
	7,62
	6,75
	185,13
	185,11
	178,77
	178,75
	6,38
	6,34
	0,24
	0,24
	6,84
	6,84
	75,21
	75,21
	36291,00
	29247,90
	0,04
	0,04
	0,11
	-0,11
	0,00
	0,00
	118,01
	97,02
	77,17
	77,17

	п. Куликовский, ул. Овражная
	23,78
	0,10
	22,33
	-22,26
	0,34
	0,33
	15,48
	15,14
	8,73
	8,40
	185,48
	185,14
	178,73
	178,40
	7,08
	6,41
	12,87
	12,64
	2,38
	2,38
	26,16
	26,16
	271092,30
	212701,90
	0,04
	0,04
	0,85
	-0,84
	0,00
	0,00
	41,05
	32,70
	74,67
	74,67

	п. Куликовский, ул. Овражная
	51,92
	0,10
	3,00
	-2,99
	0,01
	0,01
	15,14
	15,13
	8,75
	8,73
	185,14
	185,13
	178,75
	178,73
	6,41
	6,38
	0,24
	0,24
	5,19
	5,19
	57,11
	57,11
	36402,20
	28592,70
	0,04
	0,04
	0,12
	-0,11
	0,00
	0,00
	89,62
	73,78
	77,22
	77,22

	п. Куликовский, ул. Овражная
	39,70
	0,10
	4,67
	-4,66
	0,03
	0,03
	15,14
	15,12
	8,76
	8,73
	185,14
	185,12
	178,76
	178,73
	6,41
	6,36
	0,58
	0,57
	3,97
	3,97
	43,67
	43,67
	56726,30
	44475,10
	0,04
	0,04
	0,18
	-0,18
	0,00
	0,00
	68,53
	56,38
	77,16
	77,16

	п. Куликовский, ул. Овражная
	27,24
	0,10
	3,43
	-3,42
	0,01
	0,01
	15,12
	15,11
	8,77
	8,76
	185,12
	185,11
	178,77
	178,76
	6,36
	6,34
	0,31
	0,31
	2,72
	2,72
	29,96
	29,96
	41627,00
	33566,60
	0,04
	0,04
	0,13
	-0,13
	0,00
	0,00
	47,02
	38,65
	77,16
	77,16

	п. Куликовский, ул. Овражная
	197,74
	0,10
	1,24
	-1,23
	0,01
	0,01
	15,12
	15,11
	8,77
	8,76
	185,12
	185,11
	178,77
	178,76
	6,36
	6,34
	0,04
	0,04
	19,77
	19,77
	217,51
	217,51
	15090,60
	12083,60
	0,04
	0,04
	0,05
	-0,05
	0,00
	0,00
	341,32
	280,59
	77,16
	77,16

	п. Куликовский, ул. Овражная
	137,35
	0,10
	14,66
	-14,62
	0,84
	0,83
	15,14
	14,30
	9,56
	8,73
	185,14
	184,30
	179,56
	178,73
	6,41
	4,74
	5,56
	5,47
	13,74
	13,74
	151,09
	151,09
	177958,50
	137815,20
	0,04
	0,04
	0,56
	-0,55
	0,00
	0,00
	237,08
	185,64
	73,36
	73,36

	п. Куликовский, ул. Овражная
	52,18
	0,10
	2,96
	-2,95
	0,01
	0,01
	14,30
	14,29
	9,57
	9,56
	184,30
	184,29
	179,57
	179,56
	4,74
	4,72
	0,23
	0,23
	5,22
	5,22
	57,40
	57,40
	35907,10
	27462,60
	0,04
	0,04
	0,11
	-0,11
	0,00
	0,00
	90,07
	71,71
	74,59
	74,59

	п. Куликовский, ул. Овражная
	48,66
	0,10
	11,70
	-11,67
	0,19
	0,19
	14,30
	14,21
	9,85
	9,56
	184,30
	184,11
	179,75
	179,56
	4,74
	4,37
	3,55
	3,49
	4,87
	4,87
	53,53
	53,53
	142021,10
	108560,20
	0,04
	0,04
	0,45
	-0,44
	0,00
	0,00
	83,99
	65,52
	73,04
	73,04

	п. Куликовский, ул. Овражная
	26,22
	0,10
	3,04
	-3,04
	0,01
	0,01
	14,21
	14,45
	10,09
	9,85
	184,11
	184,11
	179,75
	179,75
	4,37
	4,35
	0,25
	0,25
	2,62
	2,62
	28,84
	28,84
	36960,90
	28276,20
	0,04
	0,04
	0,12
	-0,11
	0,00
	0,00
	45,26
	35,68
	73,83
	73,83

	п. Куликовский, ул. Овражная
	34,45
	0,10
	8,65
	-8,63
	0,07
	0,07
	14,21
	14,31
	10,09
	9,85
	184,11
	184,04
	179,82
	179,75
	4,37
	4,22
	1,95
	1,92
	3,45
	3,45
	37,90
	37,90
	105049,50
	79224,50
	0,04
	0,04
	0,33
	-0,33
	0,00
	0,00
	59,46
	46,22
	72,77
	72,77

	п. Куликовский, ул. Овражная
	44,98
	0,10
	8,65
	-8,63
	0,10
	0,10
	14,31
	14,25
	10,22
	10,09
	184,04
	183,94
	179,91
	179,82
	4,22
	4,03
	1,95
	1,92
	4,50
	4,50
	49,48
	49,48
	105041,90
	79230,30
	0,04
	0,04
	0,33
	-0,33
	0,00
	0,00
	77,64
	60,35
	72,77
	72,77

	п. Куликовский, ул. Овражная
	13,99
	0,10
	2,93
	-2,92
	0,00
	0,00
	14,25
	14,16
	10,14
	10,22
	183,94
	183,94
	179,92
	179,91
	4,03
	4,02
	0,23
	0,23
	1,40
	1,40
	15,39
	15,39
	35525,50
	26818,80
	0,04
	0,04
	0,11
	-0,11
	0,00
	0,00
	24,15
	18,85
	73,06
	73,06

	п. Куликовский, ул. Овражная
	44,07
	0,10
	5,73
	-5,71
	0,04
	0,04
	14,25
	14,64
	10,70
	10,22
	183,94
	183,90
	179,96
	179,91
	4,03
	3,95
	0,86
	0,85
	4,41
	4,41
	48,48
	48,48
	69506,40
	52419,20
	0,04
	0,04
	0,22
	-0,22
	0,00
	0,00
	76,07
	59,01
	72,62
	72,62

	п. Куликовский, ул. Овражная
	41,96
	0,10
	5,72
	-5,71
	0,04
	0,04
	14,64
	14,84
	10,97
	10,70
	183,90
	183,86
	179,99
	179,96
	3,95
	3,87
	0,86
	0,85
	4,20
	4,20
	46,16
	46,16
	69496,70
	52426,60
	0,04
	0,04
	0,22
	-0,22
	0,00
	0,00
	72,43
	56,19
	72,62
	72,62

	п. Куликовский, ул. Овражная
	14,64
	0,10
	2,87
	-2,86
	0,00
	0,00
	14,84
	14,80
	10,94
	10,97
	183,86
	183,86
	180,00
	179,99
	3,87
	3,86
	0,22
	0,22
	1,46
	1,46
	16,10
	16,10
	34803,90
	26272,80
	0,04
	0,04
	0,11
	-0,11
	0,00
	0,00
	25,27
	19,61
	72,65
	72,65

	п. Куликовский, ул. Овражная
	50,36
	0,10
	2,86
	-2,85
	0,01
	0,01
	14,84
	14,52
	10,68
	10,97
	183,86
	183,85
	180,01
	179,99
	3,87
	3,84
	0,22
	0,22
	5,04
	5,04
	55,40
	55,40
	34683,50
	26160,90
	0,04
	0,04
	0,11
	-0,11
	0,00
	0,00
	86,93
	67,40
	72,58
	72,58

	п. Куликовский, ул. Овражная
	26,33
	0,10
	2,86
	-2,85
	0,01
	0,01
	14,52
	14,68
	10,85
	10,68
	183,85
	183,84
	180,01
	180,01
	3,84
	3,83
	0,22
	0,22
	2,63
	2,63
	28,96
	28,96
	34672,40
	26169,40
	0,04
	0,04
	0,11
	-0,11
	0,00
	0,00
	45,45
	35,24
	72,58
	72,58

	п. Куликовский, ул. Овражная
	19,47
	0,10
	0,14
	-0,13
	0,00
	0,00
	15,11
	15,11
	8,77
	8,77
	185,11
	185,11
	178,77
	178,77
	6,34
	6,34
	0,00
	0,00
	1,95
	1,95
	21,42
	21,42
	1645,80
	1320,50
	0,04
	0,05
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	33,61
	27,63
	77,16
	77,16

	п. Куликовский, ул. Овражная
	29,64
	0,10
	1,10
	-1,10
	0,00
	0,00
	15,11
	15,11
	8,77
	8,77
	185,11
	185,11
	178,77
	178,77
	6,34
	6,34
	0,04
	0,04
	2,96
	2,96
	32,60
	32,60
	13401,20
	10798,80
	0,04
	0,04
	0,04
	-0,04
	0,00
	0,00
	51,16
	42,06
	77,16
	77,16

	котельная п.Добрый пер.Березов
	26,52
	0,10
	27,41
	-27,35
	0,57
	0,56
	17,00
	16,44
	2,56
	2,00
	81,00
	80,44
	66,56
	66,00
	15,00
	13,88
	19,37
	19,12
	2,65
	2,65
	29,17
	29,17
	332756,50
	285505,20
	0,04
	0,04
	1,05
	-1,04
	0,00
	0,00
	45,78
	39,92
	82,11
	82,11

	котельная п.Добрый пер.Березов
	167,01
	0,10
	7,46
	-7,45
	0,27
	0,27
	16,44
	16,45
	3,10
	2,56
	80,44
	80,17
	66,82
	66,56
	13,88
	13,35
	1,46
	1,44
	16,70
	16,70
	183,71
	183,71
	90624,50
	77802,10
	0,04
	0,04
	0,29
	-0,28
	0,00
	0,00
	288,28
	252,20
	82,38
	82,38

	котельная п.Добрый пер.Березов
	211,84
	0,10
	8,32
	-8,29
	0,42
	0,42
	16,44
	17,02
	3,97
	2,56
	80,44
	80,02
	66,97
	66,56
	13,88
	13,04
	1,80
	1,78
	21,18
	21,18
	233,02
	233,02
	100967,90
	86597,60
	0,04
	0,04
	0,32
	-0,31
	0,00
	0,00
	365,66
	319,21
	82,20
	82,20

	котельная п.Добрый пер.Березов
	57,38
	0,10
	4,16
	-4,16
	0,03
	0,03
	17,02
	16,77
	3,78
	3,97
	80,02
	79,99
	67,00
	66,97
	13,04
	12,98
	0,46
	0,46
	5,74
	5,74
	63,12
	63,12
	50527,40
	43391,30
	0,04
	0,04
	0,16
	-0,16
	0,00
	0,00
	99,04
	86,48
	82,22
	82,22

	котельная п.Добрый пер.Березов
	135,18
	0,10
	4,15
	-4,14
	0,07
	0,07
	17,02
	17,06
	4,15
	3,97
	80,02
	79,95
	67,04
	66,97
	13,04
	12,91
	0,46
	0,45
	13,52
	13,52
	148,70
	148,70
	50393,80
	43246,80
	0,04
	0,04
	0,16
	-0,16
	0,00
	0,00
	233,34
	203,65
	82,18
	82,18

	котельная п.Добрый пер.Березов
	199,41
	0,10
	11,63
	-11,60
	0,77
	0,76
	16,44
	15,42
	3,07
	2,56
	80,44
	79,67
	67,32
	66,56
	13,88
	12,35
	3,51
	3,47
	19,94
	19,94
	219,35
	219,35
	141158,20
	119626,20
	0,04
	0,04
	0,44
	-0,44
	0,00
	0,00
	344,21
	299,32
	81,88
	81,88

	котельная п.Добрый пер.Березов
	16,83
	0,10
	7,16
	-7,16
	0,03
	0,03
	15,42
	15,25
	2,95
	3,07
	79,67
	79,64
	67,34
	67,32
	12,35
	12,30
	1,34
	1,33
	1,68
	1,68
	18,51
	18,51
	86965,50
	73797,00
	0,04
	0,04
	0,27
	-0,27
	0,00
	0,00
	29,05
	25,27
	81,89
	81,89

	котельная п.Добрый пер.Березов
	39,86
	0,10
	4,46
	-4,45
	0,02
	0,02
	15,42
	15,03
	2,73
	3,07
	79,67
	79,64
	67,34
	67,32
	12,35
	12,30
	0,53
	0,52
	3,99
	3,99
	43,85
	43,85
	54148,70
	45866,90
	0,04
	0,04
	0,17
	-0,17
	0,00
	0,00
	68,80
	59,82
	81,85
	81,85

	котельная п.Добрый пер.Березов
	91,55
	0,10
	4,04
	-4,03
	0,04
	0,04
	15,03
	15,60
	3,38
	2,73
	79,64
	79,60
	67,38
	67,34
	12,30
	12,22
	0,43
	0,43
	9,16
	9,16
	100,71
	100,71
	49016,10
	41562,90
	0,04
	0,04
	0,15
	-0,15
	0,00
	0,00
	158,03
	137,39
	81,85
	81,85

	котельная п.Добрый пер.Березов
	97,78
	0,10
	0,42
	-0,42
	0,00
	0,00
	15,03
	14,64
	2,34
	2,73
	79,64
	79,64
	67,34
	67,34
	12,30
	12,30
	0,01
	0,01
	9,78
	9,78
	107,56
	107,56
	5123,80
	4311,50
	0,04
	0,04
	0,02
	-0,02
	0,00
	0,00
	168,78
	146,81
	81,89
	81,89

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	345,68
	0,25
	52,27
	-50,86
	0,21
	0,20
	17,00
	17,56
	2,97
	2,00
	86,79
	86,58
	71,99
	71,79
	15,00
	14,60
	0,54
	0,51
	34,57
	34,57
	380,25
	380,25
	250750,30
	204716,70
	0,03
	0,03
	0,31
	-0,30
	0,04
	0,04
	3821,16
	3283,26
	80,84
	80,84

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	53,34
	0,10
	26,35
	-25,69
	1,05
	0,99
	17,56
	16,53
	3,97
	2,97
	86,58
	85,53
	72,97
	71,99
	14,60
	12,56
	17,90
	16,86
	5,33
	5,33
	58,67
	58,67
	319926,60
	261660,20
	0,04
	0,04
	1,01
	-0,97
	0,00
	0,00
	92,07
	79,22
	80,96
	80,96

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	56,49
	0,10
	7,12
	-6,96
	0,08
	0,08
	16,53
	16,28
	3,88
	3,97
	85,53
	85,45
	73,05
	72,97
	12,56
	12,40
	1,32
	1,26
	5,65
	5,65
	62,14
	62,14
	86399,40
	71739,00
	0,04
	0,04
	0,27
	-0,26
	0,00
	0,00
	97,51
	84,89
	81,94
	81,94

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	85,33
	0,10
	19,23
	-18,74
	0,90
	0,84
	16,53
	15,34
	4,52
	3,97
	85,53
	84,64
	73,82
	72,97
	12,56
	10,82
	9,56
	8,99
	8,53
	8,53
	93,86
	93,86
	233515,40
	190818,30
	0,04
	0,04
	0,74
	-0,71
	0,00
	0,00
	147,29
	126,18
	80,60
	80,60

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	43,16
	0,10
	6,61
	-6,45
	0,05
	0,05
	15,34
	15,16
	4,45
	4,52
	84,64
	84,58
	73,87
	73,82
	10,82
	10,71
	1,15
	1,08
	4,32
	4,32
	47,48
	47,48
	80308,00
	65727,70
	0,04
	0,04
	0,25
	-0,24
	0,00
	0,00
	74,50
	64,15
	81,01
	81,01

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	92,68
	0,10
	12,62
	-12,28
	0,42
	0,40
	15,34
	14,22
	4,21
	4,52
	84,64
	84,22
	74,21
	73,82
	10,82
	10,00
	4,13
	3,88
	9,27
	9,27
	101,95
	101,95
	153188,60
	125106,50
	0,04
	0,04
	0,48
	-0,47
	0,00
	0,00
	159,98
	136,70
	80,38
	80,38

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	43,14
	0,10
	6,36
	-6,20
	0,05
	0,05
	14,22
	14,16
	4,26
	4,21
	84,22
	84,16
	74,26
	74,21
	10,00
	9,90
	1,06
	1,00
	4,31
	4,31
	47,45
	47,45
	77218,90
	63125,40
	0,04
	0,04
	0,24
	-0,24
	0,00
	0,00
	74,46
	63,72
	80,49
	80,49

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	67,23
	0,10
	25,88
	-25,21
	1,28
	1,20
	17,56
	16,31
	4,19
	2,97
	86,58
	85,31
	73,19
	71,99
	14,60
	12,12
	17,26
	16,24
	6,72
	6,72
	73,95
	73,95
	314136,90
	256812,10
	0,04
	0,04
	0,99
	-0,95
	0,00
	0,00
	116,05
	99,57
	80,72
	80,72

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	48,46
	0,10
	7,00
	-6,84
	0,07
	0,07
	16,31
	16,23
	4,24
	4,19
	85,31
	85,24
	73,25
	73,19
	12,12
	11,99
	1,28
	1,22
	4,85
	4,85
	53,31
	53,31
	84954,40
	70510,30
	0,04
	0,04
	0,27
	-0,26
	0,00
	0,00
	83,65
	72,65
	81,73
	81,73

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	90,68
	0,10
	18,88
	-18,38
	0,92
	0,86
	16,31
	15,39
	5,05
	4,19
	85,31
	84,39
	74,05
	73,19
	12,12
	10,34
	9,21
	8,65
	9,07
	9,07
	99,75
	99,75
	229167,70
	187186,30
	0,04
	0,04
	0,72
	-0,70
	0,00
	0,00
	156,52
	133,69
	80,34
	80,34

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	40,76
	0,10
	6,47
	-6,31
	0,05
	0,05
	15,39
	15,34
	5,10
	5,05
	84,39
	84,34
	74,10
	74,05
	10,34
	10,24
	1,10
	1,04
	4,08
	4,08
	44,84
	44,84
	78532,50
	64233,00
	0,04
	0,04
	0,25
	-0,24
	0,00
	0,00
	70,36
	60,37
	80,72
	80,72

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	88,88
	0,10
	12,41
	-12,07
	0,39
	0,37
	15,39
	15,00
	5,42
	5,05
	84,39
	84,00
	74,42
	74,05
	10,34
	9,58
	3,99
	3,75
	8,89
	8,89
	97,77
	97,77
	150615,10
	122970,20
	0,04
	0,04
	0,47
	-0,46
	0,00
	0,00
	153,42
	130,74
	80,15
	80,15

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	33,58
	0,10
	6,23
	-6,07
	0,04
	0,04
	15,00
	14,96
	5,45
	5,42
	84,00
	83,96
	74,45
	74,42
	9,58
	9,51
	1,02
	0,96
	3,36
	3,36
	36,94
	36,94
	75664,30
	61818,90
	0,04
	0,04
	0,24
	-0,23
	0,00
	0,00
	57,96
	49,44
	80,21
	80,21

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	90,96
	0,10
	6,17
	-6,01
	0,10
	0,09
	15,00
	15,41
	6,02
	5,42
	84,00
	83,90
	74,51
	74,42
	9,58
	9,39
	1,00
	0,94
	9,10
	9,10
	100,06
	100,06
	74931,30
	61168,00
	0,04
	0,04
	0,24
	-0,23
	0,00
	0,00
	157,01
	133,69
	80,08
	80,08

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	31,62
	0,10
	6,17
	-6,01
	0,04
	0,03
	15,41
	15,33
	6,01
	6,02
	83,90
	83,86
	74,54
	74,51
	9,39
	9,32
	1,00
	0,94
	3,16
	3,16
	34,78
	34,78
	74911,20
	61185,00
	0,04
	0,04
	0,24
	-0,23
	0,00
	0,00
	54,58
	46,48
	80,08
	80,08

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	415,30
	0,07
	0,52
	-0,51
	0,02
	0,02
	17,00
	17,77
	2,81
	2,00
	86,79
	86,77
	71,81
	71,79
	15,00
	14,95
	0,05
	0,05
	41,53
	41,53
	456,83
	456,83
	9177,00
	7733,20
	0,04
	0,04
	0,04
	-0,04
	0,00
	0,00
	345,14
	306,78
	83,71
	83,71

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	38,06
	0,07
	0,33
	-0,33
	0,00
	0,00
	17,77
	17,77
	2,81
	2,81
	86,77
	86,77
	71,81
	71,81
	14,95
	14,95
	0,02
	0,02
	3,81
	3,81
	41,87
	41,87
	5728,60
	4973,90
	0,04
	0,05
	0,03
	-0,03
	0,00
	0,00
	31,63
	28,08
	83,67
	83,67

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	72,19
	0,07
	0,19
	-0,19
	0,00
	0,00
	17,77
	17,77
	2,81
	2,81
	86,77
	86,77
	71,81
	71,81
	14,95
	14,95
	0,01
	0,01
	7,22
	7,22
	79,41
	79,41
	3384,90
	2910,20
	0,04
	0,04
	0,02
	-0,02
	0,00
	0,00
	59,99
	53,31
	83,76
	83,76

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	28,10
	0,10
	0,19
	-0,19
	0,00
	0,00
	17,77
	17,77
	2,81
	2,81
	86,77
	86,77
	71,81
	71,81
	14,95
	14,95
	0,00
	0,00
	2,81
	2,81
	30,91
	30,91
	2341,00
	2026,00
	0,03
	0,03
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	48,50
	43,10
	83,76
	83,76

	Котельная п. Добрый, ул. Кирья
	196,09
	0,10
	6,26
	-6,09
	0,22
	0,21
	14,22
	13,99
	4,42
	4,21
	84,22
	83,99
	74,42
	74,21
	10,00
	9,57
	1,03
	0,97
	19,61
	19,61
	215,70
	215,70
	75949,30
	61998,50
	0,04
	0,04
	0,24
	-0,23
	0,00
	0,00
	338,47
	288,84
	80,26
	80,26

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	37,04
	0,10
	38,33
	-38,05
	1,54
	1,50
	22,00
	21,26
	4,30
	2,00
	208,70
	207,16
	190,20
	188,70
	20,00
	16,96
	37,83
	36,84
	3,70
	3,70
	40,74
	40,74
	465397,60
	373057,30
	0,04
	0,04
	1,47
	-1,44
	0,00
	0,00
	63,94
	52,58
	77,24
	77,24

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	110,71
	0,07
	6,90
	-6,69
	0,00
	0,00
	21,26
	23,62
	6,66
	4,30
	207,16
	207,16
	190,20
	190,20
	16,96
	16,96
	0,00
	0,00
	11,07
	11,07
	121,78
	121,78
	11758,10
	9563,30
	0,03
	0,03
	0,01
	-0,01
	0,10
	0,10
	9694,29
	8629,68
	83,73
	83,73

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	63,41
	0,10
	31,44
	-31,36
	1,78
	1,75
	21,26
	18,30
	4,87
	4,30
	207,16
	205,38
	191,95
	190,20
	16,96
	13,44
	25,46
	25,04
	6,34
	6,34
	69,75
	69,75
	381642,80
	303548,30
	0,04
	0,04
	1,20
	-1,18
	0,00
	0,00
	109,45
	88,48
	75,85
	75,85

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	42,09
	0,10
	4,23
	-4,22
	0,02
	0,02
	18,30
	17,01
	3,62
	4,87
	205,38
	205,36
	191,97
	191,95
	13,44
	13,39
	0,47
	0,47
	4,21
	4,21
	46,30
	46,30
	51310,40
	42455,70
	0,04
	0,04
	0,16
	-0,16
	0,00
	0,00
	72,65
	63,70
	82,41
	82,41

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	86,05
	0,10
	27,21
	-27,14
	1,81
	1,78
	18,30
	18,76
	8,90
	4,87
	205,38
	203,58
	193,72
	191,95
	13,44
	9,85
	19,08
	18,76
	8,61
	8,61
	94,66
	94,66
	330318,40
	259303,00
	0,04
	0,04
	1,04
	-1,02
	0,00
	0,00
	148,53
	118,55
	74,83
	74,83

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	49,30
	0,07
	13,70
	-13,67
	1,79
	1,76
	18,76
	16,14
	9,83
	8,90
	203,58
	201,79
	195,48
	193,72
	9,85
	6,31
	32,95
	32,35
	4,93
	4,93
	54,23
	54,23
	239687,30
	180873,50
	0,04
	0,04
	1,09
	-1,07
	0,00
	0,00
	40,97
	31,00
	70,83
	70,83

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	196,99
	0,07
	7,41
	-7,39
	2,09
	2,05
	16,14
	12,35
	10,18
	9,83
	201,79
	199,70
	197,53
	195,48
	6,31
	2,16
	9,67
	9,48
	19,70
	19,70
	216,69
	216,69
	129563,00
	92508,70
	0,04
	0,04
	0,59
	-0,58
	0,00
	0,00
	163,71
	115,98
	66,15
	66,15

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	37,60
	0,07
	6,29
	-6,28
	0,29
	0,29
	16,14
	14,92
	9,18
	9,83
	201,79
	201,50
	195,76
	195,48
	6,31
	5,74
	6,99
	6,89
	3,76
	3,76
	41,36
	41,36
	110116,80
	84277,50
	0,04
	0,04
	0,50
	-0,49
	0,00
	0,00
	31,25
	25,47
	76,33
	76,33

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	55,09
	0,10
	13,51
	-13,47
	0,29
	0,28
	18,76
	20,04
	10,76
	8,90
	203,58
	203,29
	194,01
	193,72
	9,85
	9,29
	4,73
	4,65
	5,51
	5,51
	60,60
	60,60
	163985,80
	130406,10
	0,04
	0,04
	0,52
	-0,51
	0,00
	0,00
	95,09
	79,93
	78,89
	78,89

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	40,63
	0,10
	6,02
	-6,00
	0,04
	0,04
	20,04
	19,22
	10,02
	10,76
	203,29
	203,25
	194,05
	194,01
	9,29
	9,20
	0,95
	0,94
	4,06
	4,06
	44,69
	44,69
	73059,50
	60334,30
	0,04
	0,04
	0,23
	-0,23
	0,00
	0,00
	70,13
	59,63
	79,93
	79,93

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	25,73
	0,10
	0,93
	-0,93
	0,00
	0,00
	19,22
	19,83
	10,63
	10,02
	203,25
	203,25
	194,05
	194,05
	9,20
	9,20
	0,03
	0,03
	2,57
	2,57
	28,30
	28,30
	11267,70
	9315,40
	0,04
	0,04
	0,04
	-0,04
	0,00
	0,00
	44,41
	37,78
	79,98
	79,98

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	50,22
	0,10
	5,09
	-5,07
	0,04
	0,04
	19,22
	18,69
	9,56
	10,02
	203,25
	203,21
	194,08
	194,05
	9,20
	9,13
	0,68
	0,67
	5,02
	5,02
	55,24
	55,24
	61782,80
	51026,30
	0,04
	0,04
	0,20
	-0,19
	0,00
	0,00
	86,69
	73,68
	79,92
	79,92

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	20,86
	0,10
	3,49
	-3,48
	0,01
	0,01
	18,69
	19,18
	10,07
	9,56
	203,21
	203,20
	194,09
	194,08
	9,13
	9,11
	0,32
	0,32
	2,09
	2,09
	22,95
	22,95
	42319,30
	35014,70
	0,04
	0,04
	0,13
	-0,13
	0,00
	0,00
	36,01
	30,60
	79,92
	79,92

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	52,56
	0,10
	1,60
	-1,59
	0,00
	0,00
	18,69
	18,59
	9,47
	9,56
	203,21
	203,21
	194,09
	194,08
	9,13
	9,12
	0,07
	0,07
	5,26
	5,26
	57,82
	57,82
	19452,40
	16020,90
	0,04
	0,04
	0,06
	-0,06
	0,00
	0,00
	90,72
	77,11
	79,92
	79,92

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	23,20
	0,10
	0,92
	-0,92
	0,00
	0,00
	18,59
	19,15
	10,03
	9,47
	203,21
	203,21
	194,09
	194,09
	9,12
	9,12
	0,02
	0,02
	2,32
	2,32
	25,52
	25,52
	11165,30
	9231,60
	0,04
	0,04
	0,04
	-0,04
	0,00
	0,00
	40,05
	34,04
	79,92
	79,92

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	135,06
	0,10
	0,68
	-0,68
	0,00
	0,00
	18,59
	19,00
	9,89
	9,47
	203,21
	203,20
	194,09
	194,09
	9,12
	9,11
	0,01
	0,01
	13,51
	13,51
	148,57
	148,57
	8275,50
	6799,00
	0,04
	0,04
	0,03
	-0,03
	0,00
	0,00
	233,13
	198,15
	79,92
	79,92

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	31,98
	0,10
	7,49
	-7,47
	0,05
	0,05
	20,04
	20,66
	11,48
	10,76
	203,29
	203,24
	194,06
	194,01
	9,29
	9,18
	1,46
	1,45
	3,20
	3,20
	35,18
	35,18
	90914,20
	74234,70
	0,04
	0,04
	0,29
	-0,28
	0,00
	0,00
	55,20
	45,86
	78,05
	78,05

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	16,69
	0,10
	0,94
	-0,94
	0,00
	0,00
	20,66
	21,08
	11,90
	11,48
	203,24
	203,24
	194,06
	194,06
	9,18
	9,18
	0,03
	0,03
	1,67
	1,67
	18,36
	18,36
	11449,40
	9469,10
	0,04
	0,04
	0,04
	-0,04
	0,00
	0,00
	28,81
	24,52
	79,97
	79,97

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	23,89
	0,10
	6,54
	-6,53
	0,03
	0,03
	20,66
	21,13
	12,01
	11,48
	203,24
	203,21
	194,09
	194,06
	9,18
	9,12
	1,12
	1,11
	2,39
	2,39
	26,28
	26,28
	79457,70
	64066,30
	0,04
	0,04
	0,25
	-0,25
	0,00
	0,00
	41,24
	34,15
	77,77
	77,77

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	73,50
	0,05
	4,17
	-4,16
	1,54
	1,52
	21,13
	21,13
	15,07
	12,01
	203,21
	201,67
	195,61
	194,09
	9,12
	6,06
	19,07
	18,81
	7,35
	7,35
	80,85
	80,85
	103374,90
	83367,00
	0,04
	0,04
	0,66
	-0,66
	0,00
	0,00
	30,44
	24,90
	76,79
	76,79

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	24,20
	0,05
	2,37
	-2,37
	0,17
	0,16
	21,13
	21,47
	12,68
	12,01
	203,21
	203,04
	194,25
	194,09
	9,12
	8,80
	6,21
	6,14
	2,42
	2,42
	26,62
	26,62
	58840,60
	48054,30
	0,04
	0,04
	0,38
	-0,37
	0,00
	0,00
	10,02
	8,48
	79,50
	79,50

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	14,56
	0,05
	0,90
	-0,90
	0,02
	0,02
	21,47
	21,59
	12,82
	12,68
	203,04
	203,03
	194,26
	194,25
	8,80
	8,77
	0,92
	0,92
	1,46
	1,46
	16,02
	16,02
	22426,10
	18556,20
	0,04
	0,04
	0,14
	-0,14
	0,00
	0,00
	6,03
	5,11
	79,64
	79,64

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	52,66
	0,05
	1,47
	-1,47
	0,14
	0,14
	21,47
	22,40
	13,88
	12,68
	203,04
	202,91
	194,39
	194,25
	8,80
	8,52
	2,40
	2,37
	5,27
	5,27
	57,93
	57,93
	36411,90
	30113,00
	0,04
	0,04
	0,23
	-0,23
	0,00
	0,00
	21,81
	18,42
	79,41
	79,41

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	18,80
	0,05
	0,98
	-0,98
	0,02
	0,02
	22,40
	22,65
	14,18
	13,88
	202,91
	202,88
	194,41
	194,39
	8,52
	8,48
	1,08
	1,07
	1,88
	1,88
	20,68
	20,68
	24259,60
	20072,50
	0,04
	0,04
	0,16
	-0,15
	0,00
	0,00
	7,79
	6,58
	79,40
	79,40

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	36,18
	0,05
	0,49
	-0,49
	0,01
	0,01
	22,40
	22,82
	14,33
	13,88
	202,91
	202,89
	194,40
	194,39
	8,52
	8,50
	0,28
	0,28
	3,62
	3,62
	39,80
	39,80
	12146,60
	10045,30
	0,04
	0,04
	0,08
	-0,08
	0,00
	0,00
	14,98
	12,66
	79,42
	79,42

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	31,57
	0,07
	9,82
	-9,81
	0,59
	0,58
	22,00
	20,41
	1,58
	2,00
	208,70
	208,11
	189,28
	188,70
	20,00
	18,83
	16,95
	16,77
	3,16
	3,16
	34,73
	34,73
	171760,00
	145736,30
	0,04
	0,04
	0,78
	-0,77
	0,00
	0,00
	26,24
	23,44
	84,07
	84,07

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	37,34
	0,07
	4,96
	-4,96
	0,18
	0,18
	20,41
	19,11
	0,64
	1,58
	208,11
	207,93
	189,46
	189,28
	18,83
	18,47
	4,36
	4,33
	3,73
	3,73
	41,07
	41,07
	86838,20
	76450,70
	0,04
	0,04
	0,39
	-0,39
	0,00
	0,00
	31,03
	27,71
	84,18
	84,18

	Котельная п. Телецентр, ул. Св
	128,16
	0,07
	4,85
	-4,85
	0,59
	0,58
	20,41
	18,29
	0,64
	1,58
	208,11
	207,52
	189,87
	189,28
	18,83
	17,66
	4,17
	4,14
	12,82
	12,82
	140,98
	140,98
	84916,90
	74733,10
	0,04
	0,04
	0,39
	-0,38
	0,00
	0,00
	106,51
	94,84
	83,95
	83,95

	котельная Старцево
	1521,82
	0,15
	24,45
	-24,18
	2,98
	2,90
	17,00
	12,92
	3,80
	2,00
	164,42
	161,44
	152,32
	149,42
	15,00
	9,12
	1,78
	1,73
	152,18
	152,18
	1674,00
	1674,00
	196519,00
	161049,10
	0,03
	0,03
	0,41
	-0,40
	0,06
	0,06
	5991,08
	5089,50
	79,88
	79,88

	котельная Старцево
	178,88
	0,15
	6,97
	-6,92
	0,03
	0,03
	12,92
	13,41
	4,34
	3,80
	161,44
	161,41
	152,34
	152,32
	9,12
	9,06
	0,15
	0,15
	17,89
	17,89
	196,77
	196,77
	56014,10
	46079,90
	0,03
	0,03
	0,12
	-0,12
	0,01
	0,01
	704,21
	598,19
	79,87
	79,87

	котельная Старцево
	257,76
	0,15
	3,48
	-3,46
	0,01
	0,01
	13,41
	14,40
	5,36
	4,34
	161,41
	161,40
	152,36
	152,34
	9,06
	9,04
	0,04
	0,04
	25,78
	25,78
	283,54
	283,54
	27997,30
	23026,80
	0,03
	0,03
	0,06
	-0,06
	0,01
	0,01
	1014,75
	861,90
	79,86
	79,86

	котельная Старцево
	60,61
	0,15
	3,48
	-3,47
	0,00
	0,00
	13,41
	13,88
	4,83
	4,34
	161,41
	161,40
	152,35
	152,34
	9,06
	9,06
	0,04
	0,04
	6,06
	6,06
	66,67
	66,67
	27957,30
	23103,00
	0,03
	0,03
	0,06
	-0,06
	0,00
	0,00
	238,61
	202,70
	79,88
	79,88

	котельная Старцево
	144,55
	0,15
	3,49
	-3,48
	0,01
	0,01
	12,92
	12,81
	3,70
	3,80
	161,44
	161,43
	152,32
	152,32
	9,12
	9,11
	0,04
	0,04
	14,46
	14,46
	159,01
	159,01
	28063,80
	23144,70
	0,03
	0,03
	0,06
	-0,06
	0,01
	0,01
	569,06
	483,65
	79,91
	79,91

	котельная Старцево
	168,61
	0,15
	3,49
	-3,47
	0,01
	0,01
	12,92
	13,43
	4,32
	3,80
	161,44
	161,43
	152,32
	152,32
	9,12
	9,11
	0,04
	0,04
	16,86
	16,86
	185,47
	185,47
	28068,60
	23135,40
	0,03
	0,03
	0,06
	-0,06
	0,01
	0,01
	663,78
	564,15
	79,91
	79,91

	котельная Старцево
	75,34
	0,15
	10,43
	-10,38
	0,03
	0,03
	12,92
	12,41
	3,34
	3,80
	161,44
	161,41
	152,34
	152,32
	9,12
	9,07
	0,33
	0,33
	7,53
	7,53
	82,87
	82,87
	83865,50
	69113,50
	0,03
	0,03
	0,18
	-0,17
	0,00
	0,00
	296,60
	251,90
	79,85
	79,85

	котельная Старцево
	130,06
	0,15
	3,48
	-3,47
	0,01
	0,01
	12,41
	12,40
	3,35
	3,34
	161,41
	161,40
	152,35
	152,34
	9,07
	9,06
	0,04
	0,04
	13,01
	13,01
	143,07
	143,07
	27977,40
	23081,20
	0,03
	0,03
	0,06
	-0,06
	0,01
	0,01
	512,02
	434,96
	79,87
	79,87

	котельная Старцево
	119,45
	0,15
	6,95
	-6,91
	0,02
	0,02
	12,41
	12,27
	3,24
	3,34
	161,41
	161,39
	152,36
	152,34
	9,07
	9,03
	0,15
	0,15
	11,95
	11,95
	131,40
	131,40
	55863,00
	46053,40
	0,03
	0,03
	0,12
	-0,12
	0,00
	0,01
	470,25
	399,34
	79,85
	79,85

	котельная Старцево
	31,35
	0,15
	3,47
	-3,46
	0,00
	0,00
	12,27
	12,38
	3,35
	3,24
	161,39
	161,39
	152,36
	152,36
	9,03
	9,03
	0,04
	0,04
	3,14
	3,14
	34,49
	34,49
	27897,70
	23069,90
	0,03
	0,03
	0,06
	-0,06
	0,00
	0,00
	123,42
	104,81
	79,85
	79,85

	котельная Старцево
	168,64
	0,15
	3,47
	-3,46
	0,01
	0,01
	12,27
	11,38
	2,37
	3,24
	161,39
	161,38
	152,37
	152,36
	9,03
	9,01
	0,04
	0,04
	16,86
	16,86
	185,50
	185,50
	27925,60
	23016,80
	0,03
	0,03
	0,06
	-0,06
	0,01
	0,01
	663,90
	563,76
	79,84
	79,84

	Добрый
	49,06
	0,10
	20,09
	-20,04
	0,56
	0,56
	12,00
	11,44
	2,56
	2,00
	81,00
	80,44
	71,56
	71,00
	10,00
	8,88
	10,42
	10,28
	4,91
	4,91
	53,97
	53,97
	243916,80
	201602,20
	0,04
	0,04
	0,77
	-0,76
	0,00
	0,00
	84,68
	71,48
	79,34
	79,34

	Добрый
	145,39
	0,10
	6,73
	-6,71
	0,19
	0,19
	11,44
	11,25
	2,74
	2,56
	80,44
	80,25
	71,74
	71,56
	8,88
	8,51
	1,18
	1,17
	14,54
	14,54
	159,93
	159,93
	81671,40
	67496,80
	0,04
	0,04
	0,26
	-0,25
	0,00
	0,00
	250,96
	211,99
	79,40
	79,40

	Добрый
	31,05
	0,10
	3,36
	-3,36
	0,01
	0,01
	11,25
	11,24
	2,75
	2,74
	80,25
	80,24
	71,75
	71,74
	8,51
	8,49
	0,30
	0,30
	3,11
	3,11
	34,16
	34,16
	40844,10
	33788,70
	0,04
	0,04
	0,13
	-0,13
	0,00
	0,00
	53,60
	45,28
	79,41
	79,41

	Добрый
	66,90
	0,10
	3,36
	-3,35
	0,02
	0,02
	11,25
	11,32
	2,85
	2,74
	80,25
	80,23
	71,76
	71,74
	8,51
	8,46
	0,30
	0,30
	6,69
	6,69
	73,59
	73,59
	40795,20
	33735,00
	0,04
	0,04
	0,13
	-0,13
	0,00
	0,00
	115,48
	97,53
	79,39
	79,39

	Добрый
	55,57
	0,10
	3,44
	-3,43
	0,02
	0,02
	11,44
	11,42
	2,57
	2,56
	80,44
	80,42
	71,57
	71,56
	8,88
	8,85
	0,31
	0,31
	5,56
	5,56
	61,13
	61,13
	41703,60
	34491,80
	0,04
	0,04
	0,13
	-0,13
	0,00
	0,00
	95,92
	81,33
	79,71
	79,71

	Добрый
	113,16
	0,10
	9,93
	-9,90
	0,32
	0,32
	11,44
	11,38
	3,13
	2,56
	80,44
	80,12
	71,87
	71,56
	8,88
	8,25
	2,56
	2,53
	11,32
	11,32
	124,48
	124,48
	120531,00
	99622,80
	0,04
	0,04
	0,38
	-0,38
	0,00
	0,00
	195,33
	164,52
	79,16
	79,16

	Добрый
	28,12
	0,10
	3,31
	-3,31
	0,01
	0,01
	11,38
	11,39
	3,16
	3,13
	80,12
	80,11
	71,88
	71,87
	8,25
	8,23
	0,29
	0,29
	2,81
	2,81
	30,93
	30,93
	40225,30
	33277,20
	0,04
	0,04
	0,13
	-0,13
	0,00
	0,00
	48,54
	40,90
	79,19
	79,19

	Добрый
	31,34
	0,10
	3,31
	-3,31
	0,01
	0,01
	11,38
	11,41
	3,18
	3,13
	80,12
	80,11
	71,88
	71,87
	8,25
	8,23
	0,29
	0,29
	3,13
	3,13
	34,47
	34,47
	40221,00
	33272,40
	0,04
	0,04
	0,13
	-0,13
	0,00
	0,00
	54,10
	45,58
	79,19
	79,19

	Добрый
	152,32
	0,10
	3,30
	-3,29
	0,05
	0,05
	11,38
	12,07
	3,92
	3,13
	80,12
	80,07
	71,92
	71,87
	8,25
	8,15
	0,29
	0,29
	15,23
	15,23
	167,55
	167,55
	40059,80
	33094,30
	0,04
	0,04
	0,13
	-0,12
	0,00
	0,00
	262,92
	221,34
	79,12
	79,12

	Спасское
	28,49
	0,08
	2,56
	-2,56
	0,02
	0,02
	7,45
	7,42
	2,46
	2,45
	72,44
	72,42
	67,46
	67,44
	5,00
	4,96
	0,58
	0,57
	2,85
	2,85
	31,34
	31,34
	39057,80
	30273,10
	0,04
	0,04
	0,15
	-0,15
	0,00
	0,00
	31,15
	24,91
	74,96
	74,96

	Спасское
	39,40
	0,08
	2,56
	-2,56
	0,03
	0,03
	7,42
	7,40
	2,48
	2,46
	72,42
	72,40
	67,48
	67,46
	4,96
	4,91
	0,58
	0,57
	3,94
	3,94
	43,34
	43,34
	39052,80
	30277,00
	0,04
	0,04
	0,15
	-0,15
	0,00
	0,00
	43,08
	34,46
	74,96
	74,96

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	44,26
	0,10
	22,41
	-22,36
	0,63
	0,62
	12,00
	11,98
	3,23
	2,00
	162,48
	161,85
	153,10
	152,48
	10,00
	8,75
	12,96
	12,76
	4,43
	4,43
	48,69
	48,69
	272039,50
	216481,10
	0,04
	0,04
	0,86
	-0,84
	0,00
	0,00
	76,40
	62,64
	76,95
	76,95

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	173,15
	0,10
	3,74
	-3,73
	0,07
	0,07
	11,98
	12,67
	4,06
	3,23
	161,85
	161,78
	153,17
	153,10
	8,75
	8,61
	0,37
	0,37
	17,32
	17,32
	190,47
	190,47
	45421,10
	37052,10
	0,04
	0,04
	0,14
	-0,14
	0,00
	0,00
	298,88
	253,01
	79,51
	79,51

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	149,19
	0,10
	18,67
	-18,63
	1,48
	1,46
	11,98
	9,16
	3,35
	3,23
	161,85
	160,37
	154,56
	153,10
	8,75
	5,81
	9,00
	8,87
	14,92
	14,92
	164,11
	164,11
	226608,60
	180376,50
	0,04
	0,04
	0,71
	-0,70
	0,00
	0,00
	257,52
	209,78
	76,44
	76,44

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	40,05
	0,10
	32,04
	-31,90
	1,17
	1,14
	12,00
	10,43
	2,73
	2,00
	207,57
	206,41
	198,71
	197,57
	10,00
	7,70
	26,44
	25,86
	4,01
	4,01
	44,06
	44,06
	388981,60
	292934,60
	0,04
	0,04
	1,23
	-1,20
	0,00
	0,00
	69,13
	52,99
	71,75
	71,75

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	262,42
	0,10
	3,18
	-3,16
	0,08
	0,08
	10,43
	8,80
	1,26
	2,73
	206,41
	206,33
	198,79
	198,71
	7,70
	7,54
	0,27
	0,27
	26,24
	26,24
	288,66
	288,66
	38555,20
	31008,00
	0,04
	0,04
	0,12
	-0,12
	0,00
	0,00
	452,97
	401,22
	83,16
	83,16

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	17,67
	0,10
	28,86
	-28,74
	0,42
	0,41
	10,43
	10,12
	3,25
	2,73
	206,41
	205,99
	199,12
	198,71
	7,70
	6,87
	21,47
	20,99
	1,77
	1,77
	19,44
	19,44
	350417,60
	260363,20
	0,04
	0,04
	1,10
	-1,08
	0,00
	0,00
	30,50
	22,99
	70,50
	70,50

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	51,06
	0,05
	2,81
	-2,80
	0,49
	0,48
	10,12
	9,83
	3,93
	3,25
	205,99
	205,50
	199,60
	199,12
	6,87
	5,90
	8,66
	8,55
	5,11
	5,11
	56,17
	56,17
	69549,00
	55367,70
	0,04
	0,04
	0,45
	-0,44
	0,00
	0,00
	21,14
	18,43
	81,75
	81,75

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	68,91
	0,10
	6,03
	-6,02
	0,07
	0,07
	13,78
	12,65
	8,46
	9,45
	204,71
	204,64
	200,45
	200,38
	4,34
	4,19
	0,95
	0,94
	6,89
	6,89
	75,80
	75,80
	73182,70
	60507,90
	0,04
	0,04
	0,23
	-0,23
	0,00
	0,00
	118,95
	100,61
	79,51
	79,51

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	51,03
	0,10
	6,40
	-6,39
	0,06
	0,06
	13,78
	13,91
	9,70
	9,45
	204,71
	204,65
	200,44
	200,38
	4,34
	4,22
	1,07
	1,06
	5,10
	5,10
	56,13
	56,13
	77728,10
	64274,50
	0,04
	0,04
	0,25
	-0,24
	0,00
	0,00
	88,08
	74,54
	79,55
	79,55

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	109,19
	0,10
	26,06
	-25,94
	2,10
	2,05
	10,12
	8,54
	5,82
	3,25
	205,99
	203,89
	201,17
	199,12
	6,87
	2,72
	17,51
	17,09
	10,92
	10,92
	120,11
	120,11
	316348,90
	228633,40
	0,04
	0,04
	1,00
	-0,98
	0,00
	0,00
	188,47
	139,73
	69,28
	69,28

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	65,17
	0,08
	11,23
	-11,19
	0,77
	0,76
	8,54
	7,24
	6,06
	5,82
	203,89
	203,11
	201,93
	201,17
	2,72
	1,18
	10,80
	10,58
	6,52
	6,52
	71,69
	71,69
	171253,50
	122221,50
	0,04
	0,04
	0,68
	-0,66
	0,00
	0,00
	71,26
	51,97
	68,11
	68,11

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	126,14
	0,10
	3,84
	-3,83
	0,05
	0,05
	8,54
	8,18
	5,57
	5,82
	203,89
	203,83
	201,22
	201,17
	2,72
	2,61
	0,39
	0,39
	12,61
	12,61
	138,75
	138,75
	46656,10
	34653,00
	0,04
	0,04
	0,15
	-0,14
	0,00
	0,00
	217,73
	173,70
	74,64
	74,64

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	33,81
	0,10
	2,81
	-2,80
	0,01
	0,01
	8,18
	8,67
	6,08
	5,57
	203,83
	203,82
	201,23
	201,22
	2,61
	2,59
	0,21
	0,21
	3,38
	3,38
	37,19
	37,19
	34088,10
	26760,60
	0,04
	0,04
	0,11
	-0,11
	0,00
	0,00
	58,36
	47,19
	75,80
	75,80

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	225,47
	0,05
	1,03
	-1,03
	0,30
	0,29
	8,18
	5,82
	3,81
	5,57
	203,83
	203,53
	201,52
	201,22
	2,61
	2,02
	1,20
	1,18
	22,55
	22,55
	248,02
	248,02
	25602,90
	19511,00
	0,04
	0,04
	0,17
	-0,16
	0,00
	0,00
	93,37
	71,29
	71,49
	71,49

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	151,12
	0,05
	1,03
	-1,03
	0,20
	0,20
	5,82
	5,34
	3,71
	3,81
	203,53
	203,34
	201,71
	201,52
	2,02
	1,63
	1,19
	1,18
	15,11
	15,11
	166,23
	166,23
	25578,60
	19011,60
	0,04
	0,04
	0,16
	-0,16
	0,00
	0,00
	62,58
	47,83
	71,49
	71,49

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	83,18
	0,10
	10,99
	-10,93
	0,29
	0,28
	8,54
	8,95
	6,80
	5,82
	203,89
	203,60
	201,45
	201,17
	2,72
	2,15
	3,13
	3,06
	8,32
	8,32
	91,50
	91,50
	133364,90
	94965,40
	0,04
	0,04
	0,42
	-0,41
	0,00
	0,00
	143,58
	105,46
	68,60
	68,60

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	49,69
	0,05
	1,57
	-1,57
	0,15
	0,15
	8,95
	9,24
	7,39
	6,80
	203,60
	203,45
	201,60
	201,45
	2,15
	1,85
	2,74
	2,70
	4,97
	4,97
	54,66
	54,66
	38945,00
	28587,60
	0,04
	0,04
	0,25
	-0,25
	0,00
	0,00
	20,58
	16,01
	72,77
	72,77

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	87,98
	0,10
	9,41
	-9,36
	0,22
	0,22
	8,95
	9,22
	7,51
	6,80
	203,60
	203,38
	201,67
	201,45
	2,15
	1,71
	2,31
	2,25
	8,80
	8,80
	96,78
	96,78
	114271,50
	81358,80
	0,04
	0,04
	0,36
	-0,35
	0,00
	0,00
	151,86
	110,45
	67,90
	67,90

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	74,78
	0,08
	0,79
	-0,79
	0,01
	0,01
	9,22
	9,75
	8,05
	7,51
	203,38
	203,37
	201,67
	201,67
	1,71
	1,70
	0,06
	0,06
	7,48
	7,48
	82,26
	82,26
	12079,30
	8727,90
	0,04
	0,04
	0,05
	-0,05
	0,00
	0,00
	81,77
	62,93
	71,92
	71,92

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	275,88
	0,08
	3,25
	-3,23
	0,28
	0,27
	9,22
	6,93
	5,77
	7,51
	203,38
	203,10
	201,94
	201,67
	1,71
	1,15
	0,92
	0,90
	27,59
	27,59
	303,47
	303,47
	49603,50
	33822,40
	0,04
	0,04
	0,20
	-0,19
	0,00
	0,00
	301,67
	203,01
	62,73
	62,73

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	30,17
	0,08
	2,13
	-2,12
	0,01
	0,01
	6,93
	7,00
	5,88
	5,77
	203,10
	203,08
	201,96
	201,94
	1,15
	1,13
	0,40
	0,40
	3,02
	3,02
	33,19
	33,19
	32452,20
	21217,60
	0,04
	0,04
	0,13
	-0,13
	0,00
	0,00
	32,99
	21,73
	61,28
	61,28

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	41,24
	0,05
	2,13
	-2,12
	0,23
	0,22
	7,00
	6,43
	5,75
	5,88
	203,08
	202,86
	202,18
	201,96
	1,13
	0,68
	5,00
	4,89
	4,12
	4,12
	45,36
	45,36
	52726,20
	33975,00
	0,04
	0,04
	0,34
	-0,33
	0,00
	0,00
	17,08
	11,25
	61,28
	61,28

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	68,70
	0,05
	1,12
	-1,12
	0,11
	0,11
	6,93
	7,68
	6,74
	5,77
	203,10
	202,99
	202,05
	201,94
	1,15
	0,94
	1,41
	1,39
	6,87
	6,87
	75,57
	75,57
	27792,30
	18722,30
	0,04
	0,04
	0,18
	-0,17
	0,00
	0,00
	28,45
	19,99
	65,46
	65,46

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	117,58
	0,10
	5,37
	-5,34
	0,10
	0,10
	9,22
	7,40
	5,88
	7,51
	203,38
	203,28
	201,76
	201,67
	1,71
	1,51
	0,76
	0,74
	11,76
	11,76
	129,34
	129,34
	65157,50
	47083,10
	0,04
	0,04
	0,21
	-0,20
	0,00
	0,00
	202,96
	153,05
	70,44
	70,44

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	19,29
	0,10
	2,36
	-2,35
	0,00
	0,00
	7,40
	7,54
	6,04
	5,88
	203,28
	203,27
	201,77
	201,76
	1,51
	1,51
	0,15
	0,15
	1,93
	1,93
	21,22
	21,22
	28622,60
	21004,60
	0,04
	0,04
	0,09
	-0,09
	0,00
	0,00
	33,30
	25,19
	70,72
	70,72

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	144,68
	0,10
	3,01
	-2,99
	0,04
	0,04
	7,40
	5,72
	4,28
	5,88
	203,28
	203,24
	201,80
	201,76
	1,51
	1,44
	0,24
	0,24
	14,47
	14,47
	159,15
	159,15
	36508,90
	26750,90
	0,04
	0,04
	0,12
	-0,11
	0,00
	0,00
	249,73
	187,61
	70,22
	70,22

	с. Становой Колодезь, РемЗавод
	647,00
	0,10
	12,44
	-12,39
	2,86
	2,81
	12,00
	13,78
	9,45
	2,00
	207,57
	204,71
	200,38
	197,57
	10,00
	4,34
	4,01
	3,94
	64,70
	64,70
	711,70
	711,70
	151053,60
	119971,50
	0,04
	0,04
	0,48
	-0,47
	0,01
	0,01
	1116,80
	946,55
	79,54
	79,54

	Котельная с. Становой Колодезь
	39,59
	0,07
	2,02
	-2,01
	0,03
	0,03
	23,90
	23,44
	21,82
	22,22
	172,97
	172,94
	171,32
	171,29
	1,69
	1,62
	0,73
	0,72
	3,96
	3,96
	43,55
	43,55
	35293,80
	23111,30
	0,04
	0,04
	0,16
	-0,16
	0,00
	0,00
	32,90
	22,04
	62,35
	62,35

	Котельная с. Становой Колодезь
	53,42
	0,07
	2,00
	-2,00
	0,04
	0,04
	23,90
	23,74
	22,14
	22,22
	172,97
	172,93
	171,33
	171,29
	1,69
	1,60
	0,72
	0,72
	5,34
	5,34
	58,76
	58,76
	35065,80
	22958,90
	0,04
	0,04
	0,16
	-0,16
	0,00
	0,00
	44,40
	29,66
	62,16
	62,16

	Котельная с. Становой Колодезь
	28,61
	0,07
	4,02
	-4,01
	0,09
	0,09
	23,86
	23,90
	22,22
	21,99
	173,07
	172,97
	171,29
	171,20
	1,87
	1,69
	2,87
	2,82
	2,86
	2,86
	31,47
	31,47
	70364,00
	46067,30
	0,04
	0,04
	0,32
	-0,31
	0,00
	0,00
	23,78
	15,91
	62,25
	62,25

	Котельная с. Становой Колодезь
	56,29
	0,07
	2,11
	-2,10
	0,05
	0,05
	23,86
	24,02
	22,25
	21,99
	173,07
	173,02
	171,25
	171,20
	1,87
	1,77
	0,80
	0,79
	5,63
	5,63
	61,92
	61,92
	36832,80
	24476,70
	0,04
	0,04
	0,17
	-0,16
	0,00
	0,00
	46,78
	31,92
	63,51
	63,51

	Котельная с. Становой Колодезь
	88,93
	0,10
	6,13
	-6,11
	0,10
	0,10
	23,60
	23,86
	21,99
	21,55
	173,16
	173,07
	171,20
	171,11
	2,06
	1,87
	0,98
	0,97
	8,89
	8,89
	97,82
	97,82
	74401,00
	48687,30
	0,04
	0,04
	0,23
	-0,23
	0,00
	0,00
	153,50
	103,38
	62,69
	62,69

	Котельная с. Становой Колодезь
	95,80
	0,10
	6,02
	-6,00
	0,10
	0,10
	23,60
	24,06
	22,20
	21,55
	173,16
	173,06
	171,20
	171,11
	2,06
	1,86
	0,95
	0,93
	9,58
	9,58
	105,38
	105,38
	73106,00
	48543,50
	0,04
	0,04
	0,23
	-0,23
	0,00
	0,00
	165,36
	112,83
	63,53
	63,53

	Котельная с. Становой Колодезь
	36,44
	0,07
	2,12
	-2,11
	0,03
	0,03
	24,06
	24,03
	22,24
	22,20
	173,06
	173,03
	171,24
	171,20
	1,86
	1,79
	0,81
	0,80
	3,64
	3,64
	40,08
	40,08
	37099,40
	24658,50
	0,04
	0,04
	0,17
	-0,17
	0,00
	0,00
	30,28
	20,72
	63,71
	63,71

	Котельная с. Становой Колодезь
	63,02
	0,10
	3,90
	-3,89
	0,03
	0,03
	24,06
	24,08
	22,28
	22,20
	173,06
	173,03
	171,23
	171,20
	1,86
	1,80
	0,40
	0,40
	6,30
	6,30
	69,32
	69,32
	47342,40
	31447,80
	0,04
	0,04
	0,15
	-0,15
	0,00
	0,00
	108,78
	74,10
	63,43
	63,43

	Котельная с. Становой Колодезь
	27,02
	0,07
	2,10
	-2,09
	0,02
	0,02
	24,08
	24,01
	22,26
	22,28
	173,03
	173,01
	171,26
	171,23
	1,80
	1,75
	0,79
	0,78
	2,70
	2,70
	29,72
	29,72
	36703,70
	24396,80
	0,04
	0,04
	0,17
	-0,16
	0,00
	0,00
	22,46
	15,30
	63,42
	63,42

	Котельная с. Становой Колодезь
	35,28
	0,07
	1,80
	-1,80
	0,02
	0,02
	24,08
	24,18
	22,42
	22,28
	173,03
	173,01
	171,25
	171,23
	1,80
	1,76
	0,59
	0,58
	3,53
	3,53
	38,81
	38,81
	31505,00
	20938,70
	0,04
	0,04
	0,14
	-0,14
	0,00
	0,00
	29,32
	19,97
	63,43
	63,43

	Котельная с. Становой Колодезь
	18,05
	0,10
	12,15
	-12,11
	0,08
	0,07
	23,50
	23,60
	21,55
	21,29
	173,24
	173,16
	171,11
	171,03
	2,21
	2,06
	3,83
	3,74
	1,81
	1,81
	19,86
	19,86
	147511,00
	97950,90
	0,04
	0,04
	0,46
	-0,45
	0,00
	0,00
	31,16
	21,12
	63,10
	63,10

	Котельная с. Становой Колодезь
	16,59
	0,10
	12,15
	-12,11
	0,07
	0,07
	23,51
	23,50
	21,29
	21,16
	173,31
	173,24
	171,03
	170,96
	2,34
	2,21
	3,83
	3,74
	1,66
	1,66
	18,25
	18,25
	147514,70
	97948,40
	0,04
	0,04
	0,46
	-0,45
	0,00
	0,00
	28,64
	19,41
	63,10
	63,10

	Котельная с. Становой Колодезь
	50,47
	0,70
	17,86
	-17,60
	0,00
	0,00
	23,40
	23,51
	21,16
	21,05
	173,31
	173,31
	170,96
	170,96
	2,34
	2,34
	0,00
	0,00
	5,05
	5,05
	55,52
	55,52
	30442,40
	19997,60
	0,03
	0,03
	0,01
	-0,01
	0,05
	0,05
	4419,39
	2992,46
	63,03
	63,03

	Котельная с. Становой Колодезь
	12,83
	0,10
	19,93
	-19,67
	0,15
	0,14
	23,48
	23,40
	21,05
	20,85
	173,45
	173,31
	170,96
	170,82
	2,63
	2,34
	10,26
	9,82
	1,28
	1,28
	14,11
	14,11
	241976,90
	159145,80
	0,04
	0,04
	0,76
	-0,74
	0,00
	0,00
	22,15
	14,99
	63,04
	63,04

	Котельная с. Становой Колодезь
	47,67
	0,70
	2,61
	-2,52
	0,00
	0,00
	23,48
	23,19
	20,56
	20,85
	173,45
	173,45
	170,82
	170,82
	2,63
	2,63
	0,00
	0,00
	4,77
	4,77
	52,44
	52,44
	4450,20
	2986,00
	0,04
	0,04
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	4174,21
	3066,12
	68,49
	68,49

	Котельная с. Становой Колодезь
	61,28
	0,05
	2,07
	-2,07
	0,32
	0,31
	23,40
	22,90
	21,19
	21,05
	173,31
	172,99
	171,28
	170,96
	2,34
	1,71
	4,74
	4,65
	6,13
	6,13
	67,41
	67,41
	51347,20
	34128,00
	0,04
	0,04
	0,33
	-0,32
	0,00
	0,00
	25,38
	17,19
	63,08
	63,08

	Котельная с. Становой Колодезь
	55,70
	0,05
	2,10
	-2,09
	0,30
	0,29
	23,51
	23,18
	21,43
	21,16
	173,31
	173,01
	171,26
	170,96
	2,34
	1,75
	4,86
	4,77
	5,57
	5,57
	61,27
	61,27
	51990,70
	34557,70
	0,04
	0,04
	0,33
	-0,33
	0,00
	0,00
	23,07
	15,71
	63,42
	63,42

	Котельная с. Становой Колодезь
	54,23
	0,70
	3,56
	-3,45
	0,00
	0,00
	23,51
	24,13
	21,78
	21,16
	173,31
	173,31
	170,96
	170,96
	2,34
	2,34
	0,00
	0,00
	5,42
	5,42
	59,65
	59,65
	6076,60
	3865,60
	0,04
	0,04
	0,00
	0,00
	0,05
	0,05
	4748,63
	3191,50
	62,56
	62,56

	Котельная с. Становой Колодезь
	67,35
	0,05
	2,04
	-2,04
	0,34
	0,34
	24,13
	23,32
	21,65
	21,78
	173,31
	172,97
	171,30
	170,96
	2,34
	1,67
	4,62
	4,53
	6,74
	6,74
	74,09
	74,09
	50673,20
	33185,30
	0,04
	0,04
	0,33
	-0,32
	0,00
	0,00
	27,89
	18,79
	62,72
	62,72

	Котельная с. Становой Колодезь
	84,56
	0,05
	1,47
	-1,47
	0,22
	0,22
	24,13
	23,55
	21,65
	21,78
	173,31
	173,08
	171,18
	170,96
	2,34
	1,90
	2,40
	2,36
	8,46
	8,46
	93,02
	93,02
	36451,50
	23858,00
	0,04
	0,04
	0,23
	-0,23
	0,00
	0,00
	35,02
	23,45
	62,33
	62,33

	Котельная с. Становой Колодезь
	53,43
	0,05
	1,47
	-1,47
	0,14
	0,14
	23,55
	23,45
	21,83
	21,65
	173,08
	172,94
	171,32
	171,18
	1,90
	1,62
	2,40
	2,36
	5,34
	5,34
	58,77
	58,77
	36043,20
	23864,10
	0,04
	0,04
	0,23
	-0,23
	0,00
	0,00
	22,13
	14,82
	62,33
	62,33

	Котельная с. Становой Колодезь
	293,95
	0,70
	22,81
	-21,91
	0,00
	0,00
	22,58
	23,48
	20,85
	19,95
	173,45
	173,45
	170,82
	170,82
	2,63
	2,63
	0,00
	0,00
	29,40
	29,40
	323,35
	323,35
	38885,90
	24889,60
	0,03
	0,03
	0,02
	-0,02
	0,27
	0,28
	25739,64
	17593,53
	63,66
	63,66

	Котельная с. Становой Колодезь
	35,83
	0,10
	1,87
	-1,86
	0,00
	0,00
	22,58
	22,81
	20,19
	19,95
	173,45
	173,45
	170,83
	170,82
	2,63
	2,62
	0,10
	0,10
	3,58
	3,58
	39,41
	39,41
	22700,10
	15756,60
	0,04
	0,04
	0,07
	-0,07
	0,00
	0,00
	61,85
	45,40
	68,46
	68,46

	Котельная с. Становой Колодезь
	83,56
	0,15
	24,69
	-23,77
	0,17
	0,15
	21,70
	22,58
	19,95
	18,75
	173,62
	173,45
	170,82
	170,67
	2,95
	2,63
	1,82
	1,66
	8,36
	8,36
	91,92
	91,92
	198453,00
	129228,70
	0,03
	0,03
	0,41
	-0,39
	0,00
	0,00
	328,96
	226,12
	64,03
	64,03

	Котельная с. Становой Колодезь
	23,89
	0,10
	2,71
	-2,71
	0,01
	0,01
	21,70
	22,12
	19,19
	18,75
	173,62
	173,61
	170,68
	170,67
	2,95
	2,94
	0,20
	0,20
	2,39
	2,39
	26,28
	26,28
	32954,10
	23212,10
	0,04
	0,04
	0,10
	-0,10
	0,00
	0,00
	41,24
	30,83
	69,77
	69,77

	Котельная с. Становой Колодезь
	79,84
	0,15
	27,40
	-26,48
	0,20
	0,18
	20,69
	21,70
	18,75
	17,36
	173,82
	173,62
	170,67
	170,49
	3,33
	2,95
	2,24
	2,06
	7,98
	7,98
	87,82
	87,82
	220300,60
	143934,60
	0,03
	0,03
	0,46
	-0,44
	0,00
	0,00
	314,31
	218,03
	64,62
	64,62

	Котельная с. Становой Колодезь
	51,69
	0,15
	33,11
	-32,15
	0,19
	0,17
	19,98
	20,69
	17,36
	16,30
	174,00
	173,82
	170,49
	170,32
	3,68
	3,33
	3,26
	3,03
	5,17
	5,17
	56,86
	56,86
	266144,00
	174788,80
	0,03
	0,03
	0,56
	-0,53
	0,00
	0,00
	203,49
	139,94
	64,06
	64,06

	Котельная с. Становой Колодезь
	40,68
	0,10
	2,21
	-2,21
	0,01
	0,01
	19,98
	20,05
	16,37
	16,30
	174,00
	174,00
	170,32
	170,32
	3,68
	3,67
	0,13
	0,13
	4,07
	4,07
	44,75
	44,75
	26866,00
	19188,40
	0,04
	0,04
	0,09
	-0,08
	0,00
	0,00
	70,22
	54,26
	72,15
	72,15

	Котельная с. Становой Колодезь
	239,35
	0,10
	35,32
	-34,35
	8,46
	7,86
	22,00
	19,98
	16,30
	2,00
	182,46
	174,00
	170,32
	162,46
	20,00
	3,68
	32,13
	29,85
	23,94
	23,94
	263,29
	263,29
	428850,50
	282056,20
	0,04
	0,04
	1,35
	-1,29
	0,00
	0,00
	413,15
	286,37
	64,58
	64,58

	Котельная с. Становой Колодезь
	41,80
	0,15
	5,70
	-5,68
	0,01
	0,01
	20,69
	20,77
	17,46
	17,36
	173,82
	173,81
	170,50
	170,49
	3,33
	3,32
	0,10
	0,10
	4,18
	4,18
	45,98
	45,98
	45826,20
	29974,00
	0,03
	0,03
	0,10
	-0,09
	0,00
	0,00
	164,56
	108,65
	61,45
	61,45

	Котельная с. Становой Колодезь
	61,65
	0,05
	2,90
	-2,89
	0,63
	0,61
	20,77
	19,22
	17,15
	17,46
	173,81
	173,18
	171,11
	170,50
	3,32
	2,08
	9,25
	9,04
	6,17
	6,17
	67,82
	67,82
	71867,30
	46342,60
	0,04
	0,04
	0,46
	-0,45
	0,00
	0,00
	25,53
	17,00
	61,94
	61,94

	Котельная с. Становой Колодезь
	61,64
	0,05
	1,52
	-1,52
	0,17
	0,17
	19,22
	19,20
	17,47
	17,15
	173,18
	173,01
	171,28
	171,11
	2,08
	1,73
	2,56
	2,52
	6,16
	6,16
	67,80
	67,80
	37659,50
	24662,30
	0,04
	0,04
	0,24
	-0,24
	0,00
	0,00
	25,52
	17,34
	63,24
	63,24

	Котельная с. Становой Колодезь
	140,40
	0,05
	1,38
	-1,37
	0,33
	0,32
	19,22
	17,65
	16,22
	17,15
	173,18
	172,86
	171,43
	171,11
	2,08
	1,43
	2,12
	2,08
	14,04
	14,04
	154,44
	154,44
	34201,10
	22049,10
	0,04
	0,04
	0,22
	-0,21
	0,00
	0,00
	58,14
	37,84
	60,52
	60,52

	Котельная с. Становой Колодезь
	77,28
	0,05
	2,80
	-2,79
	0,73
	0,72
	20,77
	21,21
	19,34
	17,46
	173,81
	173,08
	171,21
	170,50
	3,32
	1,87
	8,62
	8,43
	7,73
	7,73
	85,01
	85,01
	69387,10
	44740,10
	0,04
	0,04
	0,45
	-0,44
	0,00
	0,00
	32,00
	20,97
	60,94
	60,94

	Котельная с. Становой Колодезь
	54,92
	0,05
	1,45
	-1,45
	0,14
	0,14
	21,21
	21,10
	19,51
	19,34
	173,08
	172,94
	171,35
	171,21
	1,87
	1,58
	2,35
	2,31
	5,49
	5,49
	60,41
	60,41
	36032,50
	23246,10
	0,04
	0,04
	0,23
	-0,23
	0,00
	0,00
	22,74
	15,16
	62,02
	62,02

	Котельная с. Становой Колодезь
	115,89
	0,05
	1,35
	-1,34
	0,26
	0,25
	21,21
	21,61
	20,26
	19,34
	173,08
	172,82
	171,47
	171,21
	1,87
	1,36
	2,02
	1,98
	11,59
	11,59
	127,48
	127,48
	33346,30
	21178,70
	0,04
	0,04
	0,21
	-0,21
	0,00
	0,00
	47,99
	30,86
	59,78
	59,78

	Котельная с. Становой Колодезь
	48,52
	0,10
	8,69
	-8,68
	0,11
	0,10
	27,72
	27,24
	9,78
	10,06
	171,31
	171,21
	153,75
	153,65
	17,66
	17,45
	1,97
	1,95
	4,85
	4,85
	53,37
	53,37
	105548,60
	91752,80
	0,04
	0,04
	0,33
	-0,33
	0,00
	0,00
	83,75
	74,18
	83,47
	83,47

	Котельная с. Становой Колодезь
	95,66
	0,10
	0,66
	-0,66
	0,00
	0,00
	29,13
	29,91
	5,27
	4,49
	174,82
	174,82
	150,18
	150,18
	24,64
	24,64
	0,01
	0,01
	9,57
	9,57
	105,23
	105,23
	7935,50
	7112,90
	0,04
	0,04
	0,03
	-0,03
	0,00
	0,00
	165,12
	149,72
	85,57
	85,57

	Котельная с. Становой Колодезь
	119,85
	0,10
	5,61
	-5,61
	0,11
	0,11
	24,50
	23,59
	-0,10
	0,59
	174,45
	174,34
	150,65
	150,54
	23,91
	23,69
	0,83
	0,82
	11,99
	11,99
	131,84
	131,84
	68168,10
	60689,60
	0,04
	0,04
	0,22
	-0,21
	0,00
	0,00
	206,88
	187,17
	85,38
	85,38

	Котельная с. Становой Колодезь
	38,82
	0,10
	5,61
	-5,61
	0,04
	0,04
	23,59
	23,46
	-0,17
	-0,10
	174,34
	174,31
	150,69
	150,65
	23,69
	23,62
	0,83
	0,82
	3,88
	3,88
	42,70
	42,70
	68141,70
	60713,30
	0,04
	0,04
	0,22
	-0,21
	0,00
	0,00
	67,01
	60,63
	85,38
	85,38

	Котельная с. Становой Колодезь
	76,19
	0,20
	37,83
	-37,77
	0,08
	0,08
	30,91
	30,30
	6,64
	7,09
	174,41
	174,33
	150,67
	150,59
	23,82
	23,66
	0,93
	0,92
	7,62
	7,62
	83,81
	83,81
	227331,60
	200006,80
	0,03
	0,03
	0,35
	-0,35
	0,01
	0,01
	536,84
	479,02
	84,15
	84,15

	Котельная с. Становой Колодезь
	48,52
	0,10
	8,69
	-8,68
	0,11
	0,10
	27,72
	27,24
	9,78
	10,06
	171,31
	171,21
	153,75
	153,65
	17,66
	17,45
	1,97
	1,95
	4,85
	4,85
	53,37
	53,37
	105548,60
	91752,80
	0,04
	0,04
	0,33
	-0,33
	0,00
	0,00
	83,75
	74,18
	83,47
	83,47

	Котельная с. Становой Колодезь
	20,44
	0,10
	9,95
	-9,94
	0,06
	0,06
	28,05
	28,02
	4,31
	4,23
	174,41
	174,35
	150,64
	150,59
	23,82
	23,71
	2,57
	2,56
	2,04
	2,04
	22,48
	22,48
	119490,40
	107662,60
	0,04
	0,04
	0,38
	-0,38
	0,00
	0,00
	35,28
	31,93
	85,40
	85,40

	Котельная с. Становой Колодезь
	71,21
	0,10
	5,62
	-5,62
	0,07
	0,07
	28,05
	27,31
	3,62
	4,23
	174,41
	174,34
	150,65
	150,59
	23,82
	23,69
	0,83
	0,82
	7,12
	7,12
	78,33
	78,33
	67502,50
	60797,20
	0,04
	0,04
	0,22
	-0,21
	0,00
	0,00
	122,92
	111,23
	85,39
	85,39

	Котельная с. Становой Колодезь
	40,01
	0,10
	6,89
	-6,86
	0,06
	0,05
	29,18
	29,13
	4,49
	4,44
	174,87
	174,82
	150,18
	150,13
	24,75
	24,64
	1,24
	1,22
	4,00
	4,00
	44,01
	44,01
	82688,60
	74219,10
	0,04
	0,04
	0,26
	-0,26
	0,00
	0,00
	69,06
	62,50
	85,40
	85,40

	Котельная с. Становой Колодезь
	94,02
	0,20
	94,61
	-94,46
	0,60
	0,59
	31,00
	30,91
	7,09
	6,00
	175,00
	174,41
	150,59
	150,00
	25,00
	23,82
	5,75
	5,70
	9,40
	9,40
	103,42
	103,42
	568523,00
	500163,10
	0,03
	0,03
	0,89
	-0,88
	0,01
	0,01
	662,47
	595,35
	84,77
	84,77

	Котельная с. Становой Колодезь
	74,10
	0,20
	21,39
	-21,36
	0,02
	0,02
	30,91
	30,89
	7,12
	7,09
	174,41
	174,38
	150,61
	150,59
	23,82
	23,77
	0,30
	0,30
	7,41
	7,41
	81,51
	81,51
	128502,40
	114449,70
	0,03
	0,03
	0,20
	-0,20
	0,01
	0,01
	522,12
	472,08
	85,30
	85,30

	Котельная с. Становой Колодезь
	19,41
	0,10
	12,94
	-12,93
	0,09
	0,09
	30,89
	30,79
	7,21
	7,12
	174,38
	174,29
	150,71
	150,61
	23,77
	23,58
	4,34
	4,31
	1,94
	1,94
	21,35
	21,35
	157133,80
	140031,80
	0,04
	0,04
	0,50
	-0,49
	0,00
	0,00
	33,50
	30,31
	85,37
	85,37

	Котельная с. Становой Колодезь
	77,86
	0,08
	8,44
	-8,43
	0,52
	0,52
	30,89
	30,78
	8,05
	7,12
	174,38
	173,86
	151,13
	150,61
	23,77
	22,72
	6,11
	6,07
	7,79
	7,79
	85,65
	85,65
	128689,90
	114664,00
	0,04
	0,04
	0,51
	-0,51
	0,00
	0,00
	85,14
	76,87
	85,20
	85,20

	Котельная с. Становой Колодезь
	76,19
	0,10
	5,95
	-5,94
	0,08
	0,08
	30,91
	30,30
	6,64
	7,09
	174,41
	174,33
	150,67
	150,59
	23,82
	23,66
	0,93
	0,92
	7,62
	7,62
	83,81
	83,81
	72219,30
	63507,60
	0,04
	0,04
	0,23
	-0,23
	0,00
	0,00
	131,51
	117,35
	84,15
	84,15

	Котельная с. Становой Колодезь
	19,12
	0,10
	12,49
	-12,48
	0,09
	0,08
	30,30
	30,32
	6,83
	6,64
	174,33
	174,24
	150,75
	150,67
	23,66
	23,49
	4,04
	4,01
	1,91
	1,91
	21,03
	21,03
	151582,40
	133471,90
	0,04
	0,04
	0,48
	-0,47
	0,00
	0,00
	33,00
	29,86
	85,35
	85,35

	Котельная с. Становой Колодезь
	59,87
	0,10
	31,29
	-31,24
	1,66
	1,64
	30,30
	28,84
	8,48
	6,64
	174,33
	172,67
	152,31
	150,67
	23,66
	20,36
	25,22
	24,95
	5,99
	5,99
	65,86
	65,86
	379854,10
	330182,60
	0,04
	0,04
	1,20
	-1,19
	0,00
	0,00
	103,34
	91,72
	83,67
	83,67

	Котельная с. Становой Колодезь
	31,90
	0,10
	5,20
	-5,20
	0,03
	0,03
	28,84
	28,64
	8,33
	8,48
	172,67
	172,64
	152,33
	152,31
	20,36
	20,31
	0,71
	0,71
	3,19
	3,19
	35,09
	35,09
	63179,60
	55619,00
	0,04
	0,04
	0,20
	-0,20
	0,00
	0,00
	55,06
	49,44
	84,66
	84,66

	Котельная с. Становой Колодезь
	12,09
	0,10
	10,10
	-10,09
	0,04
	0,04
	27,24
	27,38
	10,00
	9,78
	171,21
	171,17
	153,79
	153,75
	17,45
	17,38
	2,65
	2,63
	1,21
	1,21
	13,30
	13,30
	121312,10
	106690,30
	0,04
	0,04
	0,39
	-0,38
	0,00
	0,00
	20,87
	18,57
	83,87
	83,87

	Котельная с. Становой Колодезь
	21,53
	0,10
	11,44
	-11,43
	0,08
	0,08
	27,04
	27,11
	11,66
	11,43
	170,28
	170,20
	154,75
	154,67
	15,61
	15,45
	3,39
	3,37
	2,15
	2,15
	23,68
	23,68
	137311,10
	120752,20
	0,04
	0,04
	0,44
	-0,43
	0,00
	0,00
	37,16
	32,82
	83,23
	83,23

	Котельная с. Становой Колодезь
	148,29
	0,10
	4,54
	-4,53
	0,09
	0,09
	27,04
	27,19
	11,76
	11,43
	170,28
	170,19
	154,76
	154,67
	15,61
	15,43
	0,54
	0,54
	14,83
	14,83
	163,12
	163,12
	54494,70
	47869,00
	0,04
	0,04
	0,17
	-0,17
	0,00
	0,00
	255,97
	226,06
	83,22
	83,22

	Котельная с. Становой Колодезь
	70,20
	0,10
	26,08
	-26,04
	1,36
	1,34
	28,84
	27,72
	10,06
	8,48
	172,67
	171,31
	153,65
	152,31
	20,36
	17,66
	17,54
	17,36
	7,02
	7,02
	77,22
	77,22
	316661,30
	275244,90
	0,04
	0,04
	1,00
	-0,99
	0,00
	0,00
	121,17
	107,32
	83,47
	83,47

	Котельная с. Становой Колодезь
	48,52
	0,10
	8,69
	-8,68
	0,11
	0,10
	27,72
	27,24
	9,78
	10,06
	171,31
	171,21
	153,75
	153,65
	17,66
	17,45
	1,97
	1,95
	4,85
	4,85
	53,37
	53,37
	105548,60
	91752,80
	0,04
	0,04
	0,33
	-0,33
	0,00
	0,00
	83,75
	74,18
	83,47
	83,47

	Котельная с. Становой Колодезь
	127,84
	0,10
	15,98
	-15,95
	0,93
	0,92
	27,24
	27,04
	11,43
	9,78
	171,21
	170,28
	154,67
	153,75
	17,45
	15,61
	6,60
	6,54
	12,78
	12,78
	140,62
	140,62
	191833,70
	168596,40
	0,04
	0,04
	0,61
	-0,61
	0,00
	0,00
	220,67
	194,88
	83,22
	83,22

	Котельная с. Становой Колодезь
	72,41
	0,20
	29,44
	-29,40
	0,05
	0,05
	30,91
	31,09
	7,36
	7,09
	174,41
	174,36
	150,63
	150,59
	23,82
	23,73
	0,56
	0,56
	7,24
	7,24
	79,65
	79,65
	176902,20
	157557,50
	0,03
	0,03
	0,28
	-0,27
	0,01
	0,01
	510,21
	461,39
	85,32
	85,32

	Котельная с. Становой Колодезь
	35,29
	0,10
	14,34
	-14,33
	0,21
	0,21
	31,09
	30,86
	7,55
	7,36
	174,36
	174,15
	150,84
	150,63
	23,73
	23,32
	5,32
	5,28
	3,53
	3,53
	38,82
	38,82
	174055,30
	155105,50
	0,04
	0,04
	0,55
	-0,54
	0,00
	0,00
	60,91
	55,08
	85,32
	85,32

	Котельная с. Становой Колодезь
	42,82
	0,10
	10,76
	-10,75
	0,14
	0,14
	31,09
	31,22
	7,77
	7,36
	174,36
	174,22
	150,77
	150,63
	23,73
	23,44
	3,01
	2,99
	4,28
	4,28
	47,10
	47,10
	130670,40
	116437,90
	0,04
	0,04
	0,41
	-0,41
	0,00
	0,00
	73,91
	66,85
	85,34
	85,34

	Котельная с. Становой Колодезь
	211,35
	0,08
	4,33
	-4,33
	0,38
	0,38
	31,09
	31,32
	8,35
	7,36
	174,36
	173,98
	151,01
	150,63
	23,73
	22,97
	1,63
	1,62
	21,14
	21,14
	232,49
	232,49
	66116,90
	58857,20
	0,04
	0,04
	0,26
	-0,26
	0,00
	0,00
	231,11
	208,79
	85,25
	85,25

	Котельная с. Становой Колодезь
	46,00
	0,20
	29,49
	-29,37
	0,03
	0,03
	31,00
	30,97
	6,03
	6,00
	175,00
	174,97
	150,03
	150,00
	25,00
	24,94
	0,57
	0,56
	4,60
	4,60
	50,60
	50,60
	177176,80
	157411,80
	0,03
	0,03
	0,28
	-0,27
	0,00
	0,00
	324,12
	293,41
	85,41
	85,41

	Котельная с. Становой Колодезь
	315,39
	0,10
	6,83
	-6,81
	0,42
	0,42
	30,97
	32,05
	7,95
	6,03
	174,97
	174,55
	150,45
	150,03
	24,94
	24,10
	1,22
	1,21
	31,54
	31,54
	346,93
	346,93
	81953,40
	73722,70
	0,04
	0,04
	0,26
	-0,26
	0,01
	0,01
	544,40
	493,07
	85,47
	85,47

	Котельная с. Становой Колодезь
	265,80
	0,20
	22,66
	-22,57
	0,10
	0,10
	30,97
	29,18
	4,44
	6,03
	174,97
	174,87
	150,13
	150,03
	24,94
	24,75
	0,34
	0,33
	26,58
	26,58
	292,38
	292,38
	134653,10
	120941,20
	0,03
	0,03
	0,21
	-0,21
	0,02
	0,02
	1872,85
	1694,82
	85,40
	85,40

	Котельная с. Становой Колодезь
	65,92
	0,10
	15,75
	-15,73
	0,47
	0,46
	29,18
	28,05
	4,23
	4,44
	174,87
	174,41
	150,59
	150,13
	24,75
	23,82
	6,41
	6,37
	6,59
	6,59
	72,51
	72,51
	189128,90
	170346,40
	0,04
	0,04
	0,60
	-0,60
	0,00
	0,00
	113,79
	102,97
	85,39
	85,39

	Котельная с. Становой Колодезь
	329,20
	0,10
	6,22
	-6,20
	0,37
	0,36
	29,13
	24,50
	0,59
	4,49
	174,82
	174,45
	150,54
	150,18
	24,64
	23,91
	1,02
	1,00
	32,92
	32,92
	362,12
	362,12
	74744,30
	67114,10
	0,04
	0,04
	0,24
	-0,24
	0,01
	0,01
	568,24
	514,15
	85,38
	85,38

	Котельная с. Становой Колодезь
	111,78
	0,10
	0,60
	-0,60
	0,00
	0,00
	24,50
	24,94
	1,03
	0,59
	174,45
	174,45
	150,54
	150,54
	23,91
	23,91
	0,01
	0,01
	11,18
	11,18
	122,96
	122,96
	7251,10
	6489,70
	0,04
	0,04
	0,02
	-0,02
	0,00
	0,00
	192,95
	174,68
	85,43
	85,43

	Котельная с. Становой Колодезь
	30,77
	0,10
	0,18
	-0,18
	0,00
	0,00
	28,05
	28,17
	4,35
	4,23
	174,41
	174,41
	150,59
	150,59
	23,82
	23,82
	0,00
	0,00
	3,08
	3,08
	33,85
	33,85
	2121,70
	1899,60
	0,03
	0,03
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	53,11
	48,08
	85,42
	85,42

	Котельная п. Садовый
	538,63
	0,10
	17,69
	-17,02
	4,79
	4,39
	17,00
	16,54
	10,72
	2,00
	231,36
	226,57
	220,75
	216,36
	15,00
	5,82
	8,09
	7,41
	53,86
	53,86
	592,49
	592,49
	214753,30
	162633,80
	0,04
	0,04
	0,68
	-0,64
	0,01
	0,01
	929,74
	745,19
	75,14
	75,14

	Котельная п. Садовый
	94,63
	0,08
	8,77
	-8,44
	0,69
	0,63
	16,54
	16,26
	11,76
	10,72
	226,57
	225,88
	221,38
	220,75
	5,82
	4,50
	6,60
	6,05
	9,46
	9,46
	104,09
	104,09
	133756,60
	99973,50
	0,04
	0,04
	0,53
	-0,50
	0,00
	0,00
	103,48
	81,66
	73,96
	73,96

	Котельная п. Садовый
	28,11
	0,08
	4,66
	-4,50
	0,06
	0,05
	16,26
	15,90
	11,51
	11,76
	225,88
	225,82
	221,43
	221,38
	4,50
	4,39
	1,88
	1,74
	2,81
	2,81
	30,92
	30,92
	71149,70
	52607,70
	0,04
	0,04
	0,28
	-0,27
	0,00
	0,00
	30,74
	24,25
	73,92
	73,92

	Котельная п. Садовый
	22,98
	0,08
	4,10
	-3,94
	0,04
	0,03
	16,26
	16,49
	12,06
	11,76
	225,88
	225,84
	221,41
	221,38
	4,50
	4,43
	1,46
	1,34
	2,30
	2,30
	25,28
	25,28
	62590,30
	46061,40
	0,04
	0,04
	0,25
	-0,23
	0,00
	0,00
	25,13
	19,85
	74,01
	74,01

	Котельная п. Садовый
	29,96
	0,08
	4,23
	-4,07
	0,05
	0,05
	16,54
	16,46
	10,74
	10,72
	226,57
	226,52
	220,80
	220,75
	5,82
	5,72
	1,55
	1,43
	3,00
	3,00
	32,96
	32,96
	64515,90
	48875,10
	0,04
	0,04
	0,26
	-0,24
	0,00
	0,00
	32,76
	26,66
	76,31
	76,31

	Котельная п. Садовый
	27,24
	0,08
	4,68
	-4,52
	0,06
	0,05
	16,54
	16,71
	11,00
	10,72
	226,57
	226,51
	220,80
	220,75
	5,82
	5,71
	1,90
	1,76
	2,72
	2,72
	29,96
	29,96
	71396,40
	54282,70
	0,04
	0,04
	0,28
	-0,27
	0,00
	0,00
	29,79
	24,23
	76,29
	76,29

	Котельная с. Звягинки
	147,58
	0,10
	1,16
	-1,15
	0,01
	0,01
	27,00
	26,94
	1,96
	2,00
	223,86
	223,85
	198,87
	198,86
	25,00
	24,99
	0,04
	0,04
	14,76
	14,76
	162,34
	162,34
	14075,70
	12287,30
	0,04
	0,04
	0,04
	-0,04
	0,00
	0,00
	254,74
	231,27
	85,63
	85,63

	Котельная с. Звягинки
	52,15
	0,10
	0,58
	-0,58
	0,00
	0,00
	26,94
	27,85
	2,87
	1,96
	223,85
	223,85
	198,87
	198,87
	24,99
	24,99
	0,01
	0,01
	5,22
	5,22
	57,37
	57,37
	7018,90
	6234,90
	0,04
	0,04
	0,02
	-0,02
	0,00
	0,00
	90,02
	81,67
	85,63
	85,63

	Котельная с. Звягинки
	76,32
	0,10
	0,58
	-0,58
	0,00
	0,00
	26,94
	26,55
	1,57
	1,96
	223,85
	223,85
	198,87
	198,87
	24,99
	24,99
	0,01
	0,01
	7,63
	7,63
	83,95
	83,95
	7024,20
	6230,00
	0,04
	0,04
	0,02
	-0,02
	0,00
	0,00
	131,74
	119,53
	85,63
	85,63

	Котельная с. Звягинки
	186,74
	0,20
	59,14
	-58,93
	0,46
	0,46
	27,00
	28,70
	4,62
	2,00
	223,86
	223,40
	199,32
	198,86
	25,00
	24,08
	2,26
	2,23
	18,67
	18,67
	205,41
	205,41
	355344,20
	312037,00
	0,03
	0,03
	0,55
	-0,55
	0,01
	0,01
	1315,79
	1188,67
	85,20
	85,20

	Котельная с. Звягинки
	92,46
	0,10
	12,52
	-12,51
	0,41
	0,41
	28,70
	29,77
	6,52
	4,62
	223,40
	222,98
	199,73
	199,32
	24,08
	23,26
	4,06
	4,03
	9,25
	9,25
	101,71
	101,71
	151999,20
	135426,30
	0,04
	0,04
	0,48
	-0,48
	0,00
	0,00
	159,60
	144,29
	85,31
	85,31

	Котельная с. Звягинки
	119,17
	0,20
	46,60
	-46,44
	0,18
	0,18
	28,70
	30,91
	7,20
	4,62
	223,40
	223,21
	199,50
	199,32
	24,08
	23,71
	1,40
	1,39
	11,92
	11,92
	131,09
	131,09
	280029,00
	248852,10
	0,03
	0,03
	0,44
	-0,43
	0,01
	0,01
	839,68
	757,96
	85,17
	85,17

	Котельная с. Звягинки
	66,66
	0,20
	46,59
	-46,45
	0,10
	0,10
	30,91
	31,56
	8,05
	7,20
	223,21
	223,11
	199,60
	199,50
	23,71
	23,51
	1,40
	1,39
	6,67
	6,67
	73,33
	73,33
	276909,30
	248899,80
	0,03
	0,03
	0,44
	-0,43
	0,00
	0,00
	469,69
	423,98
	85,17
	85,17

	Котельная с. Звягинки
	21,44
	0,10
	14,61
	-14,59
	0,13
	0,13
	31,56
	31,03
	7,78
	8,05
	223,11
	222,98
	199,73
	199,60
	23,51
	23,25
	5,52
	5,48
	2,14
	2,14
	23,58
	23,58
	175454,40
	158018,80
	0,04
	0,04
	0,56
	-0,55
	0,00
	0,00
	37,01
	33,44
	85,27
	85,27

	Котельная с. Звягинки
	21,04
	0,10
	4,83
	-4,82
	0,01
	0,01
	31,03
	30,74
	7,51
	7,78
	222,98
	222,97
	199,74
	199,73
	23,25
	23,22
	0,61
	0,61
	2,10
	2,10
	23,14
	23,14
	57978,20
	52234,50
	0,04
	0,04
	0,19
	-0,18
	0,00
	0,00
	36,32
	32,83
	85,30
	85,30

	Котельная с. Звягинки
	31,74
	0,10
	9,78
	-9,77
	0,09
	0,09
	31,03
	30,34
	7,27
	7,78
	222,98
	222,89
	199,82
	199,73
	23,25
	23,08
	2,49
	2,47
	3,17
	3,17
	34,91
	34,91
	117471,60
	105788,60
	0,04
	0,04
	0,37
	-0,37
	0,00
	0,00
	54,79
	49,50
	85,25
	85,25

	Котельная с. Звягинки
	63,80
	0,10
	4,80
	-4,80
	0,04
	0,04
	30,34
	31,49
	8,50
	7,27
	222,89
	222,85
	199,86
	199,82
	23,08
	22,99
	0,61
	0,60
	6,38
	6,38
	70,18
	70,18
	57661,00
	51931,60
	0,04
	0,04
	0,18
	-0,18
	0,00
	0,00
	110,13
	99,50
	85,25
	85,25

	Котельная с. Звягинки
	61,23
	0,10
	4,98
	-4,97
	0,04
	0,04
	30,34
	29,22
	6,23
	7,27
	222,89
	222,85
	199,86
	199,82
	23,08
	22,99
	0,65
	0,65
	6,12
	6,12
	67,35
	67,35
	59803,70
	53863,30
	0,04
	0,04
	0,19
	-0,19
	0,00
	0,00
	105,69
	95,49
	85,25
	85,25

	Котельная с. Звягинки
	146,35
	0,20
	31,98
	-31,86
	0,11
	0,11
	31,56
	32,01
	8,72
	8,05
	223,11
	223,00
	199,71
	199,60
	23,51
	23,30
	0,66
	0,66
	14,64
	14,64
	160,99
	160,99
	190038,90
	170715,10
	0,03
	0,03
	0,30
	-0,30
	0,01
	0,01
	1031,20
	930,36
	85,13
	85,13

	Котельная с. Звягинки
	22,88
	0,10
	0,56
	-0,56
	0,00
	0,00
	32,01
	31,98
	8,69
	8,72
	223,00
	223,00
	199,71
	199,71
	23,30
	23,30
	0,01
	0,01
	2,29
	2,29
	25,17
	25,17
	6697,10
	6025,60
	0,04
	0,04
	0,02
	-0,02
	0,00
	0,00
	39,49
	35,71
	85,31
	85,31

	Котельная с. Звягинки
	97,68
	0,20
	31,41
	-31,31
	0,07
	0,07
	32,01
	30,90
	7,75
	8,72
	223,00
	222,93
	199,78
	199,71
	23,30
	23,16
	0,64
	0,63
	9,77
	9,77
	107,45
	107,45
	186659,60
	167791,40
	0,03
	0,03
	0,29
	-0,29
	0,01
	0,01
	688,26
	620,95
	85,12
	85,12

	Котельная с. Звягинки
	20,59
	0,10
	12,34
	-12,33
	0,09
	0,09
	30,90
	30,69
	7,70
	7,75
	222,93
	222,85
	199,86
	199,78
	23,16
	22,98
	3,95
	3,92
	2,06
	2,06
	22,65
	22,65
	148168,80
	133502,80
	0,04
	0,04
	0,47
	-0,47
	0,00
	0,00
	35,54
	32,11
	85,25
	85,25

	Котельная с. Звягинки
	93,97
	0,20
	19,06
	-18,99
	0,03
	0,02
	30,90
	28,89
	5,78
	7,75
	222,93
	222,91
	199,80
	199,78
	23,16
	23,11
	0,24
	0,24
	9,40
	9,40
	103,37
	103,37
	113280,50
	101753,30
	0,03
	0,03
	0,18
	-0,18
	0,01
	0,01
	662,12
	596,79
	85,04
	85,04

	Котельная с. Звягинки
	49,43
	0,10
	18,48
	-18,46
	0,48
	0,48
	28,89
	28,31
	6,16
	5,78
	222,91
	222,43
	200,28
	199,80
	23,11
	22,16
	8,82
	8,75
	4,94
	4,94
	54,37
	54,37
	221882,00
	199872,90
	0,04
	0,04
	0,71
	-0,70
	0,00
	0,00
	85,32
	76,90
	85,03
	85,03

	Котельная с. Звягинки
	6,62
	0,10
	9,17
	-9,16
	0,02
	0,02
	28,31
	28,21
	6,09
	6,16
	222,43
	222,41
	200,29
	200,28
	22,16
	22,12
	2,19
	2,17
	0,66
	0,66
	7,28
	7,28
	110071,30
	99178,40
	0,04
	0,04
	0,35
	-0,35
	0,00
	0,00
	11,43
	10,30
	85,07
	85,07

	Котельная с. Звягинки
	85,20
	0,10
	9,31
	-9,30
	0,21
	0,21
	28,31
	27,23
	5,50
	6,16
	222,43
	222,22
	200,49
	200,28
	22,16
	21,73
	2,25
	2,24
	8,52
	8,52
	93,72
	93,72
	111799,90
	100704,30
	0,04
	0,04
	0,36
	-0,35
	0,00
	0,00
	147,07
	132,48
	84,99
	84,99

	Котельная с. Звягинки
	486,14
	0,15
	0,58
	-0,53
	0,00
	0,00
	28,89
	24,66
	1,55
	5,78
	222,91
	222,91
	199,80
	199,80
	23,11
	23,11
	0,00
	0,00
	48,61
	48,61
	534,75
	534,75
	4573,60
	3831,40
	0,04
	0,04
	0,01
	-0,01
	0,02
	0,02
	1913,83
	1729,77
	85,28
	85,28

	Котельная с. Звягинки
	326,63
	0,20
	21,48
	-21,36
	0,11
	0,11
	27,00
	22,27
	-2,51
	2,00
	223,86
	223,75
	198,97
	198,86
	25,00
	24,79
	0,30
	0,30
	32,66
	32,66
	359,29
	359,29
	129047,10
	109008,40
	0,03
	0,03
	0,20
	-0,20
	0,02
	0,02
	2301,47
	1953,26
	79,90
	79,90

	Котельная с. Звягинки
	18,88
	0,10
	0,58
	-0,57
	0,00
	0,00
	22,27
	22,05
	-2,73
	-2,51
	223,75
	223,75
	198,97
	198,97
	24,79
	24,78
	0,01
	0,01
	1,89
	1,89
	20,77
	20,77
	6983,20
	5994,30
	0,04
	0,04
	0,02
	-0,02
	0,00
	0,00
	32,59
	29,61
	85,60
	85,60

	Котельная с. Звягинки
	105,50
	0,20
	20,88
	-20,81
	0,03
	0,03
	22,27
	20,53
	-4,19
	-2,51
	223,75
	223,72
	199,00
	198,97
	24,79
	24,72
	0,29
	0,28
	10,55
	10,55
	116,05
	116,05
	125445,20
	103580,70
	0,03
	0,03
	0,20
	-0,19
	0,01
	0,01
	743,36
	630,49
	79,75
	79,75

	Котельная с. Звягинки
	30,21
	0,10
	0,57
	-0,57
	0,00
	0,00
	20,53
	20,01
	-4,71
	-4,19
	223,72
	223,72
	199,00
	199,00
	24,72
	24,72
	0,01
	0,01
	3,02
	3,02
	33,23
	33,23
	6976,30
	5984,10
	0,04
	0,04
	0,02
	-0,02
	0,00
	0,00
	52,15
	47,38
	85,59
	85,59

	Котельная с. Звягинки
	625,76
	0,10
	20,29
	-20,24
	7,32
	7,21
	20,53
	7,03
	-3,16
	-4,19
	223,72
	216,40
	206,21
	199,00
	24,72
	10,19
	10,64
	10,48
	62,58
	62,58
	688,34
	688,34
	246379,20
	203590,00
	0,04
	0,04
	0,78
	-0,77
	0,01
	0,01
	1080,13
	914,32
	79,58
	79,58

	Котельная с. Звягинки
	71,66
	0,10
	19,54
	-19,52
	0,78
	0,77
	7,03
	6,81
	-1,83
	-3,16
	216,40
	215,62
	206,98
	206,21
	10,19
	8,64
	9,87
	9,75
	7,17
	7,17
	78,83
	78,83
	237266,00
	196323,10
	0,04
	0,04
	0,75
	-0,74
	0,00
	0,00
	123,69
	104,66
	79,54
	79,54

	Котельная с. Звягинки
	61,94
	0,10
	0,37
	-0,37
	0,00
	0,00
	7,03
	6,73
	-3,46
	-3,16
	216,40
	216,40
	206,21
	206,21
	10,19
	10,19
	0,00
	0,00
	6,19
	6,19
	68,13
	68,13
	4487,50
	3737,90
	0,04
	0,04
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	106,92
	91,73
	80,68
	80,68

	Котельная с. Звягинки
	62,10
	0,10
	0,37
	-0,37
	0,00
	0,00
	7,03
	6,41
	-3,78
	-3,16
	216,40
	216,40
	206,21
	206,21
	10,19
	10,19
	0,00
	0,00
	6,21
	6,21
	68,31
	68,31
	4487,60
	3737,80
	0,04
	0,04
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	107,19
	91,96
	80,68
	80,68

	Котельная с. Звягинки
	42,30
	0,10
	17,91
	-17,88
	0,39
	0,38
	12,00
	11,61
	2,38
	2,00
	202,00
	201,61
	192,38
	192,00
	10,00
	9,23
	8,29
	8,19
	4,23
	4,23
	46,53
	46,53
	217403,80
	179831,80
	0,04
	0,04
	0,68
	-0,68
	0,00
	0,00
	73,01
	61,93
	79,74
	79,74

	Котельная с. Звягинки
	43,26
	0,10
	12,76
	-12,75
	0,20
	0,20
	11,61
	11,41
	2,58
	2,38
	201,61
	201,41
	192,58
	192,38
	9,23
	8,83
	4,22
	4,18
	4,33
	4,33
	47,59
	47,59
	154964,20
	128226,20
	0,04
	0,04
	0,49
	-0,48
	0,00
	0,00
	74,67
	63,30
	79,70
	79,70

	Котельная с. Звягинки
	141,60
	0,10
	5,14
	-5,13
	0,11
	0,11
	11,61
	12,46
	3,44
	2,38
	201,61
	201,51
	192,49
	192,38
	9,23
	9,02
	0,70
	0,69
	14,16
	14,16
	155,76
	155,76
	62430,30
	51613,40
	0,04
	0,04
	0,20
	-0,19
	0,00
	0,00
	244,42
	207,57
	79,84
	79,84

	Котельная д. Становое
	52,80
	0,08
	36,42
	-36,22
	6,57
	6,40
	27,00
	20,43
	8,40
	2,00
	207,00
	200,43
	188,40
	182,00
	25,00
	12,04
	113,05
	110,12
	5,28
	5,28
	58,08
	58,08
	555548,00
	412206,00
	0,04
	0,04
	2,20
	-2,15
	0,00
	0,00
	57,74
	44,22
	71,66
	71,66

	Котельная д. Становое
	70,34
	0,10
	20,75
	-20,69
	0,86
	0,84
	18,81
	17,99
	11,36
	10,48
	198,56
	197,70
	191,07
	190,23
	8,33
	6,62
	11,12
	10,91
	7,03
	7,03
	77,37
	77,37
	251912,30
	192523,40
	0,04
	0,04
	0,79
	-0,78
	0,00
	0,00
	121,42
	97,03
	74,83
	74,83

	Котельная д. Становое
	56,14
	0,08
	4,27
	-4,26
	0,10
	0,10
	17,99
	17,60
	11,17
	11,36
	197,70
	197,60
	191,17
	191,07
	6,62
	6,43
	1,58
	1,56
	5,61
	5,61
	61,75
	61,75
	65096,40
	51818,40
	0,04
	0,04
	0,26
	-0,25
	0,00
	0,00
	61,39
	50,57
	77,28
	77,28

	Котельная д. Становое
	73,41
	0,20
	16,48
	-16,43
	0,01
	0,01
	17,99
	18,16
	11,57
	11,36
	197,70
	197,68
	191,09
	191,07
	6,62
	6,59
	0,18
	0,18
	7,34
	7,34
	80,75
	80,75
	99032,20
	76681,60
	0,03
	0,03
	0,15
	-0,15
	0,01
	0,01
	517,25
	409,55
	74,20
	74,20

	Котельная д. Становое
	74,40
	0,10
	15,65
	-15,55
	0,52
	0,51
	18,81
	18,89
	11,59
	10,48
	198,56
	198,04
	190,74
	190,23
	8,33
	7,30
	6,34
	6,17
	7,44
	7,44
	81,84
	81,84
	190033,10
	137031,60
	0,04
	0,04
	0,60
	-0,58
	0,00
	0,00
	128,42
	92,68
	67,43
	67,43

	Котельная д. Становое
	60,68
	0,10
	0,77
	-0,76
	0,00
	0,00
	18,89
	18,99
	11,69
	11,59
	198,04
	198,04
	190,74
	190,74
	7,30
	7,30
	0,02
	0,02
	6,07
	6,07
	66,75
	66,75
	9320,30
	7019,80
	0,04
	0,04
	0,03
	-0,03
	0,00
	0,00
	104,74
	87,58
	78,28
	78,28

	Котельная д. Становое
	353,13
	0,10
	14,88
	-14,79
	2,23
	2,17
	18,89
	17,44
	14,53
	11,59
	198,04
	195,81
	192,90
	190,74
	7,30
	2,91
	5,73
	5,58
	35,31
	35,31
	388,44
	388,44
	180696,40
	126715,10
	0,04
	0,04
	0,57
	-0,56
	0,01
	0,01
	609,54
	436,86
	66,87
	66,87

	Котельная д. Становое
	16,43
	0,10
	3,07
	-3,07
	0,01
	0,01
	17,44
	17,60
	14,70
	14,53
	195,81
	195,81
	192,91
	192,90
	2,91
	2,90
	0,25
	0,25
	1,64
	1,64
	18,07
	18,07
	37328,20
	26667,90
	0,04
	0,04
	0,12
	-0,12
	0,00
	0,00
	28,36
	21,15
	69,62
	69,62

	Котельная д. Становое
	108,31
	0,15
	11,80
	-11,72
	0,05
	0,05
	17,44
	17,76
	14,95
	14,53
	195,81
	195,76
	192,95
	192,90
	2,91
	2,81
	0,42
	0,41
	10,83
	10,83
	119,14
	119,14
	94881,40
	65594,40
	0,03
	0,03
	0,20
	-0,19
	0,00
	0,00
	426,39
	302,42
	66,15
	66,15

	Котельная д. Становое
	19,78
	0,10
	3,32
	-3,31
	0,01
	0,01
	17,76
	17,75
	14,96
	14,95
	195,76
	195,75
	192,96
	192,95
	2,81
	2,80
	0,29
	0,29
	1,98
	1,98
	21,76
	21,76
	40277,20
	28372,00
	0,04
	0,04
	0,13
	-0,12
	0,00
	0,00
	34,14
	25,32
	69,21
	69,21

	Котельная д. Становое
	62,07
	0,20
	1,53
	-1,51
	0,00
	0,00
	17,76
	17,76
	14,95
	14,95
	195,76
	195,76
	192,95
	192,95
	2,81
	2,81
	0,00
	0,00
	6,21
	6,21
	68,28
	68,28
	9170,10
	6139,90
	0,04
	0,04
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	437,35
	291,13
	62,00
	62,00

	Котельная д. Становое
	218,77
	0,05
	1,52
	-1,52
	0,62
	0,61
	17,76
	17,10
	15,52
	14,95
	195,76
	195,14
	193,56
	192,95
	2,81
	1,58
	2,57
	2,52
	21,88
	21,88
	240,65
	240,65
	37712,40
	24671,60
	0,04
	0,04
	0,24
	-0,24
	0,00
	0,00
	90,59
	60,37
	62,00
	62,00

	Котельная д. Становое
	82,92
	0,20
	6,95
	-6,91
	0,00
	0,00
	17,76
	17,76
	14,95
	14,95
	195,76
	195,76
	192,95
	192,95
	2,81
	2,80
	0,03
	0,03
	8,29
	8,29
	91,21
	91,21
	41789,30
	28474,70
	0,03
	0,03
	0,07
	-0,06
	0,01
	0,01
	584,26
	411,03
	65,59
	65,59

	Котельная д. Становое
	95,74
	0,07
	5,01
	-4,99
	0,47
	0,46
	17,76
	17,29
	15,41
	14,95
	195,76
	195,29
	193,41
	192,95
	2,80
	1,88
	4,44
	4,35
	9,57
	9,57
	105,31
	105,31
	87656,50
	59066,40
	0,04
	0,04
	0,40
	-0,39
	0,00
	0,00
	79,57
	54,81
	64,19
	64,19

	Котельная д. Становое
	15,71
	0,10
	3,44
	-3,43
	0,01
	0,01
	17,29
	17,28
	15,42
	15,41
	195,29
	195,28
	193,42
	193,41
	1,88
	1,87
	0,32
	0,31
	1,57
	1,57
	17,28
	17,28
	41757,10
	28167,50
	0,04
	0,04
	0,13
	-0,13
	0,00
	0,00
	27,12
	18,70
	64,25
	64,25

	Котельная д. Становое
	130,66
	0,09
	1,57
	-1,56
	0,02
	0,02
	17,29
	17,27
	15,43
	15,41
	195,29
	195,27
	193,43
	193,41
	1,88
	1,84
	0,12
	0,12
	13,07
	13,07
	143,73
	143,73
	21221,00
	14281,60
	0,04
	0,04
	0,07
	-0,07
	0,00
	0,00
	181,86
	125,11
	64,08
	64,08

	Котельная д. Становое
	164,08
	0,15
	1,94
	-1,92
	0,00
	0,00
	17,76
	17,75
	14,96
	14,95
	195,76
	195,75
	192,96
	192,95
	2,80
	2,80
	0,01
	0,01
	16,41
	16,41
	180,49
	180,49
	15583,20
	10901,70
	0,04
	0,04
	0,03
	-0,03
	0,01
	0,01
	645,95
	479,14
	69,22
	69,22

	Котельная д. Становое
	19,01
	0,10
	4,64
	-4,63
	0,01
	0,01
	18,16
	18,00
	11,43
	11,57
	197,68
	197,67
	191,10
	191,09
	6,59
	6,57
	0,57
	0,56
	1,90
	1,90
	20,91
	20,91
	56306,90
	44249,30
	0,04
	0,04
	0,18
	-0,18
	0,00
	0,00
	32,81
	27,10
	77,45
	77,45

	Котельная д. Становое
	155,69
	0,10
	11,84
	-11,80
	0,62
	0,61
	18,16
	18,06
	12,70
	11,57
	197,68
	197,06
	191,70
	191,09
	6,59
	5,36
	3,64
	3,57
	15,57
	15,57
	171,26
	171,26
	143712,40
	109841,90
	0,04
	0,04
	0,45
	-0,45
	0,00
	0,00
	268,74
	209,24
	72,92
	72,92

	Котельная д. Становое
	13,47
	0,10
	4,18
	-4,18
	0,01
	0,01
	18,06
	18,05
	12,71
	12,70
	197,06
	197,05
	191,71
	191,70
	5,36
	5,34
	0,46
	0,46
	1,35
	1,35
	14,82
	14,82
	50786,30
	39385,70
	0,04
	0,04
	0,16
	-0,16
	0,00
	0,00
	23,25
	18,79
	75,71
	75,71

	Котельная д. Становое
	168,56
	0,10
	7,65
	-7,63
	0,28
	0,28
	18,06
	17,78
	12,98
	12,70
	197,06
	196,78
	191,98
	191,70
	5,36
	4,80
	1,53
	1,50
	16,86
	16,86
	185,42
	185,42
	92891,80
	70057,70
	0,04
	0,04
	0,29
	-0,29
	0,00
	0,00
	290,95
	221,97
	71,39
	71,39

	Котельная д. Становое
	16,82
	0,10
	4,34
	-4,33
	0,01
	0,01
	17,78
	17,77
	12,99
	12,98
	196,78
	196,77
	191,99
	191,98
	4,80
	4,78
	0,50
	0,49
	1,68
	1,68
	18,50
	18,50
	52641,00
	40281,90
	0,04
	0,04
	0,17
	-0,16
	0,00
	0,00
	29,03
	23,17
	74,71
	74,71

	Котельная д. Становое
	93,94
	0,05
	3,31
	-3,30
	1,25
	1,22
	17,78
	16,53
	14,20
	12,98
	196,78
	195,53
	193,20
	191,98
	4,80
	2,33
	12,05
	11,83
	9,39
	9,39
	103,33
	103,33
	82102,70
	59460,30
	0,04
	0,04
	0,53
	-0,52
	0,00
	0,00
	38,90
	27,92
	67,05
	67,05

	Котельная д. Становое
	433,46
	0,15
	36,42
	-36,22
	1,88
	1,83
	20,43
	18,81
	10,48
	8,40
	200,43
	198,56
	190,23
	188,40
	12,04
	8,33
	3,94
	3,85
	43,35
	43,35
	476,81
	476,81
	292783,90
	217247,40
	0,03
	0,03
	0,61
	-0,60
	0,02
	0,02
	1706,44
	1307,09
	71,66
	71,66

	Котельная п. Зареченский
	251,92
	0,10
	12,16
	-12,13
	1,06
	1,05
	32,00
	29,77
	1,88
	2,00
	222,00
	220,94
	193,05
	192,00
	30,00
	27,89
	3,83
	3,79
	25,19
	25,19
	277,11
	277,11
	147577,20
	123559,60
	0,04
	0,04
	0,47
	-0,46
	0,00
	0,00
	434,84
	397,98
	86,08
	86,08

	Котельная п. Зареченский
	60,92
	0,10
	6,08
	-6,08
	0,07
	0,07
	29,77
	28,30
	0,54
	1,88
	220,94
	220,87
	193,11
	193,05
	27,89
	27,76
	0,97
	0,97
	6,09
	6,09
	67,01
	67,01
	73873,60
	66604,40
	0,04
	0,04
	0,23
	-0,23
	0,00
	0,00
	105,16
	95,89
	86,09
	86,09

	Котельная п. Зареченский
	148,18
	0,10
	6,07
	-6,06
	0,16
	0,16
	29,77
	28,56
	0,99
	1,88
	220,94
	220,78
	193,21
	193,05
	27,89
	27,58
	0,97
	0,96
	14,82
	14,82
	163,00
	163,00
	73648,00
	66366,00
	0,04
	0,04
	0,23
	-0,23
	0,00
	0,00
	255,78
	233,17
	86,07
	86,07

	Котельная п. Зареченский
	32,34
	0,10
	47,78
	-47,67
	2,09
	2,06
	32,00
	29,91
	4,06
	2,00
	222,00
	219,91
	194,06
	192,00
	30,00
	25,86
	58,72
	57,78
	3,23
	3,23
	35,57
	35,57
	580030,40
	467387,60
	0,04
	0,04
	1,83
	-1,80
	0,00
	0,00
	55,82
	48,46
	81,53
	81,53

	Котельная п. Зареченский
	126,89
	0,10
	6,54
	-6,52
	0,16
	0,16
	29,91
	29,76
	4,21
	4,06
	219,91
	219,76
	194,21
	194,06
	25,86
	25,55
	1,12
	1,11
	12,69
	12,69
	139,58
	139,58
	79352,30
	68961,40
	0,04
	0,04
	0,25
	-0,25
	0,00
	0,00
	219,03
	199,21
	85,73
	85,73

	Котельная п. Зареченский
	16,81
	0,10
	5,83
	-5,83
	0,02
	0,02
	29,76
	29,74
	4,23
	4,21
	219,76
	219,74
	194,23
	194,21
	25,55
	25,51
	0,89
	0,89
	1,68
	1,68
	18,49
	18,49
	70811,20
	63102,80
	0,04
	0,04
	0,22
	-0,22
	0,00
	0,00
	29,02
	26,35
	85,73
	85,73

	Котельная п. Зареченский
	49,71
	0,10
	0,70
	-0,70
	0,00
	0,00
	29,76
	29,72
	4,18
	4,21
	219,76
	219,75
	194,21
	194,21
	25,55
	25,54
	0,02
	0,02
	4,97
	4,97
	54,68
	54,68
	8513,10
	7567,50
	0,04
	0,04
	0,03
	-0,03
	0,00
	0,00
	85,81
	77,94
	85,73
	85,73

	Котельная п. Зареченский
	97,12
	0,10
	41,24
	-41,14
	4,68
	4,61
	29,91
	25,24
	8,67
	4,06
	219,91
	215,24
	198,67
	194,06
	25,86
	16,57
	43,77
	43,17
	9,71
	9,71
	106,83
	106,83
	500670,90
	424291,40
	0,04
	0,04
	1,58
	-1,56
	0,00
	0,00
	167,64
	144,05
	80,86
	80,86

	Котельная п. Зареченский
	78,83
	0,10
	14,66
	-14,64
	0,48
	0,48
	25,24
	24,75
	9,14
	8,67
	215,24
	214,75
	199,14
	198,67
	16,57
	15,61
	5,57
	5,50
	7,88
	7,88
	86,71
	86,71
	178013,20
	152797,60
	0,04
	0,04
	0,56
	-0,55
	0,00
	0,00
	136,07
	120,17
	83,16
	83,16

	Котельная п. Зареченский
	30,78
	0,10
	4,56
	-4,55
	0,02
	0,02
	24,75
	24,73
	9,16
	9,14
	214,75
	214,73
	199,16
	199,14
	15,61
	15,57
	0,55
	0,54
	3,08
	3,08
	33,86
	33,86
	55325,00
	48111,80
	0,04
	0,04
	0,17
	-0,17
	0,00
	0,00
	53,13
	46,95
	83,27
	83,27

	Котельная п. Зареченский
	107,70
	0,10
	8,97
	-8,95
	0,25
	0,25
	24,75
	24,51
	9,39
	9,14
	214,75
	214,51
	199,39
	199,14
	15,61
	15,12
	2,09
	2,07
	10,77
	10,77
	118,47
	118,47
	108843,60
	94595,60
	0,04
	0,04
	0,34
	-0,34
	0,00
	0,00
	185,90
	163,92
	83,08
	83,08

	Котельная п. Зареченский
	10,14
	0,10
	4,49
	-4,48
	0,01
	0,01
	24,51
	24,50
	9,40
	9,39
	214,51
	214,50
	199,40
	199,39
	15,12
	15,10
	0,53
	0,53
	1,01
	1,01
	11,15
	11,15
	54482,20
	47386,10
	0,04
	0,04
	0,17
	-0,17
	0,00
	0,00
	17,50
	15,44
	83,10
	83,10

	Котельная п. Зареченский
	87,43
	0,10
	4,48
	-4,47
	0,05
	0,05
	24,51
	24,45
	9,44
	9,39
	214,51
	214,45
	199,44
	199,39
	15,12
	15,01
	0,53
	0,53
	8,74
	8,74
	96,17
	96,17
	54337,60
	47230,40
	0,04
	0,04
	0,17
	-0,17
	0,00
	0,00
	150,91
	133,05
	83,07
	83,07

	Котельная п. Зареченский
	99,61
	0,10
	26,58
	-26,51
	2,00
	1,97
	25,24
	23,24
	10,63
	8,67
	215,24
	213,24
	200,63
	198,67
	16,57
	12,61
	18,21
	17,95
	9,96
	9,96
	109,57
	109,57
	322636,30
	270004,20
	0,04
	0,04
	1,02
	-1,00
	0,00
	0,00
	171,94
	145,52
	79,60
	79,60

	Котельная п. Зареченский
	104,80
	0,10
	9,05
	-9,04
	0,25
	0,24
	23,24
	22,99
	10,88
	10,63
	213,24
	212,99
	200,88
	200,63
	12,61
	12,12
	2,13
	2,11
	10,48
	10,48
	115,28
	115,28
	108723,80
	92097,00
	0,04
	0,04
	0,35
	-0,34
	0,00
	0,00
	180,90
	157,29
	81,80
	81,80

	Котельная п. Зареченский
	47,28
	0,10
	17,52
	-17,47
	0,41
	0,41
	23,24
	22,83
	11,04
	10,63
	213,24
	212,83
	201,04
	200,63
	12,61
	11,79
	7,93
	7,82
	4,73
	4,73
	52,01
	52,01
	210356,90
	175705,80
	0,04
	0,04
	0,67
	-0,66
	0,00
	0,00
	81,61
	68,13
	78,46
	78,46

	Котельная п. Зареченский
	189,60
	0,10
	17,52
	-17,47
	1,65
	1,63
	22,83
	22,17
	13,66
	11,04
	212,83
	211,18
	202,67
	201,04
	11,79
	8,51
	7,93
	7,81
	18,96
	18,96
	208,56
	208,56
	210346,60
	173502,40
	0,04
	0,04
	0,67
	-0,66
	0,00
	0,00
	327,27
	273,33
	78,46
	78,46

	Котельная п. Зареченский
	27,40
	0,10
	1,23
	-1,22
	0,00
	0,00
	22,17
	22,22
	13,72
	13,66
	211,18
	211,17
	202,67
	202,67
	8,51
	8,50
	0,04
	0,04
	2,74
	2,74
	30,14
	30,14
	14729,00
	12158,70
	0,04
	0,04
	0,05
	-0,05
	0,00
	0,00
	47,30
	39,97
	79,42
	79,42

	Котельная п. Зареченский
	64,08
	0,10
	16,29
	-16,25
	0,48
	0,48
	22,17
	22,37
	14,83
	13,66
	211,18
	210,69
	203,15
	202,67
	8,51
	7,55
	6,86
	6,76
	6,41
	6,41
	70,49
	70,49
	195576,30
	161378,20
	0,04
	0,04
	0,62
	-0,61
	0,00
	0,00
	110,61
	92,29
	78,38
	78,38

	Котельная п. Зареченский
	38,67
	0,10
	5,44
	-5,43
	0,03
	0,03
	22,37
	22,44
	14,96
	14,83
	210,69
	210,66
	203,18
	203,15
	7,55
	7,48
	0,78
	0,77
	3,87
	3,87
	42,54
	42,54
	65300,10
	53931,20
	0,04
	0,04
	0,21
	-0,21
	0,00
	0,00
	66,75
	55,76
	78,47
	78,47

	Котельная п. Зареченский
	29,91
	0,10
	5,41
	-5,40
	0,03
	0,03
	22,37
	22,33
	14,83
	14,83
	210,69
	210,67
	203,17
	203,15
	7,55
	7,50
	0,77
	0,76
	2,99
	2,99
	32,90
	32,90
	64943,70
	53640,00
	0,04
	0,04
	0,21
	-0,20
	0,00
	0,00
	51,63
	43,14
	78,49
	78,49

	Котельная п. Зареченский
	194,76
	0,10
	5,28
	-5,26
	0,16
	0,16
	22,37
	23,87
	16,64
	14,83
	210,69
	210,53
	203,30
	203,15
	7,55
	7,23
	0,73
	0,72
	19,48
	19,48
	214,24
	214,24
	63405,90
	52252,70
	0,04
	0,04
	0,20
	-0,20
	0,00
	0,00
	336,18
	279,82
	78,18
	78,18

	Котельная п. Зареченский
	24,89
	0,10
	1,64
	-1,63
	0,00
	0,00
	23,87
	23,39
	16,16
	16,64
	210,53
	210,53
	203,30
	203,30
	7,23
	7,23
	0,07
	0,07
	2,49
	2,49
	27,38
	27,38
	19633,40
	16210,00
	0,04
	0,04
	0,06
	-0,06
	0,00
	0,00
	42,96
	35,77
	78,21
	78,21

	Котельная п. Зареченский
	42,41
	0,10
	3,64
	-3,63
	0,02
	0,02
	23,87
	24,23
	17,03
	16,64
	210,53
	210,52
	203,32
	203,30
	7,23
	7,20
	0,35
	0,35
	4,24
	4,24
	46,65
	46,65
	43730,00
	36078,30
	0,04
	0,04
	0,14
	-0,14
	0,00
	0,00
	73,20
	60,93
	78,17
	78,17

	Котельная п. Зареченский
	40,06
	0,10
	1,68
	-1,68
	0,00
	0,00
	24,23
	24,48
	17,29
	17,03
	210,52
	210,51
	203,32
	203,32
	7,20
	7,19
	0,08
	0,08
	4,01
	4,01
	44,07
	44,07
	20204,20
	16676,00
	0,04
	0,04
	0,06
	-0,06
	0,00
	0,00
	69,15
	57,55
	78,17
	78,17

	Котельная п. Зареченский
	25,53
	0,10
	1,72
	-1,72
	0,00
	0,00
	24,23
	23,91
	16,71
	17,03
	210,52
	210,52
	203,32
	203,32
	7,20
	7,20
	0,08
	0,08
	2,55
	2,55
	28,08
	28,08
	20691,90
	17084,10
	0,04
	0,04
	0,07
	-0,07
	0,00
	0,00
	44,07
	36,68
	78,17
	78,17

	Котельная п. Зареченский
	20,94
	0,10
	0,24
	-0,23
	0,00
	0,00
	24,23
	24,47
	17,27
	17,03
	210,52
	210,52
	203,32
	203,32
	7,20
	7,20
	0,00
	0,00
	2,09
	2,09
	23,03
	23,03
	2824,70
	2325,80
	0,04
	0,03
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	36,14
	30,09
	78,18
	78,18

	Котельная п. Зареченский
	117,07
	0,10
	42,60
	-42,44
	6,01
	5,87
	32,00
	25,99
	7,87
	2,00
	222,00
	215,99
	197,87
	192,00
	30,00
	18,11
	46,69
	45,60
	11,71
	11,71
	128,78
	128,78
	517154,90
	368915,50
	0,04
	0,04
	1,63
	-1,60
	0,00
	0,00
	202,08
	135,88
	62,79
	62,79

	Котельная п. Зареченский
	48,31
	0,10
	4,91
	-4,90
	0,03
	0,03
	25,99
	25,95
	7,91
	7,87
	215,99
	215,95
	197,91
	197,87
	18,11
	18,05
	0,63
	0,63
	4,83
	4,83
	53,14
	53,14
	59564,50
	45602,80
	0,04
	0,04
	0,19
	-0,19
	0,00
	0,00
	83,39
	74,83
	84,06
	84,06

	Котельная п. Зареченский
	166,93
	0,10
	37,69
	-37,55
	6,72
	6,53
	25,99
	19,27
	14,41
	7,87
	215,99
	209,27
	204,41
	197,87
	18,11
	4,87
	36,57
	35,59
	16,69
	16,69
	183,62
	183,62
	457564,60
	294934,90
	0,04
	0,04
	1,44
	-1,41
	0,00
	0,00
	288,14
	185,94
	60,02
	60,02

	Котельная п. Зареченский
	154,94
	0,10
	17,79
	-17,71
	1,39
	1,36
	19,27
	17,98
	15,86
	14,41
	209,27
	207,88
	205,76
	204,41
	4,87
	2,11
	8,18
	7,96
	15,49
	15,49
	170,43
	170,43
	215988,70
	130906,00
	0,04
	0,04
	0,68
	-0,66
	0,00
	0,00
	267,44
	159,88
	55,50
	55,50

	Котельная п. Зареченский
	79,29
	0,10
	14,08
	-14,02
	0,45
	0,44
	17,98
	17,43
	16,20
	15,86
	207,88
	207,43
	206,20
	205,76
	2,11
	1,23
	5,13
	5,00
	7,93
	7,93
	87,22
	87,22
	170914,80
	98784,10
	0,04
	0,04
	0,54
	-0,52
	0,00
	0,00
	136,86
	78,01
	52,82
	52,82

	Котельная п. Зареченский
	44,23
	0,10
	3,71
	-3,70
	0,02
	0,02
	17,98
	17,95
	15,87
	15,86
	207,88
	207,86
	205,78
	205,76
	2,11
	2,08
	0,37
	0,36
	4,42
	4,42
	48,65
	48,65
	45039,70
	28629,90
	0,04
	0,04
	0,14
	-0,14
	0,00
	0,00
	76,35
	53,91
	65,65
	65,65

	Котельная п. Зареченский
	41,37
	0,10
	2,84
	-2,83
	0,01
	0,01
	17,43
	17,42
	16,21
	16,20
	207,43
	207,42
	206,21
	206,20
	1,23
	1,21
	0,22
	0,22
	4,14
	4,14
	45,51
	45,51
	34449,40
	20249,10
	0,04
	0,04
	0,11
	-0,11
	0,00
	0,00
	71,41
	44,73
	58,08
	58,08

	Котельная п. Зареченский
	47,80
	0,10
	11,24
	-11,19
	0,17
	0,17
	17,43
	17,26
	16,37
	16,20
	207,43
	207,26
	206,37
	206,20
	1,23
	0,89
	3,28
	3,20
	4,78
	4,78
	52,58
	52,58
	136447,90
	76346,50
	0,04
	0,04
	0,43
	-0,42
	0,00
	0,00
	82,51
	45,89
	51,49
	51,49

	Котельная п. Зареченский
	17,10
	0,10
	7,35
	-7,32
	0,03
	0,03
	17,26
	17,23
	16,39
	16,37
	207,26
	207,23
	206,39
	206,37
	0,89
	0,84
	1,41
	1,38
	1,71
	1,71
	18,81
	18,81
	88262,30
	49148,30
	0,04
	0,04
	0,28
	-0,27
	0,00
	0,00
	29,52
	16,61
	52,07
	52,07

	Котельная п. Зареченский
	148,20
	0,10
	3,89
	-3,87
	0,07
	0,07
	17,26
	17,19
	16,43
	16,37
	207,26
	207,19
	206,43
	206,37
	0,89
	0,76
	0,40
	0,40
	14,82
	14,82
	163,02
	163,02
	46680,70
	25525,70
	0,04
	0,04
	0,15
	-0,14
	0,00
	0,00
	255,81
	139,29
	50,38
	50,38

	Котельная п. Зареченский
	128,28
	0,10
	19,38
	-19,33
	1,37
	1,34
	19,27
	17,90
	15,75
	14,41
	209,27
	207,90
	205,75
	204,41
	4,87
	2,16
	9,71
	9,48
	12,83
	12,83
	141,11
	141,11
	235341,50
	151826,60
	0,04
	0,04
	0,74
	-0,72
	0,00
	0,00
	221,43
	151,79
	63,77
	63,77

	Котельная п. Зареченский
	30,34
	0,10
	10,18
	-10,15
	0,09
	0,09
	17,90
	17,81
	15,83
	15,75
	207,90
	207,81
	205,83
	205,75
	2,16
	1,98
	2,69
	2,64
	3,03
	3,03
	33,37
	33,37
	123550,80
	83352,60
	0,04
	0,04
	0,39
	-0,38
	0,00
	0,00
	52,37
	36,55
	65,02
	65,02

	Котельная п. Зареченский
	110,26
	0,10
	9,21
	-9,18
	0,27
	0,26
	17,90
	17,64
	16,01
	15,75
	207,90
	207,64
	206,01
	205,75
	2,16
	1,63
	2,21
	2,16
	11,03
	11,03
	121,29
	121,29
	111762,40
	74265,10
	0,04
	0,04
	0,35
	-0,34
	0,00
	0,00
	190,32
	127,57
	62,40
	62,40

	Котельная п. Зареченский
	46,08
	0,10
	0,57
	-0,57
	0,00
	0,00
	24,75
	24,75
	9,15
	9,14
	214,75
	214,75
	199,15
	199,14
	15,61
	15,61
	0,01
	0,01
	4,61
	4,61
	50,69
	50,69
	6911,50
	5994,20
	0,04
	0,04
	0,02
	-0,02
	0,00
	0,00
	79,54
	70,30
	83,28
	83,28

	Котельная п. Зареченский
	38,81
	0,10
	0,16
	-0,16
	0,00
	0,00
	22,37
	22,61
	15,07
	14,83
	210,69
	210,69
	203,15
	203,15
	7,55
	7,55
	0,00
	0,00
	3,88
	3,88
	42,69
	42,69
	1912,70
	1566,00
	0,03
	0,04
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	66,99
	56,01
	78,54
	78,54

	Котельная п. Зареченский
	65,45
	0,10
	0,57
	-0,57
	0,00
	0,00
	24,75
	24,75
	9,15
	9,14
	214,75
	214,75
	199,15
	199,14
	15,61
	15,61
	0,01
	0,01
	6,55
	6,55
	72,00
	72,00
	6915,70
	5990,30
	0,04
	0,04
	0,02
	-0,02
	0,00
	0,00
	112,97
	99,85
	83,28
	83,28

	Котельная п. Зареченский
	63,94
	0,10
	0,51
	-0,51
	0,00
	0,00
	19,27
	19,27
	14,41
	14,41
	209,27
	209,27
	204,41
	204,41
	4,87
	4,86
	0,01
	0,01
	6,39
	6,39
	70,33
	70,33
	6197,60
	4348,60
	0,04
	0,04
	0,02
	-0,02
	0,00
	0,00
	110,37
	88,54
	74,87
	74,87

	Котельная д. Некрасовка
	84,87
	0,10
	29,20
	-29,16
	2,05
	2,02
	22,00
	20,54
	4,61
	2,00
	193,73
	191,68
	175,75
	173,73
	20,00
	15,93
	21,97
	21,67
	8,49
	8,49
	93,36
	93,36
	354481,90
	285909,90
	0,04
	0,04
	1,12
	-1,10
	0,00
	0,00
	146,50
	126,98
	81,36
	81,36

	Котельная д. Некрасовка
	52,24
	0,10
	29,20
	-29,16
	1,26
	1,25
	20,54
	19,74
	6,32
	4,61
	191,68
	190,42
	177,00
	175,75
	15,93
	13,42
	21,97
	21,72
	5,22
	5,22
	57,46
	57,46
	354463,20
	300721,30
	0,04
	0,04
	1,12
	-1,10
	0,00
	0,00
	90,17
	77,95
	81,36
	81,36

	Котельная д. Некрасовка
	9,33
	0,10
	6,71
	-6,71
	0,01
	0,01
	19,74
	19,86
	6,47
	6,32
	190,42
	190,40
	177,01
	177,00
	13,42
	13,39
	1,18
	1,17
	0,93
	0,93
	10,26
	10,26
	81520,20
	69181,30
	0,04
	0,04
	0,26
	-0,25
	0,00
	0,00
	16,10
	14,10
	82,41
	82,41

	Котельная д. Некрасовка
	74,97
	0,10
	22,48
	-22,45
	1,08
	1,06
	19,74
	19,16
	7,89
	6,32
	190,42
	189,34
	178,07
	177,00
	13,42
	11,28
	13,04
	12,90
	7,50
	7,50
	82,47
	82,47
	272931,50
	231549,90
	0,04
	0,04
	0,86
	-0,85
	0,00
	0,00
	129,41
	111,45
	81,05
	81,05

	Котельная д. Некрасовка
	30,13
	0,10
	6,96
	-6,95
	0,04
	0,04
	19,16
	19,21
	8,02
	7,89
	189,34
	189,30
	178,11
	178,07
	11,28
	11,19
	1,27
	1,25
	3,01
	3,01
	33,14
	33,14
	84438,30
	71644,00
	0,04
	0,04
	0,27
	-0,26
	0,00
	0,00
	52,01
	44,93
	81,30
	81,30

	Котельная д. Некрасовка
	50,82
	0,10
	15,52
	-15,51
	0,35
	0,35
	19,16
	18,44
	7,86
	7,89
	189,34
	188,99
	178,41
	178,07
	11,28
	10,58
	6,24
	6,17
	5,08
	5,08
	55,90
	55,90
	188476,70
	157942,50
	0,04
	0,04
	0,59
	-0,59
	0,00
	0,00
	87,72
	75,45
	80,93
	80,93

	Котельная д. Некрасовка
	67,12
	0,10
	30,74
	-30,61
	1,80
	1,75
	22,00
	19,26
	2,81
	2,00
	193,73
	191,93
	175,48
	173,73
	20,00
	16,45
	24,34
	23,76
	6,71
	6,71
	73,83
	73,83
	373155,20
	266044,70
	0,04
	0,04
	1,18
	-1,15
	0,00
	0,00
	115,86
	80,29
	64,72
	64,72

	Котельная д. Некрасовка
	111,99
	0,10
	5,63
	-5,62
	0,10
	0,10
	19,26
	19,16
	2,92
	2,81
	191,93
	191,83
	175,59
	175,48
	16,45
	16,25
	0,83
	0,82
	11,20
	11,20
	123,19
	123,19
	68384,10
	53032,50
	0,04
	0,04
	0,22
	-0,21
	0,00
	0,00
	193,31
	172,26
	83,50
	83,50

	Котельная д. Некрасовка
	281,44
	0,10
	25,10
	-24,99
	5,03
	4,90
	19,26
	12,72
	6,20
	2,81
	191,93
	186,90
	180,38
	175,48
	16,45
	6,52
	16,25
	15,81
	28,14
	28,14
	309,58
	309,58
	304756,30
	199217,20
	0,04
	0,04
	0,96
	-0,94
	0,01
	0,01
	485,80
	315,76
	60,49
	60,49

	Котельная д. Некрасовка
	39,19
	0,10
	2,95
	-2,94
	0,01
	0,01
	12,72
	13,18
	6,68
	6,20
	186,90
	186,89
	180,39
	180,38
	6,52
	6,50
	0,23
	0,23
	3,92
	3,92
	43,11
	43,11
	35758,50
	25555,20
	0,04
	0,04
	0,11
	-0,11
	0,00
	0,00
	67,65
	56,03
	77,37
	77,37

	Котельная д. Некрасовка
	108,07
	0,10
	22,15
	-22,05
	1,51
	1,46
	12,72
	10,35
	6,79
	6,20
	186,90
	185,40
	181,84
	180,38
	6,52
	3,55
	12,66
	12,31
	10,81
	10,81
	118,88
	118,88
	268935,80
	168063,20
	0,04
	0,04
	0,85
	-0,82
	0,00
	0,00
	186,54
	116,94
	58,24
	58,24

	Котельная д. Некрасовка
	59,55
	0,10
	22,15
	-22,05
	0,83
	0,81
	10,35
	9,08
	7,16
	6,79
	185,40
	184,57
	182,65
	181,84
	3,55
	1,92
	12,66
	12,31
	5,96
	5,96
	65,51
	65,51
	268911,90
	165520,10
	0,04
	0,04
	0,85
	-0,82
	0,00
	0,00
	102,79
	64,48
	58,24
	58,24

	Котельная д. Некрасовка
	51,46
	0,10
	16,58
	-16,53
	0,40
	0,39
	9,08
	9,40
	8,27
	7,16
	184,57
	184,17
	183,04
	182,65
	1,92
	1,12
	7,11
	6,93
	5,15
	5,15
	56,61
	56,61
	201287,70
	122136,00
	0,04
	0,04
	0,63
	-0,62
	0,00
	0,00
	88,83
	54,46
	56,91
	56,91

	Котельная д. Некрасовка
	86,34
	0,10
	5,57
	-5,53
	0,08
	0,08
	9,08
	8,01
	6,24
	7,16
	184,57
	184,49
	182,72
	182,65
	1,92
	1,77
	0,81
	0,80
	8,63
	8,63
	94,97
	94,97
	67611,10
	42770,80
	0,04
	0,04
	0,21
	-0,21
	0,00
	0,00
	149,03
	99,79
	62,24
	62,24

	Котельная д. Некрасовка
	22,74
	0,10
	0,89
	-0,88
	0,00
	0,00
	8,01
	7,65
	5,89
	6,24
	184,49
	184,49
	182,73
	182,72
	1,77
	1,76
	0,02
	0,02
	2,27
	2,27
	25,01
	25,01
	10806,20
	7046,40
	0,04
	0,04
	0,03
	-0,03
	0,00
	0,00
	39,25
	26,77
	63,49
	63,49

	Котельная д. Некрасовка
	101,80
	0,10
	4,68
	-4,65
	0,07
	0,06
	8,01
	6,60
	4,96
	6,24
	184,49
	184,43
	182,79
	182,72
	1,77
	1,64
	0,58
	0,57
	10,18
	10,18
	111,98
	111,98
	56785,90
	37036,10
	0,04
	0,04
	0,18
	-0,17
	0,00
	0,00
	175,72
	117,10
	62,00
	62,00

	Котельная д. Некрасовка
	24,86
	0,10
	0,80
	-0,80
	0,00
	0,00
	6,60
	6,59
	4,95
	4,96
	184,43
	184,43
	182,79
	182,79
	1,64
	1,64
	0,02
	0,02
	2,49
	2,49
	27,35
	27,35
	9739,70
	6372,80
	0,04
	0,04
	0,03
	-0,03
	0,00
	0,00
	42,91
	28,81
	62,47
	62,47

	Котельная д. Некрасовка
	55,89
	0,10
	3,87
	-3,85
	0,02
	0,02
	6,60
	5,73
	4,14
	4,96
	184,43
	184,40
	182,81
	182,79
	1,64
	1,59
	0,40
	0,39
	5,59
	5,59
	61,48
	61,48
	47023,80
	30225,10
	0,04
	0,04
	0,15
	-0,14
	0,00
	0,00
	96,47
	64,19
	61,91
	61,91

	Котельная д. Некрасовка
	29,46
	0,10
	0,65
	-0,65
	0,00
	0,00
	5,73
	5,52
	3,93
	4,14
	184,40
	184,40
	182,81
	182,81
	1,59
	1,59
	0,01
	0,01
	2,95
	2,95
	32,41
	32,41
	7905,10
	5093,20
	0,04
	0,04
	0,03
	-0,02
	0,00
	0,00
	50,85
	33,92
	62,05
	62,05

	Котельная д. Некрасовка
	30,27
	0,10
	1,23
	-1,23
	0,00
	0,00
	5,73
	6,17
	4,58
	4,14
	184,40
	184,40
	182,81
	182,81
	1,59
	1,59
	0,04
	0,04
	3,03
	3,03
	33,30
	33,30
	14946,80
	9637,30
	0,04
	0,04
	0,05
	-0,05
	0,00
	0,00
	52,25
	34,84
	62,03
	62,03

	Котельная д. Некрасовка
	54,91
	0,10
	1,99
	-1,97
	0,01
	0,01
	5,73
	4,92
	3,35
	4,14
	184,40
	184,39
	182,82
	182,81
	1,59
	1,58
	0,11
	0,11
	5,49
	5,49
	60,40
	60,40
	24159,50
	15502,80
	0,04
	0,04
	0,08
	-0,07
	0,00
	0,00
	94,78
	62,94
	61,78
	61,78

	Котельная д. Некрасовка
	43,92
	0,10
	1,75
	-1,73
	0,00
	0,00
	4,92
	4,26
	2,69
	3,35
	184,39
	184,39
	182,82
	182,82
	1,58
	1,57
	0,08
	0,08
	4,39
	4,39
	48,31
	48,31
	21200,70
	13613,90
	0,04
	0,04
	0,07
	-0,07
	0,00
	0,00
	75,81
	50,33
	61,76
	61,76

	Котельная д. Некрасовка
	54,70
	0,10
	1,75
	-1,73
	0,01
	0,01
	4,26
	3,45
	1,89
	2,69
	184,39
	184,39
	182,83
	182,82
	1,57
	1,56
	0,08
	0,08
	5,47
	5,47
	60,17
	60,17
	21191,00
	13620,30
	0,04
	0,04
	0,07
	-0,07
	0,00
	0,00
	94,42
	62,68
	61,76
	61,76

	Котельная д. Некрасовка
	24,16
	0,10
	1,44
	-1,44
	0,00
	0,00
	3,45
	3,47
	1,92
	1,89
	184,39
	184,38
	182,83
	182,83
	1,56
	1,56
	0,06
	0,06
	2,42
	2,42
	26,58
	26,58
	17486,30
	11277,70
	0,04
	0,04
	0,06
	-0,05
	0,00
	0,00
	41,70
	27,68
	61,75
	61,75

	Котельная д. Некрасовка
	112,75
	0,10
	0,30
	-0,30
	0,00
	0,00
	3,45
	3,73
	2,17
	1,89
	184,39
	184,39
	182,83
	182,83
	1,56
	1,56
	0,00
	0,00
	11,28
	11,28
	124,03
	124,03
	3692,60
	2350,50
	0,04
	0,03
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	194,62
	129,24
	61,78
	61,78

	Котельная д. Некрасовка
	16,58
	0,10
	0,24
	-0,24
	0,00
	0,00
	4,92
	5,07
	3,50
	3,35
	184,39
	184,39
	182,82
	182,82
	1,58
	1,58
	0,00
	0,00
	1,66
	1,66
	18,24
	18,24
	2946,70
	1896,90
	0,04
	0,03
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	28,62
	19,06
	61,94
	61,94

	Котельная д. Некрасовка
	26,99
	0,10
	0,70
	-0,70
	0,00
	0,00
	7,65
	7,39
	5,63
	5,89
	184,49
	184,49
	182,73
	182,73
	1,76
	1,76
	0,01
	0,02
	2,70
	2,70
	29,69
	29,69
	8470,90
	5623,90
	0,04
	0,04
	0,03
	-0,03
	0,00
	0,00
	46,59
	31,77
	63,49
	63,49

	Котельная д. Некрасовка
	63,28
	0,10
	0,19
	-0,19
	0,00
	0,00
	7,65
	7,03
	5,27
	5,89
	184,49
	184,49
	182,73
	182,73
	1,76
	1,76
	0,00
	0,00
	6,33
	6,33
	69,61
	69,61
	2330,20
	1530,50
	0,03
	0,04
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	109,23
	74,48
	63,50
	63,50

	Котельная п. Образцово
	1138,81
	0,10
	13,83
	-13,78
	6,21
	6,10
	25,00
	8,03
	0,34
	5,00
	244,76
	238,55
	230,86
	224,76
	20,00
	7,69
	4,96
	4,87
	113,88
	113,88
	1252,69
	1252,69
	167962,70
	135087,10
	0,04
	0,04
	0,53
	-0,52
	0,02
	0,02
	1965,72
	1647,39
	78,68
	78,68

	Котельная п. Образцово
	355,89
	0,10
	2,50
	-2,48
	0,07
	0,07
	25,00
	21,96
	2,10
	5,00
	244,76
	244,69
	224,83
	224,76
	20,00
	19,87
	0,17
	0,17
	35,59
	35,59
	391,48
	391,48
	30392,50
	25280,70
	0,04
	0,04
	0,10
	-0,09
	0,01
	0,01
	614,31
	552,13
	84,55
	84,55

	Котельная п. Образцово
	79,40
	0,10
	0,33
	-0,33
	0,00
	0,00
	21,96
	22,08
	2,22
	2,10
	244,69
	244,69
	224,83
	224,83
	19,87
	19,87
	0,00
	0,00
	7,94
	7,94
	87,34
	87,34
	4065,60
	3548,90
	0,04
	0,04
	0,01
	-0,01
	0,00
	0,00
	137,05
	122,87
	84,55
	84,55

	Котельная п. Образцово
	97,17
	0,10
	2,16
	-2,16
	0,01
	0,01
	21,96
	22,11
	2,27
	2,10
	244,69
	244,68
	224,84
	224,83
	19,87
	19,84
	0,13
	0,13
	9,72
	9,72
	106,89
	106,89
	26248,30
	23074,30
	0,04
	0,04
	0,08
	-0,08
	0,00
	0,00
	167,73
	150,35
	84,54
	84,54

	Котельная п. Образцово
	510,26
	0,10
	21,73
	-21,66
	6,84
	6,72
	25,00
	10,90
	4,46
	5,00
	244,76
	237,92
	231,48
	224,76
	20,00
	6,44
	12,19
	11,97
	51,03
	51,03
	561,29
	561,29
	263786,20
	206943,60
	0,04
	0,04
	0,83
	-0,82
	0,01
	0,01
	880,77
	696,19
	74,11
	74,11

	Котельная п. Образцово
	102,35
	0,10
	16,78
	-16,74
	0,82
	0,81
	10,90
	7,60
	2,78
	4,46
	237,92
	237,10
	232,28
	231,48
	6,44
	4,82
	7,28
	7,15
	10,24
	10,24
	112,59
	112,59
	203690,20
	155725,80
	0,04
	0,04
	0,64
	-0,63
	0,00
	0,00
	176,67
	138,02
	73,17
	73,17

	Котельная п. Образцово
	87,96
	0,10
	12,05
	-12,02
	0,36
	0,36
	7,60
	5,46
	1,36
	2,78
	237,10
	236,74
	232,64
	232,28
	4,82
	4,10
	3,77
	3,70
	8,80
	8,80
	96,76
	96,76
	146280,30
	110339,70
	0,04
	0,04
	0,46
	-0,45
	0,00
	0,00
	151,83
	117,66
	72,55
	72,55

	Котельная п. Образцово
	91,47
	0,10
	8,04
	-8,01
	0,17
	0,17
	5,46
	5,41
	1,65
	1,36
	236,74
	236,57
	232,81
	232,64
	4,10
	3,76
	1,68
	1,66
	9,15
	9,15
	100,62
	100,62
	97557,70
	73584,30
	0,04
	0,04
	0,31
	-0,30
	0,00
	0,00
	157,89
	121,83
	72,21
	72,21

	Котельная п. Образцово
	47,21
	0,10
	4,30
	-4,28
	0,03
	0,03
	5,41
	7,03
	3,32
	1,65
	236,57
	236,54
	232,83
	232,81
	3,76
	3,71
	0,49
	0,48
	4,72
	4,72
	51,93
	51,93
	52144,30
	39333,70
	0,04
	0,04
	0,16
	-0,16
	0,00
	0,00
	81,49
	62,78
	72,09
	72,09

	Котельная п. Образцово
	55,57
	0,10
	4,29
	-4,28
	0,03
	0,03
	7,03
	7,02
	3,37
	3,32
	236,54
	236,51
	232,86
	232,83
	3,71
	3,65
	0,49
	0,48
	5,56
	5,56
	61,13
	61,13
	52133,90
	39341,70
	0,04
	0,04
	0,16
	-0,16
	0,00
	0,00
	95,92
	73,90
	72,09
	72,09

	Котельная п. Образцово
	17,81
	0,10
	3,74
	-3,73
	0,01
	0,01
	5,41
	5,22
	1,48
	1,65
	236,57
	236,56
	232,82
	232,81
	3,76
	3,75
	0,37
	0,37
	1,78
	1,78
	19,59
	19,59
	45393,20
	34266,10
	0,04
	0,04
	0,14
	-0,14
	0,00
	0,00
	30,74
	23,77
	72,35
	72,35

	Котельная п. Образцово
	10,15
	0,10
	4,01
	-4,00
	0,01
	0,01
	5,46
	5,15
	1,07
	1,36
	236,74
	236,73
	232,65
	232,64
	4,10
	4,09
	0,43
	0,42
	1,02
	1,02
	11,17
	11,17
	48703,10
	36770,30
	0,04
	0,04
	0,15
	-0,15
	0,00
	0,00
	17,52
	13,70
	73,22
	73,22

	Котельная п. Образцово
	11,28
	0,10
	4,73
	-4,72
	0,01
	0,01
	7,60
	7,25
	2,45
	2,78
	237,10
	237,09
	232,29
	232,28
	4,82
	4,80
	0,59
	0,58
	1,13
	1,13
	12,41
	12,41
	57387,40
	43916,40
	0,04
	0,04
	0,18
	-0,18
	0,00
	0,00
	19,47
	15,54
	74,76
	74,76

	Котельная п. Образцово
	12,26
	0,10
	4,94
	-4,93
	0,01
	0,01
	10,90
	10,70
	4,28
	4,46
	237,92
	237,91
	231,49
	231,48
	6,44
	6,43
	0,64
	0,64
	1,23
	1,23
	13,49
	13,49
	59983,50
	47140,70
	0,04
	0,04
	0,19
	-0,19
	0,00
	0,00
	21,16
	17,44
	77,27
	77,27

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	70,59
	0,18
	29,85
	-29,70
	0,08
	0,08
	26,38
	26,31
	11,26
	11,18
	178,38
	178,31
	163,26
	163,18
	15,20
	15,05
	1,01
	0,99
	7,06
	7,06
	77,65
	77,65
	199522,70
	170706,40
	0,03
	0,03
	0,35
	-0,34
	0,00
	0,00
	401,98
	354,06
	82,98
	82,98

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	23,78
	0,13
	27,05
	-26,93
	0,15
	0,15
	26,31
	26,15
	11,40
	11,26
	178,31
	178,15
	163,40
	163,26
	15,05
	14,75
	5,74
	5,64
	2,38
	2,38
	26,16
	26,16
	261692,30
	224021,90
	0,03
	0,03
	0,66
	-0,65
	0,00
	0,00
	64,66
	56,94
	82,97
	82,97

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	145,44
	0,13
	2,79
	-2,77
	0,01
	0,01
	26,31
	26,29
	11,27
	11,26
	178,31
	178,29
	163,27
	163,26
	15,05
	15,03
	0,07
	0,06
	14,54
	14,54
	159,98
	159,98
	27006,90
	23335,60
	0,04
	0,04
	0,07
	-0,07
	0,00
	0,00
	395,47
	348,68
	83,07
	83,07

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	97,26
	0,05
	4,44
	-4,42
	2,32
	2,27
	26,38
	23,65
	13,03
	11,18
	178,38
	176,07
	165,45
	163,18
	15,20
	10,62
	21,64
	21,22
	9,73
	9,73
	106,99
	106,99
	110145,80
	93034,50
	0,04
	0,04
	0,71
	-0,70
	0,00
	0,00
	40,27
	34,63
	80,96
	80,96

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	200,84
	0,25
	34,32
	-34,09
	0,05
	0,05
	25,67
	26,38
	11,18
	10,36
	178,44
	178,38
	163,18
	163,13
	15,31
	15,20
	0,24
	0,23
	20,08
	20,08
	220,92
	220,92
	164636,40
	140656,00
	0,03
	0,03
	0,21
	-0,20
	0,02
	0,02
	2220,10
	1949,46
	82,71
	82,71

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	152,91
	0,08
	7,57
	-7,53
	0,83
	0,81
	25,67
	25,61
	11,94
	10,36
	178,44
	177,61
	163,94
	163,13
	15,31
	13,67
	4,93
	4,84
	15,29
	15,29
	168,20
	168,20
	115441,60
	98762,40
	0,04
	0,04
	0,46
	-0,45
	0,00
	0,00
	167,20
	146,49
	82,52
	82,52

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	19,71
	0,25
	41,89
	-41,62
	0,01
	0,01
	25,45
	25,67
	10,36
	10,13
	178,44
	178,44
	163,13
	163,12
	15,32
	15,31
	0,35
	0,34
	1,97
	1,97
	21,68
	21,68
	200955,70
	171708,80
	0,03
	0,03
	0,25
	-0,25
	0,00
	0,00
	217,88
	191,32
	82,68
	82,68

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	42,41
	0,05
	2,47
	-2,45
	0,31
	0,31
	25,45
	25,51
	10,81
	10,13
	178,44
	178,13
	163,43
	163,12
	15,32
	14,70
	6,70
	6,59
	4,24
	4,24
	46,65
	46,65
	61111,90
	52308,00
	0,04
	0,04
	0,39
	-0,39
	0,00
	0,00
	17,56
	15,47
	82,95
	82,95

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	95,01
	0,25
	61,91
	-61,48
	0,08
	0,08
	25,52
	25,45
	10,13
	10,04
	178,52
	178,44
	163,12
	163,04
	15,48
	15,32
	0,76
	0,75
	9,50
	9,50
	104,51
	104,51
	297007,60
	250546,50
	0,03
	0,03
	0,37
	-0,36
	0,01
	0,01
	1050,25
	908,18
	81,38
	81,38

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	32,86
	0,25
	99,07
	-97,69
	0,07
	0,07
	25,52
	25,56
	10,22
	10,04
	178,52
	178,45
	163,11
	163,04
	15,48
	15,34
	1,94
	1,87
	3,29
	3,29
	36,15
	36,15
	475281,00
	398104,60
	0,03
	0,03
	0,59
	-0,58
	0,00
	0,00
	363,24
	313,23
	81,15
	81,15

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	25,93
	0,10
	4,41
	-4,40
	0,02
	0,01
	25,10
	25,08
	10,47
	10,46
	178,10
	178,08
	163,47
	163,46
	14,64
	14,61
	0,52
	0,51
	2,59
	2,59
	28,52
	28,52
	53590,90
	45903,70
	0,04
	0,04
	0,17
	-0,17
	0,00
	0,00
	44,76
	39,40
	82,91
	82,91

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	22,81
	0,10
	4,41
	-4,40
	0,01
	0,01
	25,10
	25,09
	10,47
	10,46
	178,10
	178,09
	163,47
	163,46
	14,64
	14,61
	0,52
	0,51
	2,28
	2,28
	25,09
	25,09
	53596,60
	45909,80
	0,04
	0,04
	0,17
	-0,17
	0,00
	0,00
	39,37
	34,66
	82,91
	82,91

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	143,15
	0,05
	3,66
	-3,64
	2,32
	2,28
	25,10
	22,70
	12,65
	10,46
	178,10
	175,78
	165,73
	163,46
	14,64
	10,05
	14,71
	14,45
	14,32
	14,32
	157,47
	157,47
	90747,40
	76699,90
	0,04
	0,04
	0,58
	-0,58
	0,00
	0,00
	59,28
	50,76
	80,59
	80,59

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	79,60
	0,10
	12,49
	-12,44
	0,35
	0,35
	25,56
	25,10
	10,46
	10,22
	178,45
	178,10
	163,46
	163,11
	15,34
	14,64
	4,05
	3,98
	7,96
	7,96
	87,56
	87,56
	151652,70
	128240,50
	0,04
	0,04
	0,48
	-0,47
	0,00
	0,00
	137,40
	120,03
	82,23
	82,23

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	24,22
	0,25
	86,57
	-85,26
	0,04
	0,04
	25,56
	25,57
	10,31
	10,22
	178,45
	178,41
	163,15
	163,11
	15,34
	15,27
	1,48
	1,43
	2,42
	2,42
	26,64
	26,64
	415335,30
	347444,60
	0,03
	0,03
	0,52
	-0,50
	0,00
	0,00
	267,73
	230,44
	80,99
	80,99

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	62,27
	0,10
	3,10
	-3,08
	0,02
	0,02
	25,57
	25,40
	10,17
	10,31
	178,41
	178,40
	163,17
	163,15
	15,27
	15,23
	0,26
	0,25
	6,23
	6,23
	68,50
	68,50
	37642,50
	32204,70
	0,04
	0,04
	0,12
	-0,12
	0,00
	0,00
	107,49
	94,91
	83,15
	83,15

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	25,98
	0,25
	83,47
	-82,18
	0,04
	0,04
	25,57
	25,53
	10,35
	10,31
	178,41
	178,37
	163,19
	163,15
	15,27
	15,19
	1,38
	1,33
	2,60
	2,60
	28,58
	28,58
	400447,00
	330744,90
	0,03
	0,03
	0,50
	-0,49
	0,00
	0,00
	287,18
	246,96
	80,91
	80,91

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	22,72
	0,05
	4,31
	-4,29
	0,51
	0,50
	25,53
	25,27
	11,09
	10,35
	178,37
	177,87
	163,69
	163,19
	15,19
	14,18
	20,33
	19,98
	2,27
	2,27
	24,99
	24,99
	106768,10
	90271,50
	0,04
	0,04
	0,69
	-0,68
	0,00
	0,00
	9,41
	8,27
	82,74
	82,74

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	90,97
	0,25
	79,16
	-77,89
	0,12
	0,12
	25,53
	25,47
	10,53
	10,35
	178,37
	178,25
	163,31
	163,19
	15,19
	14,94
	1,24
	1,19
	9,10
	9,10
	100,07
	100,07
	379767,70
	313501,40
	0,03
	0,03
	0,47
	-0,46
	0,01
	0,01
	1005,59
	863,71
	80,81
	80,81

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	22,09
	0,03
	2,39
	-1,66
	7,22
	3,44
	25,47
	18,49
	14,20
	10,53
	178,25
	171,03
	166,74
	163,31
	14,94
	4,29
	296,96
	141,52
	2,21
	2,21
	24,30
	24,30
	123714,30
	69316,10
	0,05
	0,05
	1,66
	-1,14
	0,00
	0,00
	2,10
	1,65
	73,69
	73,69

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	61,69
	0,25
	76,76
	-76,25
	0,08
	0,08
	25,47
	25,44
	10,65
	10,53
	178,25
	178,17
	163,38
	163,31
	14,94
	14,79
	1,17
	1,14
	6,17
	6,17
	67,86
	67,86
	368243,40
	306866,80
	0,03
	0,03
	0,46
	-0,45
	0,01
	0,01
	681,92
	586,82
	80,97
	80,97

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	57,95
	0,05
	4,02
	-4,00
	1,13
	1,11
	25,44
	24,66
	12,11
	10,65
	178,17
	177,04
	164,49
	163,38
	14,79
	12,55
	17,72
	17,39
	5,80
	5,80
	63,75
	63,75
	99633,50
	84204,70
	0,04
	0,04
	0,64
	-0,63
	0,00
	0,00
	24,00
	20,91
	82,01
	82,01

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	94,36
	0,25
	72,73
	-72,25
	0,11
	0,11
	25,44
	25,06
	10,49
	10,65
	178,17
	178,06
	163,49
	163,38
	14,79
	14,57
	1,05
	1,03
	9,44
	9,44
	103,80
	103,80
	348925,00
	290799,80
	0,03
	0,03
	0,43
	-0,43
	0,01
	0,01
	1043,06
	896,93
	80,91
	80,91

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	49,55
	0,08
	11,41
	-11,36
	0,61
	0,60
	24,93
	24,32
	11,22
	10,62
	177,93
	177,32
	164,22
	163,62
	14,31
	13,10
	11,16
	10,96
	4,96
	4,96
	54,51
	54,51
	174102,10
	145360,40
	0,04
	0,04
	0,69
	-0,68
	0,00
	0,00
	54,18
	46,70
	81,10
	81,10

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	37,04
	0,05
	3,95
	-3,94
	0,70
	0,69
	24,32
	23,62
	11,90
	11,22
	177,32
	176,62
	164,90
	164,22
	13,10
	11,72
	17,13
	16,85
	3,70
	3,70
	40,74
	40,74
	97975,60
	82863,10
	0,04
	0,04
	0,63
	-0,62
	0,00
	0,00
	15,34
	13,30
	81,59
	81,59

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	58,21
	0,08
	7,46
	-7,42
	0,31
	0,30
	24,32
	24,01
	11,52
	11,22
	177,32
	177,01
	164,52
	164,22
	13,10
	12,49
	4,79
	4,70
	5,82
	5,82
	64,03
	64,03
	113800,70
	95005,70
	0,04
	0,04
	0,45
	-0,44
	0,00
	0,00
	63,65
	54,69
	80,84
	80,84

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	34,89
	0,05
	3,87
	-3,85
	0,63
	0,62
	24,01
	23,38
	12,14
	11,52
	177,01
	176,38
	165,14
	164,52
	12,49
	11,24
	16,44
	16,17
	3,49
	3,49
	38,38
	38,38
	95971,20
	81159,90
	0,04
	0,04
	0,62
	-0,61
	0,00
	0,00
	14,45
	12,49
	81,33
	81,33

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	60,59
	0,05
	3,59
	-3,57
	0,94
	0,92
	24,01
	23,07
	12,44
	11,52
	177,01
	176,07
	165,44
	164,52
	12,49
	10,63
	14,13
	13,87
	6,06
	6,06
	66,65
	66,65
	88938,30
	74242,10
	0,04
	0,04
	0,57
	-0,56
	0,00
	0,00
	25,09
	21,42
	80,32
	80,32

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	31,62
	0,05
	3,59
	-3,57
	0,49
	0,48
	23,07
	22,58
	12,93
	12,44
	176,07
	175,58
	165,93
	165,44
	10,63
	9,65
	14,13
	13,87
	3,16
	3,16
	34,78
	34,78
	88931,80
	74247,60
	0,04
	0,04
	0,57
	-0,56
	0,00
	0,00
	13,09
	11,18
	80,32
	80,32

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	42,74
	0,15
	51,21
	-50,90
	0,37
	0,36
	24,93
	24,56
	10,98
	10,62
	177,93
	177,56
	163,98
	163,62
	14,31
	13,58
	7,77
	7,61
	4,27
	4,27
	47,01
	47,01
	411673,70
	343266,00
	0,03
	0,03
	0,86
	-0,85
	0,00
	0,00
	168,26
	143,96
	80,48
	80,48

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	31,79
	0,10
	5,88
	-5,86
	0,03
	0,03
	24,56
	24,35
	10,83
	10,98
	177,56
	177,53
	164,01
	163,98
	13,58
	13,52
	0,91
	0,89
	3,18
	3,18
	34,97
	34,97
	71442,00
	60385,30
	0,04
	0,04
	0,23
	-0,22
	0,00
	0,00
	54,87
	48,08
	82,46
	82,46

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	39,78
	0,15
	45,32
	-45,04
	0,27
	0,26
	24,56
	24,30
	11,24
	10,98
	177,56
	177,30
	164,24
	163,98
	13,58
	13,06
	6,09
	5,96
	3,98
	3,98
	43,76
	43,76
	364353,30
	303787,60
	0,03
	0,03
	0,76
	-0,75
	0,00
	0,00
	156,61
	133,58
	80,22
	80,22

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	37,13
	0,05
	3,95
	-3,93
	0,70
	0,69
	24,30
	23,60
	11,92
	11,24
	177,30
	176,60
	164,92
	164,24
	13,06
	11,67
	17,07
	16,78
	3,71
	3,71
	40,84
	40,84
	97795,60
	81687,30
	0,04
	0,04
	0,63
	-0,62
	0,00
	0,00
	15,38
	13,33
	81,57
	81,57

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	70,72
	0,15
	41,38
	-41,12
	0,40
	0,39
	24,30
	23,50
	11,23
	11,24
	177,30
	176,90
	164,63
	164,24
	13,06
	12,27
	5,08
	4,97
	7,07
	7,07
	77,79
	77,79
	332622,50
	277305,70
	0,03
	0,03
	0,69
	-0,68
	0,00
	0,00
	278,41
	237,12
	80,09
	80,09

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	25,09
	0,13
	8,08
	-8,04
	0,01
	0,01
	23,50
	23,22
	10,97
	11,23
	176,90
	176,89
	164,64
	164,63
	12,27
	12,25
	0,52
	0,51
	2,51
	2,51
	27,60
	27,60
	78167,10
	65263,10
	0,03
	0,03
	0,20
	-0,19
	0,00
	0,00
	68,22
	59,35
	81,86
	81,86

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	31,01
	0,13
	4,04
	-4,02
	0,01
	0,00
	23,22
	23,30
	11,06
	10,97
	176,89
	176,88
	164,64
	164,64
	12,25
	12,24
	0,13
	0,13
	3,10
	3,10
	34,11
	34,11
	39080,20
	33043,70
	0,03
	0,03
	0,10
	-0,10
	0,00
	0,00
	84,32
	73,32
	81,86
	81,86

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	32,84
	0,13
	4,04
	-4,02
	0,01
	0,01
	23,22
	22,86
	10,63
	10,97
	176,89
	176,88
	164,65
	164,64
	12,25
	12,24
	0,13
	0,13
	3,28
	3,28
	36,12
	36,12
	39079,90
	33042,50
	0,03
	0,03
	0,10
	-0,10
	0,00
	0,00
	89,30
	77,64
	81,86
	81,86

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	116,99
	0,15
	15,01
	-14,92
	0,09
	0,09
	23,50
	22,26
	10,16
	11,23
	176,90
	176,81
	164,71
	164,63
	12,27
	12,10
	0,68
	0,67
	11,70
	11,70
	128,69
	128,69
	120636,90
	100630,10
	0,03
	0,03
	0,25
	-0,25
	0,00
	0,00
	460,56
	400,36
	81,79
	81,79

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	123,66
	0,10
	18,29
	-18,16
	1,18
	1,15
	23,50
	22,02
	12,06
	11,23
	176,90
	175,73
	165,77
	164,63
	12,27
	9,95
	8,64
	8,44
	12,37
	12,37
	136,03
	136,03
	221998,40
	182626,90
	0,04
	0,04
	0,70
	-0,69
	0,00
	0,00
	213,45
	176,99
	77,92
	77,92

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	51,86
	0,05
	3,37
	-3,36
	0,71
	0,70
	22,02
	21,62
	13,08
	12,06
	175,73
	175,01
	166,47
	165,77
	9,95
	8,54
	12,50
	12,26
	5,19
	5,19
	57,05
	57,05
	83639,80
	68062,40
	0,04
	0,04
	0,54
	-0,53
	0,00
	0,00
	21,48
	18,16
	79,45
	79,45

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	43,24
	0,10
	14,91
	-14,80
	0,27
	0,27
	22,02
	21,64
	12,23
	12,06
	175,73
	175,45
	166,04
	165,77
	9,95
	9,41
	5,75
	5,62
	4,32
	4,32
	47,56
	47,56
	181004,70
	145146,00
	0,04
	0,04
	0,57
	-0,56
	0,00
	0,00
	74,64
	61,66
	77,57
	77,57

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	31,14
	0,05
	3,38
	-3,36
	0,43
	0,42
	21,64
	21,24
	12,68
	12,23
	175,45
	175,02
	166,46
	166,04
	9,41
	8,56
	12,54
	12,29
	3,11
	3,11
	34,25
	34,25
	83742,80
	68150,40
	0,04
	0,04
	0,54
	-0,53
	0,00
	0,00
	12,89
	10,91
	79,47
	79,47

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	257,49
	0,10
	11,53
	-11,44
	0,98
	0,95
	21,64
	19,89
	12,41
	12,23
	175,45
	174,47
	166,99
	166,04
	9,41
	7,48
	3,45
	3,37
	25,75
	25,75
	283,24
	283,24
	139978,30
	112198,00
	0,04
	0,04
	0,44
	-0,43
	0,00
	0,00
	444,46
	364,63
	77,01
	77,01

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	93,78
	0,05
	2,77
	-2,75
	0,87
	0,85
	19,89
	19,14
	13,39
	12,41
	174,47
	173,60
	167,85
	166,99
	7,48
	5,76
	8,45
	8,25
	9,38
	9,38
	103,16
	103,16
	68682,90
	54392,50
	0,04
	0,04
	0,44
	-0,43
	0,00
	0,00
	38,83
	31,60
	76,36
	76,36

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	35,84
	0,05
	2,99
	-2,97
	0,39
	0,38
	19,89
	19,44
	12,72
	12,41
	174,47
	174,09
	167,37
	166,99
	7,48
	6,71
	9,84
	9,63
	3,58
	3,58
	39,42
	39,42
	74156,30
	59534,50
	0,04
	0,04
	0,48
	-0,47
	0,00
	0,00
	14,84
	12,27
	77,63
	77,63

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	138,79
	0,10
	5,76
	-5,72
	0,13
	0,13
	19,89
	19,26
	12,04
	12,41
	174,47
	174,34
	167,12
	166,99
	7,48
	7,22
	0,87
	0,85
	13,88
	13,88
	152,67
	152,67
	69959,40
	56097,50
	0,04
	0,04
	0,22
	-0,22
	0,00
	0,00
	239,57
	196,56
	77,01
	77,01

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	33,57
	0,05
	2,95
	-2,93
	0,35
	0,35
	19,26
	18,95
	12,43
	12,04
	174,34
	173,99
	167,47
	167,12
	7,22
	6,52
	9,56
	9,35
	3,36
	3,36
	36,93
	36,93
	73077,20
	58662,40
	0,04
	0,04
	0,47
	-0,46
	0,00
	0,00
	13,90
	11,46
	77,39
	77,39

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	68,11
	0,05
	2,81
	-2,79
	0,65
	0,64
	19,26
	18,34
	12,41
	12,04
	174,34
	173,69
	167,76
	167,12
	7,22
	5,93
	8,70
	8,50
	6,81
	6,81
	74,92
	74,92
	69694,10
	55204,20
	0,04
	0,04
	0,45
	-0,44
	0,00
	0,00
	28,20
	23,02
	76,61
	76,61

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	156,14
	0,25
	62,64
	-62,24
	0,13
	0,13
	25,06
	24,93
	10,62
	10,49
	178,06
	177,93
	163,62
	163,49
	14,57
	14,31
	0,78
	0,76
	15,61
	15,61
	171,75
	171,75
	300521,30
	250496,60
	0,03
	0,03
	0,37
	-0,37
	0,02
	0,02
	1725,98
	1478,59
	80,59
	80,59

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	40,37
	0,15
	10,08
	-10,03
	0,01
	0,01
	25,06
	25,05
	10,50
	10,49
	178,06
	178,05
	163,50
	163,49
	14,57
	14,55
	0,31
	0,30
	4,04
	4,04
	44,41
	44,41
	81020,70
	68456,40
	0,03
	0,03
	0,17
	-0,17
	0,00
	0,00
	158,93
	139,87
	82,86
	82,86

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	32,72
	0,15
	4,40
	-4,39
	0,00
	0,00
	25,05
	25,05
	10,51
	10,50
	178,05
	178,05
	163,51
	163,50
	14,55
	14,54
	0,06
	0,06
	3,27
	3,27
	35,99
	35,99
	35407,40
	30315,90
	0,03
	0,03
	0,07
	-0,07
	0,00
	0,00
	128,81
	113,33
	82,88
	82,88

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	228,41
	0,13
	5,67
	-5,64
	0,07
	0,06
	25,05
	24,50
	10,09
	10,50
	178,05
	177,98
	163,57
	163,50
	14,55
	14,42
	0,26
	0,26
	22,84
	22,84
	251,25
	251,25
	54868,10
	46928,70
	0,03
	0,03
	0,14
	-0,14
	0,01
	0,01
	621,07
	546,10
	82,84
	82,84

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	168,93
	0,25
	161,00
	-159,15
	0,95
	0,92
	25,87
	25,52
	10,04
	8,52
	179,47
	178,52
	163,04
	162,12
	17,35
	15,48
	5,11
	4,95
	16,89
	16,89
	185,82
	185,82
	772382,90
	648570,20
	0,03
	0,03
	0,96
	-0,94
	0,02
	0,02
	1867,36
	1612,07
	81,24
	81,24

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	39,26
	0,25
	6,69
	-6,63
	0,00
	0,00
	25,87
	25,69
	8,34
	8,52
	179,47
	179,47
	162,12
	162,12
	17,35
	17,35
	0,01
	0,01
	3,93
	3,93
	43,19
	43,19
	32071,30
	26685,10
	0,03
	0,03
	0,04
	-0,04
	0,00
	0,00
	433,98
	364,10
	78,89
	78,89

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	11,37
	0,10
	5,58
	-5,56
	0,01
	0,01
	25,69
	25,80
	8,47
	8,34
	179,47
	179,46
	162,13
	162,12
	17,35
	17,33
	0,82
	0,81
	1,14
	1,14
	12,51
	12,51
	67740,50
	57299,60
	0,04
	0,04
	0,21
	-0,21
	0,00
	0,00
	19,63
	17,48
	83,85
	83,85

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	121,72
	0,03
	1,10
	-1,08
	8,45
	7,99
	25,69
	17,22
	16,31
	8,34
	179,47
	171,02
	170,11
	162,12
	17,35
	0,90
	63,14
	59,68
	12,17
	12,17
	133,89
	133,89
	56943,00
	38833,80
	0,05
	0,05
	0,76
	-0,74
	0,00
	0,00
	11,57
	6,62
	53,36
	53,36

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	89,22
	0,25
	167,69
	-165,77
	0,54
	0,53
	26,02
	25,87
	8,52
	7,60
	180,02
	179,47
	162,12
	161,60
	18,42
	17,35
	5,54
	5,37
	8,92
	8,92
	98,14
	98,14
	804504,00
	675546,80
	0,03
	0,03
	1,00
	-0,98
	0,01
	0,01
	986,24
	850,44
	81,15
	81,15

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	85,72
	0,05
	4,39
	-4,37
	1,99
	1,96
	26,02
	24,11
	9,65
	7,60
	180,02
	178,02
	163,56
	161,60
	18,42
	14,46
	21,14
	20,81
	8,57
	8,57
	94,29
	94,29
	108861,40
	93248,30
	0,04
	0,04
	0,70
	-0,69
	0,00
	0,00
	35,50
	31,24
	82,85
	82,85

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	80,69
	0,25
	172,10
	-170,14
	0,52
	0,50
	26,21
	26,02
	7,60
	6,77
	180,53
	180,02
	161,60
	161,09
	19,44
	18,42
	5,83
	5,65
	8,07
	8,07
	88,76
	88,76
	825619,00
	693335,00
	0,03
	0,03
	1,03
	-1,01
	0,01
	0,01
	891,95
	769,39
	81,19
	81,19

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	41,83
	0,15
	40,71
	-40,54
	0,23
	0,22
	26,21
	25,91
	6,92
	6,77
	180,53
	180,31
	161,32
	161,09
	19,44
	18,99
	4,92
	4,84
	4,18
	4,18
	46,01
	46,01
	327234,20
	283732,50
	0,03
	0,03
	0,68
	-0,67
	0,00
	0,00
	164,68
	147,38
	84,32
	84,32

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	108,85
	0,25
	212,81
	-210,67
	1,07
	1,04
	26,60
	26,21
	6,77
	5,06
	181,60
	180,53
	161,09
	160,06
	21,54
	19,44
	8,91
	8,66
	10,89
	10,89
	119,74
	119,74
	1020964,70
	858500,10
	0,03
	0,03
	1,27
	-1,25
	0,01
	0,01
	1203,23
	1045,42
	81,79
	81,79

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	40,03
	0,08
	5,33
	-5,32
	0,11
	0,11
	26,60
	26,83
	5,51
	5,06
	181,60
	181,49
	160,17
	160,06
	21,54
	21,33
	2,46
	2,43
	4,00
	4,00
	44,03
	44,03
	81346,00
	70587,50
	0,04
	0,04
	0,32
	-0,32
	0,00
	0,00
	43,77
	39,43
	84,90
	84,90

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	115,33
	0,08
	22,08
	-21,95
	5,28
	5,17
	26,60
	21,32
	10,23
	5,06
	181,60
	176,32
	165,23
	160,06
	21,54
	11,09
	41,62
	40,76
	11,53
	11,53
	126,86
	126,86
	336837,10
	284404,40
	0,04
	0,04
	1,33
	-1,31
	0,00
	0,00
	126,11
	107,66
	80,33
	80,33

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	38,82
	0,08
	3,63
	-3,62
	0,05
	0,05
	20,77
	20,72
	10,82
	10,77
	175,77
	175,72
	165,82
	165,77
	10,00
	9,91
	1,15
	1,13
	3,88
	3,88
	42,70
	42,70
	55444,30
	46284,90
	0,04
	0,04
	0,22
	-0,22
	0,00
	0,00
	42,45
	36,33
	80,49
	80,49

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	20,90
	0,08
	10,48
	-10,42
	0,22
	0,21
	20,77
	20,67
	11,10
	10,77
	175,77
	175,55
	165,98
	165,77
	10,00
	9,58
	9,41
	9,23
	2,09
	2,09
	22,99
	22,99
	159823,70
	133357,40
	0,04
	0,04
	0,63
	-0,62
	0,00
	0,00
	22,85
	19,43
	79,94
	79,94

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	33,49
	0,08
	3,56
	-3,54
	0,04
	0,04
	20,67
	20,81
	11,32
	11,10
	175,55
	175,51
	166,02
	165,98
	9,58
	9,50
	1,10
	1,09
	3,35
	3,35
	36,84
	36,84
	54279,30
	45308,40
	0,04
	0,04
	0,22
	-0,21
	0,00
	0,00
	36,62
	31,23
	80,20
	80,20

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	52,20
	0,08
	6,92
	-6,88
	0,24
	0,23
	20,67
	20,76
	11,65
	11,10
	175,55
	175,32
	166,21
	165,98
	9,58
	9,11
	4,12
	4,04
	5,22
	5,22
	57,42
	57,42
	105540,70
	86953,50
	0,04
	0,04
	0,42
	-0,41
	0,00
	0,00
	57,08
	48,45
	79,81
	79,81

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	20,30
	0,08
	3,48
	-3,46
	0,02
	0,02
	20,76
	20,51
	11,45
	11,65
	175,32
	175,29
	166,23
	166,21
	9,11
	9,06
	1,05
	1,04
	2,03
	2,03
	22,33
	22,33
	53020,10
	43703,00
	0,04
	0,04
	0,21
	-0,21
	0,00
	0,00
	22,20
	18,86
	79,88
	79,88

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	99,64
	0,08
	3,44
	-3,42
	0,11
	0,11
	20,76
	20,81
	11,92
	11,65
	175,32
	175,21
	166,32
	166,21
	9,11
	8,88
	1,03
	1,01
	9,96
	9,96
	109,60
	109,60
	52511,50
	43258,20
	0,04
	0,04
	0,21
	-0,20
	0,00
	0,00
	108,95
	92,40
	79,74
	79,74

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	29,27
	0,08
	14,11
	-14,04
	0,55
	0,54
	21,32
	20,77
	10,77
	10,23
	176,32
	175,77
	165,77
	165,23
	11,09
	10,00
	17,04
	16,70
	2,93
	2,93
	32,20
	32,20
	215273,10
	179637,90
	0,04
	0,04
	0,85
	-0,84
	0,00
	0,00
	32,01
	27,25
	80,08
	80,08

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	168,62
	0,10
	7,97
	-7,91
	0,31
	0,30
	21,32
	20,60
	10,12
	10,23
	176,32
	176,01
	165,53
	165,23
	11,09
	10,48
	1,66
	1,62
	16,86
	16,86
	185,48
	185,48
	96738,90
	80600,00
	0,04
	0,04
	0,31
	-0,30
	0,00
	0,00
	291,06
	249,91
	80,77
	80,77

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	42,41
	0,08
	3,72
	-3,70
	0,06
	0,06
	20,60
	20,96
	10,59
	10,12
	176,01
	175,96
	165,59
	165,53
	10,48
	10,37
	1,20
	1,18
	4,24
	4,24
	46,65
	46,65
	56729,70
	47362,80
	0,04
	0,04
	0,22
	-0,22
	0,00
	0,00
	46,37
	39,83
	80,80
	80,80

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	196,25
	0,10
	4,25
	-4,22
	0,10
	0,10
	20,60
	20,26
	9,98
	10,12
	176,01
	175,91
	165,63
	165,53
	10,48
	10,28
	0,48
	0,47
	19,63
	19,63
	215,88
	215,88
	51549,50
	42934,60
	0,04
	0,04
	0,16
	-0,16
	0,00
	0,00
	338,75
	290,73
	80,74
	80,74

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	343,52
	0,25
	240,27
	-237,89
	4,29
	4,17
	32,00
	26,60
	5,06
	2,00
	185,89
	181,60
	160,06
	155,89
	30,00
	21,54
	11,35
	11,03
	34,35
	34,35
	377,87
	377,87
	1152681,80
	969447,90
	0,03
	0,03
	1,43
	-1,41
	0,04
	0,04
	3797,29
	3296,68
	81,73
	81,73

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	133,59
	0,08
	17,54
	-17,42
	3,87
	3,77
	25,45
	22,39
	14,70
	10,13
	178,44
	174,58
	166,89
	163,12
	15,32
	7,69
	26,30
	25,67
	13,36
	13,36
	146,95
	146,95
	267620,00
	220131,90
	0,04
	0,04
	1,06
	-1,04
	0,00
	0,00
	146,08
	121,28
	78,06
	78,06

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	12,60
	0,08
	8,48
	-8,42
	0,09
	0,08
	22,39
	22,37
	14,86
	14,70
	174,58
	174,49
	166,98
	166,89
	7,69
	7,52
	6,17
	6,03
	1,26
	1,26
	13,86
	13,86
	129310,80
	105075,80
	0,04
	0,04
	0,51
	-0,50
	0,00
	0,00
	13,78
	11,52
	78,51
	78,51

	Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети»)
	62,75
	0,08
	9,07
	-9,00
	0,49
	0,48
	22,39
	21,36
	14,64
	14,70
	174,58
	174,09
	167,37
	166,89
	7,69
	6,72
	7,05
	6,88
	6,28
	6,28
	69,03
	69,03
	138285,70
	110877,40
	0,04
	0,04
	0,55
	-0,54
	0,00
	0,00
	68,62
	56,73
	77,64
	77,64


	
Результаты гидравлического расчета Орловской ГТ ТЭЦ
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Давление в начале подающего, м
	Давление в конце подающего, м
	Давление в начале обратного, м
	Давление в конце обратного, м
	Напор в начале подающего, м
	Напор в конце подающего, м
	Напор в начале обратного, м
	Напор в конце обратного, м
	Располагаемый напор в начале, м
	Располагаемый напор в конце, м

	ТК
	 ООО УК «Управление МКД» Колледжская 4А
	807,50
	0,10
	0,10
	6,43
	-6,38
	1,01
	0,99
	50,97
	52,36
	40,33
	36,94
	279,37
	278,36
	266,33
	265,34
	14,03
	12,03

	ТК
	ТК
	40,00
	0,05
	0,05
	0,51
	-0,50
	0,02
	0,02
	50,87
	50,85
	37,05
	37,03
	279,27
	279,25
	265,45
	265,43
	13,84
	13,81

	ТК
	ТК
	3,70
	0,40
	0,40
	-0,35
	0,35
	0,00
	0,00
	51,46
	51,46
	37,13
	37,13
	279,51
	279,51
	265,18
	265,18
	14,33
	14,33

	ТК
	ТК
	8,00
	0,40
	0,40
	-0,36
	0,35
	0,00
	0,00
	51,46
	51,46
	37,13
	37,13
	279,51
	279,51
	265,18
	265,18
	14,33
	14,33

	ТК
	ТК
	44,00
	0,15
	0,15
	9,54
	-9,49
	0,02
	0,02
	50,76
	50,63
	36,56
	36,65
	279,41
	279,39
	265,32
	265,30
	14,11
	14,08

	ТК
	ТК
	135,00
	0,10
	0,10
	-4,45
	4,43
	0,08
	0,08
	50,88
	50,80
	37,10
	37,02
	279,28
	279,20
	265,50
	265,42
	13,87
	13,70

	Орловскаяя область, Орловский муниципальный округ,с.Старцево,ул.Колледжская,2 «Учебный корпус» БПОУ Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта»
	ТК
	137,00
	0,10
	0,10
	-8,26
	8,22
	0,30
	0,30
	50,88
	51,17
	37,90
	37,02
	279,28
	278,98
	265,71
	265,42
	13,87
	13,27

	ТК
	отоп ЦТП " БПОУ Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта
	10,00
	0,10
	0,10
	0,27
	-0,27
	0,00
	0,00
	50,88
	50,85
	36,99
	37,02
	279,28
	279,28
	265,42
	265,42
	13,87
	13,87

	ТК
	ТП - ГТ ТЭЦ Энерго
	3,00
	0,05
	0,05
	0,35
	-0,35
	0,00
	0,00
	51,46
	52,63
	38,31
	37,13
	279,51
	279,51
	265,19
	265,18
	14,33
	14,33

	ТК
	отоп ЦТП Московск. ш.166а
	5,00
	0,04
	0,04
	0,29
	-0,29
	0,00
	0,00
	50,97
	50,97
	36,74
	36,74
	279,47
	279,47
	265,24
	265,24
	14,23
	14,23

	ТК
	ТК
	88,00
	0,10
	0,10
	4,24
	-4,21
	0,05
	0,05
	50,87
	50,82
	37,08
	37,03
	279,27
	279,22
	265,48
	265,43
	13,85
	13,75

	ТК
	ТК
	15,00
	0,10
	0,10
	3,81
	-3,79
	0,01
	0,01
	50,82
	50,81
	37,08
	37,08
	279,22
	279,21
	265,48
	265,48
	13,75
	13,73

	ТК
	ТК
	37,00
	0,40
	0,40
	59,70
	-59,25
	0,01
	0,01
	51,46
	52,63
	38,33
	37,14
	279,51
	279,50
	265,20
	265,19
	14,32
	14,30

	ТК
	ТК
	24,00
	0,10
	0,10
	11,46
	-11,40
	0,11
	0,11
	50,43
	50,30
	37,47
	37,38
	278,88
	278,77
	265,94
	265,83
	13,05
	12,83

	ТК
	ж/д Моск. ш.170/6
	8,00
	0,05
	0,05
	2,64
	-2,63
	0,10
	0,10
	50,17
	50,07
	37,71
	37,62
	278,63
	278,53
	266,17
	266,08
	12,56
	12,36

	ТК
	ТК
	24,00
	0,08
	0,08
	3,13
	-3,12
	0,03
	0,03
	50,20
	50,17
	37,62
	37,59
	278,66
	278,63
	266,08
	266,05
	12,61
	12,56

	с.з. Ду 50
	м-н и скор.помощ Моск. ш.170
	16,00
	0,07
	0,07
	0,49
	-0,49
	0,00
	0,00
	50,17
	50,17
	37,62
	37,62
	278,63
	278,63
	266,08
	266,08
	12,55
	12,55

	ТК
	ж/д Моск. ш.174/1
	5,00
	0,08
	0,08
	1,96
	-1,95
	0,00
	0,00
	50,33
	50,33
	36,31
	36,30
	279,37
	279,37
	265,35
	265,34
	14,02
	14,02

	ТК
	ТК
	15,00
	0,10
	0,10
	2,53
	-2,52
	0,00
	0,00
	50,10
	50,11
	36,15
	36,13
	279,34
	279,34
	265,38
	265,37
	13,97
	13,96

	ТК
	ТК
	12,00
	0,10
	0,08
	8,47
	-8,43
	0,03
	0,11
	51,03
	51,05
	36,99
	36,84
	279,45
	279,42
	265,36
	265,26
	14,20
	14,05

	ТК
	ТК
	17,00
	0,25
	0,25
	48,61
	-48,34
	0,02
	0,02
	50,93
	50,94
	36,66
	36,61
	279,51
	279,49
	265,21
	265,19
	14,32
	14,29

	ТК
	ТК
	8,00
	0,15
	0,15
	18,65
	-18,55
	0,02
	0,02
	50,85
	50,84
	36,71
	36,68
	279,44
	279,42
	265,29
	265,27
	14,16
	14,13

	ТК
	ж/д Моск. ш.166/1
	5,00
	0,05
	0,05
	2,09
	-2,08
	0,05
	0,05
	50,54
	50,49
	36,87
	36,83
	279,21
	279,16
	265,54
	265,50
	13,71
	13,62

	ТК
	ТК
	12,00
	0,07
	0,07
	4,15
	-4,13
	0,06
	0,06
	50,60
	50,45
	36,68
	36,71
	279,30
	279,24
	265,47
	265,41
	13,89
	13,77

	ТК
	ТК
	23,00
	0,15
	0,15
	12,51
	-12,45
	0,02
	0,02
	50,81
	50,84
	36,85
	36,79
	279,36
	279,35
	265,36
	265,34
	14,02
	13,98

	ТК
	ж/д Моск. ш.166/8
	5,00
	0,05
	0,05
	2,06
	-2,05
	0,04
	0,04
	50,84
	50,79
	36,90
	36,85
	279,35
	279,30
	265,41
	265,36
	13,98
	13,90

	ТК
	ТК
	23,00
	0,08
	0,08
	2,13
	-2,12
	0,01
	0,01
	50,90
	50,74
	37,07
	37,21
	279,20
	279,19
	265,52
	265,51
	13,69
	13,67

	ТК
	ТК
	20,00
	0,10
	0,10
	4,23
	-4,21
	0,02
	0,02
	50,89
	50,91
	37,20
	37,14
	279,23
	279,21
	265,50
	265,48
	13,75
	13,72

	ТК
	ТК
	86,00
	0,07
	0,05
	2,01
	-2,00
	0,08
	0,50
	51,04
	50,78
	37,30
	36,99
	279,38
	279,30
	265,82
	265,33
	14,05
	13,48

	ТК
	ж/д Моск. ш. 158в
	48,00
	0,05
	0,05
	0,45
	-0,45
	0,02
	0,02
	50,78
	50,82
	37,38
	37,31
	279,30
	279,28
	265,84
	265,83
	13,47
	13,44

	ТК
	ТК
	14,00
	0,08
	0,08
	2,70
	-2,68
	0,01
	0,01
	50,63
	50,39
	36,34
	36,56
	279,39
	279,38
	265,33
	265,32
	14,08
	14,05

	ТК
	ж/д Моск. ш.160/1
	6,00
	0,05
	0,05
	2,70
	-2,68
	0,08
	0,08
	49,54
	49,46
	35,60
	35,53
	279,36
	279,28
	265,42
	265,35
	14,01
	13,86

	ТК
	ж/д Моск. ш.178/2
	10,00
	0,07
	0,07
	1,78
	-1,77
	0,01
	0,01
	50,10
	50,09
	36,15
	36,14
	279,34
	279,33
	265,39
	265,38
	13,96
	13,94

	ТК
	Орловскаяя область, Орловский муниципальный округ,с.Старцево, БПОУ Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта гараж, МКД ул.Колледжская,5
	14,00
	0,07
	0,05
	0,43
	-0,42
	0,00
	0,00
	50,82
	51,24
	37,50
	37,08
	279,22
	279,22
	265,48
	265,48
	13,75
	13,74

	ТК
	Орловскаяя область, Орловский муниципальный округ,с.Старцево, БПОУ Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта, ул. Колледжская , 2 слесарная мастерская
	41,00
	0,05
	0,05
	0,37
	-0,37
	0,01
	0,01
	50,87
	50,67
	36,85
	37,03
	279,27
	279,26
	265,44
	265,43
	13,85
	13,83

	ТК
	Орловскаяя область, Орловский муниципальный округ,с.Старцево, БПОУ Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта гараж 4 бокса
	41,00
	0,04
	0,04
	0,95
	-0,94
	0,19
	0,19
	50,81
	51,03
	37,71
	37,09
	279,21
	279,01
	265,69
	265,49
	13,71
	13,33

	ТК
	м-н ИП Бутусов А.П. ул.Московское шоссе 166Д
	30,00
	0,05
	0,05
	0,16
	-0,15
	0,00
	0,00
	51,46
	51,46
	37,14
	37,14
	279,51
	279,51
	265,19
	265,19
	14,32
	14,31

	ТК
	ж/д Моск. ш.178/1
	2,00
	0,07
	0,07
	1,77
	-1,76
	0,01
	0,01
	50,10
	50,09
	36,14
	36,14
	279,34
	279,33
	265,38
	265,38
	13,96
	13,95

	ТК
	ж/д Моск. ш.170/2
	8,00
	0,07
	0,07
	2,86
	-2,84
	0,02
	0,02
	50,43
	50,41
	37,40
	37,38
	278,88
	278,86
	265,85
	265,83
	13,05
	13,01

	ТК
	ТК
	6,00
	0,08
	0,07
	5,85
	-5,83
	0,03
	0,06
	51,05
	50,99
	37,13
	37,10
	279,39
	279,36
	265,50
	265,44
	13,95
	13,86

	ТК
	ТК
	9,00
	0,10
	0,10
	6,20
	-6,17
	0,02
	0,02
	50,83
	50,81
	36,72
	36,70
	279,42
	279,40
	265,31
	265,29
	14,13
	14,09

	ТК
	ТК
	23,00
	0,07
	0,07
	2,09
	-2,08
	0,03
	0,03
	50,45
	50,54
	36,83
	36,68
	279,24
	279,21
	265,50
	265,47
	13,77
	13,71

	ТК
	ТК
	23,00
	0,15
	0,15
	14,56
	-14,49
	0,02
	0,02
	50,82
	50,81
	36,79
	36,75
	279,39
	279,36
	265,34
	265,32
	14,07
	14,02

	ТК
	ж/д Моск. ш.166/10
	5,00
	0,05
	0,05
	2,08
	-2,07
	0,05
	0,05
	51,18
	51,14
	37,41
	37,36
	279,26
	279,22
	265,49
	265,44
	13,82
	13,73

	ТК
	ТК
	23,00
	0,10
	0,10
	6,31
	-6,28
	0,04
	0,04
	51,18
	50,89
	37,14
	37,36
	279,26
	279,23
	265,48
	265,44
	13,82
	13,75

	ТК
	ж/д Моск. ш.166/11
	5,00
	0,05
	0,05
	2,09
	-2,08
	0,05
	0,05
	50,89
	50,84
	37,19
	37,14
	279,23
	279,18
	265,53
	265,48
	13,75
	13,65

	ТК
	ТК
	3,00
	0,08
	0,08
	4,23
	-4,21
	0,01
	0,01
	50,91
	50,90
	37,21
	37,20
	279,21
	279,20
	265,51
	265,50
	13,72
	13,69

	ТК
	ЦТП Моск. ш.166а
	21,00
	0,30
	0,30
	48,61
	-48,34
	0,01
	0,01
	50,94
	50,98
	36,72
	36,66
	279,49
	279,48
	265,22
	265,21
	14,28
	14,26

	ТК
	ТК
	15,00
	0,07
	0,07
	-0,90
	0,89
	0,00
	0,00
	50,78
	50,78
	37,31
	37,30
	279,30
	279,30
	265,83
	265,82
	13,48
	13,47

	ТК
	ТК
	8,00
	0,08
	0,08
	2,65
	-2,63
	0,01
	0,01
	50,76
	50,75
	36,66
	36,65
	279,41
	279,40
	265,31
	265,30
	14,11
	14,09

	ТК
	ж/д Моск. ш.160/2
	6,00
	0,05
	0,05
	2,70
	-2,69
	0,08
	0,08
	50,39
	50,41
	36,52
	36,34
	279,38
	279,30
	265,41
	265,33
	14,05
	13,90

	ТК
	ТК
	25,00
	0,07
	0,07
	2,13
	-2,12
	0,03
	0,03
	51,04
	50,68
	36,68
	36,99
	279,38
	279,35
	265,35
	265,33
	14,05
	14,00

	ТК
	отоп ЦТП Московск. ш.178а
	5,00
	0,15
	0,15
	0,22
	-0,22
	0,00
	0,00
	50,98
	50,98
	36,93
	36,93
	279,38
	279,38
	265,33
	265,33
	14,05
	14,05

	ТК
	ГВС ЦТП Орловскаяя область, Орловский муниципальный округ,с.Старцево,ул.Колледжская,2
	10,00
	0,10
	0,10
	4,84
	-0,92
	0,01
	0,00
	50,00
	49,92
	29,93
	30,00
	278,26
	278,25
	258,26
	258,26
	20,00
	19,99

	ТК
	ТК
	109,56
	0,08
	0,08
	3,36
	-0,59
	0,15
	0,01
	50,00
	49,70
	29,86
	30,00
	278,50
	278,35
	258,51
	258,50
	20,00
	19,85

	ТК
	 
	30,84
	0,05
	0,05
	0,60
	-0,11
	0,02
	0,00
	49,70
	49,68
	29,86
	29,86
	278,35
	278,33
	258,51
	258,51
	19,85
	19,83

	ТК
	ТК
	42,60
	0,08
	0,05
	2,76
	-0,48
	0,04
	0,02
	49,70
	49,55
	29,76
	29,86
	278,35
	278,31
	258,52
	258,51
	19,85
	19,79

	ТК
	 
	33,03
	0,05
	0,05
	0,51
	-0,09
	0,01
	0,00
	49,55
	49,41
	29,63
	29,76
	278,31
	278,30
	258,52
	258,52
	19,79
	19,78

	ТК
	ТК
	44,97
	0,08
	0,05
	2,24
	-0,39
	0,03
	0,01
	49,55
	49,87
	30,12
	29,76
	278,31
	278,28
	258,53
	258,52
	19,79
	19,75

	ТК
	 
	45,64
	0,05
	0,05
	0,56
	-0,10
	0,02
	0,00
	49,87
	48,44
	28,71
	30,12
	278,28
	278,26
	258,53
	258,53
	19,75
	19,73

	ТК
	ТК
	78,03
	0,08
	0,05
	1,68
	-0,29
	0,03
	0,01
	49,87
	49,59
	29,87
	30,12
	278,28
	278,26
	258,54
	258,53
	19,75
	19,71

	ТК
	 
	31,86
	0,05
	0,05
	0,46
	-0,08
	0,01
	0,00
	49,59
	49,85
	30,14
	29,87
	278,26
	278,25
	258,54
	258,54
	19,71
	19,70

	ТК
	ТК
	59,42
	0,05
	0,05
	1,23
	-0,21
	0,14
	0,00
	49,59
	49,60
	30,03
	29,87
	278,26
	278,12
	258,55
	258,54
	19,71
	19,57

	ТК
	 
	38,81
	0,05
	0,05
	0,61
	-0,11
	0,02
	0,00
	49,60
	49,60
	30,06
	30,03
	278,12
	278,09
	258,55
	258,55
	19,57
	19,55

	ТК
	ТК
	21,75
	0,05
	0,05
	0,62
	-0,11
	0,01
	0,00
	49,60
	49,58
	30,03
	30,03
	278,12
	278,10
	258,55
	258,55
	19,57
	19,56

	ТК
	 
	42,58
	0,03
	0,03
	0,62
	-0,11
	0,30
	0,01
	49,58
	49,35
	30,09
	30,03
	278,10
	277,81
	258,55
	258,55
	19,56
	19,25

	ТК
	 
	136,29
	0,10
	0,08
	2,28
	-0,42
	0,03
	0,00
	50,00
	50,01
	30,04
	30,00
	278,50
	278,47
	258,50
	258,50
	20,00
	19,97

	ТК
	ТК
	49,38
	0,15
	0,10
	4,54
	-0,84
	0,00
	0,00
	50,00
	49,91
	29,91
	30,00
	278,50
	278,50
	258,50
	258,50
	20,00
	19,99

	ТК
	 
	129,47
	0,07
	0,07
	2,28
	-0,42
	0,17
	0,01
	49,91
	50,25
	30,43
	29,91
	278,50
	278,33
	258,51
	258,50
	19,99
	19,82

	ТК
	 
	77,51
	0,07
	0,07
	2,26
	-0,42
	0,10
	0,00
	49,91
	49,73
	29,84
	29,91
	278,50
	278,40
	258,51
	258,50
	19,99
	19,89

	ТК
	ТК
	42,91
	0,10
	0,10
	4,47
	-0,83
	0,03
	0,00
	50,00
	49,92
	29,95
	30,00
	278,40
	278,37
	258,40
	258,40
	20,00
	19,97

	ТК
	 
	139,30
	0,08
	0,05
	4,47
	-0,83
	0,34
	0,15
	49,92
	49,57
	30,09
	29,95
	278,37
	278,03
	258,55
	258,40
	19,97
	19,48

	ТК
	ТК
	87,09
	0,13
	0,08
	1,94
	-0,34
	0,00
	0,00
	50,00
	49,16
	29,16
	30,00
	278,40
	278,40
	258,40
	258,40
	20,00
	20,00

	ТК
	ТК
	80,49
	0,10
	0,10
	0,82
	-0,14
	0,00
	0,00
	49,16
	48,67
	28,68
	29,16
	278,40
	278,39
	258,40
	258,40
	20,00
	19,99

	ТК
	 
	6,65
	0,05
	0,05
	1,13
	-0,21
	0,01
	0,00
	49,16
	49,14
	29,16
	29,16
	278,40
	278,38
	258,40
	258,40
	20,00
	19,98

	ЦТП Моск. ш.178а
	ТК
	2,00
	0,20
	0,20
	33,83
	-33,64
	0,00
	0,00
	50,98
	50,98
	36,93
	36,93
	279,38
	279,38
	265,33
	265,33
	14,05
	14,05

	ТК
	ЦТП Орловскаяя область, Орловский муниципальный округ,с.Старцево,ул.Колледжская,2 БПОУ Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта
	246,00
	0,20
	0,20
	26,55
	-26,37
	0,13
	0,13
	47,30
	51,03
	37,15
	33,16
	279,42
	279,29
	265,41
	265,28
	14,15
	13,89

	ЦТП "ПЛ - 22"
	ТК
	2,00
	0,20
	0,20
	26,22
	-26,08
	0,00
	0,00
	51,03
	51,03
	37,15
	37,15
	279,29
	279,29
	265,41
	265,41
	13,88
	13,88

	ТК
	ж/д Моск. ш.180
	6,00
	0,08
	0,08
	2,53
	-2,52
	0,01
	0,01
	49,60
	49,59
	35,68
	35,67
	279,32
	279,31
	265,40
	265,39
	13,93
	13,91

	ТК
	 
	61,88
	0,07
	0,05
	0,42
	-0,07
	0,00
	0,00
	48,67
	48,67
	28,68
	28,68
	278,39
	278,39
	258,40
	258,40
	19,99
	19,99

	ТК
	 
	5,72
	0,05
	0,05
	0,39
	-0,07
	0,00
	0,00
	48,67
	48,67
	28,68
	28,68
	278,39
	278,39
	258,40
	258,40
	19,99
	19,99

	ТК
	ТК
	5,00
	0,10
	0,10
	-3,56
	3,54
	0,00
	0,00
	51,33
	51,33
	37,61
	37,61
	279,21
	279,21
	265,49
	265,49
	13,72
	13,72

	пер.Ду 80
	ж/д Комарин.3/2 БПОУ Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта
	6,00
	0,08
	0,08
	1,52
	-1,51
	0,00
	0,00
	51,22
	51,22
	37,52
	37,52
	279,20
	279,20
	265,50
	265,50
	13,71
	13,70

	ТК
	ж/д Комарин.3/1 БПОУ Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта
	8,00
	0,08
	0,08
	1,44
	-1,44
	0,00
	0,00
	51,33
	51,22
	37,51
	37,61
	279,21
	279,20
	265,49
	265,49
	13,72
	13,71

	ТК
	пер.Ду 80
	58,00
	0,10
	0,10
	1,52
	-1,51
	0,01
	0,00
	51,33
	51,22
	37,52
	37,61
	279,21
	279,20
	265,50
	265,49
	13,72
	13,71

	ТК
	БПОУ Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта мастерские окна, две
	41,00
	0,05
	0,05
	0,60
	-0,60
	0,02
	0,02
	51,33
	51,71
	38,04
	37,61
	279,21
	279,18
	265,51
	265,49
	13,72
	13,67

	ТК
	ТК
	14,95
	0,15
	0,15
	10,34
	-10,27
	0,01
	0,01
	50,98
	50,97
	36,94
	36,93
	279,38
	279,37
	265,34
	265,33
	14,05
	14,03

	ТК
	ТК
	32,78
	0,15
	0,15
	3,91
	-3,89
	0,00
	0,00
	50,97
	50,33
	36,30
	36,94
	279,37
	279,37
	265,34
	265,34
	14,03
	14,02

	ТК
	ТК
	35,00
	0,20
	0,20
	34,44
	-34,22
	0,05
	0,05
	53,97
	52,83
	38,49
	39,53
	279,57
	279,52
	265,18
	265,13
	14,44
	14,34

	ТМ-7 ГТ-ТЭЦ
	ТК
	72,00
	0,40
	0,40
	159,27
	-156,28
	0,05
	0,05
	51,62
	52,92
	38,32
	36,92
	279,70
	279,65
	265,05
	265,00
	14,70
	14,60

	ТК
	ТК
	11,00
	0,15
	0,15
	-5,87
	5,84
	0,00
	0,00
	52,80
	53,03
	38,47
	38,24
	279,63
	279,63
	265,07
	265,07
	14,56
	14,56

	ТК
	ТК
	20,00
	0,40
	0,40
	159,25
	-156,30
	0,02
	0,02
	52,92
	52,80
	38,24
	38,32
	279,65
	279,63
	265,07
	265,05
	14,60
	14,56

	ТК
	ТК
	68,00
	0,40
	0,40
	153,37
	-150,46
	0,04
	0,04
	52,80
	53,19
	38,71
	38,24
	279,63
	279,59
	265,11
	265,07
	14,56
	14,49

	ТК
	ТК
	3,00
	0,10
	0,10
	9,97
	-8,29
	0,02
	0,02
	53,19
	53,17
	38,72
	38,71
	279,59
	279,57
	265,12
	265,11
	14,49
	14,45

	ТК
	ж/д Моск. ш.172
	44,00
	0,08
	0,08
	4,91
	-4,89
	0,11
	0,11
	53,17
	52,71
	38,48
	38,72
	279,57
	279,46
	265,23
	265,12
	14,45
	14,23

	ТК
	ж/д Моск. ш.172а
	5,00
	0,08
	0,08
	2,67
	-2,66
	0,01
	0,01
	53,05
	52,34
	38,08
	38,78
	279,45
	279,44
	265,18
	265,18
	14,27
	14,26

	ТК
	ТК
	199,00
	0,40
	0,40
	108,93
	-107,99
	0,05
	0,05
	53,97
	51,76
	37,42
	39,53
	279,57
	279,52
	265,18
	265,13
	14,44
	14,35

	ТК
	ж/д Моск. ш.176
	82,50
	0,15
	0,15
	5,87
	-5,84
	0,01
	0,01
	53,03
	51,28
	36,74
	38,47
	279,63
	279,62
	265,08
	265,07
	14,56
	14,54

	ТК
	ТК
	46,00
	0,40
	0,40
	143,38
	-142,19
	0,03
	0,03
	53,19
	53,97
	39,53
	38,71
	279,59
	279,57
	265,13
	265,11
	14,49
	14,44

	ТК
	ТК
	45,00
	0,08
	0,08
	5,05
	-3,40
	0,12
	0,06
	53,17
	53,05
	38,78
	38,72
	279,57
	279,45
	265,18
	265,12
	14,45
	14,27

	ТК
	ГВС ж/д Моск. ш.172а
	6,00
	0,08
	0,08
	2,38
	-0,74
	0,01
	0,00
	53,05
	52,34
	38,08
	38,78
	279,45
	279,44
	265,18
	265,18
	14,27
	14,27

	ТК
	 
	109,74
	0,08
	0,05
	1,23
	-0,22
	0,02
	0,01
	50,00
	49,34
	29,37
	30,00
	278,40
	278,38
	258,41
	258,40
	20,00
	19,97

	ТК
	ЦТП Моск. ш.178а
	148,00
	0,20
	0,20
	34,43
	-34,22
	0,14
	0,14
	52,83
	50,98
	36,92
	38,49
	279,52
	279,38
	265,32
	265,18
	14,34
	14,07

	ТК
	ТК
	12,00
	0,10
	0,10
	4,61
	-4,58
	0,01
	0,01
	50,88
	50,87
	37,03
	37,02
	279,28
	279,27
	265,43
	265,42
	13,87
	13,85

	ТК
	ТК
	179,00
	0,10
	0,10
	-3,56
	3,54
	0,07
	0,07
	50,88
	51,33
	37,61
	37,02
	279,28
	279,21
	265,49
	265,42
	13,87
	13,72

	ТК
	ТК
	6,00
	0,21
	0,21
	26,22
	-26,08
	0,01
	0,01
	51,03
	50,88
	37,02
	37,15
	279,29
	279,28
	265,42
	265,41
	13,88
	13,87

	ТК
	ж/д Колледжская 5 БПОУ Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта
	6,00
	0,05
	0,05
	2,21
	-2,20
	0,05
	0,05
	50,81
	50,36
	36,76
	37,09
	279,21
	279,15
	265,55
	265,49
	13,71
	13,61

	ТК
	ТК
	39,00
	0,10
	0,10
	17,18
	-17,10
	0,38
	0,38
	50,98
	50,55
	37,26
	36,93
	279,38
	279,00
	265,71
	265,33
	14,05
	13,28

	ТК
	ТК
	24,00
	0,10
	0,10
	8,59
	-8,55
	0,06
	0,06
	50,30
	50,26
	37,56
	37,47
	278,77
	278,70
	266,00
	265,94
	12,83
	12,70

	ТК
	ж/д Моск. ш.170/5
	8,00
	0,05
	0,05
	2,59
	-2,58
	0,10
	0,09
	50,33
	50,23
	37,79
	37,70
	278,67
	278,57
	266,13
	266,04
	12,63
	12,44

	ТК
	ж/д Моск. ш.174
	5,00
	0,08
	0,08
	1,96
	-1,95
	0,00
	0,00
	50,33
	50,33
	36,31
	36,30
	279,37
	279,37
	265,35
	265,34
	14,02
	14,02

	ТК
	ТК
	20,00
	0,10
	0,08
	5,85
	-5,83
	0,02
	0,08
	51,05
	51,05
	37,10
	36,99
	279,42
	279,39
	265,44
	265,36
	14,05
	13,95

	ТК
	ТК
	26,00
	0,08
	0,07
	3,23
	-3,21
	0,03
	0,06
	50,99
	50,87
	37,11
	37,13
	279,36
	279,33
	265,57
	265,50
	13,86
	13,77

	ТК
	ТК
	6,00
	0,20
	0,20
	18,65
	-18,55
	0,00
	0,00
	50,85
	50,85
	36,68
	36,68
	279,44
	279,44
	265,27
	265,27
	14,17
	14,16

	ТК
	ТК
	3,00
	0,13
	0,13
	8,39
	-8,35
	0,01
	0,01
	51,33
	51,24
	37,31
	37,38
	279,33
	279,32
	265,39
	265,38
	13,94
	13,93

	ТК
	ж/д Моск. ш.166/7
	5,00
	0,05
	0,05
	2,05
	-2,04
	0,04
	0,04
	50,81
	50,77
	36,84
	36,79
	279,36
	279,32
	265,39
	265,34
	14,02
	13,93

	ТК
	ж/д Моск. ш.166/13
	5,00
	0,05
	0,05
	2,13
	-2,12
	0,05
	0,05
	50,74
	50,47
	36,90
	37,07
	279,19
	279,14
	265,57
	265,52
	13,67
	13,57

	ТК
	ТК
	10,00
	0,30
	0,30
	48,61
	-48,34
	0,01
	0,01
	50,94
	50,94
	36,66
	36,66
	279,49
	279,49
	265,21
	265,21
	14,29
	14,28

	ЦТП Моск. ш.166а
	ТК
	3,00
	0,25
	0,25
	47,84
	-47,58
	0,01
	0,01
	50,98
	50,97
	36,74
	36,73
	279,48
	279,47
	265,24
	265,23
	14,25
	14,23

	ТК
	ТК
	28,00
	0,08
	0,08
	2,70
	-2,68
	0,02
	0,02
	50,97
	49,54
	35,53
	36,91
	279,38
	279,36
	265,35
	265,32
	14,06
	14,01

	ТК
	ТК
	24,00
	0,10
	0,10
	3,16
	-3,14
	0,01
	0,01
	50,81
	50,81
	37,09
	37,08
	279,21
	279,21
	265,49
	265,48
	13,73
	13,71

	ТК
	ж/д Моск. ш.170/1
	24,00
	0,07
	0,07
	2,87
	-2,86
	0,05
	0,05
	50,55
	50,50
	37,31
	37,26
	279,00
	278,95
	265,76
	265,71
	13,28
	13,19

	ТК
	ТК
	32,00
	0,10
	0,10
	5,72
	-5,69
	0,04
	0,04
	50,26
	50,33
	37,70
	37,56
	278,70
	278,67
	266,04
	266,00
	12,70
	12,63

	ТК
	ж/д Моск. ш.170/4
	8,00
	0,07
	0,07
	2,87
	-2,86
	0,02
	0,02
	50,26
	50,24
	37,58
	37,56
	278,70
	278,68
	266,02
	266,00
	12,70
	12,66

	ТК
	ТК
	24,00
	0,10
	0,10
	3,13
	-3,11
	0,01
	0,01
	50,33
	50,20
	37,59
	37,70
	278,67
	278,66
	266,05
	266,04
	12,63
	12,61

	ТК
	с.з. Ду 50
	0,50
	0,05
	0,05
	0,49
	-0,49
	0,00
	0,00
	50,17
	50,17
	37,62
	37,62
	278,63
	278,63
	266,08
	266,08
	12,56
	12,55

	ТК
	ТК
	82,00
	0,10
	0,10
	2,53
	-2,52
	0,02
	0,02
	50,11
	49,60
	35,67
	36,15
	279,34
	279,32
	265,39
	265,38
	13,96
	13,93

	ТК
	ТК
	66,00
	0,15
	0,15
	8,47
	-8,43
	0,02
	0,02
	50,97
	51,03
	36,84
	36,74
	279,47
	279,45
	265,26
	265,24
	14,23
	14,20

	ТК
	ж/д Моск. ш.168/2
	6,00
	0,05
	0,05
	2,63
	-2,62
	0,07
	0,07
	50,99
	50,92
	37,21
	37,13
	279,36
	279,29
	265,58
	265,50
	13,86
	13,71

	ТК
	ж/д Моск. ш.166/5
	5,00
	0,05
	0,05
	2,04
	-2,03
	0,04
	0,04
	50,84
	50,79
	36,75
	36,71
	279,42
	279,37
	265,33
	265,29
	14,13
	14,04

	ТК
	ж/д Моск. ш.166/3
	5,00
	0,05
	0,05
	2,05
	-2,04
	0,04
	0,04
	50,65
	50,60
	36,75
	36,70
	279,33
	279,28
	265,43
	265,38
	13,94
	13,86

	ТК
	ТК
	11,00
	0,08
	0,08
	4,15
	-4,13
	0,03
	0,03
	50,65
	50,60
	36,71
	36,70
	279,33
	279,30
	265,41
	265,38
	13,94
	13,89

	ТК
	ТК
	23,00
	0,15
	0,15
	16,61
	-16,52
	0,03
	0,03
	50,84
	50,82
	36,75
	36,71
	279,42
	279,39
	265,32
	265,29
	14,13
	14,07

	ТК
	ТК
	23,00
	0,15
	0,15
	10,45
	-10,40
	0,01
	0,01
	50,84
	51,20
	37,24
	36,85
	279,35
	279,33
	265,37
	265,36
	13,98
	13,96

	ТК
	ж/д Моск. ш.166/9
	5,00
	0,05
	0,05
	2,06
	-2,05
	0,05
	0,05
	51,20
	51,16
	37,29
	37,24
	279,33
	279,29
	265,42
	265,37
	13,96
	13,87

	ТК
	ж/д Моск. ш.160/3
	6,00
	0,05
	0,05
	2,65
	-2,63
	0,07
	0,08
	50,75
	50,67
	36,73
	36,66
	279,40
	279,32
	265,38
	265,31
	14,09
	13,94

	ТК
	ж/д Моск. ш. 158а
	5,00
	0,05
	0,05
	1,12
	-1,11
	0,01
	0,01
	51,03
	50,80
	37,35
	37,56
	279,30
	279,29
	265,84
	265,83
	13,47
	13,45

	ТК
	м-н "Пятерочка" Моск.ш.168
	32,00
	0,05
	0,05
	0,58
	-0,57
	0,02
	0,02
	50,87
	50,69
	36,95
	37,11
	279,33
	279,32
	265,58
	265,57
	13,77
	13,73

	ТК
	ж/д Моск. ш.168/1
	6,00
	0,05
	0,05
	2,65
	-2,64
	0,07
	0,08
	50,87
	50,80
	37,18
	37,11
	279,33
	279,26
	265,64
	265,57
	13,77
	13,62

	ТК
	ТК
	127,00
	0,20
	0,20
	26,56
	-26,36
	0,07
	0,07
	52,95
	47,30
	33,16
	38,67
	279,49
	279,42
	265,28
	265,21
	14,28
	14,15

	ТК
	ТК
	42,00
	0,15
	0,15
	33,10
	-32,93
	0,17
	0,17
	52,95
	53,19
	39,25
	38,67
	279,49
	279,32
	265,38
	265,21
	14,28
	13,94

	ТК
	ж/д Моск. ш. 158б
	5,00
	0,05
	0,05
	0,45
	-0,45
	0,00
	0,00
	50,78
	50,79
	37,32
	37,31
	279,30
	279,30
	265,83
	265,83
	13,47
	13,47

	ТК
	БПОУ Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта мехмастерс
	16,00
	0,10
	0,10
	3,42
	-3,40
	0,01
	0,01
	50,80
	50,60
	36,92
	37,10
	279,20
	279,19
	265,51
	265,50
	13,70
	13,69

	ТК
	БПОУ Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта барак
	116,00
	0,10
	0,10
	1,04
	-1,03
	0,00
	0,00
	50,80
	50,60
	36,91
	37,10
	279,20
	279,19
	265,50
	265,50
	13,70
	13,69

	ТК
	ТК
	14,00
	0,10
	0,10
	5,07
	-5,04
	0,02
	0,02
	50,88
	50,87
	37,03
	37,02
	279,28
	279,27
	265,43
	265,42
	13,87
	13,84

	ТК
	ТК
	108,00
	0,40
	0,40
	59,69
	-59,26
	0,01
	0,01
	52,63
	52,95
	38,67
	38,33
	279,50
	279,49
	265,21
	265,20
	14,30
	14,28

	ТК
	ТК
	19,00
	0,25
	0,25
	48,62
	-48,33
	0,02
	0,02
	51,76
	50,93
	36,61
	37,42
	279,52
	279,51
	265,19
	265,18
	14,35
	14,32

	ТК
	ТК
	90,00
	0,40
	0,40
	60,25
	-59,72
	0,01
	0,01
	51,76
	51,46
	37,13
	37,42
	279,52
	279,51
	265,18
	265,18
	14,35
	14,33

	ТК
	ТК
	45,00
	0,15
	0,15
	6,84
	-6,80
	0,01
	0,01
	50,63
	50,97
	36,91
	36,56
	279,39
	279,38
	265,32
	265,32
	14,08
	14,06

	ТК
	БПОУ Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта столовая
	20,00
	0,05
	0,05
	0,51
	-0,50
	0,01
	0,01
	50,85
	51,26
	37,48
	37,05
	279,25
	279,24
	265,46
	265,45
	13,81
	13,79

	(общежитие) ж/д Колледжская 6 , БПОУ Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта
	ТК
	89,00
	0,10
	0,10
	-4,56
	4,54
	0,06
	0,06
	50,87
	50,42
	36,70
	37,03
	279,27
	279,21
	265,49
	265,43
	13,84
	13,72

	ТК
	ТК
	89,00
	0,15
	0,15
	6,08
	-6,04
	0,01
	0,01
	50,98
	50,13
	36,11
	36,93
	279,38
	279,37
	265,35
	265,33
	14,05
	14,02

	ТК
	ТК
	117,00
	0,15
	0,15
	12,19
	-12,11
	0,06
	0,06
	50,97
	50,76
	36,65
	36,74
	279,47
	279,41
	265,30
	265,24
	14,23
	14,11

	ТК
	ТК
	58,00
	0,15
	0,15
	4,15
	-4,12
	0,00
	0,00
	50,97
	51,04
	36,99
	36,91
	279,38
	279,38
	265,33
	265,32
	14,06
	14,05

	ТК
	ж/д Колледжская 8, Орловскаяя область, Орловский муниципальный округ,с.Старцево, 
	145,00
	0,05
	0,05
	0,65
	-0,65
	0,09
	0,09
	50,81
	50,25
	36,70
	37,08
	279,21
	279,12
	265,57
	265,48
	13,73
	13,55

	ТК
	ТК
	38,00
	0,40
	0,40
	59,87
	-59,39
	0,01
	0,01
	51,46
	51,46
	37,14
	37,13
	279,51
	279,51
	265,19
	265,18
	14,33
	14,32

	ТК
	ТК
	20,00
	0,10
	0,10
	6,08
	-6,05
	0,03
	0,03
	50,13
	50,10
	36,13
	36,11
	279,37
	279,34
	265,37
	265,35
	14,02
	13,97

	ТК
	ТК
	3,00
	0,10
	0,10
	3,55
	-3,53
	0,00
	0,00
	50,10
	50,10
	36,14
	36,13
	279,34
	279,34
	265,38
	265,37
	13,97
	13,96

	ТК
	ТК
	14,00
	0,10
	0,10
	14,31
	-14,24
	0,12
	0,12
	50,55
	50,43
	37,38
	37,26
	279,00
	278,88
	265,83
	265,71
	13,28
	13,05

	ТК
	ж/д Моск. ш.170/3
	8,00
	0,07
	0,07
	2,86
	-2,85
	0,02
	0,02
	50,30
	50,28
	37,49
	37,47
	278,77
	278,75
	265,96
	265,94
	12,83
	12,79

	ТК
	ж/д Моск. ш.168/3
	6,00
	0,05
	0,05
	2,61
	-2,60
	0,07
	0,07
	51,05
	50,98
	37,07
	36,99
	279,42
	279,35
	265,44
	265,36
	14,05
	13,91

	ТК
	ТК
	46,00
	0,20
	0,20
	26,89
	-26,75
	0,03
	0,03
	50,97
	50,85
	36,68
	36,74
	279,47
	279,44
	265,27
	265,24
	14,23
	14,17

	ТК
	ТК
	6,00
	0,10
	0,10
	8,24
	-8,20
	0,02
	0,02
	50,85
	50,83
	36,70
	36,68
	279,44
	279,42
	265,29
	265,27
	14,17
	14,13

	ТК
	ж/д Моск. ш.166/4
	5,00
	0,05
	0,05
	2,04
	-2,03
	0,04
	0,04
	50,83
	50,78
	36,74
	36,70
	279,42
	279,37
	265,33
	265,29
	14,13
	14,04

	ТК
	ТК
	14,00
	0,08
	0,08
	6,20
	-6,17
	0,08
	0,08
	50,81
	50,65
	36,70
	36,72
	279,40
	279,33
	265,38
	265,31
	14,09
	13,94

	ТК
	ж/д Моск. ш.166/2
	5,00
	0,05
	0,05
	2,06
	-2,05
	0,05
	0,05
	50,45
	50,40
	36,72
	36,68
	279,24
	279,19
	265,51
	265,47
	13,77
	13,68

	ТК
	ТК
	23,00
	0,15
	0,15
	8,39
	-8,35
	0,01
	0,01
	51,20
	51,33
	37,38
	37,24
	279,33
	279,33
	265,38
	265,37
	13,96
	13,94

	ТК
	ТК
	20,00
	0,10
	0,10
	8,39
	-8,35
	0,06
	0,06
	51,24
	51,18
	37,36
	37,31
	279,32
	279,26
	265,44
	265,39
	13,93
	13,82

	ТК
	ж/д Моск. ш.166/6
	5,00
	0,05
	0,05
	2,05
	-2,04
	0,04
	0,04
	50,82
	50,77
	36,80
	36,75
	279,39
	279,34
	265,37
	265,32
	14,07
	13,98

	ТК
	ж/д Моск. ш.166/12
	5,00
	0,05
	0,05
	2,10
	-2,09
	0,05
	0,05
	50,90
	50,85
	37,25
	37,21
	279,20
	279,15
	265,55
	265,51
	13,69
	13,60

	ТК
	ТК
	6,00
	0,07
	0,07
	1,12
	-1,11
	0,00
	0,00
	50,78
	51,03
	37,56
	37,30
	279,30
	279,30
	265,83
	265,82
	13,48
	13,47

	ТК
	ж/д Моск. ш. 162
	38,00
	0,08
	0,08
	2,13
	-2,12
	0,02
	0,02
	50,68
	50,93
	36,97
	36,68
	279,35
	279,33
	265,37
	265,35
	14,00
	13,96

	ТК
	ТК
	128,00
	0,15
	0,15
	33,09
	-32,93
	0,52
	0,51
	53,19
	50,23
	37,32
	39,25
	279,32
	278,80
	265,89
	265,38
	13,94
	12,90

	ТК
	отопл. ЦТП ТТУ Моск.ш.158
	37,00
	0,15
	0,15
	33,09
	-32,94
	0,20
	0,19
	50,23
	52,47
	39,96
	37,32
	278,80
	278,60
	266,09
	265,89
	12,90
	12,52
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Рисунок 1 – Температурный график источников тепловой энергии МУП «Орловский-теплосервис»
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Рисунок 2 – Температурный график, с учетом ГВС, источников тепловой энергии МУП «Орловский-теплосервис»
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Рисунок 3 – Температурный график источников тепловой энергии МУП «Орловские тепловые сети»
[image: ]
Рисунок 4 – Температурный график от Орловской ГТ ТЭЦ
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Схемы тепловых сетей
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 KAYECTBEHHO-KOIHHECTBEHHEIM PETyIHPOBAHHEM TEIIOHOCHTEI!

Jtnpexrop MYII «O

Ha 2026-2027 rox

VTBEPKIAIO

Kl TenIoCepBICy
AH. Kasenxon
20 r.

TeMmepaTypa | Temmeparypa | Temmeparypa | Temmeparypa | Temmeparypa | remmeparypa
HapyKHOTO BOIIBL B BOJIB B HapyKHOrO BOIIBI B BOJIBI B
Bo3IYXA nojaomel | oGpatHoit Bo3IyXa mojaomel | obparHoii cerH,
Tu, °C Temtocer, cern, °C T 1C: Temnocern, 'C ‘c
C
10 34 30 -8 57 44
9 35 30 -9 58 45
8 36 31 -10 59 46
7 37 32 -11 60 46
6 39 33 -12 61 47
5, 40 34 -13 62 47
4 42 35 -14 63 48
3 43 36 -15 64 49
2 44 36 -16 65 49
1 45 37 -17 67 51
0 47 38 -18 69 52
-1 48 39 -19 70 53
-2 49 39 -20 70 52
-3 50 40 -21 72; 53
-4 52 41 -22 73 54
-5 54 43 -23 74 54
-6 54 42 -24 74 55
-7 56 44 -25 75 55
2
TnasibIii HIDKEHEp Cuséos AJL.
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TEMITEPATYPHBIF TPAGHK TETIOBBIX CETEH ¢ kavcerentio-oausecrnenmun
PeryanpoBIMHEN TemTOOCIITEA
(oTomTebo-Gurmonoi) na 2026-2027 rox
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