| Исполнитель Индивидуальный предприниматель _______________А.Н. Дударев «_____»_______________________ |  |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения 
Орловского муниципального округа 
Орловской области
на период до 2042 года
(Актуализация по состоянию на 2027 год)
Обосновывающие материалы

2026 г.

Оглавление

Введение	16

Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	17

Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения»	17

1.1.1. В зонах производственных котельных	19

1.1.2. В зонах действия индивидуального теплоснабжения	19

1.1.3. Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения муниципального образования за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения	19

Часть 2 «Источники тепловой энергии»	19

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	19

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	24

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	25

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	25

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования, при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	27

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	27

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	27

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования	28

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	29

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	29

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	29

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме: в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	29

1.2.13 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения	30

Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них»	31

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	31

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей, в зонах действия источников тепловой энергии	33

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации: тип изоляции; тип компенсирующих устройств; тип прокладки; краткую характеристику грунтов, в местах прокладки, с выделением наименее надежных участков; определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	33

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	34

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	34

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	34

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	34

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	35

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	35

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	35

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	35

1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	36

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	37

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя, при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям, за последние 3 года	37

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	38

1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	39

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	39

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	39

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	39

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	40

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	40

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	40

1.3.23 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения	41

Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии»	41

Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии - в зонах действия источников тепловой энергии»	42

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	42

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	43

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений, в многоквартирных домах, с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	44

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии, в расчетных элементах территориального деления, за отопительный период и за год в целом	44

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	46

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	46

1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения	46

Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии»	47

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности, в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки, по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	47

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	56

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	56

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	57

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	57

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения	58

Часть 7 «Балансы теплоносителя»	58

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя, для тепловых сетей, и максимального потребления теплоносителя, в теплоиспользующих установках потребителей, в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе, работающих на единую тепловую сеть	58

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	62

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения	69

Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»	69

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	69

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;	71

1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки;	71

1.8.4 Описание использования местных видов топлива	71

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	71

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;	71

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа.	71

1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	72

Часть 9 «Надежность теплоснабжения»	73

1.9.1 Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии	74

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	84

1.9.2 Частота отключений потребителей	84

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	84

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)	84

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения»	84

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей	85

1.9.7 Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»	85

1.9.8 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения	85

Часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»	85

1.10.1 Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	85

1.10.2. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций, для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения	87

Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения»	88

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации, с учетом последних 3 лет	88

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки Схемы теплоснабжения	88

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения;	89

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.	89

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения, с учетом последних 3 лет	89

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня, сложившихся за последние 3 года, цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	89

1.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения	89

Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	90

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);	90

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);	91

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;	91

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;	91

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.	91

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	92

Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	93

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	93

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе;	94

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	95

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	96

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	96

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.	96

2.7. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения	97

2.7.1. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;	97

2.7.2. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки;	97

2.7.3. Расчетную тепловую нагрузку на коллекторах источников тепловой энергии;	97

2.7.4. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды.	97

Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	98

3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения, с привязкой к топографической основе городского округа, и, с полным топологическим описанием связности объектов	98

3.2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения	99

3.3. Паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	99

3.4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	99

3.5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	99

3.6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	99

3.7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	100

3.8. Расчет показателей надежности теплоснабжения	100

3.9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей), по заданным критериям, с целью моделирования различных перспективных вариантов Схем теплоснабжения	100

3.10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	100

3.11. Сценарии развития аварий с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения	100

Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	102

4.1. Балансы существующей, на базовый период, Схемы теплоснабжения (актуализации Схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки, в каждой из зон действия источников тепловой энергии, с определением резервов (дефицитов) существующей, располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	102

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	121

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузкой потребителей	121

4.4. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, для каждой системы теплоснабжения, - за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения	121

Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	122

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	122

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	129

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	129

5.4. Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	130

Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»	131

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	131

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	137

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов	137

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	137

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	137

6.6. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	150

6.7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;	150

Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	151

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	151

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	151

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	152

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	152

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.	153

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	153

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	153

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	153

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	154

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	154

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения	154

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	154

7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	154

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения	155

7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	155

7.16. Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	156

7.17. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии	156

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, в том числе при отказе оборудования котельных	156

Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	161

8.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	161

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	161

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	161

8.4. Предложения по строительству или реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	161

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	161

8.6. Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	162

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	162

8.8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации насосных станций	166

8.9. Предложения мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	166

8.10. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	166

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, в том числе при отказе элементов тепловых сетей	166

Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»	167

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	167

9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	167

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	167

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	167

9.5. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	167

9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	168

Глава 10 «Перспективные топливные балансы»	168

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения	168

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	176

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	176

10.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	177

10.5. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	177

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	177

10.7. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	177

Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»	178

11.1. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	210

11.2. Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации) и среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	210

11.3. Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	210

11.4. Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	210

11.5. Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	210

11.6. Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности	210

11.8. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета после аварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия).	211

11.9. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	211

Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию»	212

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	212

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	218

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций	219

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	219

12.5. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	223

Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	224

13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	225

13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	225

13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	225

13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	225

13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности	225

13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	225

13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)	225

13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	225

13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	225

13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	225

13.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	226

13.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения)	226

13.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения)	226

13.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	226

13.15. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	227

Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»	228

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	228

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	231

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	231

14.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	231

Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	232

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	232

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	232

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	234

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;	235

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).	236

Глава 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения»	237

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	237

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	237

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	243

Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	244

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	244

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	244

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	244

Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»	245

Приложение 1 Перечень присоединенных нагрузок к котельным	246

Приложение 2 Результаты гидравлического расчет тепловых сетей	258

Приложение 3 Температурные графики	324

Приложение 4 Схемы тепловых сетей	328

Введение

Схема теплоснабжения Орловского муниципального округа Орловской области на период до 2042 года (далее – Схема теплоснабжения) выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения разработана на период до 2042 года.

Целью разработки Схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.

Основанием для разработки Схемы теплоснабжения являются:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

- Схема территориального планирования Орловского района Орловской области.

Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения»

Орловский муниципальный округ входит в состав Орловской области.

На территории Орловского муниципального округа эксплуатируется 32 котельных, суммарной тепловой мощностью - 128,988 Гкал/ч.

Источником теплоснабжения с. Старцево является газотурбинная ТЭЦ (далее Орловская ГТ ТЭЦ), расположенная в границах города Орла.

Теплоснабжения с. Старцево организовано по следующей схеме:

Теплоноситель с Орловской ГТ ТЭЦ через магистральные тепловые сети поступает на ЦТП расположенное в с. Старцево ул. Колледжская д.2., далее через распределительные тепловые сети обеспечивается теплоснабжение непосредственно подключенных абонентов.

Эксплуатацию Орловской ГТ ТЭЦ обеспечивает – АО «ГТ Энерго». Эксплуатацию тепловых сетей от ГТ ТЭЦ обеспечивает - ООО «ТСК»-Орёл».

Сведения о функциональной структуре источников централизованного теплоснабжения Орловского муниципального округа приведены в таблице Таблица 1.

Таблица 1 – Сведения о функциональной структуре источников централизованного теплоснабжения Орловского муниципального округа

| № п/п | Наименование котельной | Адрес котельной | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова | п. Добрый, ул. Кирьянова | МУП «Орловский Теплосервис» |
| 2 | Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая | п. Красная Звезда, ул. Почтовая | МУП «Орловский Теплосервис» |
| 3 | Котельная п. Куликовский, ул. Овражная | п. Куликовский, ул. Овражная | МУП «Орловский Теплосервис» |
| 4 | Котельная п. Добрый пер. Березовый | п. Добрый пер. Березовый | МУП «Орловский Теплосервис» |
| 5 | Котельная п. Телецентр, ул. Связистов | п. Телецентр, ул. Связистов | МУП «Орловский Теплосервис» |
| 6 | Котельная п. Учебный, ул. Молодежная | п. Учебный, ул. Молодежная | МУП «Орловский Теплосервис» |
| 7 | Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | МУП «Орловский Теплосервис» |
| 8 | Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная | пгт. Знаменка ул. Автодорожная | МУП «Орловский Теплосервис» |
| 9 | Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | МУП «Орловский Теплосервис» |
| 10 | Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3 | пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3 | МУП «Орловский Теплосервис» |
| 11 | Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта | с. Лаврово, ул. 8 Марта | МУП «Орловский Теплосервис» |
| 12 | Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод | с. Становой Колодезь, РемЗавод | МУП «Орловский Теплосервис» |
| 13 | Котельная п. Добрый, ул. Интернатная | п. Добрый, ул. Интернатная | МУП «Орловский Теплосервис» |
| 14 | Котельная д. Болотовские дворы | д. Болотовские дворы | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 15 | Котельная д. Жилино | д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 16 | Котельная д. Ивановское | д. Ивановское | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 17 | Котельная п. Образцово | п. Образцово | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 18 | Котельная д. Становое | д. Становое | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 19 | Котельная п. Биофабрика | п. Биофабрика | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 20 | Котельная п. Зареченский | п. Зареченский | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 21 | Котельная д. Истомино | д. Истомино | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 22 | Котельная д. Некрасовка | д. Некрасовка | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 23 | Котельная п. Садовый | п. Садовый | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 24 | Котельная п. Стрелецкий | п. Стрелецкий | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 25 | Котельная п. Шиловский | п. Шиловский | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 26 | Котельная с. Звягинки | с. Звягинки | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 27 | Котельная с. Становой Колодезь | с. Становой Колодезь | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 28 | Котельная с. Паюсово | с. Паюсово | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 29 | Котельная д. Жилина | д. Жилина | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 30 | Котельная c. Плещеево МПК | c. Плещеево МПК | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 31 | Котельная с. Плещеево ЦРБ | с. Плещеево ЦРБ | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 32 | Котельная п. Стальной Конь | п. Стальной Конь | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 33 | Орловская ГТ-ТЭЦ | расположена в границах города Орла | ГТ ТЭЦ –АО «ГТ Энерго», тепловые сети – ООО «ТСК-Орёл» |

В соответствии с постановлением администрации Орловского муниципального округа №2240 от 27 июля 2023 «О согласовании передачи недвижимого муниципального имущества Орловского муниципального округа в аренду» тепловые сети и котельные, эксплуатируемые МУП «Коммунальник», переданы в эксплуатацию МУП «Орловские тепловые сети», а именно:

- Котельная д. Жилина

- Котельная c. Плещеево МПК

- Котельная с. Плещеево ЦРБ

- Котельная п. Стальной Конь

В 2024 году котельная п. Добрый, ул. Интернатная передана в эксплуатацию МУП "Орловский Теплосервис".

1.1.1. В зонах производственных котельных

Котельные работают локально, на собственную зону теплоснабжения, обеспечивая теплом жилые и общественные и промышленные здания.

1.1.2. В зонах действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены на территориях, неохваченных централизованным теплоснабжением.

Данная застройка, в основном, представлена домами одно-, двухквартирного и коттеджного типа. Эти здания не присоединены к централизованным системам теплоснабжения. Теплоснабжение указанных потребителей осуществляется от индивидуальных газовых котлов, печного отопления и электрокотлов.

1.1.3. Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения муниципального образования за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

За период, с момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения изменений в функциональной структуре теплоснабжения не зафиксировано.

Часть 2 «Источники тепловой энергии»

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

Сведения по основному оборудованию источников теплоснабжения представлены в таблице.

Таблица 2 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО - МУП «Орловские тепловые сети»

| Тип котлов | Год ввода в эксплуатацию котлов, год | Год последнего освидетельствования | Год проведения следующего освидетельствования | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Располагаемая мощность котла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Болотовские дворы |  |  |  |  |  |
| Е 1/0.9-г | 1986 | 14.03.2025 | 18.02.2029 | 0,63 | 0,54 |
| Е 1/0.9-г | 1986 | 25.07.2022 | 07.07.2026 | 0,63 | 0,52 |
| Е 1/0.9-г | 1986 | 14.03.2025 | 18.02.2029 | 0,63 | 0,5 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») |  |  |  |  |  |
| НР-18 | 1980 | 25.07.2022 | 18.07.2026 | 0,65 | 0,49 |
| НР-18 | 1980 | 25.07.2022 | 18.07.2026 | 0,65 | 0,47 |
| Котельная д. Ивановское |  |  |  |  |  |
| Хопер 100 | 1996 | 04.03.2026 | 04.03.2026 | 0,086 | 0,086 |
| Хопер 100 | 1996 | 04.03.2026 | 04.03.2026 | 0,086 | 0,086 |
| Хопер 100 | 2024 | 26.04.2024 | 25.04.2049 | 0,086 | 0,086 |
| Хопер 100 | 2024 | 26.04.2024 | 25.04.2049 | 0,086 | 0,086 |
| Котельная п. Образцово |  |  |  |  |  |
| НР-18 | 1979 | 25.07.2022 | 19.07.2026 | 0,65 | 0,52 |
| НР-18 | 1979 | 25.07.2022 | 19.07.2026 | 0,65 | 0,53 |
| НР-18 | 1979 | 25.07.2022 | 19.07.2026 | 0,65 | 0,51 |
| НР-18 | 1979 | 25.07.2022 | 19.07.2026 | 0,65 | 0,5 |
| RSA-300 | 2016 |  | 22.05.2031 | 0,026 | 0,026 |
| Котельная д. Становое |  |  |  |  |  |
| ФАКЕЛ-1 | 1981 | 21.06.2023 | 20.06.2027 | 1 | 0,82 |
| ФАКЕЛ-1 | 1981 | 21.06.2023 | 20.06.2027 | 1 | 0,81 |
| ФАКЕЛ-1 | 1981 | 21.06.2023 | 20.06.2027 | 0,8 | 0,64 |
| Котельная п. Биофабрика |  |  |  |  |  |
| ДЕ-10-14 | 1993 | 14.03.2025 | 14.03.2025 | 6,25 | 3,25 |
| ДЕ-10-14 | 1986 | 14.06.2023 | 14.06.2027 | 6,25 | 3,32 |
| Котельная п. Зареченский |  |  |  |  |  |
| ФАКЕЛ-1 | 1995 | 25.07.2022 | 18.07.2026 | 0,859 | 0,62 |
| ФАКЕЛ-1 | 1995 | 25.07.2022 | 18.07.2026 | 0,859 | 0,64 |
| Е 1/0.9-г | 1985 | 02.08.2018 | списан | 0,63 | 0 |
| Е 1/0.9-г | 1985 | 25.07.2022 | 18.07.2026 | 0,63 | 0,42 |
| Е 1/0.9-г | 1985 | 02.08.2018 | списан | 0,63 | 0 |
| Котельная д. Истомино |  |  |  |  |  |
| КВА1 | 1972 | 25.07.2022 | 18.07.2026 | 0,859 | 0,52 |
| КВА1 | 1972 | 24.07.2018 | списан | 0,859 | 0 |
| КВА2 | 1972 | 25.07.2022 | 18.07.2026 | 0,859 | 0,51 |
| Котельная д. Некрасовка |  |  |  |  |  |
| КВС-2 | 1972 | 25.08.2023 | 18.06.2027 | 0,5 | 0,39 |
| КВС-2 | 1972 | 25.08.2023 | 18.06.2027 | 0,5 | 0,38 |
| КВС-2 | 1972 | 25.08.2023 | 18.06.2027 | 0,5 | 0,39 |
| Котельная п. Садовый |  |  |  |  |  |
| НР-18 | 1985 | 29.07.2022 | 28.07.2026 | 0,65 | 0,34 |
| НР-18 | 1985 | 29.07.2022 | 28.07.2026 | 0,65 | 0,32 |
| НР-18 | 1985 | 29.07.2022 | 28.07.2026 | 0,65 | 0,35 |
| Котельная п. Стрелецкий |  |  |  |  |  |
| КВГ 7.56 | 1989 | 02.04.2024 | 29.03.2028 | 6,5 | 3,4 |
| КВГ 7.56 | 1989 | 02.04.2024 | 29.03.2028 | 6,5 | 3,6 |
| Хопер 100 | 2015 | 2015 | 22.07.2030 | 0,086 | 0,086 |
| Хопер 100 | 2015 | 2015 | 22.07.2030 | 0,086 | 0,086 |
| Хопер 100 | 2015 | 2015 | 22.07.2030 | 0,086 | 0,086 |
| Котельная п. Шиловский |  |  |  |  |  |
| Е 1/0.9-г | 1992 | 14.06.2023 | 14.06.2027 | 0,63 | 0,45 |
| Е 1/0.9-г | 1992 | 14.06.2023 | 14.06.2027 | 0,63 | 0,46 |
| НР-18 | 1992 | 25.08.2023 | 18.06.2027 | 0,6 | 0,59 |
| НР-18 | 1992 | 25.08.2023 | 18.06.2027 | 0,6 | 0,57 |
| НР-18 | 1992 | 25.08.2023 | 18.06.2027 | 0,6 | 0,58 |
| Котельная с. Звягинки |  |  |  |  |  |
| НР-18 | 1985 | 29.07.2022 | 26.07.2026 | 0,65 | 0,59 |
| НР-18 | 1985 | 29.07.2022 | 26.07.2026 | 0,65 | 0,55 |
| НР-18 | 1985 | 29.07.2022 | 26.07.2026 | 0,65 | 0,54 |
| НР-18 | 1985 | 29.07.2022 | 26.07.2026 | 0,65 | 0,54 |
| RSA-300 | 2021 |  | 22.04.2036 | 0,26 | 0,26 |
| Котельная с. Становой Колодезь |  |  |  |  |  |
| Факел-1 | 1990 | 31.07.2025 | 30.07.2028 | 0,86 | 0,75 |
| Факел-1 | 1990 | 04.05.2026 | 05.05.2027 | 0,86 | 0,76 |
| Котельная с. Паюсово |  |  |  |  |  |
| VESTER 55 | 04.11.2020 | 11.02.2020 | 11.02.2034 | 0,047 | 0,047 |
| АОГВ 23 | 08.12.2014 | 10.04.2014 | 10.04.2028 | 0,019 | 0,016 |
| д.Жилина |  |  |  |  |  |
| КВГ-7,56-150 | 1989 | 26.02.2026 | 27.02.2029 | 6,5016 | 2,83 |
| КВГ-7,56-150 | 1989 | 28.08.2023 | 20.07.2027 | 6,5016 | 3,307 |
| с.Плещеево ЦРБ |  |  |  |  |  |
| КВА-Факел 1,0 ГН | 1986 | списан |  | 0,86 | 0 |
| КВА-Факел 1,0 ГН | 1986 | списан |  | 0,86 | 0 |
| КВА-Факел 1,0 ГН | 1986 | 25.08.2023 | 20.07.2027 | 0,86 | 0,363 |
| КВА-Факел 1,0 ГН | 1986 | 25.08.2023 | 20.07.2027 | 0,86 | 0,356 |
| КВА-Факел 1,0 ГН | 1986 | 25.08.2023 | 20.07.2027 | 0,86 | 0,358 |
| КВА-Факел 1,0 ГН | 1986 | 25.08.2023 | 20.07.2027 | 0,86 | 0,312 |
| С.Плещеево МПК |  |  |  |  |  |
| КВС-0,5 | 1985 | 27.10.2022 | 27.10.2027 | 0,5 | 0,5 |
| КВС-0,5 | 1985 | 27.10.2022 | 27.10.2027 | 0,5 | 0,5 |
| КВС-0,5 | 1985 | 27.10.2022 | 27.10.2027 | 0,5 | 0,491 |
| КВС-0,5 | 1985 | 27.10.2022 | 27.10.2027 | 0,5 | 0,482 |
| Стальной Конь |  |  |  |  |  |
| Buderus Logano SK755-730 | 2016 | 2021 |  | 0,645 | 0,623 |
| Buderus Logano SK755-730 | 2016 | 2021 |  | 0,645 | 0,627 |
| Buderus Logano SK755-600 | 2016 | 2021 |  | 0,516 | 0,491 |

Таблица 3 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО - МУП «Орловский Теплосервис»

| Тип котлов | Год ввода в эксплуатацию котлов, год | Год последнего освидетельствования | Год проведения следующего освидетельствования | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Располагаемая мощность котла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А |  |  |  |  |  |
| ДКВР 10-13 | 1980 | авг.25 | авг.29 | 5,2 | 6 |
| ТВГ-8М | 1984 | май.25 | май.29 | 6,2 | 8,3 |
| ТВГ-8М | 1984 | май.2 | май.29 | 6,2 | 8,3 |
| Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3 |  |  |  |  |  |
| КВС-0,5 | 1986 | май.25 | май.29 | 0,5 | 0,5 |
| КВС-0,5 | 1986 | май.25 | май.29 | 0,5 | 0,5 |
| КВС-0,5 | 1986 | май.25 | май.29 | 0,5 | 0,5 |
| КВС-0,5 | 1986 | май.25 | май.29 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября |  |  |  |  |  |
| КВС-0,5 | 1996 | май.25 | май.29 | 0,55 | 0,55 |
| КВС-0,5 | 1996 | май.25 | май.29 | 0,55 | 0,55 |
| КВС-0,5 | 1996 | май.25 | май.29 | 0,55 | 0,55 |
| КВС-0,5 | 1996 | май.25 | май.29 | 0,55 | 0,55 |
| КВС-0,5 | 1996 | май.25 | май.29 | 0,55 | 0,55 |
| КВС-0,5 | 1996 | май.25 | май.29 | 0,55 | 0,55 |
| Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная |  |  |  |  |  |
| КВА-1 | 1978 | июл.22 | июл.26 | 0,86 | 0,86 |
| КВА-1 | 1978 | июл.22 | июл.26 | 0,86 | 0,86 |
| КВА-1 | 1978 | июл.22 | июл.26 | 0,86 | 0,86 |
| Котельная п. Учебный, ул. Молодежная |  |  |  |  |  |
| Факел | 1975 | июл.22 | июл.26 | 0,6 | 0,6 |
| Факел | 1975 | июл.22 | июл.26 | 0,6 | 0,6 |
| ПАР-1 | - | - | - | 0,8 | 0,8 |
| Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта |  |  |  |  |  |
| Факел | 1983 | июл.22 | июл.26 | 0,6 | 0,6 |
| Факел | 1983 | июл.22 | июл.26 | 0,6 | 0,6 |
| Братск | 1983 | июл.23 | июл.27 | 0,6 | 0,6 |
| Братск | 1983 | июл.22 | июл.26 | 0,6 | 0,6 |
| Котельная п. Куликовский, ул. Овражная |  |  |  |  |  |
| КВС-0,5 | 1984 | май.25 | май.29 | 0,8 | 0,8 |
| КВС-0,5 | 1984 | май.25 | май.29 | 0,8 | 0,8 |
| КВС-0,5 | 1984 | май.25 | май.29 | 0,8 | 0,8 |
| КВС-0,5 | 1984 | май.25 | май.29 | 0,8 | 0,8 |
| КВС-0,5 | 1984 | май.22 | май.26 | 0,8 | 0,8 |
| Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая |  |  |  |  |  |
| Факел | 1981 | июл.22 | июл.26 | 0,86 | 0,86 |
| Братск | 1981 | июл.22 | июл.26 | 0,86 | 0,86 |
| Факел | 1981 | июл.22 | июл.26 | 0,86 | 0,86 |
| Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод |  |  |  |  |  |
| ДКВР 4-13 | 1971 | май.25 | май.29 | 2,4 | 2,4 |
| ДКВР 4-13 | 1971 | май.25 | май.29 | 2,4 | 2,4 |
| Котельная п. Добрый пер. Березовый |  |  |  |  |  |
| RSA-200 | 2025 |  |  | 0,17 | 0,17 |
| RSA-200 | 2025 |  |  | 0,17 | 0,17 |
| RSA-200 | 2025 |  |  | 0,17 | 0,17 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова |  |  |  |  |  |
| КВС-0,5 | 1991 | май.25 | май.29 | 0,5 | 0,5 |
| КВС-0,5 | 1991 | май.25 | май.29 | 0,5 | 0,5 |
| КВС-0,5 | 1991 | май.25 | май.29 | 0,5 | 0,5 |
| КВС-0,5 | 1991 | май.25 | май.29 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Связистов |  |  |  |  |  |
| КВА-1 | 1992 | апр.24 | апр.27 | 0,86 | 0,86 |
| КВА-1 | 1992 | апр.24 | апр.27 | 0,86 | 0,86 |
| КВА-1 | 1992 | апр.24 | апр.27 | 0,86 | 0,86 |
| Котельная п. Добрый, ул. Интернатная |  |  |  |  |  |
| КСВА-2,5Гн | 2003 | сен.24 | сен.29 | 2,5 | 2,5 |
| КСВА-2,5Гн | 2003 | сен.24 | сен.29 | 2,5 | 2,5 |
| Десна-1Г | 2003 | сен.23 | сен.27 | 1 | 1 |
| Десна-1Г | 2003 | сен.23 | сен.27 | 1 | 1 |
| Десна-1Г | 2003 | сен.23 | сен.27 | 1 | 1 |

Источником теплоснабжения для абонентов с. Старцева является ГТ ТЭЦ, расположенная в границах города Орла по адресу Московское шоссе, 182.

В ГТ ТЭЦ установлено 2 котла-утилизатора - КУВ-23,3(20) 170.

Год ввода в эксплуатацию котлов – 2008 (в ГТ Энерго 2015г).

Таблица 4 –Структура и технические характеристики основного оборудования ГТ ТЭЦ

| Ст. № | Тип котлоагрегатов | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на 01/01 /2026, час. | Год достижения паркового ресурса | Нормативное количество пусков | Количество пусков | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел- утилизатор водогрейный (КУВ-23,2(20)-170) | 25.12.2007 г. | 200 000 | 91005 | 2027 | н.д. | 521 | 200 000 | 0 | 2027 |
| 2 | Котел- утилизатор водогрейный (КУВ-23,2(20)-170) | 26.12.2007 г. | 200 000 | 83482 | 2027 | н.д. | 533 | 200 000 | 0 | 2027 |

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная мощность источника включает в себя: сумму установленной тепловой мощности оборудования. Параметры установленной тепловой мощности оборудования представлены в таблице Таблица 5.

Таблица 5 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зонах действия ЕТО, Гкал/ч

| № п/п | Наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 0,016 | 1,984 |
| 2 | Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая | 2,580 | 0,000 | 2,580 | 0,010 | 2,570 |
| 3 | Котельная п. Куликовский, ул. Овражная | 3,200 | 0,000 | 3,200 | 0,014 | 3,186 |
| 4 | Котельная п. Добрый пер. Березовый | 0,51 | 0,000 | 0,51 | 0,002 | 0,508 |
| 5 | Котельная п. Телецентр, ул. Связистов | 2,580 | 0,000 | 2,580 | 0,011 | 2,569 |
| 6 | Котельная п. Учебный, ул. Молодежная | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 0,007 | 1,993 |
| 7 | Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 3,300 | 0,000 | 3,300 | 0,021 | 3,279 |
| 8 | Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная | 2,580 | 0,000 | 2,580 | 0,011 | 2,569 |
| 9 | Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 17,600 | -5,000 | 22,600 | 0,232 | 22,368 |
| 10 | Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 0,027 | 1,973 |
| 11 | Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта | 2,400 | 0,000 | 2,400 | 0,025 | 2,375 |
| 12 | Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод | 4,800 | 0,000 | 4,800 | 0,015 | 4,785 |
| 13 | Котельная п. Добрый, ул. Интернатная | 8,000 | 0,000 | 8,000 | 0,240 | 7,760 |
| 14 | Котельная д. Болотовские дворы | 1,890 | 0,330 | 1,560 | 0,005 | 1,555 |
| 15 | Котельная д. Жилино | 1,300 | 0,340 | 0,960 | 0,005 | 0,955 |
| 16 | Котельная д. Ивановское | 0,344 | 0,000 | 0,344 | 0,001 | 0,343 |
| 17 | Котельная п. Образцово | 2,626 | 0,540 | 2,086 | 0,008 | 2,078 |
| 18 | Котельная д. Становое | 2,800 | 0,530 | 2,270 | 0,007 | 2,263 |
| 19 | Котельная п. Биофабрика | 12,500 | 5,930 | 6,570 | 0,016 | 6,554 |
| 20 | Котельная п. Зареченский | 3,608 | 1,928 | 1,680 | 0,012 | 1,668 |
| 21 | Котельная д. Истомино | 2,577 | 1,547 | 1,030 | 0,005 | 1,025 |
| 22 | Котельная д. Некрасовка | 1,500 | 0,340 | 1,160 | 0,008 | 1,152 |
| 23 | Котельная п. Садовый | 1,950 | 0,940 | 1,010 | 0,003 | 1,007 |
| 24 | Котельная п. Стрелецкий | 13,258 | 6,000 | 7,258 | 0,284 | 6,974 |
| 25 | Котельная п. Шиловский | 3,060 | 0,410 | 2,650 | 0,022 | 2,628 |
| 26 | Котельная с. Звягинки | 2,860 | 0,380 | 2,480 | 0,007 | 2,473 |
| 27 | Котельная с. Становой Колодезь | 1,720 | 0,210 | 1,510 | 0,002 | 1,508 |
| 28 | Котельная с. Паюсово | 0,066 | 0,003 | 0,063 | 0,000 | 0,063 |
| 29 | Котельная д. Жилина | 13,003 | 6,866 | 6,137 | 0,035 | 6,102 |
| 30 | Котельная c. Плещеево МПК | 2,000 | 0,027 | 1,973 | 0,006 | 1,967 |
| 31 | Котельная с. Плещеево ЦРБ | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,007 | 0,393 |
| 32 | Котельная п. Стальной Конь | 1,806 | 0,065 | 1,741 | 0,021 | 1,720 |
| 33 | Орловская ГТ-ТЭЦ | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 |

* Орловская ГТ-ТЭЦ располагается в границе города Орла

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Сведения об ограничениях тепловой мощности источников тепловой энергии котельных Орловского муниципального округа представлены в таблице Таблица 5.

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объемы тепла, на собственные и хозяйственные нужды источников теплоснабжения за 2025 год, приведены в таблице Таблица 6.

Таблица 6 – Выработка, затраты тепловой энергии на собственные нужды, отпуск тепловой энергии, расход условного топлива по котельным в зоне деятельности ЕТО

| № п/п | Наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова | 2 603,12 | 41,65 | 2 603,12 | газ | 512,15 |
| 2 | Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая | 1 882,03 | 30,11 | 1 882,03 | газ | 316,76 |
| 3 | Котельная п. Куликовский, ул. Овражная | 1 979,98 | 31,68 | 1 979,98 | газ | 348,58 |
| 4 | Котельная п. Добрый пер. Березовый | 1 242,72 | 19,88 | 1 242,72 | газ | 153,95 |
| 5 | Котельная п. Телецентр, ул. Связистов | 918,07 | 14,69 | 918,07 | газ | 194,43 |
| 6 | Котельная п. Учебный, ул. Молодежная | 830,33 | 13,29 | 830,33 | газ | 124,21 |
| 7 | Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 3 090,20 | 49,44 | 3 090,20 | газ | 499,93 |
| 8 | Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная | 1 472,49 | 23,56 | 1 472,49 | газ | 206,31 |
| 9 | Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 30 223,42 | 483,57 | 30 223,42 | газ | 4 314,98 |
| 10 | Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3 | 4 682,97 | 74,93 | 4 682,97 | газ | 1 045,02 |
| 11 | Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта | 3 239,30 | 51,83 | 3 239,30 | газ | 381,30 |
| 12 | Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод | 2 379,47 | 38,07 | 2 379,47 | газ | 420,29 |
| 13 | Котельная п. Добрый, ул. Интернатная | 4 028,99 | 64,46 | 4 028,99 | газ | 593,79 |
| 14 | Котельная д. Болотовские дворы | 1796,00 | 40,72 | 1755,28 | газ | 322,20 |
| 15 | Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 1956,69 | 44,37 | 1912,32 | газ | 243,03 |
| 16 | Котельная д. Ивановское | 548,03 | 12,43 | 535,60 | газ | 78,97 |
| 17 | Котельная п. Образцово | 3221,82 | 73,05 | 3148,77 | газ | 325,89 |
| 18 | Котельная д. Становое | 2754,44 | 62,45 | 2691,99 | газ | 489,34 |
| 19 | Котельная п. Биофабрика | 7558,29 | 171,38 | 7386,91 | газ | 1288,48 |
| 20 | Котельная п. Зареченский | 4592,76 | 104,14 | 4488,62 | газ | 352,63 |
| 21 | Котельная д. Истомино | 2058,52 | 46,67 | 2011,85 | газ | 235,48 |
| 22 | Котельная д. Некрасовка | 3457,47 | 78,39 | 3379,08 | газ | 584,68 |
| 23 | Котельная п. Садовый | 1264,75 | 28,68 | 1236,07 | газ | 212,88 |
| 24 | Котельная п. Стрелецкий | 14085,67 | 319,38 | 13766,29 | газ | 1701,12 |
| 25 | Котельная п. Шиловский | 7937,07 | 179,96 | 7757,11 | газ | 1243,09 |
| 26 | Котельная с. Звягинки | 2638,29 | 59,82 | 2578,47 | газ | 376,36 |
| 27 | Котельная с. Становой Колодезь | 936,79 | 21,24 | 915,55 | газ | 108,50 |
| 28 | Котельная с. Паюсово | 87,78 | 1,99 | 85,79 | газ | 13,81 |
| 29 | Котельная д. Жилина | 7558,29 | 171,38 | 7386,91 | газ | 1288,48 |
| 30 | Котельная c. Плещеево МПК | 3126,77 | 70,90 | 3055,87 | газ | 441,83 |
| 31 | Котельная с. Плещеево ЦРБ | 3478,56 | 78,87 | 3399,69 | газ | 472,52 |
| 32 | Котельная п. Стальной Конь | 3321,58 | 75,31 | 3246,27 | газ | 394,44 |
| 33 | Орловская ГТ-ТЭЦ | 28 760,418 | 0 | 28 760,418 | Природный газ | 42 572,75 |
| Всего по муниципальному округу |  | 159 713,08 | 2 578,29 | 158 071,95 |  | 61 858,18 |

* Орловская ГТ-ТЭЦ располагается в границе города Орла

Параметры тепловой мощности нетто, источников теплоснабжения Орловского муниципального округа, представлены в таблице Таблица 5.

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования, при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Указанные сведения приведены в таблицах 2-4.

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории Орловского муниципального округа отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии, от источников, осуществляется качественным способом, при котором температура в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети изменяется в соответствии с температурой наружного воздуха. Расчетные параметры теплоносителя составляют: Т1/Т2=95/70°С;

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования определяется: числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Число часов использования установленной тепловой мощности – это отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Анализ загрузки котельной проводился исходя из: установленной мощности котлов.

Сведения о среднегодовой загрузке оборудования представлены в таблице Таблица 7.

Таблица 7 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Выработка тепла за 2025 год, Гкал | Число часов использования УТМ за 2025 год, час | КИУМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова | 2,00 | 2 603,12 | 1302 | 27% |
| 2 | Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая | 2,58 | 1 882,03 | 729 | 15% |
| 3 | Котельная п. Куликовский, ул. Овражная | 3,20 | 1 979,98 | 619 | 13% |
| 4 | Котельная п. Добрый пер. Березовый | 1,92 | 1 242,72 | 647 | 14% |
| 5 | Котельная п. Телецентр, ул. Связистов | 2,58 | 918,07 | 356 | 7% |
| 6 | Котельная п. Учебный, ул. Молодежная | 2,00 | 830,33 | 415 | 9% |
| 7 | Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 3,30 | 3 090,20 | 936 | 20% |
| 8 | Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная | 2,58 | 1 472,49 | 571 | 12% |
| 9 | Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 17,60 | 30 223,42 | 1717 | 36% |
| 10 | Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3 | 2,00 | 4 682,97 | 2341 | 49% |
| 11 | Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта | 2,40 | 3 239,30 | 1350 | 28% |
| 12 | Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод | 4,80 | 2 379,47 | 496 | 10% |
| 13 | Котельная п. Добрый, ул. Интернатная | 8,00 | 4 028,99 | 504 | 11% |
| 14 | Котельная д. Болотовские дворы | 1,89 | 1 796,00 | 950 | 20% |
| 15 | Котельная д. Жилино | 1,30 | 1 956,69 | 1505 | 32% |
| 16 | Котельная д. Ивановское | 0,34 | 548,03 | 1593 | 34% |
| 17 | Котельная п. Образцово | 2,63 | 3 221,82 | 1227 | 26% |
| 18 | Котельная д. Становое | 2,80 | 2 754,44 | 984 | 21% |
| 19 | Котельная п. Биофабрика | 12,50 | 7 558,29 | 605 | 13% |
| 20 | Котельная п. Зареченский | 3,61 | 4 592,76 | 1273 | 27% |
| 21 | Котельная д. Истомино | 2,58 | 2 058,52 | 799 | 17% |
| 22 | Котельная д. Некрасовка | 1,50 | 3 457,47 | 2305 | 49% |
| 23 | Котельная п. Садовый | 1,95 | 1 264,75 | 649 | 14% |
| 24 | Котельная п. Стрелецкий | 13,26 | 14 085,67 | 1062 | 22% |
| 25 | Котельная п. Шиловский | 3,06 | 7 937,07 | 2594 | 55% |
| 26 | Котельная с. Звягинки | 2,86 | 2 638,29 | 922 | 19% |
| 27 | Котельная с. Становой Колодезь | 1,72 | 936,79 | 545 | 11% |
| 28 | Котельная с. Паюсово | 0,07 | 87,78 | 1330 | 28% |
| 29 | Котельная д. Жилина | 13,00 | 7 558,29 | 581 | 12% |
| 30 | Котельная c. Плещеево МПК | 2,00 | 3 126,77 | 1563 | 33% |
| 31 | Котельная с. Плещеево ЦРБ | 0,40 | 3 478,56 | 8696 | - |
| 32 | Котельная п. Стальной Конь | 1,81 | 3 321,58 | 1839 | 39% |
| 33 | Орловская ГТ-ТЭЦ | 40 | 28760,418 | 719 | 8,55% |
| Всего по муниципальному округу |  | 164,23 | 159 713,08 |  | 20% |

* Орловская ГТ-ТЭЦ располагается в границе города Орла

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, осуществляется расчетным путем.

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов оборудования источников тепловой энергии не зафиксировано.

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме: в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.

Динамика изменения эксплуатационных показателей работы котельных в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций представлена в таблицах ниже.

Таблица 8 – Динамика изменения эксплуатационных показателей работы котельных в зонах деятельности МУП «Орловский теплосервис»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 155,6 |
| Собственные нужды | % | 1,6% |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 155,6 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 42,919 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м³/Гкал | 5,166 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 24% |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | н/д |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 |

* Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал, определен как отношение фактического потребления топлива к расчетному теплопотреблению, соответственно полученные значения УРУТ не отражают фактические показатели работы котельной.

Таблица 9 – Динамика изменения эксплуатационных показателей работы котельных в зонах деятельности МУП «Орловские тепловые сети»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 140,6 |
| Собственные нужды | % | 2% |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 143,8 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 33,036 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м³/Гкал | 2,517 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 22% |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | н/д |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 |

* Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал, определен как отношение фактического потребления топлива к расчетному теплопотреблению, соответственно полученные значения УРУТ не отражают фактические показатели работы котельной.

1.2.13 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

С момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения уточнены технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии. На основании уточнений скорректированы установленные мощности котельных.

В 2024-2025 гг. выполнена реконструкция котельной п.Добрый (пер.Березовый) Орловская область, Орловский МО, п.Добрый пер. Березовый МУП «Орловский Теплосервис» - произведена замена котлов: КВС-0,5 (3 шт.) на Rossen RSA-200 (3 шт.), установленная мощность после реализации мероприятия – 0,51 Гкал/ч.

В 2025 г. выполнена реконструкция котельной с. Плещеево ЦРБ, установленная мощность после реализации мероприятия – 0,4 Гкал/ч.

Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них»

Отпуск тепловой энергии от котельных, в виде горячей воды осуществляется централизовано: через сети трубопроводов.

Тепловые сети котельных выполнены в 2-х и 4-х трубном исполнении; система теплоснабжения закрытая.

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Характеристика тепловых сетей представлена в таблицах ниже.

Таблица 10 – Характеристика тепловых сетей в зоне деятельности МУП «Орловский теплосервис»

| Наименование котельной | Длина участка, м (2-х труб) | Диаметр трубопровода, мм |
| --- | --- | --- |
| Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 3660 | Д325, Д219, Д159, Д108, Д89, Д76 |
| Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3 | 1450 | Д76, Д108, Д159, Д200 |
| Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 1170 | Д159, Д108, Д89, Д76, Д57, Д40 |
| Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная | 1020 | Д108, Д76, Д50, Д32 |
| Котельная п. Учебный Ул. Молодежная | 470 | Д108, Д89, Д57 |
| Котельная с. Лаврово ул. 8 Марта | 2400 | Д108, Д89 |
| Котельная п. Куликовский, ул. Овражная | 1870 | Д108, Д89, Д57 |
| Котельная п. Красная Звезда ул. Почтовая | 1700 | Д108, Д80 |
| Котельная с. Становой Колодезь РемЗавод | 1800 | Д159, Д108, Д89, Д50, |
| Котельная п. Добрый пер. Березовый | 453 | Д102, Д89, Д57 |
| Котельная п. Добрый ул. Кирьянова | 1045 | Д159, Д108, Д89, Д76 |
| Котельная п. Телецентр ул. Связистов | 596 | Д159, Д108, Д89, Д57 |
| Котельная п. Добрый ул. Интернатная | 603 | Д159, Д108, Д89, Д76, Д57 |

Таблица 11 –Характеристика тепловых сетей в зоне деятельности МУП «Орловские тепловые сети»

| Наименование котельной | Общая длина, м (2-х труб) | Длина участков ГВС, м (2-х труб) | Длина участков отопления, м (2-х труб) | Подземная прокладка | Надземная прокладка | Протяженность ветхих сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Стрелецкий | 3638 | 438 | 3200 | 3052 | 586 | 0 |
| Котельная д. Некрасовка | 1640 | 463 | 1177 | 967 | 673 | 253 |
| Котельная п. Шиловский | 4209 | 1847 | 2362 | 4209 | 0 | 623 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 1168 |  | 1168 | 658 | 510 | 90 |
| Котельная д. Истомино | 820 |  | 820 | 763 | 57 | 753 |
| Котельная с. Паюсово | 19 |  | 19 | 0 | 19 | 0 |
| Котельная п. Биофабрика | 1576,6 | 429,6 | 1147 | 534 | 1042,6 | 470 |
| Котельная д. Становое | 2094 | 980 | 1114 | 530 | 1564 | 272 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 146 | 0 | 146 | 141 | 5 | 0 |
| Котельная д. Ивановское | 169 | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 |
| Котельная с. Звягинки | 1621 | 356 | 1265 | 179 | 1442 | 362 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 643 |  | 643 | 643 | 0 | 0 |
| Котельная п. Зареченский | 1345 | 0 | 1345 | 1115 | 230 | 321 |
| Котельная п. Садовый | 944 | 472 | 472 | 232 | 712 | 42 |
| Котельная п. Образцово | 2172 | 560 | 1642 | 1978 | 194 | 0 |
| Котельная с.Плещеево ЦРБ | 1452 | 266 | 1186 | 1422 | 30 | 129 |
| Котельная п. Стальной Конь | 915 | 0 | 915 | 591 | 324 | 0 |
| Котельная д. Жилина | 2763 |  | 2763 | 2717 | 46 | 725 |
| Котельная с.Плещеево МПК | 1150 | 375 | 775 | 770 | 380 | 270 |

Таблица 12 –Характеристика тепловых сетей в с. Старцево от Орловской ГТ-ТЭЦ

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Участок начало | Участок конец | Длина участка, м (в двухтрубном исчислении) | Диаметp тpубопpовода, мм | Изоляция | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Орловская ГТ-ТЭЦ АО "ГТ-Энерго" Орловская область, г.Орел, Московское шоссе, 182 | От границы города Орла с Орловским районом | до трубопровода подземной прокладки к ЦТП | 99,2 | 200 | мин вата, рубероид, стеклоткань | надземный | 1983 |
| 2 |  | до трубопровода подземной прокладки к ЦТП | до ЦТП С. Старцево, ул.Колледжская, 2 | 179,6 | 150 | ППУ | подземный | 2014 |
| 3 |  | от ЦТП С. Старцево, ул.Колледжская, 2 | до ж/д №3 по ул.Комаринская | 155 | 100 | мин вата, рубероид, стеклоткань | надземный, ЦО | 1980 |
| 4 |  | от ЦТП С. Старцево, ул.Колледжская, 2 | до ж/д №3 по ул.Комаринская | 155 | 40 | мин вата, рубероид, стеклоткань | надземный, ГВС | 2017 |
| 5 |  | от ж/д №3 по ул. Комаринская | до мастерских техникума Агротехнологий и Транспорта | 12 | 57 | мин вата, рубероид, стеклоткань | надземный, ЦО | 1983 |
| 6 |  | от ЦТП С. Старцево, ул.Колледжская, 2 | до ж/д №6 по ул.Колледжская (общежитие техникума) | 104 | 100 | мин вата, рубероид, стеклоткань | надземный, ЦО | 1983 |
| 7 |  | от ЦТП С. Старцево, ул.Колледжская, 2 | до ж/д №6 по ул.Колледжская (общежитие техникума) | 104 | 76/57 | мин вата, рубероид, стеклоткань | надземный, ГВС | 1983 |
| 8 |  | от ЦТП С. Старцево, ул.Колледжская, 2 | до учебного корпуса техникума Агротехнологий и Транспорта | 85 | 100 | мин вата, рубероид, стеклоткань | надземный, ЦО | 1983 |
| 9 |  | от ЦТП С. Старцево, ул.Колледжская, 2 | до учебного корпуса техникума Агротехнологий и Транспорта | 85 | 76/40 | мин вата, рубероид, стеклоткань | надземный, ГВС | 1983 |
| 10 |  | от ЦТП С. Старцево, ул.Колледжская, 2 | до мастерских техникума Агротехнологий и Транспорта | 130 | 100 | мин вата, рубероид, стеклоткань | надземный, ЦО | 1983 |
| 11 |  | от мастерских техникума Агротехнологий и Транспорта | до ж/д.№1 поул.Комаринская | 50 | 57 | мин вата, рубероид, стеклоткань | надземный, ЦО | 1983 |
| 12 |  | от ЦТП С. Старцево, ул.Колледжская, 2 | до ж/д №5 по ул.Колледжская | 139 | 100 | мин вата, рубероид, стеклоткань | надземный, ЦО | 1983 |
| 13 |  | от ж/д №5 по ул.Колледжская | до ж/д №8 по ул.Колледжская | 133 | 57 | мин вата, рубероид, стеклоткань | надземный, ЦО | 1983 |
| 14 |  | от трубопровода на ж/д №5 по ул.Колледжская | до столярной мастерскойтехникума Агротехнологий и Транспорта | 33 | 76 | мин вата, рубероид, стеклоткань | надземный, ЦО | 1983 |
| 15 |  | до дома ул.Колледжская, 3 |  | 249,1 | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | ИТОГО сети МУП ОТС |  |  | 1712,9 |  |  |  |  |
| 16 | Орловская ГТ-ТЭЦ АО "ГТ-Энерго" Орловская область, г.Орел, Московское шоссе, 182 | От границы города Орла с Орловским районом | до МКД № 4А по Ул.Колледжской с. Старцево | 251 | 108 | ППУ в ОЦ | надземный | 2015 |
| 17 |  | От УТ 2 (рядом с ТК № 352) | до УТ 1 к д № 3 по ул. Коледжская с. Старцево | 212,2 | 150 | ППУ | подземный | 2024 |
| 18 |  | от УТ 1 к д № 3 по ул. Коледжская с. Старцево | до стены д. № 3 по ул. Коледжская с. Старцево | 36,9 | 130 | ППУ | подземный | 2024 |
|  | Всего сети по селу Старцево |  |  | 2213 |  |  |  |  |

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей, в зонах действия источников тепловой энергии

Схемы тепловых сетей приведены в Приложении 4.

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации: тип изоляции; тип компенсирующих устройств; тип прокладки; краткую характеристику грунтов, в местах прокладки, с выделением наименее надежных участков; определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Параметры тепловых сетей приведены в пункте 1.3.1

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На трубопроводах установлена необходимая чугунная и стальная запорная арматура для секционирования тепловых сетей: на участки дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и на трубопроводах - ответвлений к потребителям тепловой энергии.

Запорная арматура, в основном, установлена в тепловых камерах, за исключением дренажей и воздушников. В качестве запорной арматуры, в основном, используются чугунные клиновые задвижки с ручным приводом, шаровые краны и дисковые затворы.

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Строительные конструкции тепловых камер выполнены железобетонных конструкций - колец. Высота камер в свету от уровня пола до низа выступающих конструкций составляет 1 м. Перекрытия большинства тепловых камер железобетонные с одним люком.

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по температурному графику 95/70 оС (представлены в приложении). Изменение температурного графика не предполагается.

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Для теплоисточников Орловского муниципального округа принят качественный способ регулирования температуры теплоносителя. Действующий температурный график для теплоисточников разработаны в соответствии с местными климатическими условиями. Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по температурному графику 95/70 оС.

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»:

Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

- по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;

- по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см².

Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденным температурным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Задачей гидравлического расчёта трубопроводов является определение фактического гидравлического сопротивления каждого участка и суммы сопротивлений по участкам, начиная от теплового ввода и до каждого теплопотребителя. Гидравлические режимы удовлетворят необходимым требованиям теплоснабжения потребителей.

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Отказы тепловых сетей (аварийные ситуации) за последние 5 лет не зафиксированы.

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Среднее время на восстановление работоспособности тепловых сетей (или продолжительность аварийно-восстановительного ремонта) – не превышает 6 час.

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Для выявления мест утечек, теплоносителя из трубопроводов, теплоснабжающие организации применяют следующие методы:

Опресcовка на прочность повышенным давлением. Метод применяется и был разработан с целью: выявления ослабленных мест трубопровода - в ремонтный период и исключения появления повреждений - в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность – 20-40%. То есть, только 20% повреждений выявляется в ремонтный период и 80% уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь): когда система отопления работает, но снега на земле нет. Недостатком метода является - высокая стоимость проведения обследования.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

Использование акустических корреляционных течеискателей. Принцип действия течеискателей, корреляционных, основан на сравнении шумов, определяемых сенсорами звуковой частоты в двух точках трубопровода. Акустические датчики устанавливаются на трубе таким образом, чтобы предполагаемая течь находилась между ними. Датчики устанавливаются, как правило, в колодцах, на задвижках, на трубопроводах и в других доступных местах; хотя иногда, для установки датчиков, приходится делать специальные раскопки.

После ремонта, в межотопительный период, тепловые сети подвергаются испытаниям в соответствии с существующими техническими регламентами и прочими руководящими документами.

1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

• гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

• испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

• испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных;

• конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

• испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

• испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Регламентные работы на тепловых сетях проводятся в соответствии с планом проведения регламентных работ и включают:

•	заполнение трубопроводов магистральных и распределительных сетей после проведения ремонта в межотопительный период – 1 раз в год;

•	испытание на плотность и механическую прочность трубопроводов тепловых сетей – 1 раз в год;

•	промывку трубопроводов тепловых сетей – 1 раз в год.

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

К нормативам технологических потерь, при передаче тепловой энергии, относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

1) потери и затраты теплоносителя (м³) в пределах установленных норм;

2) потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя (Гкал).

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

1) затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском (после плановых ремонтов) и при подключении новых участков тепловых сетей;

2) технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

3) технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся: технически неизбежные, в процессе передачи и распределения тепловой энергии, потери теплоносителя - с его утечкой через неплотность в арматуре и трубопроводах тепловых сетей.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии включаемые в расчет отпущенной тепловой энергии представлены в п 1.3.14.

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя, при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям, за последние 3 года

Динамика фактических показателей потерь тепловой энергии в тепловых сетях, представлена в таблице Таблица 13.

Таблица 13 – Фактические потери тепловой энергии и теплоносителя

| № п/п | Наименование котельной | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/год | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова | 1 080,58 | 42% |
| 2 | Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая | 694,92 | 37% |
| 3 | Котельная п. Куликовский, ул. Овражная | 581,94 | 29% |
| 4 | Котельная п. Добрый пер. Березовый | 392,06 | 32% |
| 5 | Котельная п. Телецентр, ул. Связистов | 113,18 | 12% |
| 6 | Котельная п. Учебный, ул. Молодежная | 223,55 | 27% |
| 7 | Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 956,83 | 31% |
| 8 | Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная | 415,06 | 28% |
| 9 | Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 2 567,76 | 8% |
| 10 | Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3 | 1 273,77 | 27% |
| 11 | Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта | 1 091,88 | 34% |
| 12 | Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод | 758,19 | 32% |
| 13 | Котельная п. Добрый, ул. Интернатная | 0,00 | 0% |
| 14 | Котельная д. Болотовские дворы | 331,05 | 19% |
| 15 | Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 191,29 | 10% |
| 16 | Котельная д. Ивановское | 33,76 | 6% |
| 17 | Котельная п. Образцово | 1 586,99 | 50% |
| 18 | Котельная д. Становое | 801,81 | 30% |
| 19 | Котельная п. Биофабрика | 777,62 | 11% |
| 20 | Котельная п. Зареченский | 356,64 | 8% |
| 21 | Котельная д. Истомино | 496,03 | 25% |
| 22 | Котельная д. Некрасовка | 705,59 | 21% |
| 23 | Котельная п. Садовый | 466,44 | 38% |
| 24 | Котельная п. Стрелецкий | 2 296,71 | 17% |
| 25 | Котельная п. Шиловский | 2 275,61 | 29% |
| 26 | Котельная с. Звягинки | 693,38 | 27% |
| 27 | Котельная с. Становой Колодезь | 26,75 | 3% |
| 28 | Котельная с. Паюсово | 3,59 | 4% |
| 29 | Котельная д. Жилина | 777,62 | 11% |
| 30 | Котельная c. Плещеево МПК | 403,33 | 13% |
| 31 | Котельная с. Плещеево ЦРБ | 684,80 | 20% |
| 32 | Котельная п. Стальной Конь | 720,46 | 22% |
| 33 | Орловская ГТ-ТЭЦ* в сетях по селу Старцево | 688 | 15% |

* Орловская ГТ-ТЭЦ располагается в границе города Орла

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не выдавались.

1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Котельные Орловского муниципального округа работают по зависимой схеме. Потребители тепловой энергии присоединяются посредством распределительных сетей непосредственно к магистральному теплопроводу. Для обеспечения работы внутридомовых сетей потребителей избыточный напор теплоносителя гасится шайбами. Данный тип присоединения теплопотребляющих установок определяет график регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

Потребители от ГТ ТЭЦ подключены к распределительным сетям от ЦТП в с. Старцево ул. Колледжская, д.2, теплоноситель к ЦТП подается по магистральному трубопроводу.

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Приборы учета тепловой энергии на котельных отсутствуют.

Сведения о приборах учета тепловой энергии на ЦТП с. Старцево приведены в таблице ниже.

Таблица 14 – Сведения о приборах учета тепловой энергии на ЦТП с. Старцево

| № п/п | Наименование источника тепла | Приборы учета тепла | Способ учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГТ ТЭЦ Орёл | Тепловычислитель ВКТ-7, з/н 83931 | коммерческий |
|  |  | Расходомеры ВСТ-Н-100 з/н 13585477 | коммерческий |
|  |  | Комплект терм./сопр. КСТ-Б з/н 42087 | коммерческий |

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

На котельных Орловского муниципального округа отсутствует система диспетчеризации.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Система централизованного теплоснабжения Орловского муниципального округа функционирует без повысительных и понизительных насосных станций.

ЦТП в с. Старцево от ГТ ТЭЦ оснащено автоматическим регулированием температуры горячего водоснабжения, насосы подачи горячего водоснабжения оснащены частотным регулированием.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления установлена непосредственно на котельных.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Участки тепловых сетей, относящиеся к категории «бесхозяйные» не выявлены.

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей не разрабатывались. Динамика изменения фактических показателей функционирования тепловых сетей приведена в таблице Таблица 15.

Таблица 15 – Данные энергетических характеристик тепловых сетей

| № п/п | Наименование котельной | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал | Удельное (отнесенное к материальной характеристике количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/м²/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова | 36,22 | 0 |
| 2 | Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая | 30,82 | 0 |
| 3 | Котельная п. Куликовский, ул. Овражная | 47,67 | 0 |
| 4 | Котельная п. Добрый пер. Березовый | 37,23 | 0 |
| 5 | Котельная п. Телецентр, ул. Связистов | 51,64 | 0 |
| 6 | Котельная п. Учебный, ул. Молодежная | 46,43 | 0 |
| 7 | Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 50,04 | 0 |
| 8 | Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная | 55,52 | 0 |
| 9 | Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 42,48 | 0 |
| 10 | Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3 | 46,29 | 0 |
| 11 | Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта | 35,88 | 0 |
| 12 | Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод | 53,17 | 0 |
| 13 | Котельная п. Добрый, ул. Интернатная | 38,54 | 0 |
| 14 | Котельная д. Болотовские дворы | 41,27 | 0 |
| 15 | Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 21,55 | 0 |
| 16 | Котельная д. Ивановское | 34,41 | 0 |
| 17 | Котельная п. Образцово | 13,39 | 0 |
| 18 | Котельная д. Становое | 45,43 | 0 |
| 19 | Котельная п. Биофабрика | 37,91 | 0 |
| 20 | Котельная п. Зареченский | 45,91 | 0 |
| 21 | Котельная д. Истомино | 23,80 | 0 |
| 22 | Котельная д. Некрасовка | 28,01 | 0 |
| 23 | Котельная п. Садовый | 33,81 | 0 |
| 24 | Котельная п. Стрелецкий | 26,62 | 0 |
| 25 | Котельная п. Шиловский | 25,47 | 0 |
| 26 | Котельная с. Звягинки | 37,10 | 0 |
| 27 | Котельная с. Становой Колодезь | 69,66 | 0 |
| 28 | Котельная с. Паюсово | 5,54 | 0 |
| 29 | Котельная д. Жилина | 37,91 | 0 |
| 30 | Котельная c. Плещеево МПК | 59,92 | 0 |
| 31 | Котельная с. Плещеево ЦРБ | 31,66 | 0 |
| 32 | Котельная п. Стальной Конь | 23,15 | 0 |
| 33 | Орловская ГТ-ТЭЦ* | - | 0 |

* Орловская ГТ-ТЭЦ располагается в границе города Орла

1.3.23 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

С момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения уточнены технические характеристики тепловых сетей котельных.

Выполнено строительство тепловой сети к построенному дому в с.Старцев, ул.Колледжская, 3	 249,1м/п (в двухтрубном исполнении) от источника теплоснабжения Орловская ГТ-ТЭЦ. Тепловая нагрузка нового потребителя:

| Присоединенные потребители | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| адрес | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего |
| Орловский М/О,с.Старцево, ул.Колледжская,3 | 0,435 | 0,274 | 0,709 |

Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии»

Централизованное теплоснабжение Орловского муниципального округа организовано от 32 котельных.

Каждая котельная работает локально: на собственную зону теплоснабжения - обеспечивает теплом жилые и общественные здания.

Расположение источников теплоснабжения, а также трассы тепловых сетей, от источников до потребителей, представлены в Приложении 4.

Источником теплоснабжения для абонентов с. Старцева является Орловская ГТ ТЭЦ, расположенная в границах города Орла.

Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии - в зонах действия источников тепловой энергии»

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Значения спроса на тепловую мощность, в расчетных элементах территориального деления, представлены в таблице Таблица 16.

Таблица 16 – Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

| № п/п | Наименование котельной | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потребление тепловой энергии за год (полезный отпуск тепловой энергии за 2025 год), Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова | 0,803 | 1 522,54 |
| 2 | Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая | 0,484 | 1 187,11 |
| 3 | Котельная п. Куликовский, ул. Овражная | 0,703 | 1 398,04 |
| 4 | Котельная п. Добрый пер. Березовый | 0,245 | 850,66 |
| 5 | Котельная п. Телецентр, ул. Связистов | 0,561 | 804,89 |
| 6 | Котельная п. Учебный, ул. Молодежная | 0,368 | 606,78 |
| 7 | Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 1,064 | 2 133,37 |
| 8 | Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная | 0,56 | 1 057,43 |
| 9 | Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 11,616 | 27 655,66 |
| 10 | Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3 | 1,337 | 3 409,20 |
| 11 | Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта | 1,268 | 2 147,42 |
| 12 | Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод | 0,745 | 1 621,28 |
| 13 | Котельная п. Добрый, ул. Интернатная | 1,272 | 4 028,99 |
| 14 | Котельная д. Болотовские дворы | 0,687 | 1 424,23 |
| 15 | Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 0,942 | 1 721,03 |
| 16 | Котельная д. Ивановское | 0,26 | 501,84 |
| 17 | Котельная п. Образцово | 0,745 | 1 561,78 |
| 18 | Котельная д. Становое | 1,047 | 1 890,18 |
| 19 | Котельная п. Биофабрика | 2,42 | 6 609,29 |
| 20 | Котельная п. Зареченский | 1,915 | 4 131,98 |
| 21 | Котельная д. Истомино | 1,478 | 1 515,82 |
| 22 | Котельная д. Некрасовка | 1,392 | 2 673,49 |
| 23 | Котельная п. Садовый | 0,385 | 769,63 |
| 24 | Котельная п. Стрелецкий | 11,846 | 11 469,58 |
| 25 | Котельная п. Шиловский | 2,96 | 5 481,50 |
| 26 | Котельная с. Звягинки | 0,895 | 1 885,09 |
| 27 | Котельная с. Становой Колодезь | 0,39 | 888,80 |
| 28 | Котельная с. Паюсово | 0,034 | 82,20 |
| 29 | Котельная д. Жилина | 1,749 | 6 609,29 |
| 30 | Котельная c. Плещеево МПК | 0,276 | 2 652,54 |
| 31 | Котельная с. Плещеево ЦРБ | 0,361 | 2 714,89 |
| 32 | Котельная п. Стальной Конь | 1,039 | 2 525,81 |
| 33 | Орловская ГТ-ТЭЦ* село Старцево | 3,585 | 5482 |
| Всего по муниципальному округу |  | 55,432 | 111 014,34 |

Орловская ГТ-ТЭЦ располагается в границе города Орла, значение спроса тепловой нагрузки в с. Старцево приведено в таблице ниже

Таблица 17 - Значения спроса на тепловую мощность с. Старцева

| Наименование | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| ЦТП с. Старцево ул. Колледжская д.2 | 2,585 |
| - отопление и вентиляция | 2,692 |
| - горячее водоснабжение | 0,893 |

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значения расчетных тепловых нагрузок источников тепловой энергии представлены в таблице Таблица 18.

Таблица 18 – Значения расчетных тепловых нагрузок источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |
| 1 | Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова | 0,707 | 0 | 0,096 | 0,803 |
| 2 | Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая | 0,484 | 0 | 0 | 0,484 |
| 3 | Котельная п. Куликовский, ул. Овражная | 0,703 | 0 | 0 | 0,703 |
| 4 | Котельная п. Добрый пер. Березовый | 0,229 | 0 | 0,017 | 0,246 |
| 5 | Котельная п. Телецентр, ул. Связистов | 0,561 | 0 | 0 | 0,561 |
| 6 | Котельная п. Учебный, ул. Молодежная | 0,368 | 0 | 0 | 0,368 |
| 7 | Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 1,064 | 0 | 0 | 1,064 |
| 8 | Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная | 0,56 | 0 | 0 | 0,56 |
| 9 | Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 10,347 | 0 | 1,268 | 11,615 |
| 10 | Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3 | 1,189 | 0 | 0,148 | 1,337 |
| 11 | Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта | 1,268 | 0 | 0 | 1,268 |
| 12 | Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод | 0,745 | 0 | 0 | 0,745 |
| 13 | Котельная п. Добрый, ул. Интернатная | 1,14 | 0 | 0,127 | 1,267 |
| 14 | Котельная д. Болотовские дворы | 0,687 | 0 | 0 | 0,687 |
| 15 | Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 0,942 | 0 | 0 | 0,942 |
| 16 | Котельная д. Ивановское | 0,26 | 0 | 0 | 0,26 |
| 17 | Котельная п. Образцово | 0,685 | 0 | 0,06 | 0,745 |
| 18 | Котельная д. Становое | 0,747 | 0 | 1,364 | 2,111 |
| 19 | Котельная п. Биофабрика | 2,23 | 0 | 0,19 | 2,42 |
| 20 | Котельная п. Зареченский | 1,915 | 0 | 0 | 1,915 |
| 21 | Котельная д. Истомино | 1,478 | 0 | 0 | 1,478 |
| 22 | Котельная д. Некрасовка | 1,253 | 0 | 0,138 | 1,391 |
| 23 | Котельная п. Садовый | 0,342 | 0 | 0,043 | 0,385 |
| 24 | Котельная п. Стрелецкий | 11,726 | 0 | 0,12 | 11,846 |
| 25 | Котельная п. Шиловский | 2,237 | 0 | 0,723 | 2,96 |
| 26 | Котельная с. Звягинки | 0,835 | 0 | 0,06 | 0,895 |
| 27 | Котельная с. Становой Колодезь | 0,39 | 0 | 0 | 0,39 |
| 28 | Котельная с. Паюсово | 0,034 | 0 | 0 | 0,034 |
| 29 | Котельная д. Жилина | 1,706 | 0 | 0,043 | 1,749 |
| 30 | Котельная c. Плещеево МПК | 0,222 | 0 | 0,054 | 0,276 |
| 31 | Котельная с. Плещеево ЦРБ | 0,301 | 0 | 0,06 | 0,361 |
| 32 | Котельная п. Стальной Конь | 0,971 | 0 | 0,068 | 1,039 |
| 33 | Орловская ГТ-ТЭЦ* | 9,832 | 0 | 2,801 | 12,633 |
| 33.1 | Орловская ГТ-ТЭЦ* село Старцево | 2,692 | 0 | 0,893 | 3,585 |
| Всего по муниципальному округу |  | 51,018 | 0,000 | 5,472 | 56,490 |

*Орловская ГТ-ТЭЦ располагается в границе города Орла, значение расчетных тепловых нагрузок приведены от ЦТП в с. Старцево.

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений, в многоквартирных домах, с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В силу требований п.15 Статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Настоящая схема теплоснабжения не предусматривает перехода многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, на отопление жилых помещений с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии, в расчетных элементах территориального деления, за отопительный период и за год в целом

Сведения об объёмах потребления тепловой энергии, в расчетных элементах территориального деления, за отопительный период и за год в целом приведены в таблице Таблица 19.

Таблица 19 – Сведения об объёмах потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

| № п/п | Наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Потребление тепловой энергии за год (полезный отпуск тепловой энергии за 2025 год), Гкал/год | Потребление тепловой энергии за отопительный период (полезный отпуск тепловой энергии за 2025 год), Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова | 2 603,12 | 1 522,54 | 1 522,54 |
| 2 | Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая | 1 882,03 | 1 187,11 | 1 187,11 |
| 3 | Котельная п. Куликовский, ул. Овражная | 1 979,98 | 1 398,04 | 1 398,04 |
| 4 | Котельная п. Добрый пер. Березовый | 1 242,72 | 850,66 | 850,66 |
| 5 | Котельная п. Телецентр, ул. Связистов | 918,07 | 804,89 | 804,89 |
| 6 | Котельная п. Учебный, ул. Молодежная | 830,33 | 606,78 | 606,78 |
| 7 | Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 3 090,20 | 2 133,37 | 2 133,37 |
| 8 | Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная | 1 472,49 | 1 057,43 | 1 057,43 |
| 9 | Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 30 223,42 | 27 655,66 | 27 655,66 |
| 10 | Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3 | 4 682,97 | 3 409,20 | 3 409,20 |
| 11 | Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта | 3 239,30 | 2 147,42 | 2 147,42 |
| 12 | Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод | 2 379,47 | 1 621,28 | 1 621,28 |
| 13 | Котельная п. Добрый, ул. Интернатная | 4 028,99 | 4 028,99 | 4 028,99 |
| 14 | Котельная д. Болотовские дворы | 1 796,00 | 1 424,23 | 1 424,23 |
| 15 | Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 1 956,69 | 1 721,03 | 1 721,03 |
| 16 | Котельная д. Ивановское | 548,03 | 501,84 | 501,84 |
| 17 | Котельная п. Образцово | 3 221,82 | 1 561,78 | 1 561,78 |
| 18 | Котельная д. Становое | 2 754,44 | 1 890,18 | 1 890,18 |
| 19 | Котельная п. Биофабрика | 7 558,29 | 6 609,29 | 6 609,29 |
| 20 | Котельная п. Зареченский | 4 592,76 | 4 131,98 | 4 131,98 |
| 21 | Котельная д. Истомино | 2 058,52 | 1 515,82 | 1 515,82 |
| 22 | Котельная д. Некрасовка | 3 457,47 | 2 673,49 | 2 673,49 |
| 23 | Котельная п. Садовый | 1 264,75 | 769,63 | 769,63 |
| 24 | Котельная п. Стрелецкий | 14 085,67 | 11 469,58 | 11 469,58 |
| 25 | Котельная п. Шиловский | 7 937,07 | 5 481,50 | 5 481,50 |
| 26 | Котельная с. Звягинки | 2 638,29 | 1 885,09 | 1 885,09 |
| 27 | Котельная с. Становой Колодезь | 936,79 | 888,80 | 888,80 |
| 28 | Котельная с. Паюсово | 87,78 | 82,20 | 82,20 |
| 29 | Котельная д. Жилина | 7 558,29 | 6 609,29 | 6 609,29 |
| 30 | Котельная c. Плещеево МПК | 3 126,77 | 2 652,54 | 2 652,54 |
| 31 | Котельная с. Плещеево ЦРБ | 3 478,56 | 2 714,89 | 2 714,89 |
| 32 | Котельная п. Стальной Конь | 3 321,58 | 2 525,81 | 2 525,81 |
| 33 | Орловская ГТ-ТЭЦ* | 28 760,418 | 24 553 | - |
| Всего по муниципальному округу |  | 159 713,08 | 130 085,34 | 105 532,35 |

* Орловская ГТ-ТЭЦ располагается в границе города Орла

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Норматив потребления тепловой энергии для населения на отопление составляет 
0,18 Гкал/м.кв.

Путем пересчета удельные нормативы потребления тепловой энергии на отопление для населения (при норме 20 м² на чел.) составляют 3,6 Гкал/чел.

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Величины договорных тепловых нагрузок не превышают расчетных (фактических).

1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

С момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения уточнены тепловые нагрузки потребителей. Актуальные тепловые нагрузки приведены в настоящей Схеме теплоснабжения.

Выполнено строительство тепловой сети к построенному дому в с.Старцев, ул.Колледжская, 3	. Тепловая нагрузка нового потребителя:

| Присоединенные потребители | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| адрес | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего |
| Орловский М/О,с.Старцево, ул.Колледжская,3 | 0,435 | 0,274 | 0,709 |

Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии»

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности, в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки, по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе, по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе.

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Перечисленные величины указаны в таблице

Таблица 20.

Таблица 20 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2025 |
| --- | --- |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,016 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,064 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,803 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,803 |
| отопление | 0,707 |
| горячее водоснабжение | 0,096 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,117 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,117 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,484 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,484 |
| Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,580 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,580 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,010 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,039 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,484 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,484 |
| отопление | 0,484 |
| горячее водоснабжение | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,047 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,047 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,710 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,710 |
| Котельная п. Куликовский, ул. Овражная |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,200 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,200 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,014 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,056 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,703 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,703 |
| отопление | 0,703 |
| горячее водоснабжение | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,427 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,427 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,386 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,386 |
| Котельная п. Добрый пер. Березовый |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,51 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,51 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,002 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,003 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,246 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,246 |
| отопление | 0,229 |
| горячее водоснабжение | 0,017 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,259 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,259 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,358 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,358 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Связистов |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,580 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,580 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,011 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,045 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,561 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,561 |
| отопление | 0,561 |
| горячее водоснабжение | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,963 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,963 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,709 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,709 |
| Котельная п. Учебный, ул. Молодежная |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,007 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,029 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,368 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,368 |
| отопление | 0,368 |
| горячее водоснабжение | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,596 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,596 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,393 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,393 |
| Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,300 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,021 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,085 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,064 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 1,064 |
| отопление | 1,064 |
| горячее водоснабжение | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,130 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,130 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,729 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,729 |
| Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,580 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,580 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,011 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,045 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,560 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,560 |
| отопление | 0,560 |
| горячее водоснабжение | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,964 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,964 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,709 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,709 |
| Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 17,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | 22,600 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,232 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,929 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 11,615 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 11,615 |
| отопление | 10,347 |
| горячее водоснабжение | 1,268 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 9,824 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 9,824 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 14,068 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 14,068 |
| Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3 |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,027 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,107 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,337 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 1,337 |
| отопление | 1,189 |
| горячее водоснабжение | 0,148 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,529 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,529 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,473 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,473 |
| Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,400 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,025 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,101 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,268 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 1,268 |
| отопление | 1,268 |
| горячее водоснабжение | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,006 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,006 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,775 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,775 |
| Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4,800 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,015 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,060 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,745 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,745 |
| отопление | 0,745 |
| горячее водоснабжение | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,980 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,980 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,385 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,385 |
| Котельная п. Добрый, ул. Интернатная |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 8,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 8,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,240 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,063 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,267 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 1,267 |
| отопление | 1,140 |
| горячее водоснабжение | 0,127 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,430 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 6,430 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,260 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 5,260 |
| Котельная д. Болотовские дворы |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,890 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,560 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,005 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,063 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,687 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,687 |
| отопление | 0,687 |
| горячее водоснабжение | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,805 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,805 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,015 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,015 |
| Котельная д. Жилино |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,960 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,005 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,037 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,942 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,942 |
| отопление | 0,942 |
| горячее водоснабжение | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,465 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,465 |
| Котельная д. Ивановское |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,344 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,344 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,006 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,260 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,260 |
| отопление | 0,260 |
| горячее водоснабжение | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,077 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,077 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,257 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,257 |
| Котельная п. Образцово |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,626 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,086 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,008 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,254 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,745 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,745 |
| отопление | 0,685 |
| горячее водоснабжение | 0,060 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,079 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,079 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,548 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,548 |
| Котельная д. Становое |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,270 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,007 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,123 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,111 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 2,111 |
| отопление | 0,747 |
| горячее водоснабжение | 1,364 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,029 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,029 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,453 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,453 |
| Котельная п. Биофабрика |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 12,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | 6,570 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,016 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,121 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,420 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 2,420 |
| отопление | 2,230 |
| горячее водоснабжение | 0,190 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,013 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 4,013 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,234 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,234 |
| Котельная п. Зареченский |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,608 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,680 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,012 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,068 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,915 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 1,915 |
| отопление | 1,915 |
| горячее водоснабжение | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,028 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,028 |
| Котельная д. Истомино |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,577 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,030 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,005 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,095 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,478 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 1,478 |
| отопление | 1,478 |
| горячее водоснабжение | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,505 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,505 |
| Котельная д. Некрасовка |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,160 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,008 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,117 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,391 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 1,391 |
| отопление | 1,253 |
| горячее водоснабжение | 0,138 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,762 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,762 |
| Котельная п. Садовый |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,950 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,010 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,003 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,070 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,385 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,385 |
| отопление | 0,342 |
| горячее водоснабжение | 0,043 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,552 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,552 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,657 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,657 |
| Котельная п. Стрелецкий |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 13,258 |
| Располагаемая тепловая мощность | 7,258 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,284 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,397 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 11,846 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 11,846 |
| отопление | 11,726 |
| горячее водоснабжение | 0,120 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,374 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,374 |
| Котельная п. Шиловский |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,060 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,650 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,022 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,336 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,960 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 2,960 |
| отопление | 2,237 |
| горячее водоснабжение | 0,723 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,038 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,038 |
| Котельная с. Звягинки |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,860 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,480 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,007 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,121 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,895 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,895 |
| отопление | 0,835 |
| горячее водоснабжение | 0,060 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,457 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,457 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,883 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,883 |
| Котельная с. Становой Колодезь |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,720 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,510 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,002 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,005 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,390 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,390 |
| отопление | 0,390 |
| горячее водоснабжение | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,113 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,113 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,748 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,748 |
| Котельная с. Паюсово |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,066 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,063 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,001 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,034 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,034 |
| отопление | 0,034 |
| горячее водоснабжение | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,028 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,028 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,016 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,016 |
| Котельная д. Жилина |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 13,003 |
| Располагаемая тепловая мощность | 6,137 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,035 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,140 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,749 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 1,749 |
| отопление | 1,706 |
| горячее водоснабжение | 0,043 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,213 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 4,213 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,795 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,795 |
| Котельная c. Плещеево МПК |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,973 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,022 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,276 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,276 |
| отопление | 0,222 |
| горячее водоснабжение | 0,054 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,669 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,669 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,467 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,467 |
| Котельная с. Плещеево ЦРБ |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,400 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,007 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,029 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,361 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,361 |
| отопление | 0,301 |
| горячее водоснабжение | 0,060 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,003 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,003 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | - |
| Котельная п. Стальной Конь |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,806 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,741 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,021 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,083 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,039 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 1,039 |
| отопление | 0,971 |
| горячее водоснабжение | 0,068 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,598 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,598 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,093 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,093 |
| Орловская ГТ-ТЭЦ* |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 40 |
| Располагаемая тепловая мощность | 40 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,56 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 13,26 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 10,439 |
| отопление | 7,912 |
| горячее водоснабжение | 2,527 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 26,18 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 29,001 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 20 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 8,062 |

* Орловская ГТ-ТЭЦ располагается в границе города Орла

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

На источниках теплоснабжения в период действия Схемы теплоснабжения имеются резервы тепловой мощности

Подробные значения резервов тепловой мощности нетто представлено в Разделе 1.6.1.

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

- определение диаметров трубопроводов;

- определение падения давления-напора;

- определение действующих напоров в различных точках сети;

- определение допустимых давлений, в трубопроводах, при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике: для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети – пользуются пьезометрическими графиками. По ним определяется напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.

- Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.

- Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.

- Давление в обратной магистрали, во избежание образования вакуума, не должно быть ниже 0,05-0,1 Мпа (5-10 м вод. Ст.).

- Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 Мпа (5 м вод. Ст.).

- Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя.

- Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.

- В летний период давление в подающей и обратной магистралях принимают больше статического давления в системе ГВС.

Гидравлические режимы, обеспечивают передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Под дефицитом тепловой энергии понимается: технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Имеются дефициты мощности в системе теплоснабжения при обеспечении существующей тепловой нагрузки потребителей на следующих котельных:

- Котельная д. Жилино;

- Котельная п. Зареченский;

- Котельная д. Истомино;

- Котельная д. Некрасовка;

- Котельная п. Стрелецкий;

- Котельная п. Шиловский.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии, с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия источников с дефицитом тепловой мощности, отсутствуют. Зоны действия с дефицитом тепловой мощности – отсутствуют.

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

С момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения уточнены технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии и тепловые нагрузки потребителей. На основании уточнений скорректированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения.

Часть 7 «Балансы теплоносителя»

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя, для тепловых сетей, и максимального потребления теплоносителя, в теплоиспользующих установках потребителей, в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе, работающих на единую тепловую сеть

Расчетная производительность водоподготовительной установки (ВПУ) котельной для подпитки тепловых сетей определяется в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию тепловых сетей.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» качество исходной воды для систем теплоснабжения должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Минэнерго России.

Расчетный часовой расход воды, для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения, следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом, для участков тепловых сетей, длиной более 5 км от источников теплоты, без распределения теплоты, расчетный расход воды следует принимать равным – 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

- в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды, на горячее водоснабжение, с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом, для участков тепловых сетей, длиной более 5 км от источников теплоты, без распределения теплоты, расчетный расход воды следует принимать равным – 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов – равным расчетному среднему расходу воды, на горячее водоснабжение, с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков – по максимальному расходу воды, на горячее водоснабжение, плюс (в обоих случаях) 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких, отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной, наибольшей по объему, тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Объем воды в системах теплоснабжения, при отсутствии данных по фактическим объемам воды, допускается принимать равным 65 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения; 70 на 1 МВт – при открытой системе; и 30 на 1 МВт средней нагрузки – при отдельных сетях горячего водоснабжения.

В таблице Таблица 21 представлено описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя.

Таблица 21 – Балансы подпитки тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках

| Наименование показателя | 2025 |
| --- | --- |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,112 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,112 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,068 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,068 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная п. Куликовский, ул. Овражная |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,098 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,098 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная п. Добрый пер. Березовый |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,034 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,034 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Связистов |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,078 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,078 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная п. Учебный, ул. Молодежная |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,051 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,051 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,149 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,149 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,078 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,078 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1,623 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,623 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,187 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,187 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,177 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,177 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,104 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,104 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная п. Добрый, ул. Интернатная |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,012 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,012 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная д. Болотовские дворы |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,096 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,096 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,132 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,132 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная д. Ивановское |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,036 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,036 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная п. Образцово |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,104 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,104 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная д. Становое |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,146 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,146 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная п. Биофабрика |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,338 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,338 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная п. Зареченский |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,268 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,268 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная д. Истомино |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,207 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,207 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная д. Некрасовка |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,194 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,194 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная п. Садовый |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,054 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,054 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная п. Стрелецкий |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1,656 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,656 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная п. Шиловский |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,414 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,414 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная с. Звягинки |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,125 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,125 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная с. Становой Колодезь |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,055 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,055 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная с. Паюсово |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,005 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,005 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная д. Жилина |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,244 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,244 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная c. Плещеево МПК |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,039 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,039 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная с. Плещеево ЦРБ |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,050 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,050 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная п. Стальной Конь |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,145 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,145 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Орловская ГТ-ТЭЦ* |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 12,37 |
| нормативные утечки теплоносителя | 12,37 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - |

* Орловская ГТ-ТЭЦ располагается в границе города Орла

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Структура балансов производительности ВПУ, теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения, представлена в таблице Таблица 22.

Таблица 22 – Балансы производительности ВПУ котельных в зонах деятельности ЕТО

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,112 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,112 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,112 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,449 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,388 |
| Доля резерва | % | 96% |
| Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,068 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,068 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,068 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,271 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,932 |
| Доля резерва | % | 97% |
| Котельная п. Куликовский, ул. Овражная |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,098 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,098 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,098 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,393 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,402 |
| Доля резерва | % | 96% |
| Котельная п. Добрый пер. Березовый |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,034 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,034 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,034 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,137 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,466 |
| Доля резерва | % | 99% |
| Котельная п. Телецентр, ул. Связистов |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,078 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,078 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,078 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,314 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,922 |
| Доля резерва | % | 96% |
| Котельная п. Учебный, ул. Молодежная |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,051 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,051 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,051 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,206 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,449 |
| Доля резерва | % | 90% |
| Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 25,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,149 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,149 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,149 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,595 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 24,851 |
| Доля резерва | % | 99% |
| Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,63 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,078 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,078 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,078 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,313 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,548 |
| Доля резерва | % | 88% |
| Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 12,99 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,623 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,623 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,623 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 6,493 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 11,363 |
| Доля резерва | % | 88% |
| Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3 |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,187 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,187 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,187 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,748 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,308 |
| Доля резерва | % | 88% |
| Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,42 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,177 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,177 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,177 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,709 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,241 |
| Доля резерва | % | 88% |
| Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,83 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,104 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,104 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,104 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,416 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,728 |
| Доля резерва | % | 88% |
| Котельная п. Добрый, ул. Интернатная |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,012 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,012 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,012 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,047 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д |
| Доля резерва | % | н/д |
| Котельная д. Болотовские дворы |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,096 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,096 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,096 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,384 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 14,904 |
| Доля резерва | % | 99% |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,132 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,132 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,132 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,527 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 14,868 |
| Доля резерва | % | 99% |
| Котельная д. Ивановское |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,036 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,036 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,036 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,145 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 14,964 |
| Доля резерва | % | 100% |
| Котельная п. Образцово |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,104 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,104 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,104 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,416 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 14,896 |
| Доля резерва | % | 99% |
| Котельная д. Становое |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,146 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,146 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,146 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,585 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 14,854 |
| Доля резерва | % | 99% |
| Котельная п. Биофабрика |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 31,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,338 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,338 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,338 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,353 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 30,662 |
| Доля резерва | % | 99% |
| Котельная п. Зареченский |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,268 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,268 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,268 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,071 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 14,732 |
| Доля резерва | % | 98% |
| Котельная д. Истомино |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,207 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,207 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,207 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,826 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 14,793 |
| Доля резерва | % | 99% |
| Котельная д. Некрасовка |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,194 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,194 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,194 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,778 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 14,806 |
| Доля резерва | % | 99% |
| Котельная п. Садовый |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,054 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,054 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,054 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,215 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 14,946 |
| Доля резерва | % | 100% |
| Котельная п. Стрелецкий |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 31,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,656 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,656 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,656 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 6,622 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,344 |
| Доля резерва | % | 95% |
| Котельная п. Шиловский |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,414 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,414 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,414 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,655 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 14,586 |
| Доля резерва | % | 97% |
| Котельная с. Звягинки |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,125 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,125 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,125 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,500 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 14,875 |
| Доля резерва | % | 99% |
| Котельная с. Становой Колодезь |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,055 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,055 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,055 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,218 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 14,945 |
| Доля резерва | % | 100% |
| Котельная с. Паюсово |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,005 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,005 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,005 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,019 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - |
| Доля резерва | % | - |
| Котельная д. Жилина |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,244 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,244 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,244 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,978 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9,756 |
| Доля резерва | % | 98% |
| Котельная c. Плещеево МПК |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,039 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,039 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,039 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,154 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9,961 |
| Доля резерва | % | 100% |
| Котельная с. Плещеево ЦРБ |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,050 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,050 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,050 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,202 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,950 |
| Доля резерва | % | 99% |
| Котельная п. Стальной Конь |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,145 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,145 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,145 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,581 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,855 |
| Доля резерва | % | 93% |
| Орловская ГТ-ТЭЦ* |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10,7 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 10,8 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9,4 |
| Доля резерва | % | 87,9 |

* Орловская ГТ-ТЭЦ располагается в границе города Орла

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

С момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения уточнены технические характеристики систем водоподготовки.

Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

На рассматриваемых источниках теплоснабжения, в качестве основного топлива, используют природный газ.

Вид используемого топлива, расход натурального и условного топлива приведены в таблице Таблица 23.

Таблица 23 – Топливный баланс системы теплоснабжения, образованный на базе котельных в зонах деятельности ЕТО

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м³ | Израсходовано топлива |  | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тыс. м³ | Всего, в т. условного топлива |  |
| 1 | Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова | газ | 430,74 | 430,74 | 512,15 | 8 323 |
| 2 | Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая | газ | 266,41 | 266,41 | 316,76 | 8 323 |
| 3 | Котельная п. Куликовский, ул. Овражная | газ | 293,17 | 293,17 | 348,58 | 8 323 |
| 4 | Котельная п. Добрый пер. Березовый | газ | 129,48 | 129,48 | 153,95 | 8 323 |
| 5 | Котельная п. Телецентр, ул. Связистов | газ | 163,52 | 163,52 | 194,43 | 8 323 |
| 6 | Котельная п. Учебный, ул. Молодежная | газ | 104,47 | 104,47 | 124,21 | 8 323 |
| 7 | Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | газ | 420,47 | 420,47 | 499,93 | 8 323 |
| 8 | Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная | газ | 173,52 | 173,52 | 206,31 | 8 323 |
| 9 | Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | газ | 3 629,08 | 3 629,08 | 4 314,98 | 8 323 |
| 10 | Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3 | газ | 878,91 | 878,91 | 1 045,02 | 8 323 |
| 11 | Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта | газ | 320,69 | 320,69 | 381,30 | 8 323 |
| 12 | Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод | газ | 353,48 | 353,48 | 420,29 | 8 323 |
| 13 | Котельная п. Добрый, ул. Интернатная | газ | 499,40 | 499,40 | 593,79 | 8 323 |
| 14 | Котельная д. Болотовские дворы | газ | 271,74 | 271,74 | 322,20 | 8 300 |
| 15 | Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | газ | 204,96 | 204,96 | 243,03 | 8 300 |
| 16 | Котельная д. Ивановское | газ | 66,60 | 66,60 | 78,97 | 8 300 |
| 17 | Котельная п. Образцово | газ | 274,85 | 274,85 | 325,89 | 8 300 |
| 18 | Котельная д. Становое | газ | 412,70 | 412,70 | 489,34 | 8 300 |
| 19 | Котельная п. Биофабрика | газ | 1 086,67 | 1 086,67 | 1 288,48 | 8 300 |
| 20 | Котельная п. Зареченский | газ | 297,40 | 297,40 | 352,63 | 8 300 |
| 21 | Котельная д. Истомино | газ | 198,60 | 198,60 | 235,48 | 8 300 |
| 22 | Котельная д. Некрасовка | газ | 493,10 | 493,10 | 584,68 | 8 300 |
| 23 | Котельная п. Садовый | газ | 179,54 | 179,54 | 212,88 | 8 300 |
| 24 | Котельная п. Стрелецкий | газ | 1 434,68 | 1 434,68 | 1 701,12 | 8 300 |
| 25 | Котельная п. Шиловский | газ | 1 048,39 | 1 048,39 | 1 243,09 | 8 300 |
| 26 | Котельная с. Звягинки | газ | 317,41 | 317,41 | 376,36 | 8 300 |
| 27 | Котельная с. Становой Колодезь | газ | 91,51 | 91,51 | 108,50 | 8 300 |
| 28 | Котельная с. Паюсово | газ | 11,65 | 11,65 | 13,81 | 8 300 |
| 29 | Котельная д. Жилина | газ | 1 086,67 | 1 086,67 | 1 288,48 | 8 300 |
| 30 | Котельная c. Плещеево МПК | газ | 372,62 | 372,62 | 441,83 | 8 300 |
| 31 | Котельная с. Плещеево ЦРБ | газ | 398,51 | 398,51 | 472,52 | 8 300 |
| 32 | Котельная п. Стальной Конь | газ | 332,66 | 332,66 | 394,44 | 8 300 |
| 33 | Орловская ГТ-ТЭЦ* (общее потребление топлива) | газ | 35 712,16 | 35 712,16 | 42 572,75 | 8 255 |
| Всего по муниципальному округу |  |  | 51 955,76 | 51 955,76 | 61 858,18 | 8 334 |

* Орловская ГТ-ТЭЦ располагается в границе города Орла

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;

Резервное и аварийное топливо на источнике теплоснабжения не предусмотрено.

1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки;

Топливом для всех котельных является природный газ. Плотность газа 0,706 кг/м³ при температуре 0 °С и давлении 0,10132 МПа. Низшая теплота сгорания 7,900 Гкал/ тыс. м³, нормативная теплота сгорания 8,120 Гкал/тыс. м³.

1.8.4 Описание использования местных видов топлива

Топливный баланс 100% составляет природный газ.

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Характеристики на основании проведенных технических анализов приведены в разделе 1.8.3.

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;

Топливом для всех котельных является природный газ.

По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 2-х и 3-х ступенчатая (газопроводы низкого давления (до 0,1 МПа), среднего давления (0,3 МПа) и высокого давления II категории (0,6 МПа)). Природный газ по газопроводам высокого и среднего давления поступает к ГРП, далее по газопроводам среднего и низкого давления к потребителям жилой застройки и коммунально-бытовым потребителям. В ГРП выполняется понижение давления газа, а также автоматически поддерживается постоянное давление газа на выходе, независимо от интенсивности газопотребления.

Распределительными газопроводами среднего и низкого давления охвачена значительная часть территории населенных пунктов.

По принципу построения сети газораспределения выполнены по тупиковой схеме.

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа.

Изменений в топливном балансе не запланировано.

1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Актуализированы топливные балансы систем теплоснабжения по итогам 2025 года.

Часть 9 «Надежность теплоснабжения»

Надежность теплоснабжения – способность проектируемых и существующих
источников теплоты (котельных), тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Часть № 1.9 «Надежность теплоснабжения» разрабатывается в соответствии с требованиями пункта 33 Требований к схемам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»).

Основные показатели надежности теплоснабжения определяются Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808), в том числе:

интенсивность отказов систем теплоснабжения;

относительный аварийный недоотпуск тепла;

надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Дополнительно, пункт 6.25 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» определяет требования к способности действующей системы теплоснабжения в целом обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество работы. Эта способность характеризуется следующими тремя показателями:

вероятность безотказной работы;

коэффициент готовности;

живучесть.

Показатели надежности теплоснабжения определяются в соответствии с требованиями:

пунктов 30-47 раздела «Повышение надежности систем коммунального теплоснабжения» МДС 41-6.2000 «Организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» (утв. Госстрой России, приказ от 06.09.2000 № 203);

приложения № 9 «Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых и/или резервируемых участков тепловой сети» Методических рекомендаций по разработке схемы теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 г. № 565/667);

пункты 6.27, 6.28-6.30, 6.31, 6.35-6.36 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

В соответствии с требованиями пункта 124 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, по итогам анализа и оценки систем теплоснабжения поселений, городских округов органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны разделить системы теплоснабжения на высоконадежные, надежные, малонадежные и ненадежные и определить систему мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения с включением необходимых средств в инвестиционные программы и тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций или с выделением средств из бюджетов субъектов Российской Федерации. Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения поселений, городских округов направляются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в органы государственного энергетического надзора.

1.9.1 Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для конечного потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать:

- источник теплоты - 0,97;

- тепловые сети - 0,9;

- потребитель теплоты - 0,99.

Минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения в целом следует принимать равным 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимостью замены на конкретных участках тепловых сетей, теплопроводов и конструкций на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередностью ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе принимается равным 0,97 (СП 124.13330.2012).

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью систем централизованного теплоснабжения к отопительному сезону;

- достаточностью, установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование системы централизованного теплоснабжения при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимыми для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории. Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п. Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в жилые и общественные здания до 12°С, промышленных зданий до 8°С.

В соответствии с приказом Минрегиона России от 26.07.2013 №310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» произведен анализ системы теплоснабжения по следующим показателям:

- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;

Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

Кэобщ=Qi ∙ Kэист1+…+Qn ∙ Кэистn/Qi+…Qn,

где Kэист1, Кэистn – значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

Qi=Qфакт/tч,

где Qi, Qn - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;

tч - количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев.

n - количество источников тепловой энергии

- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;

Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

КВобщ=Qi ∙ KВист1+…+Qn ∙ КВистn/Qi+…Qn,

где KВист1, КВистn – значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

где Qi, Qn - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;

- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;

Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

КТобщ=Qi ∙ KТист1+…+Qn ∙ КТистn/Qi+…Qn,

где KБист1, КБистn – значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

где Qi, Qn - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

Кб = 1,0 - полная обеспеченность;

Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее;

Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

КБобщ=Qi ∙ KБист1+…+Qn ∙ КБистn/Qi+…Qn,

где KБист1, КБистn – значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

где Qi, Qn - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;

- показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

КС=SCэкспл - SCветх/ SCэкспл,

где SCэкспл – протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

SCветх – протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения:

а) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)], где

nотк - количество отказов за предыдущий год;

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс):

до 0,2 включительно - Котк тс = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно - Котк тс = 0,8;

от 0,6 - 1,2 включительно - Котк тс = 0,6;

свыше 1,2 - Котк тс = 0,5.

б) показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):

Иотк ит=Кэ+Кв+Кт/3, где

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):

до 0,2 включительно - Котк ит = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8;

от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 0,6;

Показатель надежности системы теплоснабжения Кнад определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кс, Котк т/с и Коткит:

Кнад= Кэ+Кв+Кт+Кб+Кс+Котк тс и Коткит/7

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

- высоконадежные - более 0,9;

- надежные - 0,75 - 0,89;

- малонадежные- 0,5 - 0,74;

- ненадежные- менее 0,5.

Критерии оценки надежности и коэффициент надежности систем
теплоснабжения Орловского муниципального округа приведены в таблице Таблица 24.

Таблица 24 – Критерии оценки надежности и коэффициент надежности теплоснабжения Орловского муниципального округа

| Показатели надежности | Кэ | Кт | Ки | Кб | Кр | Кс | Котк.тс | Котк ит | Кнед | Кп | Км | Ктр | Кист | Кгот | Кнад.тс | Кнад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная п. Куликовский, ул. Овражная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная п. Добрый пер. Березовый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная п. Телецентр, ул. Связистов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная п. Учебный, ул. Молодежная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная п. Добрый, ул. Интернатная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная д. Болотовские дворы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная д. Ивановское | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная п. Образцово | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная д. Становое | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная п. Биофабрика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная п. Зареченский | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная д. Истомино | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная д. Некрасовка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная п. Садовый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная п. Стрелецкий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная п. Шиловский | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная с. Звягинки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная с. Становой Колодезь | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная с. Паюсово | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная д. Жилина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная c. Плещеево МПК | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная с. Плещеево ЦРБ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная п. Стальной Конь | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |

Таблица 25 – Критерии оценки надежности и коэффициент надежности ГТ ТЭЦ

| № п/п | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Показатель надежности электроснабжения | Показатель надежности водоснабжения | Показатель надежности топливоснабжения | Показатель соответствия тепловой мощности фактическим тепловым нагрузкам | Показатель уровня резервирования | Показатель технического состояния тепловых сетей | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей | Показатель относительного недоотпуска тепла | Показатель качества теплоснабжения | Показатель надежности | Принадлежность к ТСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КЭ | КВ | КТ | КБ | КР | КС | КОТК | КНЕД | КЖАЛ | КНАД |  |
| 1 | Орловская ГТ-ТЭЦ, Московское шоссе, 182 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,889 | Орловская ГТ-ТЭЦ АО «ГТ ЭНЕРГО» |

Согласно представленным данным в таблицах выше можно отнести систему теплоснабжения Орловского муниципального округа к надежной.

Основными причинами снижения надежности системы теплоснабжения района являются низкий процент резервирования по водоснабжению.

### 1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Сведения представлены в таблице Таблица 24.

### 1.9.2 Частота отключений потребителей

Частота отключения потребителей приведена в таблице Таблица 24.

### 1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Информация о частоте восстановления теплоснабжения не указана, в связи с отсутствием отключений потребителей.

### 1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей) представлены в Приложении – Графической части. Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения отсутствуют.

### 1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения»

Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт.

Авариями в тепловых сетях считаются разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха. Восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов.

Аварийные ситуации на источниках теплоснабжения и тепловых сетях муниципального образования отсутствовали.

### 1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей

Аварийные ситуации в теплоснабжении не выявлены.

1.9.7 Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

В рамках актуализации схемы выполнен расчет показателей надежности систем теплоснабжения. Результаты расчета представлены в Главе 11.

1.9.8 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

В рамках актуализации схемы выполнен расчет показателей надежности систем теплоснабжения. Результаты расчета представлены в Главе 11.

В 2024 году тепловые сети и ЦТП села Старцево переданы в эксплуатацию по договору аренды от МУП " Орловские тепловые сети " в ООО «ТСК-Орел»

Часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

1.10.1 Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций, а именно расходы на производство и передачу тепловой энергии представлены в таблицах ниже.

В соответствии с постановлением администрации Орловского муниципального округа №2240 от 27 июля 2023 «О согласовании передачи недвижимого муниципального имущества Орловского муниципального округа в аренду» тепловые сети и котельные, эксплуатируемые МУП «Коммунальник», переданы в эксплуатацию МУП «Орловские тепловые сети», а именно:

- Котельная д. Жилина

- Котельная c. Плещеево МПК

- Котельная с. Плещеево ЦРБ

- Котельная п. Стальной Конь

В 2024 году котельная п. Добрый, ул. Интернатная передана в эксплуатацию МУП "Орловский Теплосервис".

Для теплоснабжающей организации МУП «Орловские тепловые сети» таблица

Таблица 26 – Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации МУП «Орловские тепловые сети» (без учета котельной п. Биофабрика)

| № п/п | Наименование показателя | Един. изм. | План 2025 | План 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой объем выработки тепла | тыс. Гкал | 66,73021 | 66,73021 |
| 2 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | - | - |
| 3 | Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды | тыс. Гкал | - | - |
| 4 | Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной | тыс. Гкал | 65,64640 | 65,64640 |
| 5 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 13,10663 | 13,10663 |
| 6 | Годовой полезный отпуск тепла | тыс. Гкал | 52,43850 | 52,43850 |
| 7 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 33971,85 | 35078,32 |
| 8 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 11812,69 | 12391,25 |
| 9 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 115359,65 | 137341,31 |
| 10 | Прибыль | тыс. руб. | - | - |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 151855,10 | 187237,56 |

Таблица 27 – Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации МУП «Орловские тепловые сети» (котельная п. Биофабрика)

| № п/п | Наименование показателя | Един. изм. | План 2025 | План 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой объем выработки тепла | тыс. Гкал | 6,33712 | 6,33712 |
| 2 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | - | - |
| 3 | Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды | тыс. Гкал | - | - |
| 4 | Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной | тыс. Гкал | 6,33712 | 6,33712 |
| 5 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,77762 | 0,77762 |
| 6 | Годовой полезный отпуск тепла | тыс. Гкал | 5,5595 | 5,5595 |
| 7 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 4752,70 | 4907,50 |
| 8 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1481,16 | 1569,89 |
| 9 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 10575,26 | 12350,94 |
| 10 | Прибыль | тыс. руб. | - | - |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 15065,89 | 19627,62 |

Таблица 28 – Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации МУП «Орловский Теплосервис»

| № п/п | Наименование показателя | Един. изм. | Факт 2025 | План 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой объем выработки тепла | тыс. Гкал | 58,573 | 58,04 |
| 2 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | - | - |
| 3 | Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды | тыс. Гкал | - | - |
| 4 | Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной | тыс. Гкал | - | - |
| 5 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 10,149 | 10,15 |
| 6 | Годовой полезный отпуск тепла | тыс. Гкал | 48,423 | 47,89 |
| 7 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 52 882 | 34 050,98 |
| 8 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 10 184 | 11 918,89 |
| 9 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 104 944 | 120 115,51 |
| 10 | Прибыль | тыс. руб. | - | 5 460,00 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 174 750 | 151 631,57 |

Таблица 29 – Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации ООО «ТСК-Орел»

| № п/п | Наименование показателя | Един. изм. | Факт 2025 | План 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой объем выработки тепла | тыс. Гкал | 6,28524 | 6,78606 |
| 2 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 6,162 | 6,653 |
| 3 | Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды | тыс. Гкал | - | - |
| 4 | Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной | тыс. Гкал | - | - |
| 5 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,68 | 0,526 |
| 6 | Годовой полезный отпуск тепла | тыс. Гкал | 5,482 | 6,127 |
| 7 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 3513,31 | 1524,83 |
| 8 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1146,4 | 792,89 |
| 9 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 6745,5 | 8130,01 |
| 10 | Прибыль | тыс. руб. | 184,35 | 152,32 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 11405,21 | 10447,73 |

1.10.2. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций, для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения представлены результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций за 2025 год.

Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения»

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации, с учетом последних 3 лет

Динамика утверждённых тарифов на тепловую энергию в горячей воде, представлена в таблицах ниже.

Таблица 30 – Тарифы на тепловую энергию в горячей воде МУП «Орловские тепловые сети»

| Год | 01.01-30.06.2025 | 01.07-31.12. 2025 | 01.01-30.06.2026 | 01.07-31.12. 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население (НДС не облагается) |  |  |  |  |
| Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС за исключением п. Биофабрика | 2856,28 | 3256,24 | 3256,24 | 3946,69 |
| Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС на территории п. Биофабрика | 2665,23 | 3041,03 | 3041,03 | 3862,29 |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается) |  |  |  |  |
| Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС за исключением п. Биофабрика | 2720,27 | 3101,18 | 3101,18 | 3758,75 |
| Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС на территории п. Биофабрика | 2538,32 | 2896,22 | 2896,22 | 3678,27 |

Таблица 31 – Тарифы на тепловую энергию в горячей воде МУП «Орловский Теплосервис»

| Год | 01.01-30.06.2025 | 01.07-31.12. 2025 | 01.01-30.06.2026 | 01.07-31.12. 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС | 2662,37 | 3023,18 | 3023,18 | 3552,37 |

Таблица 32 – Тарифы на тепловую энергию в горячей воде ООО «ТСК-Орел»

| Год | 01.01-30.06.2025 | 01.07-31.12. 2025 | 01.01-30.06.2026 | 01.07-31.12. 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС | 1698,01 | 1939,1 | 1971,42 | 2354,55 |

Таблица 33 – Тарифы по Орловской ГТ ТЭЦ на тепловую энергию

| Год | 01.01-30.06.2024 | 01.07-31.12. 2024 | 01.01-30.06.2025 | 01.07-31.12. 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС | 989,4 | 1088,34 | 1088,34 | 1197,19 |

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки Схемы теплоснабжения

На момент разработки схемы теплоснабжения действующие тарифы для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, представлены в таблице.

Таблица 34 – Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки Схемы теплоснабжения МУП «Орловские тепловые сети»

| Год | 01.01-30.06.2026 | 01.07-31.12. 2026 |
| --- | --- | --- |
| Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС за исключением п. Биофабрика | 3256,24 | 3946,69 |
| Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС на территории п. Биофабрика | 3041,03 | 3862,29 |

Таблица 35 – Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки Схемы теплоснабжения МУП «Орловский Теплосервис»

| Год | 01.01-30.06.2026 | 01.07-31.12. 2026 |
| --- | --- | --- |
| Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС | 3023,18 | 3552,37 |

Таблица 36 – Тарифы на тепловую энергию в горячей воде ООО «ТСК-Орел»

| Год | 01.01-30.06.2026 | 01.07-31.12. 2026 |
| --- | --- | --- |
| Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС | 1971,42 | 2354,55 |

Таблица 37 – Тарифы по Орловской ГТ ТЭЦ на тепловую энергию

| Год | 01.01-30.06.2025 | 01.07-31.12. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС | 1088,34 | 1197,19 |

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения;

Плата за подключение к системе теплоснабжения отсутствует.

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности отсутствует.

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения, с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны в Орловском муниципальном округе отсутствуют.

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня, сложившихся за последние 3 года, цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны в Орловском муниципальном округе отсутствуют.

1.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения представлены действующие тарифы на тепловую энергию на 2026 год.

Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

Из комплекса существующих проблем организации качественно теплоснабжения на территории Орловского муниципального округа, можно выделить следующие составляющие:

- износ сетей;

- износ котельного оборудования;

- отсутствие приборов учета у большинства потребителей;

- отсутствие приборов учета тепла на котельных, тепловых сетях.

Основными проблемами организации надежного теплоснабжения является устаревшее оборудование котельных, а также износ тепловых сетей, что влечет за собой перерасход топлива, большие потери воды и тепловой энергии, увеличение тарифов на коммунальные услуги и рост аварийности.

Износ сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения.

Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности вызванной коррозией и усталостью металла, так и разрушению, или обвисанию изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя еще до ввода потребителя. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем реконструкции тепловых сетей.

Отсутствие приборов учета на тепловых сетях – не позволяет оценить фактические тепловые потери в сетях.

Отсутствие приборов учета у части потребителей – не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым жилым домом. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленное тепло и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

Основными проблемами организации надежного теплоснабжения является устаревшее оборудование котельных Орловского муниципального округа, а также высокий износ тепловых сетей.

Организация надежного и безопасного теплоснабжения Орловского муниципального округа, это комплекс организационно-технических мероприятий, из которых можно выделить:

- оценку остаточного ресурса тепловых сетей;

- план перекладки тепловых сетей на территории Орловского муниципального округа;

- диспетчеризацию;

- методы определения мест утечек.

Остаточный ресурс тепловых сетей – коэффициент, характеризующий реальную степень готовности системы и ее элементов к надежной работе в течение заданного временного периода.

План перекладки тепловых сетей – документ, в котором описан перечень участков тепловых сетей, перекладка которых намечена на ближайшую перспективу.

Диспетчеризация – организации круглосуточного контроля за состоянием тепловых сетей и работой оборудования систем теплоснабжения (ИТП). При разработке проектов перекладки, тепловых сетей, рекомендуется применять трубопроводы с системой оперативного дистанционного контроля (ОДК).

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;

Проблем развития систем теплоснабжения не выявлено.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

На котельных Орловского муниципального округа в качестве основного топлива используется природный газ. Имеющаяся некоторая нестабильность показателей калорийности и удельного веса никоим образом, не влияющих на работу оборудования и не сказывающихся на экономических показателях котельных.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Предписания надзорных органов не выдавались.

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения приведено текущее описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения по итогам за 2026 год.

Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице Таблица 38.

Таблица 38 – Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потребление тепловой энергии за год (полезный отпуск тепловой энергии за 2025 год), Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова | 0,803 | 1 522,54 |
| 2 | Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая | 0,484 | 1 187,11 |
| 3 | Котельная п. Куликовский, ул. Овражная | 0,703 | 1 398,04 |
| 4 | Котельная п. Добрый пер. Березовый | 0,245 | 850,66 |
| 5 | Котельная п. Телецентр, ул. Связистов | 0,561 | 804,89 |
| 6 | Котельная п. Учебный, ул. Молодежная | 0,368 | 606,78 |
| 7 | Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 1,064 | 2 133,37 |
| 8 | Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная | 0,56 | 1 057,43 |
| 9 | Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 11,616 | 27 655,66 |
| 10 | Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3 | 1,337 | 3 409,20 |
| 11 | Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта | 1,268 | 2 147,42 |
| 12 | Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод | 0,745 | 1 621,28 |
| 13 | Котельная п. Добрый, ул. Интернатная | 1,272 | 4 028,99 |
| 14 | Котельная д. Болотовские дворы | 0,687 | 1 424,23 |
| 15 | Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 0,942 | 1 721,03 |
| 16 | Котельная д. Ивановское | 0,26 | 501,84 |
| 17 | Котельная п. Образцово | 0,745 | 1 561,78 |
| 18 | Котельная д. Становое | 1,047 | 1 890,18 |
| 19 | Котельная п. Биофабрика | 2,42 | 6 609,29 |
| 20 | Котельная п. Зареченский | 1,915 | 4 131,98 |
| 21 | Котельная д. Истомино | 1,478 | 1 515,82 |
| 22 | Котельная д. Некрасовка | 1,392 | 2 673,49 |
| 23 | Котельная п. Садовый | 0,385 | 769,63 |
| 24 | Котельная п. Стрелецкий | 11,846 | 11 469,58 |
| 25 | Котельная п. Шиловский | 2,96 | 5 481,50 |
| 26 | Котельная с. Звягинки | 0,895 | 1 885,09 |
| 27 | Котельная с. Становой Колодезь | 0,39 | 888,80 |
| 28 | Котельная с. Паюсово | 0,034 | 82,20 |
| 29 | Котельная д. Жилина | 1,749 | 6 609,29 |
| 30 | Котельная c. Плещеево МПК | 0,276 | 2 652,54 |
| 31 | Котельная с. Плещеево ЦРБ | 0,361 | 2 714,89 |
| 32 | Котельная п. Стальной Конь | 1,039 | 2 525,81 |
| 33 | Орловская ГТ-ТЭЦ* | 3,585 | 5482 |
| Всего по муниципальному округу |  | 55,432 | 111 014,34 |

Орловская ГТ-ТЭЦ располагается в границе города Орла, значение спроса тепловой нагрузки в с. Старцево приведено в таблице ниже

Таблица 39 - Значения спроса на тепловую мощность с. Старцева

| Наименование | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| ЦТП с. Старцево ул. Колледжская д.2 | 3,585 |
| - отопление и вентиляция | 2,692 |
| - горячее водоснабжение | 0,893 |

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе;

В Орловском муниципальном округе по состоянию 01.01.2023, согласно данным Росстата, численность населения составляет 70,123 тыс. человек, что составляет 10,1% областного населения. Территорию района 265 населенных пунктов.

Пригородное положение района способствует тому, что наличное население значительно превышает постоянное. В районе наблюдаются интенсивные сезонные и недельные колебания численности населения. Летний максимум численности связан с дачным движением, а максимум, приходящийся на конец рабочей недели и выходные, – с перемещением значительного числа людей, главным образом из г. Орла, в загородные дома. С учетом этих колебаний данные по наличному населению требуют дооценки в сторону увеличения.

Основные особенности системы расселения Орловского муниципального округа определяются его макро- и микрогеографическим положением. Пригородное положение (вокруг города Орла) определяет наличие крупных населенных пунктов, сочетающих в себе промышленные, сельскохозяйственные и другие функции. Положение на юге нечерноземной зоны определяет небольшие размеры сельских населенных пунктов и их размещение на безлесных участках территории, как на водоразделах, так и по берегам рек. Плотность населения в районе составляет 39 человек на км².

Средний размер населенного пункта Орловского муниципального округа – 4 тыс. чел. При том, что подавляющее большинство сельских населенных пунктов имеют крайне низкую людность, для Орловского муниципального округа характерна концентрация населения в крупных населенных пунктах. Порядка 69% населения района проживает в 16 населенных пунктах, что составляет 19% от их общего количества.

Население Орловского муниципального округа размещено по территории недостаточно равномерно. Наиболее плотное заселение наблюдается вокруг областного центра города Орла. В целом, система расселения Орловского муниципального округа относится к долинному типу (размещение большей части населенных пунктов приурочено к речным долинам и другим путям сообщения). Основными планировочными осями являются реки и дороги.

Согласно документам территориального планирования Орловского муниципального округа, теплоснабжение новой застройки намечается от индивидуальных отопительных котлов, в основном, на газовом топливе и газовых водонагревателей. В документах территориального планирования отсутствуют конкретные объекты новой застройки, планируемые на территории Орловского муниципального округа.

Прогноз приростов потребления тепловой энергии на 2042 г. Орловского муниципального округа принят 0 Гкал/час.

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Требования к энергетической эффективности жилых и общественных зданий приведены в ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с указанными документами, проектируемые и реконструируемые жилые, общественные и промышленные здания, должны проектироваться согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

На основании данных по прогнозам приростов строительных фондов и отсутствия запросов по выдаче технических условий на технологическое подключение новых абонентов увеличение удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение не предусматривается.

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Для рационального и эффективного использования энергоресурсов на территории Орловского муниципального округа предложено сохранение существующей системы теплоснабжения с учетом того, что на территории Орловского муниципального округа расширяется газораспределительная сеть, что позволит организовать отопление, горячее водоснабжение потребителей от индивидуальных газовых котлов. Предложения по реконструкции и новому строительству в отношении источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Орловского муниципального округа, не требуется. Перспективная тепловая нагрузка на осваиваемых территориях Орловского муниципального округа будет компенсирована индивидуальными источниками. Возможность передачи тепловой энергии от существующих источников тепловой энергии имеется.

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения отсутствуют.

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Приросты объемов потребления тепловой энергии на территории Орловского муниципального округа в производственных зонах отсутствуют.

2.7. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.7.1. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;

Подключение новых объектов теплопотребления к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не производилось, т. к. схема разрабатывается впервые.

2.7.2. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки;

Изменений прогнозных приростов перспективной застройки отсутствует, т. к. схема разрабатывается впервые.

2.7.3. Расчетную тепловую нагрузку на коллекторах источников тепловой энергии;

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии представлена в Главе 6.

2.7.4. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды.

Информация о фактическом расходе теплоносителя отсутствует, т.к. приборы учета тепловой энергии на котельных не установлены.

Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения, с привязкой к топографической основе городского округа, и, с полным топологическим описанием связности объектов

Zulu Thermo 2021 позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, а также выполнять теплогидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Графическое отображение электронной модели представлено на рисунке.

Рисунок 1 - Графическое представление электронной модели

3.2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся элементы: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Информация по вышеперечисленным объектам, системы теплоснабжения, представлена в Главе 1. Каждый элемент имеет паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик имеются необходимые для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, также и справочные характеристики. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик потребителей, узлов и участков тепловой сети.

3.3. Паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

В паспортизацию объектов тепловой сети так же включена привязка к единицам территориального деления.

3.4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Модель тепловых сетей в своем расчете имитирует фактический гидравлический режим тепловых сетей. Гидравлический расчет тепловых сетей от котельных представлен в Приложении 2.

3.5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение, на схеме тепловой сети, влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов.

3.6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Расчет балансов тепловой энергии по источникам, в модели тепловых сетей организован по принципу привязки источника теплоснабжения к конкретному населенному пункту. В результате получается расчет балансов тепловой энергии по источникам тепла и по территориальному признаку. Балансы тепловой энергии по источникам и по территориальному признаку приведены в Главе 4.

3.7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя представлен электронной модели.

3.8. Расчет показателей надежности теплоснабжения

Результаты расчета показателей надежности представлены в Главе 11.

3.9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей), по заданным критериям, с целью моделирования различных перспективных вариантов Схем теплоснабжения

Групповые изменения характеристик объектов применяются для различных целей и задач гидравлического моделирования, но их основное предназначение - калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы, реальной тепловой сети, всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов. Измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков, действующей тепловой сети, не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов. Соответственно, групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) позволяют разработать приближенную к реальности модель Схемы теплоснабжения муниципального образования.

3.10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Сравнительные пьезометрические графики отображают графики давлений в тепловой сети. Данный инструментарий реализован в электронной модели тепловых сетей. Анализ пьезометров показывает, что располагаемые напоры у потребителей достаточны для обеспечения циркуляции теплоносителя.

3.11. Сценарии развития аварий с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В качестве инструмента для решения задач с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций используется разработанная электронная модель, созданная в программно-расчетном комплексе Zulu в составе геоинформационной системы Zulu и расчетного модуля ZuluThermo.

С применением геоинформационной системы Zulu можно создавать и видеть на топографической карте территории план-схему инженерных сетей с поддержкой их топологии, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, осуществлять экспорт и импорт данных.

С применением модуля ZuluThermo, возможно проводить анализ отключений, переключений или полностью изолирующей участок и т.д.

Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций используется дежурным и техническим персоналом теплоснабжающей (теплосетевой) организации для принятия оптимальных решений по ведению теплоснабжения в случае аварийной ситуации. На основании полученных результатов гидравлических расчетов в программно-расчетном комплексе Zulu при электронном моделировании дежурный диспетчер должен выдать рекомендации ремонтной бригаде для проведения переключений.

Специалист, работающий с электронной моделью системы теплоснабжения Орловского муниципального округа в программно-расчетном комплексе Zulu для анализа переключений, поиска ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников или полностью изолирующей участок, должен выполнить «Поверочный расчет» с внесением изменений в исходные данные при моделировании аварийной ситуации, например, отключении отдельных участков тепловой сети.

На основе данных, полученных при электронном моделировании, дежурный диспетчер может для устранения и уменьшения негативных последствий аварии оперативно по средствам связи сообщить ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:

- список потребителей тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений.

- информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей.

Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

4.1. Балансы существующей, на базовый период, Схемы теплоснабжения (актуализации Схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки, в каждой из зон действия источников тепловой энергии, с определением резервов (дефицитов) существующей, располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки, в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии, с определением резервов (дефицитов) существующей, располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, представлены в таблице Таблица 40.

Таблица 40 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 |
| отопление | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 |
| горячее водоснабжение | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 1,484 |
| Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 |
| отопление | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 | 2,047 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 |
| Котельная п. Куликовский, ул. Овражная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |
| отопление | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,427 | 2,427 | 2,427 | 2,427 | 2,427 | 2,427 | 2,427 | 2,427 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,427 | 2,427 | 2,427 | 2,427 | 2,427 | 2,427 | 2,427 | 2,427 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 |
| Котельная п. Добрый пер. Березовый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| отопление | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
| горячее водоснабжение | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Связистов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 |
| отопление | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,963 | 1,963 | 1,963 | 1,963 | 1,963 | 1,963 | 1,963 | 1,963 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,963 | 1,963 | 1,963 | 1,963 | 1,963 | 1,963 | 1,963 | 1,963 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 |
| Котельная п. Учебный, ул. Молодежная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
| отопление | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,596 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | 1,596 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,596 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | 1,596 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,393 |
| Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 |
| отопление | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 |
| Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| отопление | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,964 | 1,964 | 1,964 | 1,964 | 1,964 | 1,964 | 1,964 | 1,964 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,964 | 1,964 | 1,964 | 1,964 | 1,964 | 1,964 | 1,964 | 1,964 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 |
| Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | 22,600 | 22,600 | 22,600 | 22,600 | 22,600 | 22,600 | 22,600 | 22,600 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 11,615 | 11,615 | 11,615 | 11,615 | 11,615 | 11,615 | 11,615 | 11,615 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 11,615 | 11,615 | 11,615 | 11,615 | 11,615 | 11,615 | 11,615 | 11,615 |
| отопление | 10,347 | 10,347 | 10,347 | 10,347 | 10,347 | 10,347 | 10,347 | 10,347 |
| горячее водоснабжение | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 9,824 | 9,824 | 9,824 | 9,824 | 9,824 | 9,824 | 9,824 | 9,824 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 9,824 | 9,824 | 9,824 | 9,824 | 9,824 | 9,824 | 9,824 | 9,824 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 14,068 | 14,068 | 14,068 | 14,068 | 14,068 | 14,068 | 14,068 | 14,068 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 14,068 | 14,068 | 14,068 | 14,068 | 14,068 | 14,068 | 14,068 | 14,068 |
| Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 |
| отопление | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 |
| горячее водоснабжение | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,473 | 1,473 | 1,473 | 1,473 | 1,473 | 1,473 | 1,473 | 1,473 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,473 | 1,473 | 1,473 | 1,473 | 1,473 | 1,473 | 1,473 | 1,473 |
| Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 |
| отопление | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 |
| Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 |
| отопление | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 | 0,925 |
| Котельная п. Добрый, ул. Интернатная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 |
| отопление | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 |
| горячее водоснабжение | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,430 | 6,430 | 6,430 | 6,430 | 6,430 | 6,430 | 6,430 | 6,430 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 6,430 | 6,430 | 6,430 | 6,430 | 6,430 | 6,430 | 6,430 | 6,430 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,260 | 5,260 | 5,260 | 5,260 | 5,260 | 5,260 | 5,260 | 5,260 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 5,260 | 5,260 | 5,260 | 5,260 | 5,260 | 5,260 | 5,260 | 5,260 |
| Котельная д. Болотовские дворы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 |
| отопление | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 |
| Котельная д. Жилино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 |
| отопление | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
| Котельная д. Ивановское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| отопление | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| Котельная п. Образцово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 | 2,086 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 |
| отопление | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 |
| горячее водоснабжение | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| Котельная д. Становое |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 | 2,111 |
| отопление | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 |
| горячее водоснабжение | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,453 | 1,453 | 1,453 | 1,453 | 1,453 | 1,453 | 1,453 | 1,453 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,453 | 1,453 | 1,453 | 1,453 | 1,453 | 1,453 | 1,453 | 1,453 |
| Котельная п. Биофабрика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | 6,570 | 6,570 | 6,570 | 6,570 | 6,570 | 6,570 | 6,570 | 6,570 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 |
| отопление | 2,230 | 2,230 | 2,230 | 2,230 | 2,230 | 2,230 | 2,230 | 2,230 |
| горячее водоснабжение | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,013 | 4,013 | 4,013 | 4,013 | 4,013 | 4,013 | 4,013 | 4,013 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 4,013 | 4,013 | 4,013 | 4,013 | 4,013 | 4,013 | 4,013 | 4,013 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,234 | 3,234 | 3,234 | 3,234 | 3,234 | 3,234 | 3,234 | 3,234 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,234 | 3,234 | 3,234 | 3,234 | 3,234 | 3,234 | 3,234 | 3,234 |
| Котельная п. Зареченский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 1,915 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 1,915 |
| отопление | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 1,915 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 |
| Котельная д. Истомино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,577 | 2,577 | 2,577 | 2,577 | 2,577 | 2,577 | 2,577 | 2,577 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 |
| отопление | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 |
| Котельная д. Некрасовка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 |
| отопление | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 |
| горячее водоснабжение | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 |
| Котельная п. Садовый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
| отопление | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| горячее водоснабжение | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 | 0,552 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 |
| Котельная п. Стрелецкий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 13,258 | 13,258 | 13,258 | 13,258 | 13,258 | 13,258 | 13,258 | 13,258 |
| Располагаемая тепловая мощность | 7,258 | 7,258 | 7,258 | 7,258 | 7,258 | 7,258 | 7,258 | 7,258 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 11,846 | 11,846 | 11,846 | 11,846 | 11,846 | 11,846 | 11,846 | 11,846 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 11,846 | 11,846 | 11,846 | 11,846 | 11,846 | 11,846 | 11,846 | 11,846 |
| отопление | 11,726 | 11,726 | 11,726 | 11,726 | 11,726 | 11,726 | 11,726 | 11,726 |
| горячее водоснабжение | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,374 | 3,374 | 3,374 | 3,374 | 3,374 | 3,374 | 3,374 | 3,374 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,374 | 3,374 | 3,374 | 3,374 | 3,374 | 3,374 | 3,374 | 3,374 |
| Котельная п. Шиловский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 |
| отопление | 2,237 | 2,237 | 2,237 | 2,237 | 2,237 | 2,237 | 2,237 | 2,237 |
| горячее водоснабжение | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,038 | 2,038 | 2,038 | 2,038 | 2,038 | 2,038 | 2,038 | 2,038 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,038 | 2,038 | 2,038 | 2,038 | 2,038 | 2,038 | 2,038 | 2,038 |
| Котельная с. Звягинки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 |
| отопление | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 |
| горячее водоснабжение | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 |
| Котельная с. Становой Колодезь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
| отопление | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 |
| Котельная с. Паюсово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| отопление | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Котельная д. Жилина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 13,003 | 13,003 | 13,003 | 13,003 | 13,003 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 6,137 | 6,137 | 6,137 | 6,137 | 6,137 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,749 | 1,749 | 1,749 | 1,749 | 1,749 | 1,749 | 1,749 | 1,749 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 1,749 | 1,749 | 1,749 | 1,749 | 1,749 | 1,749 | 1,749 | 1,749 |
| отопление | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 |
| горячее водоснабжение | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,213 | 4,213 | 4,213 | 4,213 | 4,213 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 4,213 | 4,213 | 4,213 | 4,213 | 4,213 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,795 | 2,795 | 2,795 | 2,795 | 2,795 | 1,965 | 1,965 | 1,965 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,795 | 2,795 | 2,795 | 2,795 | 2,795 | 1,965 | 1,965 | 1,965 |
| Котельная c. Плещеево МПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 |
| отопление | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| горячее водоснабжение | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,696 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,696 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 |
| Котельная с. Плещеево ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| отопление | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| горячее водоснабжение | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная п. Стальной Конь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 1,806 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |
| отопление | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,971 |
| горячее водоснабжение | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 |
| Орловская ГТ-ТЭЦ* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Располагаемая тепловая мощность | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 13,260 | 13,260 | 13,260 | 16,520 | 16,520 | 16,520 | 16,520 | 16,520 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 13,699 | 13,699 | 13,699 | 13,699 | 13,699 |
| отопление | 7,912 | 7,912 | 7,912 | 10,297 | 10,297 | 10,297 | 10,297 | 10,297 |
| горячее водоснабжение | 2,527 | 2,527 | 2,527 | 3,402 | 3,402 | 3,402 | 3,402 | 3,402 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 29,56 | 29,56 | 29,56 | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 26,30 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 8,062 | 8,062 | 8,062 | 8,062 | 8,062 | 8,062 | 8,062 | 8,062 |

* Орловская ГТ-ТЭЦ располагается в границе города Орла

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Анализ результатов расчета показывает, что существующие сети обеспечивают тепловой энергией потребителей в необходимых параметрах.

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузкой потребителей

Имеются дефициты мощности в системе теплоснабжения при обеспечении существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей на следующих котельных:

- Котельная д. Жилино;

- Котельная п. Зареченский;

- Котельная д. Истомино;

- Котельная д. Некрасовка;

- Котельная п. Стрелецкий;

- Котельная п. Шиловский.

4.4. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, для каждой системы теплоснабжения, - за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

С момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения уточнены тепловые нагрузки потребителей и балансы тепловой мощности источников тепловой энергии.

Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Для повышения эффективности работы централизованной системы теплоснабжения в составе настоящей Схеме рассматриваются следующие варианты ее развития:

Вариант 1

Таблица 41 – Мероприятия по строительству, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание и место расположения объектов | Наименование ЕТО | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Ед. измерения | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |
| 1 | строительство котельной | с. Ст. Колодезь, ул. Заводская | МУП «Орловский Теплосервис» | установленная мощность | Гкал/час | 4,8 | 1,4 | 2027 | 2027 |
| 2 | модернизация котельной | модернизация котельной, Знаменка, ул. Школа-Интернат | МУП «Орловский Теплосервис» | установленная мощность | Гкал/час | 2 | 2 | 2023 | 2025 |
| 4 | модернизация котельной | модернизация котельной, п. Учебный | МУП «Орловский Теплосервис» | установленная мощность | Гкал/час | 2 | 2 | 2030 | 2042 |
| 5 | модернизация котельной | модернизация котельной п. Знаменка 7 Ноября | МУП «Орловский Теплосервис» | установленная мощность | Гкал/час | 3,3 | 3,3 | 2029 | 2029 |
| 6 | модернизация котельной | модернизация котельной, п. Куликовский | МУП «Орловский Теплосервис» | установленная мощность | Гкал/час | 3,2 | 3,2 | 2030 | 2042 |
| 7 | модернизация котельной | модернизация котельной, с. Кр. Звезда, ул. Почтовая | МУП «Орловский Теплосервис» | установленная мощность | Гкал/час | 2,58 | 2,58 | 2030 | 3032 |
| 8 | модернизация котельной | модернизация котельной, пгт Знаменка, ул. Автодорожная | МУП «Орловский Теплосервис» | установленная мощность | Гкал/час | 2,58 | 2,58 | 2028 | 2028 |
| 9 | модернизация котельной | модернизация котельной, п. Добрый, ул. Интернатная | МУП «Орловский Теплосервис» | установленная мощность | Гкал/час | 8 | 8 | 2030 | 2042 |
| 10 | Строительство блочно-модульной котельной | п.Садовый , ул Садовая | МУП «Орловские тепловые сети» | газ | Гкал | 2745 | 900 | 2030 | 2030 |
|  |  |  |  | электр | тыс/руб | 234,8 | 225 |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ | тыс/руб | 969 | 0 |  |  |
| 11 | Строительство блочно-модульной котельной | п.Стрелецкий , ул Парковая, д.1 | МУП «Орловские тепловые сети» | потери | Гкал | 358,76 | 111,3 | 2030 | 2030 |
| 12 | Капитальный ремонт 2 котлов НР-18 | д.Образцово | МУП «Орловские тепловые сети» | газ | тыс/руб | 2548 | 2490 | 2028 | 2028 |
| 13 | Замена ХВО | д.Жилина | МУП «Орловские тепловые сети» | вода,соль | тыс/руб | 13,622 | 3,122 | 2026 | 2026 |
|  |  |  |  | ФОТ | тыс/руб | 18,2 | 0 |  |  |
| 14 | Замена ХВО | д.Некрасовка | МУП «Орловские тепловые сети» | вода,соль | тыс/руб | 15,716 | 1,076 | 2026 | 2026 |
|  |  |  |  | ФОТ | тыс/руб | 15,8 | 0 |  |  |
| 15 | Замена ХВО | д.Истомино | МУП «Орловские тепловые сети» | вода,соль | тыс/руб | 3,101 | 0,576 | 2026 | 2026 |
|  |  |  |  | ФОТ | тыс/руб | 18,2 | 0 |  |  |
| 16 | Замена ХВО | д.Болотовские дворы | МУП «Орловские тепловые сети» | вода,соль | тыс/руб | 17646 | 1,484 | 2026 | 2026 |
|  |  |  |  | ФОТ | тыс/руб | 27,36 | 9,12 |  |  |
| 17 | Строительство блочно-модульной котельной | д.Образцово,д/с и клуб | МУП «Орловские тепловые сети» | потери | Гкал | 352,8 | 110,2 | 2029 | 2029 |
| 18 | техническое перевооружение | д.Становое | МУП «Орловские тепловые сети» | потери | Гкал | 220,5 | 112,5 | 2026 | 2028 |
| 19 | Модернизация котельной | п.Шиловский | МУП «Орловские тепловые сети» | газ | тыс/руб | 8304,3 | 8094,3 | 2030 | 2030 |
|  |  |  |  | электр | тыс/руб | 1436 | 1320 |  |  |
| 20 | Модернизация котельной | п.Биофабрика | МУП «Орловские тепловые сети» | газ | тыс/руб | 9462,8 | 8301,8 | 2029 | 2029 |
|  |  |  |  | электр | тыс/руб | 1286,3 | 1156,3 |  |  |
| 23 | Реконструкция котельной | с. Плещеево ЦРБ | МУП «Орловские тепловые сети» | установленная мощность | Гкал/час | 5,16 | 0,4 | 2025 | 2025 |
| 24 | Реконструкция котельной | п. Стальной Конь | МУП «Орловские тепловые сети» | установленная мощность | Гкал/час | 1,66 | 1,2 | 2036 | 2036 |
| 25 | Реконструкция котельной | котельная д. Жилина ул. Строительная | МУП «Орловские тепловые сети» | Тепловая производительность | Гкал/час | 1,3 | 1,3 | 2026 | 2029 |
| 26 | Реконструкция котельной | д. Жилина | МУП «Орловские тепловые сети» | Тепловая производительность | Гкал/час | 0,96 | 1,3 | 2028 | 2029 |
| 27 | Реконструкция котельной | c. Плещеево МПК | МУП «Орловские тепловые сети» | Тепловая производительность | Гкал/час | 1,96 | 2 | 2026 | 2029 |
| 28 | Реконструкция котельной | п.Становое | МУП «Орловские тепловые сети» | Тепловая производительность | Гкал/час | 2,8 | 3,2 | 2027 | 2029 |
| 30 | Реконструкция котельной п.Добрый (ул.Кирьянова) | Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова | МУП «Орловский Теплосервис» | установленная мощность | Гкал/час | 2,6 | 1,02 | 2026 | 2027 |

Таблица 42 – Мероприятия по строительству, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание и место расположения объектов | ЕТО | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Ед. измерения | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловой сети по адресу: Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 к ЦТП | Орловская область, Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 (наземный участок тепловой сети от границы района до опуска под землю) | ООО "ТСК-Орел" | Условный диаметр Длина | мм км | 219 L = 0,198 | 159 L = 0,198 | 2026 | 2026 |
| 2 | Реконструкция тепловой сети по адресу: Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 от ЦТП | Орловская область, Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 Наземный участок тепловых сетей; от ЦТП с. Старцево, ул. Колледжская,2 –этап 1; От трубопровода на жилой МКД № 5 по ул. Колледжская, с. Старцево, Орловского муниципального округа до МКД № 8 по ул. Колледжская – этап 1.1. От ЦТП с. Старцево, Орловского муниципального округа до общежития техникума – д. №6 по ул. Колледжская – этап 2. От трубопровода на жилой МКД № 5 по ул. Колледжская, с. Старцево до столярной мастерской техникума – этап 2.1. | ООО "ТСК-Орел" | Условный диаметр Длина | мм км | 57 76 108 L = 0,818 | 32 40 89 108 L = 0,818 | 2027 | 2028 |
| 3 | Реконструкция сети ГВС по адресу: Орловский муниципальный округ, с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 | Орловская область, Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 Наземный участок сетей от ЦТП с. Старцево, Орловского муниципального округа до общежития техникума д. № 6 по ул. Колледжская | ООО "ТСК-Орел" | Условный диаметр Длина | мм км | 57 76 L = 0,208 | 40 57 L = 0,208 | 2028 | 2028 |
| 4 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ, д. Жилина | МУП «Орловские тепловые сети» | протяженность | м | 390 | 390 | 2027 | 2027 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 159 | 159 |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ, п. Зареченский | МУП «Орловские тепловые сети» | протяженность | м | 412,05 | 412,05 | 2027 | 2027 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 63/110, 110/160, 160/225 | 63/110, 110/160, 160/225 |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ, с. Плещеево | МУП «Орловские тепловые сети» | протяженность | м | 311 | 311 | 2027 | 2027 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 63, 159 | 63, 159 |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ,п. Шиловский ул. Медицинская | МУП «Орловские тепловые сети» | протяженность | м | 1300 | 1300 | 2026 | 2027 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | - | - |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт | капитальный ремонт сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский м.о., д.Жилина | МУП «Орловские тепловые сети» | протяженность | м | 70 | 70 | 2026 | 2026 |
| 9 | Капитальный ремонт | капитальный ремонт теплотрассы, кадастровый номер 57:10:1180101:1226, по адресу: Орловская область, Орловский район, Образцовское с/п, с.Звягинки | МУП «Орловские тепловые сети» | протяженность | м | 348 | 348 | 2026 | 2026 |
| 10 | Капитальный ремонт | капитальный ремонт сети горячего водоснабжения, кадастровый номер 57:10:2020101:1613, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, п.Добрый, ул.Кирьянова | МУП "Орловский теплосервис" | протяженность | м | ТС (255м) ГВС (255м) | ТС (255м) ГВС (255м) | 2026 | 2026 |
| 11 | Капитальный ремонт | капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1876, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, пгт.Знаменка, ул.Гагарина, д.5, 6, 7 | МУП "Орловский теплосервис" | протяженность | м | ТС (220м) ГВС (220м) | ТС (220м) ГВС (220м) | 2026 | 2026 |
| 12 | Капитальный ремонт | капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:2740101:352, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, п. Телецентр, ул.Связистов, д. | МУП "Орловский теплосервис" | протяженность | м | 120 | 120 | 2026 | 2026 |
| 13 | Капитальный ремонт | капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1880, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, пгт.Знаменка, ул.Октябрьская, д.2а | МУП "Орловский теплосервис" | протяженность | м | ТС (30м) ГВС (30м) | ТС (30м) ГВС (30м) | 2026 | 2026 |
| 14 | Капитальный ремонт | капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1880, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, пгт.Знаменка, ул.Первомайская, д.47а | МУП "Орловский теплосервис" | протяженность | м | ТС (15м) ГВС (15м) | ТС (15м) ГВС (15м) | 2026 | 2026 |
| 15 | Капитальный ремонт | капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1876, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ, пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 10 | МУП "Орловский теплосервис" | протяженность | м | 108 | 108 | 2026 | 2026 |
| 16 | Капитальный ремонт | капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1880, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, с.Лаврово, ул. 8 Марта, д.1,2,3 | МУП "Орловский теплосервис" | протяженность | м | 90 | 90 | 2026 | 2026 |

Вариант 2

- Проекты по строительству и реконструкции котельных и тепловых сетей не будут реализовываться (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы).

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Мероприятия по варианту 1

При реализации мероприятий по варианту 1 планируется: снижение расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов, сокращение тепловых потерь, за счет реконструкции тепловых сетей, а также повышение надежности теплоснабжения и сокращения эксплуатационных затрат.

Сравнивая 2 варианта развития схемы теплоснабжения в 1 варианте за счет вложенных инвестиций, мы получаем экономический эффект и увеличиваем надёжность системы теплоснабжения, во втором варианте мы не инвестируем средства соответственно организация не несет инвестиционных затрат, но надежность и эффективность системы ухудшается за счет морального и физического износа оборудования и тепловых статей.

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

С целью минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе рекомендуется вариант 1, у которого тариф на тепловую энергию к расчетному сроку (2042 год) прогнозируется в размере:

| МУП «Орловские тепловые сети» Население (НДС не облагается) |  | МУП «Орловские тепловые сети» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается) |  | МУП «Орловский Теплосервис» | ООО «ТСК-Орел» | Тарифы по Орловской ГТ ТЭЦ на тепловую энергию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС за исключением п. Биофабрика | Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС на территории п. Биофабрика | Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС за исключением п. Биофабрика | Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС на территории п. Биофабрика | Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС | Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС | Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС |
| 5 742 | 5 924 | 5 742 | 5 642 | 5 889 | 3 148 | 2 332 |

При этом, если к реализации будет принят вариант 2 - не будут реализовываться мероприятия (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы) тариф тепловой энергии к расчетному сроку (2042 год) может достичь:

| МУП «Орловские тепловые сети» Население (НДС не облагается) |  | МУП «Орловские тепловые сети» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается) |  | МУП «Орловский Теплосервис» | ООО «ТСК-Орел» | Тарифы по Орловской ГТ ТЭЦ на тепловую энергию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС за исключением п. Биофабрика | Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС на территории п. Биофабрика | Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС за исключением п. Биофабрика | Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС на территории п. Биофабрика | Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС | Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС | Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС |
| 7 580 | 7 819 | 7 580 | 7 447 | 7 773 | 4 155 | 3 078 |

5.4. Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В рамках актуализации Схемы теплоснабжения выполнен выбор приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения путем сравнения прогнозных значений тарифа.

Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, предназначен как для передачи теплоты (теплоносителя), так и для восполнения утечек теплоносителя, за счет подпитки тепловой сети.

При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.

Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Потери в тепловых сетях новых источников теплоснабжения определяются на этапе проектирования.

Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей источников теплоснабжения. Указанные сведения представлены в таблице Таблица 43.

Таблица 43 – Перспективные расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности котельных в зонах деятельности ЕТО на период 2025– 2042 гг., тыс. м³

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п. Куликовский, ул. Овражная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п. Добрый пер. Березовый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Связистов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п. Учебный, ул. Молодежная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п. Добрый, ул. Интернатная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д. Болотовские дворы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д. Ивановское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п. Образцово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д. Становое |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п. Биофабрика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п. Зареченский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д. Истомино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д. Некрасовка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п. Садовый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п. Стрелецкий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п. Шиловский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Звягинки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Становой Колодезь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Паюсово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д. Жилина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная c. Плещеево МПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Плещеево ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п. Стальной Конь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Орловская ГТ-ТЭЦ* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 |
| нормативные утечки теплоносителя | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - |

* Орловская ГТ-ТЭЦ располагается в границе города Орла

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Потребители с использованием открытой системы теплоснабжения отсутствуют.

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки-аккумуляторы на котельных отсутствуют.

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлен в таблице.

Таблица 44 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети котельных в зонах деятельности ЕТО, тыс. м³

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2042 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2,388 | 2,388 |  |
| Доля резерва | % | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |  |
| Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,932 | 1,932 | 1,932 | 1,932 | 1,932 | 1,932 | 1,932 | 1,932 |  |
| Доля резерва | % | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |  |
| Котельная п. Куликовский, ул. Овражная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,402 | 2,402 | 2,402 | 2,402 | 2,402 | 2,402 | 2,402 | 2,402 |  |
| Доля резерва | % | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |  |
| Котельная п. Добрый пер. Березовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,466 | 2,466 | 2,466 | 2,466 | 2,466 | 2,466 | 2,466 | 2,466 |  |
| Доля резерва | % | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |  |
| Котельная п. Телецентр, ул. Связистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 | 1,922 |  |
| Доля резерва | % | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |  |
| Котельная п. Учебный, ул. Молодежная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |  |
| Доля резерва | % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |
| Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 0,595 | 0,595 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 24,851 | 24,851 | 24,851 | 24,851 | 24,851 | 24,851 | 24,851 | 24,851 |  |
| Доля резерва | % | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |  |
| Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 |  |
| Доля резерва | % | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% |  |
| Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 12,99 | 12,99 | 12,99 | 12,99 | 12,99 | 12,99 | 12,99 | 12,99 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 6,493 | 6,493 | 6,493 | 6,493 | 6,493 | 6,493 | 6,493 | 6,493 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 11,363 | 11,363 | 11,363 | 11,363 | 11,363 | 11,363 | 11,363 | 11,363 |  |
| Доля резерва | % | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% |  |
| Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 |  |
| Доля резерва | % | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% |  |
| Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,709 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,241 | 1,241 | 1,241 | 1,241 | 1,241 | 1,241 | 1,241 | 1,241 |  |
| Доля резерва | % | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% |  |
| Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 |  |
| Доля резерва | % | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% |  |
| Котельная п. Добрый, ул. Интернатная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Котельная д. Болотовские дворы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 14,904 | 14,904 | 14,904 | 14,904 | 14,904 | 14,904 | 14,904 | 14,904 |  |
| Доля резерва | % | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |  |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 14,868 | 14,868 | 14,868 | 14,868 | 14,868 | 14,868 | 14,868 | 14,868 |  |
| Доля резерва | % | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |  |
| Котельная д. Ивановское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 14,964 | 14,964 | 14,964 | 14,964 | 14,964 | 14,964 | 14,964 | 14,964 |  |
| Доля резерва | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| Котельная п. Образцово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 14,896 | 14,896 | 14,896 | 14,896 | 14,896 | 14,896 | 14,896 | 14,896 |  |
| Доля резерва | % | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |  |
| Котельная д. Становое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 14,854 | 14,854 | 14,854 | 14,854 | 14,854 | 14,854 | 14,854 | 14,854 |  |
| Доля резерва | % | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |  |
| Котельная п. Биофабрика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 30,662 | 30,662 | 30,662 | 30,662 | 30,662 | 30,662 | 30,662 | 30,662 |  |
| Доля резерва | % | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |  |
| Котельная п. Зареченский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 14,732 | 14,732 | 14,732 | 14,732 | 14,732 | 14,732 | 14,732 | 14,732 |  |
| Доля резерва | % | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |  |
| Котельная д. Истомино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,826 | 0,826 | 0,826 | 0,826 | 0,826 | 0,826 | 0,826 | 0,826 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 14,793 | 14,793 | 14,793 | 14,793 | 14,793 | 14,793 | 14,793 | 14,793 |  |
| Доля резерва | % | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |  |
| Котельная д. Некрасовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 14,806 | 14,806 | 14,806 | 14,806 | 14,806 | 14,806 | 14,806 | 14,806 |  |
| Доля резерва | % | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |  |
| Котельная п. Садовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 14,946 | 14,946 | 14,946 | 14,946 | 14,946 | 14,946 | 14,946 | 14,946 |  |
| Доля резерва | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| Котельная п. Стрелецкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 6,622 | 6,622 | 6,622 | 6,622 | 6,622 | 6,622 | 6,622 | 6,622 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,344 | 29,344 | 29,344 | 29,344 | 29,344 | 29,344 | 29,344 | 29,344 |  |
| Доля резерва | % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |  |
| Котельная п. Шиловский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,655 | 1,655 | 1,655 | 1,655 | 1,655 | 1,655 | 1,655 | 1,655 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 14,586 | 14,586 | 14,586 | 14,586 | 14,586 | 14,586 | 14,586 | 14,586 |  |
| Доля резерва | % | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |  |
| Котельная с. Звягинки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 14,875 | 14,875 | 14,875 | 14,875 | 14,875 | 14,875 | 14,875 | 14,875 |  |
| Доля резерва | % | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |  |
| Котельная с. Становой Колодезь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 14,945 | 14,945 | 14,945 | 14,945 | 14,945 | 14,945 | 14,945 | 14,945 |  |
| Доля резерва | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| Котельная с. Паюсово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Котельная д. Жилина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9,756 | 9,756 | 9,756 | 9,756 | 9,756 | 9,756 | 9,756 | 9,756 |  |
| Доля резерва | % | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |  |
| Котельная c. Плещеево МПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9,961 | 9,961 | 9,961 | 9,961 | 9,961 | 9,961 | 9,961 | 9,961 |  |
| Доля резерва | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| Котельная с. Плещеево ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |  |
| Доля резерва | % | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |  |
| Котельная п. Стальной Конь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 |  |
| Доля резерва | % | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |  |
| Орловская ГТ-ТЭЦ* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |  |
| Доля резерва | % | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 87,9 |  |

* Орловская ГТ-ТЭЦ располагается в границе города Орла

6.6. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

За период с момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения балансы водоподготовительных установок актуализированы по данным 2025 года.

6.7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;

Информация о фактических потерях теплоносителя отсутствует, т.к. приборы учета тепловой энергии на котельных не установлены.

Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

В основу проектных предложений по развитию теплоэнергетической системы городского поселения заложена следующая концепция теплоснабжения:

- многоквартирная жилая застройка и общественные здания обеспечиваются теплоэнергией от теплоисточников различных типов и мощности, в т.ч. отдельно стоящих котельных, задействованных в системе централизованного теплоснабжения, автономных котельных, предназначенных для одиночных зданий в районах малоэтажной застройки в условиях отсутствия централизованных теплоисточников;

- при строительстве теплоисточников централизованного теплоснабжения предусматривается блочно-модульное исполнение и максимальное использование территории существующих котельных путем их реконструкции с увеличением тепловой мощности;

- теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется за счёт индивидуальных теплоисточников.

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В Орловском муниципальном округе по состоянию на 2026 г. отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В Орловском муниципальном округе в рассматриваемом периоде отсутствуют генерирующие объекты, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей).

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, требует значительных финансовых затрат. Окупаемость составляет более 10 лет. Поэтому настоящей схемой строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, не предусматривается.

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Настоящей схемой реконструкция источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, не предусматривается.

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Проведение реконструкции для перевода котельной в комбинированный режим выработки требует высоких капиталовложений. Настоящей схемой не предусмотрен перевод котельных в режим комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Настоящей схемой реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Настоящей схемой перевод источника тепловой энергии в пиковый режим работы не предусматривается.

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Настоящей схемой расширение зон действия действующих источников не предусматривается.

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных не предусмотрен.

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения

Предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

При разработке проектов планировки и проектов застройки для малоэтажной жилой застройки и застройки индивидуальными жилыми домами, необходимо предусматривать теплоснабжение от автономных источников тепловой энергии. Централизованное теплоснабжение малоэтажной застройки и индивидуальной застройки нецелесообразно по причине малых нагрузок и малой плотности застройки, ввиду чего требуется строительство тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

При составлении перспективных тепловых балансов теплоснабжения учитываются мероприятия, сведения о которых представлены в таблице ниже.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения представлены в Главах 4 и 6 настоящей схемы.

7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Указанные сведения представлены в таблице ниже.

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Указанные мероприятия не планируются из-за отсутствия источников теплоснабжения в производственных зонах.

7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно статьи 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении «, радиус эффективного теплоснабжения - это максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое при-соединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения не-целесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе тепло-снабжения.

Согласно п. 6 2. Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., радиус эффективного тепло-снабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Расширение зоны теплоснабжения с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии. С другой стороны, подключение дополнительной тепловой нагрузки приводит к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. При этом понятием радиуса эффективного теплоснабжения является то расстояние, при котором вероятный рост доходов от дополнительной реализации тепловой энергии компенсирует возрастание расходов при подключении удаленного потребителя.

Вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплосети к выручке от передачи тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.

Т.е. объект присоединения попадает в радиус эффективного теплоснабжения если выручка от передачи тепловой энергии присоединяемому объекту будет не меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплотрассы к объекту.

В существующем варианте развития не выделены отдельные перспективные объекты подключения, в связи с чем определить целесообразность подключения объектов централизованного теплоснабжения к существующим источниками и/или перспективным источникам не представляется возможным.

7.16. Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

На этапе разработки проектной документации мероприятия в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения не предусмотрены схемой.

7.17. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

В настоящей схеме теплоснабжения актуализированы сведения о существующем состоянии источников тепловой энергии. В соответствии с проведенным анализом текущего состояния источников тепловой энергии, сформирован перечень необходимых мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой представленный в таблице.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, в том числе при отказе оборудования котельных

В настоящей схеме предложены мероприятия по повышению надежности теплоснабжения. Реализация предлагаемых мероприятий позволит предотвратить возможность возникновения аварийных ситуаций как на сетях теплоснабжения, так и на источнике тепла. Схема взаимодействия служб (в том числе ресурсоснабжающих организаций) по предотвращению аварийных ситуаций, регламентируются распоряжением Администрации Орловского муниципального округа.

Таблица 45 - Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание и место расположения объектов | Наименование ЕТО | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Ед. измерения | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |
| 1 | строительство котельной | с. Ст. Колодезь, ул. Заводская | МУП «Орловский Теплосервис» | установленная мощность | Гкал/час | 4,8 | 1,4 | 2027 | 2027 |
| 2 | модернизация котельной | модернизация котельной, Знаменка, ул. Школа-Интернат | МУП «Орловский Теплосервис» | установленная мощность | Гкал/час | 2 | 2 | 2023 | 2025 |
| 4 | модернизация котельной | модернизация котельной, п. Учебный | МУП «Орловский Теплосервис» | установленная мощность | Гкал/час | 2 | 2 | 2030 | 2042 |
| 5 | модернизация котельной | модернизация котельной п. Знаменка 7 Ноября | МУП «Орловский Теплосервис» | установленная мощность | Гкал/час | 3,3 | 3,3 | 2029 | 2029 |
| 6 | модернизация котельной | модернизация котельной, п. Куликовский | МУП «Орловский Теплосервис» | установленная мощность | Гкал/час | 3,2 | 3,2 | 2030 | 2042 |
| 7 | модернизация котельной | модернизация котельной, с. Кр. Звезда, ул. Почтовая | МУП «Орловский Теплосервис» | установленная мощность | Гкал/час | 2,58 | 2,58 | 2030 | 3032 |
| 8 | модернизация котельной | модернизация котельной, пгт Знаменка, ул. Автодорожная | МУП «Орловский Теплосервис» | установленная мощность | Гкал/час | 2,58 | 2,58 | 2028 | 2028 |
| 9 | модернизация котельной | модернизация котельной, п. Добрый, ул. Интернатная | МУП «Орловский Теплосервис» | установленная мощность | Гкал/час | 8 | 8 | 2030 | 2042 |
| 10 | Строительство блочно-модульной котельной | п.Садовый , ул Садовая | МУП «Орловские тепловые сети» | газ | Гкал | 2745 | 900 | 2030 | 2030 |
|  |  |  |  | электр | тыс/руб | 234,8 | 225 |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ | тыс/руб | 969 | 0 |  |  |
| 11 | Строительство блочно-модульной котельной | п.Стрелецкий , ул Парковая, д.1 | МУП «Орловские тепловые сети» | потери | Гкал | 358,76 | 111,3 | 2030 | 2030 |
| 12 | Капитальный ремонт 2 котлов НР-18 | д.Образцово | МУП «Орловские тепловые сети» | газ | тыс/руб | 2548 | 2490 | 2028 | 2028 |
| 13 | Замена ХВО | д.Жилина | МУП «Орловские тепловые сети» | вода,соль | тыс/руб | 13,622 | 3,122 | 2026 | 2026 |
|  |  |  |  | ФОТ | тыс/руб | 18,2 | 0 |  |  |
| 14 | Замена ХВО | д.Некрасовка | МУП «Орловские тепловые сети» | вода,соль | тыс/руб | 15,716 | 1,076 | 2026 | 2026 |
|  |  |  |  | ФОТ | тыс/руб | 15,8 | 0 |  |  |
| 15 | Замена ХВО | д.Истомино | МУП «Орловские тепловые сети» | вода,соль | тыс/руб | 3,101 | 0,576 | 2026 | 2026 |
|  |  |  |  | ФОТ | тыс/руб | 18,2 | 0 |  |  |
| 16 | Замена ХВО | д.Болотовские дворы | МУП «Орловские тепловые сети» | вода,соль | тыс/руб | 17646 | 1,484 | 2026 | 2026 |
|  |  |  |  | ФОТ | тыс/руб | 27,36 | 9,12 |  |  |
| 17 | Строительство блочно-модульной котельной | д.Образцово,д/с и клуб | МУП «Орловские тепловые сети» | потери | Гкал | 352,8 | 110,2 | 2029 | 2029 |
| 18 | техническое перевооружение | д.Становое | МУП «Орловские тепловые сети» | потери | Гкал | 220,5 | 112,5 | 2026 | 2028 |
| 19 | Модернизация котельной | п.Шиловский | МУП «Орловские тепловые сети» | газ | тыс/руб | 8304,3 | 8094,3 | 2030 | 2030 |
|  |  |  |  | электр | тыс/руб | 1436 | 1320 |  |  |
| 20 | Модернизация котельной | п.Биофабрика | МУП «Орловские тепловые сети» | газ | тыс/руб | 9462,8 | 8301,8 | 2029 | 2029 |
|  |  |  |  | электр | тыс/руб | 1286,3 | 1156,3 |  |  |
| 23 | Реконструкция котельной | с. Плещеево ЦРБ | МУП «Орловские тепловые сети» | установленная мощность | Гкал/час | 5,16 | 0,4 | 2025 | 2025 |
| 24 | Реконструкция котельной | п. Стальной Конь | МУП «Орловские тепловые сети» | установленная мощность | Гкал/час | 1,66 | 1,2 | 2036 | 2036 |
| 25 | Реконструкция котельной | котельная д. Жилина ул. Строительная | МУП «Орловские тепловые сети» | Тепловая производительность | Гкал/час | 1,3 | 1,3 | 2026 | 2029 |
| 26 | Реконструкция котельной | д. Жилина | МУП «Орловские тепловые сети» | Тепловая производительность | Гкал/час | 0,96 | 1,3 | 2028 | 2029 |
| 27 | Реконструкция котельной | c. Плещеево МПК | МУП «Орловские тепловые сети» | Тепловая производительность | Гкал/час | 1,96 | 2 | 2026 | 2029 |
| 28 | Реконструкция котельной | п.Становое | МУП «Орловские тепловые сети» | Тепловая производительность | Гкал/час | 2,8 | 3,2 | 2027 | 2029 |
| 30 | Реконструкция котельной п.Добрый (ул.Кирьянова) | Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова | МУП «Орловский Теплосервис» | установленная мощность | Гкал/час | 2,6 | 1,02 | 2026 | 2027 |

Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»

8.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Мероприятия по данному пункту не запланированы.

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Мероприятия по данному пункту не запланированы.

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Возможность поставки тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения за счет строительства тепловых сетей настоящей схемой не предусматриваются.

8.4. Предложения по строительству или реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Мероприятия по данному пункту не запланированы.

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство новых тепловых сетей для обеспечение нормативной надежности теплоснабжения не запланировано.

8.6. Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не требуется.

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Настоящей схемой предусматриваются мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, сведения о которых представлены в таблице Таблица 46.

Таблица 46 – Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание и место расположения объектов | ЕТО | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Ед. измерения | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловой сети по адресу: Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 к ЦТП | Орловская область, Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 (наземный участок тепловой сети от границы района до опуска под землю) | ООО "ТСК-Орел" | Условный диаметр Длина | мм км | 219 L = 0,198 | 159 L = 0,198 | 2026 | 2026 |
| 2 | Реконструкция тепловой сети по адресу: Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 от ЦТП | Орловская область, Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 Наземный участок тепловых сетей; от ЦТП с. Старцево, ул. Колледжская,2 –этап 1; От трубопровода на жилой МКД № 5 по ул. Колледжская, с. Старцево, Орловского муниципального округа до МКД № 8 по ул. Колледжская – этап 1.1. От ЦТП с. Старцево, Орловского муниципального округа до общежития техникума – д. №6 по ул. Колледжская – этап 2. От трубопровода на жилой МКД № 5 по ул. Колледжская, с. Старцево до столярной мастерской техникума – этап 2.1. | ООО "ТСК-Орел" | Условный диаметр Длина | мм км | 57 76 108 L = 0,818 | 32 40 89 108 L = 0,818 | 2027 | 2028 |
| 3 | Реконструкция сети ГВС по адресу: Орловский муниципальный округ, с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 | Орловская область, Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 Наземный участок сетей от ЦТП с. Старцево, Орловского муниципального округа до общежития техникума д. № 6 по ул. Колледжская | ООО "ТСК-Орел" | Условный диаметр Длина | мм км | 57 76 L = 0,208 | 40 57 L = 0,208 | 2028 | 2028 |
| 4 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ, д. Жилина | МУП «Орловские тепловые сети» | протяженность | м | 390 | 390 | 2027 | 2027 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 159 | 159 |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ, п. Зареченский | МУП «Орловские тепловые сети» | протяженность | м | 412,05 | 412,05 | 2027 | 2027 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 63/110, 110/160, 160/225 | 63/110, 110/160, 160/225 |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ, с. Плещеево | МУП «Орловские тепловые сети» | протяженность | м | 311 | 311 | 2027 | 2027 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 63, 159 | 63, 159 |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ,п. Шиловский ул. Медицинская | МУП «Орловские тепловые сети» | протяженность | м | 1300 | 1300 | 2026 | 2027 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | - | - |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт | капитальный ремонт сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский м.о., д.Жилина | МУП «Орловские тепловые сети» | протяженность | м | 70 | 70 | 2026 | 2026 |
| 9 | Капитальный ремонт | капитальный ремонт теплотрассы, кадастровый номер 57:10:1180101:1226, по адресу: Орловская область, Орловский район, Образцовское с/п, с.Звягинки | МУП «Орловские тепловые сети» | протяженность | м | 348 | 348 | 2026 | 2026 |
| 10 | Капитальный ремонт | капитальный ремонт сети горячего водоснабжения, кадастровый номер 57:10:2020101:1613, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, п.Добрый, ул.Кирьянова | МУП "Орловский теплосервис" | протяженность | м | ТС (255м) ГВС (255м) | ТС (255м) ГВС (255м) | 2026 | 2026 |
| 11 | Капитальный ремонт | капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1876, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, пгт.Знаменка, ул.Гагарина, д.5, 6, 7 | МУП "Орловский теплосервис" | протяженность | м | ТС (220м) ГВС (220м) | ТС (220м) ГВС (220м) | 2026 | 2026 |
| 12 | Капитальный ремонт | капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:2740101:352, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, п. Телецентр, ул.Связистов, д. | МУП "Орловский теплосервис" | протяженность | м | 120 | 120 | 2026 | 2026 |
| 13 | Капитальный ремонт | капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1880, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, пгт.Знаменка, ул.Октябрьская, д.2а | МУП "Орловский теплосервис" | протяженность | м | ТС (30м) ГВС (30м) | ТС (30м) ГВС (30м) | 2026 | 2026 |
| 14 | Капитальный ремонт | капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1880, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, пгт.Знаменка, ул.Первомайская, д.47а | МУП "Орловский теплосервис" | протяженность | м | ТС (15м) ГВС (15м) | ТС (15м) ГВС (15м) | 2026 | 2026 |
| 15 | Капитальный ремонт | капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1876, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ, пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 10 | МУП "Орловский теплосервис" | протяженность | м | 108 | 108 | 2026 | 2026 |
| 16 | Капитальный ремонт | капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1880, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, с.Лаврово, ул. 8 Марта, д.1,2,3 | МУП "Орловский теплосервис" | протяженность | м | 90 | 90 | 2026 | 2026 |

8.8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Мероприятия по строительству и реконструкции насосных станций не планируются.

8.9. Предложения мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

На этапе разработки проектной документации мероприятия в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения не предусмотрены схемой.

8.10. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

В настоящей схеме теплоснабжения актуализированы сведения о текущем состоянии тепловых сетей. В соответствии с проведенным анализом текущего состояния источников тепловых сетей, сформирован перечень необходимых мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой тепловых сетей в таблице Таблица 46.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, в том числе при отказе элементов тепловых сетей

В настоящей схеме предложены мероприятия по повышению надежности теплоснабжения. Реализация предлагаемых мероприятий позволит предотвратить возможность возникновения аварийных ситуаций как на сетях теплоснабжения, так и на источнике тепла. Схема взаимодействия служб (в том числе ресурсоснабжающих организаций) по предотвращению аварийных ситуаций, регламентируются распоряжением Администрации Орловского муниципального округа.

Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории Орловского муниципального округа потребители, подключенные к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отсутствуют.

9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

На территории Орловского муниципального округа потребители, подключенные к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отсутствуют.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

На территории Орловского муниципального округа отсутствует нагрузки горячего водоснабжения по открытой схеме.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории Орловского муниципального округа отсутствует нагрузки горячего водоснабжения по открытой схеме.

9.5. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории Орловского муниципального округа отсутствует нагрузки горячего водоснабжения по открытой схеме.

9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории Орловского муниципального округа отсутствует нагрузки горячего водоснабжения по открытой схеме.

Глава 10 «Перспективные топливные балансы»

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения представлены в таблице

Таблица 47.

Таблица 47 – Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных расходов основного вида топлива

| Наименование котельной | Вид показателя | Вид топлива / Период | Ед. изм. | год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2042 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 2 603 | 2 603 | 2 603 | 2 603 | 2 603 | 2 603 | 2 603 | 2 603 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 196,7 | 196,7 | 196,7 | 196,7 | 196,7 | 196,7 | 196,7 | 196,7 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 512,1 | 512,1 | 512,1 | 512,1 | 512,1 | 512,1 | 512,1 | 512,1 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 430,7 | 430,7 | 430,7 | 430,7 | 430,7 | 430,7 | 430,7 | 430,7 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 116,99 | 116,99 | 116,99 | 116,99 | 116,99 | 116,99 | 116,99 | 116,99 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 15,89 | 15,89 | 15,89 | 15,89 | 15,89 | 15,89 | 15,89 | 15,89 |
| Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 316,8 | 316,8 | 316,8 | 316,8 | 316,8 | 316,8 | 316,8 | 316,8 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 266,4 | 266,4 | 266,4 | 266,4 | 266,4 | 266,4 | 266,4 | 266,4 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 68,51 | 68,51 | 68,51 | 68,51 | 68,51 | 68,51 | 68,51 | 68,51 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Куликовский, ул. Овражная | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 1 980 | 1 980 | 1 980 | 1 980 | 1 980 | 1 980 | 1 980 | 1 980 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 348,6 | 348,6 | 348,6 | 348,6 | 348,6 | 348,6 | 348,6 | 348,6 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 293,2 | 293,2 | 293,2 | 293,2 | 293,2 | 293,2 | 293,2 | 293,2 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 104,09 | 104,09 | 104,09 | 104,09 | 104,09 | 104,09 | 104,09 | 104,09 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Добрый пер. Березовый | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 123,9 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 129,5 | 129,5 | 129,5 | 129,5 | 129,5 | 129,5 | 129,5 | 129,5 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 23,86 | 23,86 | 23,86 | 23,86 | 23,86 | 23,86 | 23,86 | 23,86 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Связистов | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 211,8 | 211,8 | 211,8 | 211,8 | 211,8 | 211,8 | 211,8 | 211,8 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 194,4 | 194,4 | 194,4 | 194,4 | 194,4 | 194,4 | 194,4 | 194,4 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 99,92 | 99,92 | 99,92 | 99,92 | 99,92 | 99,92 | 99,92 | 99,92 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Учебный, ул. Молодежная | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 46,30 | 46,30 | 46,30 | 46,30 | 46,30 | 46,30 | 46,30 | 46,30 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 3 090 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 499,9 | 499,9 | 499,9 | 499,9 | 499,9 | 499,9 | 499,9 | 499,9 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 420,5 | 420,5 | 420,5 | 420,5 | 420,5 | 420,5 | 420,5 | 420,5 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 144,77 | 144,77 | 144,77 | 144,77 | 144,77 | 144,77 | 144,77 | 144,77 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 1 472 | 1 472 | 1 472 | 1 472 | 1 472 | 1 472 | 1 472 | 1 472 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 140,1 | 140,1 | 140,1 | 140,1 | 140,1 | 140,1 | 140,1 | 140,1 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 206,3 | 206,3 | 206,3 | 206,3 | 206,3 | 206,3 | 206,3 | 206,3 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 65,99 | 65,99 | 65,99 | 65,99 | 65,99 | 65,99 | 65,99 | 65,99 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 30 223 | 30 223 | 30 223 | 30 223 | 30 223 | 30 223 | 30 223 | 30 223 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 4 315,0 | 4 315,0 | 4 315,0 | 4 315,0 | 4 315,0 | 4 315,0 | 4 315,0 | 4 315,0 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 3 629,1 | 3 629,1 | 3 629,1 | 3 629,1 | 3 629,1 | 3 629,1 | 3 629,1 | 3 629,1 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 1242,42 | 1242,42 | 1242,42 | 1242,42 | 1242,42 | 1242,42 | 1242,42 | 1242,42 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 |
| Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3 | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 4 683 | 4 683 | 4 683 | 4 683 | 4 683 | 4 683 | 4 683 | 4 683 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 223,2 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 1 045,0 | 1 045,0 | 1 045,0 | 1 045,0 | 1 045,0 | 1 045,0 | 1 045,0 | 1 045,0 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 878,9 | 878,9 | 878,9 | 878,9 | 878,9 | 878,9 | 878,9 | 878,9 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 223,15 | 223,15 | 223,15 | 223,15 | 223,15 | 223,15 | 223,15 | 223,15 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 27,78 | 27,78 | 27,78 | 27,78 | 27,78 | 27,78 | 27,78 | 27,78 |
| Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 3 239 | 3 239 | 3 239 | 3 239 | 3 239 | 3 239 | 3 239 | 3 239 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 117,7 | 117,7 | 117,7 | 117,7 | 117,7 | 117,7 | 117,7 | 117,7 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 381,3 | 381,3 | 381,3 | 381,3 | 381,3 | 381,3 | 381,3 | 381,3 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 320,7 | 320,7 | 320,7 | 320,7 | 320,7 | 320,7 | 320,7 | 320,7 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 125,53 | 125,53 | 125,53 | 125,53 | 125,53 | 125,53 | 125,53 | 125,53 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 2 379 | 2 379 | 2 379 | 2 379 | 2 379 | 2 379 | 2 379 | 2 379 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 176,6 | 176,6 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 420,3 | 420,3 | 420,3 | 420,3 | 420,3 | 420,3 | 420,3 | 420,3 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 353,5 | 353,5 | 353,5 | 353,5 | 353,5 | 353,5 | 353,5 | 353,5 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 110,67 | 110,67 | 110,67 | 110,67 | 110,67 | 110,67 | 110,67 | 110,67 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Добрый, ул. Интернатная | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 4 029 | 4 029 | 4 029 | 4 029 | 4 029 | 4 029 | 4 029 | 4 029 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 147,4 | 147,4 | 147,4 | 147,4 | 147,4 | 147,4 | 147,4 | 147,4 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 593,8 | 593,8 | 593,8 | 593,8 | 593,8 | 593,8 | 593,8 | 593,8 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 499,4 | 499,4 | 499,4 | 499,4 | 499,4 | 499,4 | 499,4 | 499,4 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 157,05 | 157,05 | 157,05 | 157,05 | 157,05 | 157,05 | 157,05 | 157,05 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 15,74 | 15,74 | 15,74 | 15,74 | 15,74 | 15,74 | 15,74 | 15,74 |
| Котельная д. Болотовские дворы | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 1 796 | 1 796 | 1 796 | 1 796 | 1 796 | 1 796 | 1 796 | 1 796 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 322,2 | 322,2 | 322,2 | 322,2 | 322,2 | 322,2 | 322,2 | 322,2 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 271,7 | 271,7 | 271,7 | 271,7 | 271,7 | 271,7 | 271,7 | 271,7 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 103,94 | 103,94 | 103,94 | 103,94 | 103,94 | 103,94 | 103,94 | 103,94 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 1 957 | 1 957 | 1 957 | 1 957 | 1 957 | 1 957 | 1 957 | 1 957 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 98,68 | 98,68 | 98,68 | 98,68 | 98,68 | 98,68 | 98,68 | 98,68 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная д. Ивановское | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 | 144,1 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 31,60 | 31,60 | 31,60 | 31,60 | 31,60 | 31,60 | 31,60 | 31,60 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Образцово | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 3 222 | 3 222 | 3 222 | 3 222 | 3 222 | 3 222 | 3 222 | 3 222 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 325,9 | 325,9 | 325,9 | 325,9 | 325,9 | 325,9 | 325,9 | 325,9 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 274,8 | 274,8 | 274,8 | 274,8 | 274,8 | 274,8 | 274,8 | 274,8 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 58,44 | 58,44 | 58,44 | 58,44 | 58,44 | 58,44 | 58,44 | 58,44 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 |
| Котельная д. Становое | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 2 754 | 2 754 | 2 754 | 2 754 | 2 754 | 2 754 | 2 754 | 2 754 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 | 177,7 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 489,3 | 489,3 | 489,3 | 489,3 | 489,3 | 489,3 | 489,3 | 489,3 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 412,7 | 412,7 | 412,7 | 412,7 | 412,7 | 412,7 | 412,7 | 412,7 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 111,92 | 111,92 | 111,92 | 111,92 | 111,92 | 111,92 | 111,92 | 111,92 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 204,37 | 204,37 | 204,37 | 204,37 | 204,37 | 204,37 | 204,37 | 204,37 |
| Котельная п. Биофабрика | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 7 558 | 7 558 | 7 558 | 7 558 | 7 558 | 7 558 | 7 558 | 7 558 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 1 288,5 | 1 288,5 | 1 288,5 | 1 288,5 | 1 288,5 | 1 288,5 | 1 288,5 | 1 288,5 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 1 086,7 | 1 086,7 | 1 086,7 | 1 086,7 | 1 086,7 | 1 086,7 | 1 086,7 | 1 086,7 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 320,61 | 320,61 | 320,61 | 320,61 | 320,61 | 320,61 | 320,61 | 320,61 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 27,32 | 27,32 | 27,32 | 27,32 | 27,32 | 27,32 | 27,32 | 27,32 |
| Котельная п. Зареченский | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 4 593 | 4 593 | 4 593 | 4 593 | 4 593 | 4 593 | 4 593 | 4 593 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 76,8 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 352,6 | 352,6 | 352,6 | 352,6 | 352,6 | 352,6 | 352,6 | 352,6 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 297,4 | 297,4 | 297,4 | 297,4 | 297,4 | 297,4 | 297,4 | 297,4 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная д. Истомино | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 2 059 | 2 059 | 2 059 | 2 059 | 2 059 | 2 059 | 2 059 | 2 059 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 | 235,5 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 198,6 | 198,6 | 198,6 | 198,6 | 198,6 | 198,6 | 198,6 | 198,6 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 142,59 | 142,59 | 142,59 | 142,59 | 142,59 | 142,59 | 142,59 | 142,59 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная д. Некрасовка | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 3 457 | 3 457 | 3 457 | 3 457 | 3 457 | 3 457 | 3 457 | 3 457 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 584,7 | 584,7 | 584,7 | 584,7 | 584,7 | 584,7 | 584,7 | 584,7 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 493,1 | 493,1 | 493,1 | 493,1 | 493,1 | 493,1 | 493,1 | 493,1 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 178,70 | 178,70 | 178,70 | 178,70 | 178,70 | 178,70 | 178,70 | 178,70 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 19,68 | 19,68 | 19,68 | 19,68 | 19,68 | 19,68 | 19,68 | 19,68 |
| Котельная п. Садовый | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 1 265 | 1 265 | 1 265 | 1 265 | 1 265 | 1 265 | 1 265 | 1 265 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 212,9 | 212,9 | 212,9 | 212,9 | 212,9 | 212,9 | 212,9 | 212,9 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 179,5 | 179,5 | 179,5 | 179,5 | 179,5 | 179,5 | 179,5 | 179,5 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 48,55 | 48,55 | 48,55 | 48,55 | 48,55 | 48,55 | 48,55 | 48,55 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| Котельная п. Стрелецкий | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 14 086 | 14 086 | 14 086 | 14 086 | 14 086 | 14 086 | 14 086 | 14 086 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 120,8 | 120,8 | 120,8 | 120,8 | 120,8 | 120,8 | 120,8 | 120,8 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 1 701,1 | 1 701,1 | 1 701,1 | 1 701,1 | 1 701,1 | 1 701,1 | 1 701,1 | 1 701,1 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 1 434,7 | 1 434,7 | 1 434,7 | 1 434,7 | 1 434,7 | 1 434,7 | 1 434,7 | 1 434,7 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 1194,34 | 1194,34 | 1194,34 | 1194,34 | 1194,34 | 1194,34 | 1194,34 | 1194,34 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 | 12,22 |
| Котельная п. Шиловский | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 7 937 | 7 937 | 7 937 | 7 937 | 7 937 | 7 937 | 7 937 | 7 937 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 1 243,1 | 1 243,1 | 1 243,1 | 1 243,1 | 1 243,1 | 1 243,1 | 1 243,1 | 1 243,1 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 1 048,4 | 1 048,4 | 1 048,4 | 1 048,4 | 1 048,4 | 1 048,4 | 1 048,4 | 1 048,4 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 295,48 | 295,48 | 295,48 | 295,48 | 295,48 | 295,48 | 295,48 | 295,48 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 95,50 | 95,50 | 95,50 | 95,50 | 95,50 | 95,50 | 95,50 | 95,50 |
| Котельная с. Звягинки | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 2 638 | 2 638 | 2 638 | 2 638 | 2 638 | 2 638 | 2 638 | 2 638 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 142,7 | 142,7 | 142,7 | 142,7 | 142,7 | 142,7 | 142,7 | 142,7 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 376,4 | 376,4 | 376,4 | 376,4 | 376,4 | 376,4 | 376,4 | 376,4 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 317,4 | 317,4 | 317,4 | 317,4 | 317,4 | 317,4 | 317,4 | 317,4 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 100,46 | 100,46 | 100,46 | 100,46 | 100,46 | 100,46 | 100,46 | 100,46 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 |
| Котельная с. Становой Колодезь | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 115,8 | 115,8 | 115,8 | 115,8 | 115,8 | 115,8 | 115,8 | 115,8 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 38,10 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная с. Паюсово | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная д. Жилина | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 7 558 | 7 558 | 7 558 | 7 558 | 7 558 | 7 558 | 7 558 | 7 558 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 1 288,5 | 1 288,5 | 1 288,5 | 1 288,5 | 1 288,5 | 1 288,5 | 1 288,5 | 1 288,5 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 1 086,7 | 1 086,7 | 1 086,7 | 1 086,7 | 1 086,7 | 1 086,7 | 1 086,7 | 1 086,7 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 245,27 | 245,27 | 245,27 | 245,27 | 245,27 | 245,27 | 245,27 | 245,27 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 |
| Котельная c. Плещеево МПК | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 3 127 | 3 127 | 3 127 | 3 127 | 3 127 | 3 127 | 3 127 | 3 127 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 141,3 | 141,3 | 141,3 | 141,3 | 141,3 | 141,3 | 141,3 | 141,3 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 441,8 | 441,8 | 441,8 | 441,8 | 441,8 | 441,8 | 441,8 | 441,8 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 372,6 | 372,6 | 372,6 | 372,6 | 372,6 | 372,6 | 372,6 | 372,6 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 26,46 | 26,46 | 26,46 | 26,46 | 26,46 | 26,46 | 26,46 | 26,46 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 |
| Котельная с. Плещеево ЦРБ | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 3 479 | 3 479 | 3 479 | 3 479 | 3 479 | 3 479 | 3 479 | 3 479 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 135,8 | 135,8 | 135,8 | 135,8 | 135,8 | 135,8 | 135,8 | 135,8 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 472,5 | 472,5 | 472,5 | 472,5 | 472,5 | 472,5 | 472,5 | 472,5 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 398,5 | 398,5 | 398,5 | 398,5 | 398,5 | 398,5 | 398,5 | 398,5 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 34,48 | 34,48 | 34,48 | 34,48 | 34,48 | 34,48 | 34,48 | 34,48 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 |
| Котельная п. Стальной Конь | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 3 322 | 3 322 | 3 322 | 3 322 | 3 322 | 3 322 | 3 322 | 3 322 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 118,8 | 118,8 | 118,8 | 118,8 | 118,8 | 118,8 | 118,8 | 118,8 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 394,4 | 394,4 | 394,4 | 394,4 | 394,4 | 394,4 | 394,4 | 394,4 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 332,7 | 332,7 | 332,7 | 332,7 | 332,7 | 332,7 | 332,7 | 332,7 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 97,25 | 97,25 | 97,25 | 97,25 | 97,25 | 97,25 | 97,25 | 97,25 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 |
| Орловская ГТ-ТЭЦ* | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 28 760,418 | 27240 | 26938 | 26938 | 26938 | 26938 | 26938 | 26938 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 144,58 | 144,58 | 144,58 | 144,58 | 144,58 | 144,58 | 144,58 | 144,58 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 4158,18 | 3937,78 | 3937,78 | 3937,78 | 3937,78 | 3937,78 | 3937,78 | 3937,78 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 3329,737 | 3329,737 | 3329,737 | 3329,737 | 3329,737 | 3329,737 | 3329,737 | 3329,737 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 1208,58 | 1276,03 | 1290,34 | 1290,34 | 1290,34 | 1290,34 | 1290,34 | 1290,34 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 292,56 | 308,89 | 312,36 | 312,36 | 312,36 | 312,36 | 312,36 | 312,36 |

* Орловская ГТ-ТЭЦ располагается в границе города Орла

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчеты нормативных запасов топлива выполняются в соответствии с требованиями «Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)», утвержденного Приказом Минэнерго РФ от 10.08.2012 №377.

Общий нормативный запаса топлива определяется по формуле:

, тыс. т

В состав ОНЗТ включаются:

ННЗТ, рассчитываемый по общей присоединенной к источнику тепловой нагрузке;

НЭЗТ, определяемый по присоединенной тепловой нагрузке внешних потребителей тепловой энергии.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельной и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии в случае введения ограничений поставок топлива.

В соответствии с п.22 «Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической т тепловой энергии)», утвержденного Приказом Минэнерго РФ от 10.08.2012 №377, для организаций, эксплуатирующих отопительные котельные на газовом топливе с резервным топливом, в НЭЗТ включается количество резервного топлива, необходимого для замещения газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающими организациями.

Для котельных, работающих на газе расчет НЭЗТ не производится, т.к. ограничения при подаче газа не планируется.

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

В качестве основного вида топлива используется природный газ.

10.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Топливом для всех котельных является природный газ. Плотность газа 0,706 кг/м³ при температуре 0 °С и давлении 0,10132 МПа. Низшая теплота сгорания 7,900 Гкал/ тыс. м³, нормативная теплота сгорания 8,120 Гкал/тыс. м³.

10.5. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

В качестве основного вида топлива используется природный газ.

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

В качестве основного вида топлива используется природный газ.

10.7. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Актуализированы объемы топлива по итогам 2025 года и на перспективу.

Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»

Под надежностью теплоснабжения понимается возможность системы теплоснабжения бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества при полном соблюдении условий безопасности для людей и окружающей среды.

Надёжность работы тепловых сетей обеспечивается двумя путями: первый - повышением качества элементов системы и второй - резервированием элементов.

Вместе с тем, обеспечение надежности теплоснабжения требует существенных затрат. Так, резервирование тепловых сетей увеличивает их стоимость на 35 - 50 %, а обеспечение 100 % отпуска теплоты от источников при выходе из строя наиболее крупного агрегата требует увеличения инвестиций на 25 - 30 %.

Поэтому, учитывая аккумулирующую способность зданий и инерционность процессов в системах теплоснабжения в соответствии с действующими нормами (СНиП 41-052-2003 «Тепловые сети»), допускается снижение отпуска теплоты в аварийных ситуациях до 86 % от расчетной тепловой нагрузки потребителей. При этом продолжительность и глубина снижения отпуска теплоты нормируются.

В тепловых сетях без резервирования отключение любого элемента линейной части сети при его отказе приводит к полному отключению потребителей, расположенных за отказавшим (по ходу теплоносителя) элементом, и к снижению температуры воздуха внутри помещений. Увеличение надежности теплоснабжения в таких тепловых сетях достигается повышением качества элементов и уменьшением времени восстановления отказавших элементов (как правило, теплопроводов).

Основными факторами, определяющими величину времени восстановления теплопроводов, являются: диаметр трубопровода, тип прокладки, характер повреждения, наличие, состав и оснащенность специальной аварийно-восстановительной службы.

Продолжительность пониженного уровня теплоснабжения не должна превышать нормативного времени устранения аварии, что достигается соответствующим составом и технической оснащенностью аварийно-восстановительных служб, внедрением технологий ускоренных ремонтов, тренировками эксплуатационного персонала.

В качестве основных критериев надежности тепловых сетей и системы теплоснабжения приняты:

- вероятность безотказной работы [Р];

- коэффициент готовности системы [Кг];

- живучесть системы [Ж].

Минимально допустимые показатели (критерии) вероятности безотказной работы:

- источника теплоты – Рит=0,97;

- тепловых сетей – Ртс=0,9;

- потребителя теплоты – Рпт=0,99;

- системы в целом – Рсцт=0,86.

Допустимая продолжительность перерыва отопления, установленная постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307, составляет: не более 16 часов единовременно при изменении температуры воздуха в жилых помещениях от нормативной до 12 °С; не более 8 часов при изменении температуры воздуха в жилых помещениях от 12 °С до 10 °С; не более 4 часов при изменении температуры воздуха в жилых помещениях от 10° С до 8 °С.

Принимая во внимание снижение температуры воздуха в жилых помещениях при полном отключении подачи тепла и расчетной температуре наружного воздуха
(-29С) для зданий с коэффициентом аккумуляции 40 ч, в соответствии с методической документацией МДС-41-6.2000, температура в помещении снизится с +18°С до +8 °С за 9 ч.

Для тупиковых нерезервированных сетей можно воспользоваться вероятностным показателем, который отражает совпадение двух событий: отказ элемента сети и попадание этого отказа в период стояния низких температур наружного воздуха. Вероятность отказа в подаче теплоты в этом случае определяется:

P = e-∑λ х nотк,						(9.1)

где ∑λ - сумма параметров потока отказов всех элементов рассчитываемого тупикового ответвления к потребителю;

nотк - длительность стояния температур наружного воздуха ниже расчетной.

Способность системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения определяют по трем критериям: вероятность безотказной работы, коэффициент готовности и живучесть системы.

Вероятность безотказной работы системы

Вероятность безотказной работы системы – это способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже установленного нормативами.

Вероятность безотказной работы (Р) определяется по формуле:

Р=е-w, 					(9.2)

где w – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепловой энергии потребителям, определяется по формуле:

w=a х m х Kc х d0.208, 1/год*км, 				(9.3)

где а – эмпирический коэффициент, при уровне безотказности а=0,00003;

m – эмпирический коэффициент потока отказов, принимается равным 0,5 – при расчете показателя безотказности и 1,0 – при расчете показателя готовности;

Кс – коэффициент, учитывающий старение конкретного участка теплосети.

Коэффициент готовности системы

Коэффициент готовности системы – это вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру.

Коэффициент готовности системы теплоснабжения определяется по формуле:

Кг=(8760-z1-z2-z3-z4)/8760, 			(9.4)

где z1 – число часов ожидания неготовности системы централизованного теплоснабжения в период стояния расчетных температур наружного воздуха в данной местности;

z2 – число часов ожидания неготовности источника тепловой энергии;

z2= zоб+ zвпу+ zтсв+ zпар+ zтоп+ zхво+ zэл, 			(9.5)

где zоб – число часов ожидания неготовности основного оборудования;

zвпу – число часов ожидания неготовности водоподготовительной установки;

zтсв – число часов ожидания неготовности тракта трубопроводов сетевой воды;

zпар – число часов ожидания неготовности тракта паропроводов;

zтоп – число часов ожидания неготовности топливообеспечения;

zхво – число часов ожидания неготовности водоподготовительной установки и группы подпитки;

zэл – число часов ожидания неготовности электроснабжения;

z3 - число часов ожидания неготовности тепловых сетей;

z4 – число часов ожидания неготовности абонента.

Живучесть системы

Живучесть системы – это способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных условиях, а также после длительных остановов (более 54 часов).

Перечень мер по обеспечению живучести всех элементов систем теплоснабжения включает:

- организацию локальной циркуляции сетевой воды в тепловых сетях;

- прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей во время и после окончания ремонтно–восстановительных работ;

- проверка прочности элементов тепловых сетей на достаточность запаса прочности оборудования и компенсирующих устройств;

- временное использование, при возможности, передвижных источников теплоты.

Расчеты критериев надежности выполнены для характерных участков тепловых сетей и представлены в таблице.

Таблица 48 –Результаты расчетов показателей надежности работы тепловых сетей

| Наименование котельной | Диаметр трубопровода, мм | Длина трубопровода на участке, м | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/год | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Красная Звезда | 200 | 206,38 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная п. Красная Звезда | 200 | 66,63 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная п. Красная Звезда | 70 | 106,82 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Котельная п. Красная Звезда | 70 | 48,08 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Котельная п. Красная Звезда | 70 | 42,41 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Котельная п. Красная Звезда | 70 | 186,41 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Котельная п. Красная Звезда | 200 | 76,27 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная п. Красная Звезда | 200 | 318,59 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная п. Красная Звезда | 200 | 43,85 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная п. Красная Звезда | 200 | 129,3 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная п. Красная Звезда | 70 | 221,82 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Котельная п. Красная Звезда | 70 | 124,89 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Котельная п. Красная Звезда | 70 | 62,34 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Котельная п. Красная Звезда | 70 | 73,27 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Котельная п. Красная Звезда | 70 | 95,61 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Котельная п. Красная Звезда | 70 | 28,04 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Котельная п. Красная Звезда | 70 | 102,55 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Котельная п. Красная Звезда | 250 | 27,78 | 0,515 | 9,1 | 3,37275E-05 | 3,37275E-05 | 0,9999663 |
| Котельная п. Красная Звезда | 70 | 13,53 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Котельная п. Красная Звезда | 70 | 31,86 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 200 | 80,02 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 250 | 33,45 | 0,515 | 9,1 | 3,37275E-05 | 3,37275E-05 | 0,9999663 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 50 | 40,44 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 200 | 139,03 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 44,45 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 80 | 22,82 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 80 | 36,94 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 80 | 35,36 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 80 | 43,97 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 92,25 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 200 | 184,99 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 150 | 142,69 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 40,22 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 150 | 107,27 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 268,83 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 150 | 33,79 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 150 | 57,42 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 70 | 81,71 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 70 | 72,94 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 70 | 34,88 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 50 | 60,04 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 50 | 33,63 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 50 | 75,54 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 150 | 24,55 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 23,23 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 43,63 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 70 | 241,67 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 49,4 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 194,04 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 50 | 70,37 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 47,69 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 200 | 181,68 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 58,2 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 47,6 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 61,74 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 175,74 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 150 | 147,06 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 45,63 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 35,12 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 99,72 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 46,87 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 43,96 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 108,12 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 150 | 125,53 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 80 | 39,78 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 250 | 62,63 | 0,515 | 9,1 | 3,37275E-05 | 3,37275E-05 | 0,9999663 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 250 | 30,06 | 0,515 | 9,1 | 3,37275E-05 | 3,37275E-05 | 0,9999663 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 37,65 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 32,97 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 150 | 52,96 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 37,58 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 150 | 68,54 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 46,36 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 27,05 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 80 | 82,56 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 200 | 173,64 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 80 | 50,82 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 37,4 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 77,64 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 21,53 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 107,06 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 43,82 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 124,03 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 150 | 108,15 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 40,83 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 150 | 172,54 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 50,44 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 200 | 162,63 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 200 | 216,2 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 58,18 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 64,52 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 53,09 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 10,94 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 33,44 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 30,4 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 9,85 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 25,86 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 15,44 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 33,54 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 50 | 22,08 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 50 | 21,38 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 18,43 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 100 | 43,15 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 250 | 39,74 | 0,515 | 9,1 | 3,37275E-05 | 3,37275E-05 | 0,9999663 |
| Котельная с. Паюсово | 100 | 86,02 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Паюсово | 100 | 89,53 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 100 | 45,09 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 100 | 302,25 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 100 | 25,11 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 100 | 42,3 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 50 | 72,32 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 100 | 51,58 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 100 | 20,42 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 100 | 44,78 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 100 | 53,9 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 200 | 120,4 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 100 | 64,63 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 100 | 35,37 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 100 | 295,29 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 100 | 38,3 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 100 | 86,02 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 100 | 16,91 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 100 | 99,9 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 100 | 15,76 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 50 | 129,47 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 100 | 36,84 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Истомино | 125 | 58,58 | 0,731 | 7,4 | 2,91991E-05 | 2,91991E-05 | 0,9999708 |
| Котельная д. Истомино | 40 | 105,2 | 0,928 | 6,3 | 2,30378E-05 | 2,30378E-05 | 0,9999770 |
| Котельная д. Истомино | 125 | 44,2 | 0,731 | 7,4 | 2,91991E-05 | 2,91991E-05 | 0,9999708 |
| Котельная д. Истомино | 80 | 61,2 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная д. Истомино | 80 | 25,1 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная д. Истомино | 80 | 81,44 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная д. Истомино | 80 | 21,53 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная д. Истомино | 80 | 75,39 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная д. Истомино | 125 | 33,79 | 0,731 | 7,4 | 2,91991E-05 | 2,91991E-05 | 0,9999708 |
| Котельная д. Истомино | 125 | 31,79 | 0,731 | 7,4 | 2,91991E-05 | 2,91991E-05 | 0,9999708 |
| Котельная д. Истомино | 125 | 35,72 | 0,731 | 7,4 | 2,91991E-05 | 2,91991E-05 | 0,9999708 |
| Котельная д. Истомино | 100 | 68,76 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Истомино | 100 | 86,62 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Истомино | 150 | 138,79 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная д. Истомино | 80 | 41,81 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная д. Истомино | 150 | 109,56 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная д. Истомино | 70 | 36,52 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Котельная д. Истомино | 70 | 37,82 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Котельная д. Истомино | 150 | 192,26 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная д. Истомино | 150 | 28,17 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная д. Истомино | 150 | 139,34 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная д. Истомино | 70 | 33,04 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Котельная д. Истомино | 100 | 31,33 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Стрелецкий | 200 | 24,02 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная п. Стрелецкий | 200 | 87,72 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная п. Стрелецкий | 70 | 110,03 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Котельная п. Стрелецкий | 70 | 31,42 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Котельная п. Стрелецкий | 50 | 190,43 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Стрелецкий | 80 | 98,02 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Стрелецкий | 200 | 127,23 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная п. Стрелецкий | 200 | 28,12 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная п. Стрелецкий | 200 | 131,44 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 89,64 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 40,38 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 200 | 97,98 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная п. Стрелецкий | 200 | 33,49 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная п. Стрелецкий | 200 | 35,28 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная п. Стрелецкий | 200 | 77,19 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная п. Стрелецкий | 100 | 100,92 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Стрелецкий | 200 | 169,66 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная п. Стрелецкий | 200 | 136,2 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная п. Стрелецкий | 200 | 340,78 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная п. Стрелецкий | 250 | 83,61 | 0,515 | 9,1 | 3,37275E-05 | 3,37275E-05 | 0,9999663 |
| Котельная п. Стрелецкий | 200 | 725,72 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная п. Стрелецкий | 80 | 69,49 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Стрелецкий | 80 | 112,37 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Стрелецкий | 70 | 58,92 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Котельная п. Стрелецкий | 100 | 25,13 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Стрелецкий | 200 | 120,41 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная п. Стрелецкий | 100 | 154,86 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Стрелецкий | 100 | 17,1 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Стрелецкий | 50 | 165,42 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Стрелецкий | 50 | 122,04 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Стрелецкий | 50 | 20,86 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Стрелецкий | 80 | 73,76 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Стрелецкий | 80 | 43,6 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Стрелецкий | 80 | 32,75 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Стрелецкий | 80 | 41,18 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Стрелецкий | 200 | 34,72 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная п. Стрелецкий | 200 | 25,67 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная п. Стрелецкий | 20 | 60,88 | 0,981 | 6,2 | 1,99447E-05 | 1,99447E-05 | 0,9999801 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 38,24 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 83,01 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 51,96 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 45,41 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 30,83 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 100 | 31,67 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 119,48 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 71,72 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 80 | 86,04 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Стрелецкий | 100 | 40,62 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Стрелецкий | 100 | 50,22 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Стрелецкий | 100 | 44,19 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 58,04 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 100 | 69,88 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Стрелецкий | 100 | 12,82 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Стрелецкий | 80 | 142,78 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Стрелецкий | 100 | 06.апр | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Стрелецкий | 80 | 17,9 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 129,14 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 36,27 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 46,08 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 28,13 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 16,17 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 26,08 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 81,33 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 16,75 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 134,72 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 50 | 59,17 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Стрелецкий | 300 | 243,95 | 0,448 | 9,9 | 3,50311E-05 | 3,50311E-05 | 0,9999650 |
| Котельная п. Стрелецкий | 80 | 59,75 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Стрелецкий | 80 | 41,34 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Стрелецкий | 80 | 81,27 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Стрелецкий | 80 | 32,85 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Стрелецкий | 80 | 69,36 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Стрелецкий | 80 | 45,63 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Стрелецкий | 80 | 31,65 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Стрелецкий | 80 | 84,85 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Стрелецкий | 80 | 25,39 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Стрелецкий | 250 | 104,64 | 0,515 | 9,1 | 3,37275E-05 | 3,37275E-05 | 0,9999663 |
| Котельная п. Стрелецкий | 250 | 135,18 | 0,515 | 9,1 | 3,37275E-05 | 3,37275E-05 | 0,9999663 |
| Котельная п. Стрелецкий | 80 | 27,47 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Стрелецкий | 250 | 40,08 | 0,515 | 9,1 | 3,37275E-05 | 3,37275E-05 | 0,9999663 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 56,29 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 103,35 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 250 | 107,5 | 0,515 | 9,1 | 3,37275E-05 | 3,37275E-05 | 0,9999663 |
| Котельная п. Стрелецкий | 250 | 33,62 | 0,515 | 9,1 | 3,37275E-05 | 3,37275E-05 | 0,9999663 |
| Котельная п. Стрелецкий | 200 | 154,98 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная п. Стрелецкий | 200 | 27,51 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная п. Стрелецкий | 200 | 23,35 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная п. Стрелецкий | 200 | 37,43 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 21,5 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 79,43 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 16,11 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 19,86 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 84,81 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 69,94 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 32,9 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 31,33 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 29,29 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 34,04 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 31,74 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 92,69 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 43,6 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 99,53 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 20,3 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 102,33 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 60,92 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 25,69 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 98,81 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 84,63 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 36,79 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 100 | 68,17 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Стрелецкий | 100 | 53,76 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Стрелецкий | 100 | 110,49 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Стрелецкий | 100 | 25,69 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Стрелецкий | 100 | 32,6 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Стрелецкий | 100 | 26,29 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Стрелецкий | 80 | 131,97 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Стрелецкий | 80 | 32,87 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Стрелецкий | 80 | 41,81 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Стрелецкий | 80 | 31,08 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Стрелецкий | 80 | 37,03 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Стрелецкий | 80 | 28,69 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Стрелецкий | 80 | 50,47 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Стрелецкий | 32 | 70,77 | 0,949 | 6,3 | 2,1993E-05 | 2,1993E-05 | 0,9999780 |
| Котельная п. Стрелецкий | 32 | 28,7 | 0,949 | 6,3 | 2,1993E-05 | 2,1993E-05 | 0,9999780 |
| Котельная п. Стрелецкий | 100 | 134,96 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 15,41 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 13,86 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 24,81 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 50 | 39,63 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 32,25 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 54,86 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 40,02 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 52,66 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 47,38 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 57,37 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 135,23 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Стрелецкий | 150 | 83,33 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Шиловский | 80 | 28,54 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Шиловский | 80 | 25,27 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Шиловский | 80 | 91,89 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Шиловский | 100 | 36,63 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Шиловский | 100 | 64,43 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Шиловский | 80 | 47,12 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Шиловский | 80 | 38,64 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Шиловский | 150 | 169,3 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Шиловский | 100 | 142,26 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Шиловский | 100 | 33,72 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Шиловский | 100 | 191,47 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Шиловский | 100 | 16,64 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Шиловский | 100 | 144,42 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Шиловский | 80 | 145,67 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Шиловский | 50 | 58,58 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Шиловский | 50 | 38,25 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Шиловский | 150 | 63,01 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Шиловский | 50 | 36,54 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Шиловский | 150 | 114,54 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Шиловский | 50 | 61,85 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Шиловский | 50 | 26,71 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Шиловский | 50 | 100,66 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Шиловский | 150 | 170,66 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Шиловский | 150 | 126,82 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Шиловский | 50 | 61,21 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Шиловский | 50 | 51,57 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Шиловский | 150 | 41,24 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Шиловский | 50 | 24,37 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Шиловский | 150 | 21,04 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Шиловский | 50 | 83,86 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Шиловский | 150 | 47,22 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Шиловский | 50 | 37,41 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Шиловский | 50 | 44,92 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Шиловский | 150 | 20,62 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Шиловский | 50 | 29,16 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Шиловский | 100 | 41,86 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Шиловский | 150 | 25,09 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Шиловский | 100 | 31,35 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Шиловский | 50 | 112,5 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Шиловский | 50 | 68,05 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Шиловский | 50 | 36,46 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Шиловский | 50 | 72,32 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Шиловский | 50 | 23,71 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Шиловский | 80 | 69,98 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Шиловский | 50 | 66,24 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Шиловский | 80 | 49,3 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Шиловский | 50 | 28,39 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Шиловский | 80 | 87,25 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Шиловский | 80 | 78,84 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Шиловский | 50 | 62,87 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Шиловский | 50 | 179,85 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Шиловский | 80 | 49,42 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Шиловский | 50 | 26,22 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Шиловский | 80 | 90,4 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Шиловский | 50 | 24,6 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Шиловский | 80 | 90,04 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Шиловский | 50 | 106,08 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Шиловский | 150 | 121,63 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Шиловский | 150 | 37,33 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Шиловский | 50 | 44,45 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Шиловский | 150 | 72,94 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Шиловский | 50 | 40,61 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Шиловский | 150 | 45,77 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Шиловский | 150 | 109,32 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Шиловский | 150 | 34,82 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Шиловский | 50 | 32,86 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Шиловский | 150 | 194,62 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Шиловский | 50 | 41,87 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Биофабрика | 200 | 95,1 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная п. Биофабрика | 100 | 162,59 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Биофабрика | 200 | 159,67 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная п. Биофабрика | 100 | 82,96 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Биофабрика | 200 | 136,04 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная п. Биофабрика | 100 | 72,8 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Биофабрика | 100 | 37,49 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Биофабрика | 200 | 74,09 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная п. Биофабрика | 100 | 71,91 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Биофабрика | 100 | 38,52 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Биофабрика | 200 | 63,08 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная п. Биофабрика | 100 | 47,56 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Биофабрика | 100 | 151,83 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Биофабрика | 100 | 50,39 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Биофабрика | 100 | 51,83 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Биофабрика | 100 | 81,23 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Биофабрика | 200 | 41,41 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная п. Биофабрика | 100 | 55,05 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Биофабрика | 100 | 42,77 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Биофабрика | 200 | 83,58 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная п. Биофабрика | 100 | 61,21 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Биофабрика | 100 | 31,81 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Биофабрика | 200 | 78,15 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная п. Биофабрика | 100 | 48,08 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Биофабрика | 100 | 29,5 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Биофабрика | 100 | 138,87 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Биофабрика | 100 | 26,2 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Биофабрика | 100 | 32,64 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Биофабрика | 100 | 98,3 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Биофабрика | 100 | 65,79 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Биофабрика | 100 | 30,52 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Биофабрика | 100 | 124,58 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Биофабрика | 100 | 83,63 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Биофабрика | 100 | 106,25 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Биофабрика | 100 | 65,59 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Биофабрика | 100 | 71,57 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Биофабрика | 100 | 28,55 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Биофабрика | 100 | 13,32 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Биофабрика | 100 | 77,06 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Биофабрика | 100 | 65,99 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Биофабрика | 100 | 75,44 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| д.Плещеево | 150 | 305,37 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| д.Плещеево | 100 | 25,84 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| д.Плещеево | 80 | 97,94 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| д.Плещеево | 50 | 41,42 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| д.Плещеево | 50 | 157,58 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| д.Плещеево | 50 | 9,72 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| д.Плещеево | 50 | 107,83 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| д.Плещеево | 250 | 41,45 | 0,515 | 9,1 | 3,37275E-05 | 3,37275E-05 | 0,9999663 |
| д.Плещеево | 250 | 10,15 | 0,515 | 9,1 | 3,37275E-05 | 3,37275E-05 | 0,9999663 |
| д.Плещеево | 250 | 196,34 | 0,515 | 9,1 | 3,37275E-05 | 3,37275E-05 | 0,9999663 |
| д.Плещеево | 250 | 187,98 | 0,515 | 9,1 | 3,37275E-05 | 3,37275E-05 | 0,9999663 |
| д.Плещеево | 100 | 90,44 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| д.Плещеево | 100 | 190,14 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| д.Плещеево | 50 | 26,02 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| д.Плещеево | 100 | 160,58 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| д.Плещеево | 50 | 24,95 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| д.Плещеево | 50 | 35,63 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| д.Плещеево | 50 | 87,8 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| д.Плещеево | 32 | 74,43 | 0,949 | 6,3 | 2,1993E-05 | 2,1993E-05 | 0,9999780 |
| Мезенский колледж | 70 | 247,62 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Мезенский колледж | 70 | 106,54 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Мезенский колледж | 70 | 31,7 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Мезенский колледж | 32 | 55,36 | 0,949 | 6,3 | 2,1993E-05 | 2,1993E-05 | 0,9999780 |
| Мезенский колледж | 100 | 124,63 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Мезенский колледж | 100 | 177,1 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Мезенский колледж | 100 | 60,18 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Мезенский колледж | 100 | 91,17 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Мезенский колледж | 80 | 253,36 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Мезенский колледж | 80 | 18,2 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Мезенский колледж | 80 | 114,11 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Стальной конь | 200 | 79,03 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Стальной конь | 100 | 170,92 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Стальной конь | 100 | 7,32 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Стальной конь | 100 | 41,2 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Стальной конь | 100 | 10,77 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Стальной конь | 100 | 97,73 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Стальной конь | 200 | 212,03 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Стальной конь | 200 | 50,52 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Стальной конь | 50 | 37,79 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Стальной конь | 200 | 27,36 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Стальной конь | 50 | 23,19 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Стальной конь | 200 | 46,88 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Стальной конь | 50 | 74,65 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Стальной конь | 200 | 29,22 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Стальной конь | 50 | 34,72 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Стальной конь | 200 | 55,41 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Стальной конь | 50 | 28,77 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Стальной конь | 200 | 20,73 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Стальной конь | 50 | 109,05 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Стальной конь | 40 | 33,16 | 0,928 | 6,3 | 2,30378E-05 | 2,30378E-05 | 0,9999770 |
| Стальной конь | 50 | 25,81 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Стальной конь | 150 | 92,06 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Стальной конь | 50 | 21,98 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Стальной конь | 150 | 35,37 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Стальной конь | 50 | 30,82 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Стальной конь | 150 | 36,24 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Стальной конь | 80 | 31,55 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Стальной конь | 150 | 72,38 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Стальной конь | 50 | 27,23 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Стальной конь | 150 | 16,62 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Стальной конь | 150 | 23,4 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Стальной конь | 100 | 58,63 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Стальной конь | 50 | 26,02 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Стальной конь | 100 | 104,4 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Стальной конь | 80 | 26,88 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Стальной конь | 150 | 92,92 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Стальной конь | 50 | 25,87 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| котельная д.Жилина ул.Строител | 70 | 82,41 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| котельная д.Жилина ул.Строител | 100 | 115,91 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| котельная д.Жилина ул.Строител | 50 | 32,25 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| котельная д.Жилина ул.Строител | 100 | 60,32 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| котельная д.Жилина ул.Строител | 100 | 31,65 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| котельная д.Жилина ул.Строител | 50 | 33,45 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| котельная д.Жилина ул.Строител | 100 | 160,07 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| котельная д.Жилина ул.Строител | 80 | 31,67 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| котельная д.Жилина ул.Строител | 100 | 54,37 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| котельная д.Жилина ул.Строител | 50 | 35,25 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| котельная д.Жилина ул.Строител | 80 | 29,55 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| котельная д.Жилина ул.Строител | 80 | 51,79 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| котельная д.Жилина ул.Строител | 100 | 39,61 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| котельная д.Жилина ул.Строител | 100 | 81,56 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| котельная д.Жилина ул.Строител | 50 | 39,37 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| котельная д.Жилина ул.Строител | 50 | 47,02 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| п. Учебный, ул. Молодежная | 100 | 139,91 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| п. Учебный, ул. Молодежная | 100 | 60,25 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| п. Учебный, ул. Молодежная | 200 | 234,41 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| п. Учебный, ул. Молодежная | 100 | 50,29 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| п. Учебный, ул. Молодежная | 100 | 117,97 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| п. Учебный, ул. Молодежная | 100 | 35,37 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 200 | 60,01 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 200 | 32,52 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 200 | 40,01 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 200 | 34,79 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 50 | 29,86 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 50 | 25,35 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 50 | 28,82 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 50 | 56,61 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 50 | 94,14 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 200 | 231,72 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 100 | 49,01 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 100 | 19,56 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 100 | 135,57 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 100 | 17,1 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 100 | 119,3 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 200 | 108,11 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 10 | 87,64 | 1,009 | 6,1 | 1,72668E-05 | 1,72668E-05 | 0,9999827 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 100 | 48,26 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 100 | 15,62 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 100 | 93,7 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 100 | 34,78 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 100 | 24,16 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 100 | 42,23 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 100 | 33,36 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 100 | 38,34 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 150 | 39,69 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 100 | 25,93 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 150 | 73,33 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 100 | 35,49 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 150 | 106 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 100 | 37,4 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 100 | 43,63 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 100 | 91,47 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 100 | 28,76 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 50 | 103,91 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 50 | 26,19 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 50 | 240,38 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 200 | 204,69 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 200 | 15,41 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 150 | 103,87 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 100 | 21,2 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 150 | 183,05 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 800 | 34,47 | 0,110 | 25,5 | 4,29591E-05 | 4,29591E-05 | 0,9999570 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 800 | 75,08 | 0,110 | 25,5 | 4,29591E-05 | 4,29591E-05 | 0,9999570 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 150 | 23,23 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 100 | 121 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 80 | 119,31 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 100 | 134,72 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 100 | 35,47 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 100 | 43,07 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 80 | 51,97 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 100 | 85,85 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 80 | 96,31 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 80 | 46,95 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 100 | 27,59 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 100 | 29,67 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 100 | 148,48 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 100 | 49,71 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 100 | 31,79 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 100 | 27,58 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 100 | 55,63 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 100 | 27,23 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 100 | 31,43 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 100 | 68,95 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 100 | 64,53 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 100 | 11,78 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 100 | 68,64 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 100 | 68,37 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 100 | 23,78 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 100 | 51,92 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 100 | 39,7 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 100 | 27,24 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 100 | 197,74 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 100 | 137,35 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 100 | 52,18 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 100 | 48,66 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 100 | 26,22 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 100 | 34,45 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 100 | 44,98 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 100 | 13,99 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 100 | 44,07 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 100 | 41,96 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 100 | 14,64 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 100 | 50,36 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 100 | 26,33 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 100 | 19,47 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 100 | 29,64 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| котельная п.Добрый пер.Березов | 100 | 26,52 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| котельная п.Добрый пер.Березов | 100 | 167,01 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| котельная п.Добрый пер.Березов | 100 | 211,84 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| котельная п.Добрый пер.Березов | 100 | 57,38 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| котельная п.Добрый пер.Березов | 100 | 135,18 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| котельная п.Добрый пер.Березов | 100 | 199,41 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| котельная п.Добрый пер.Березов | 100 | 16,83 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| котельная п.Добрый пер.Березов | 100 | 39,86 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| котельная п.Добрый пер.Березов | 100 | 91,55 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| котельная п.Добрый пер.Березов | 100 | 97,78 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 250 | 345,68 | 0,515 | 9,1 | 3,37275E-05 | 3,37275E-05 | 0,9999663 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 100 | 53,34 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 100 | 56,49 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 100 | 85,33 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 100 | 43,16 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 100 | 92,68 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 100 | 43,14 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 100 | 67,23 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 100 | 48,46 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 100 | 90,68 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 100 | 40,76 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 100 | 88,88 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 100 | 33,58 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 100 | 30.мар | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 100 | 31,62 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 70 | 415,3 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 70 | 38,06 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 70 | 72,19 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 100 | 28,1 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 100 | 196,09 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 100 | 37,04 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 70 | 110,71 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 100 | 63,41 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 100 | 42,09 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 100 | 86,05 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 70 | 49,3 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 70 | 196,99 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 70 | 37,6 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 100 | 55,09 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 100 | 40,63 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 100 | 25,73 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 100 | 50,22 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 100 | 20,86 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 100 | 52,56 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 100 | 23,2 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 100 | 135,06 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 100 | 31,98 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 100 | 16,69 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 100 | 23,89 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 50 | 73,5 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 50 | 24,2 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 50 | 14,56 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 50 | 52,66 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 50 | 18,8 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 50 | 36,18 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 70 | 31,57 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 70 | 37,34 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 70 | 128,16 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| котельная Старцево | 150 | 1521,82 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| котельная Старцево | 150 | 178,88 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| котельная Старцево | 150 | 257,76 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| котельная Старцево | 150 | 60,61 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| котельная Старцево | 150 | 144,55 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| котельная Старцево | 150 | 168,61 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| котельная Старцево | 150 | 75,34 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| котельная Старцево | 150 | 130,06 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| котельная Старцево | 150 | 119,45 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| котельная Старцево | 150 | 31,35 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| котельная Старцево | 150 | 168,64 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Добрый | 100 | 49,06 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Добрый | 100 | 145,39 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Добрый | 100 | 31,05 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Добрый | 100 | 66,9 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Добрый | 100 | 55,57 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Добрый | 100 | 113,16 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Добрый | 100 | 28,12 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Добрый | 100 | 31,34 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Добрый | 100 | 152,32 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Спасское | 80 | 28,49 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Спасское | 80 | 39,4 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 100 | 44,26 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 100 | 173,15 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 100 | 149,19 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 100 | 40,05 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 100 | 262,42 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 100 | 17,67 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 50 | 51,06 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 100 | 68,91 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 100 | 51,03 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 100 | 109,19 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 80 | 65,17 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 100 | 126,14 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 100 | 33,81 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 50 | 225,47 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 50 | 151,12 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 100 | 83,18 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 50 | 49,69 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 100 | 87,98 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 80 | 74,78 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 80 | 275,88 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 80 | 30,17 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 50 | 41,24 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 50 | 68,7 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 100 | 117,58 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 100 | 19,29 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 100 | 144,68 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 100 | 647 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 70 | 39,59 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 70 | 53,42 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 70 | 28,61 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 70 | 56,29 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 100 | 88,93 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 100 | 95,8 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 70 | 36,44 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 100 | 63,02 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 70 | 27,02 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 70 | 35,28 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 100 | 18,05 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 100 | 16,59 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 700 | 50,47 | 0,146 | 22,6 | 4,17824E-05 | 4,17824E-05 | 0,9999582 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 100 | 12,83 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 700 | 47,67 | 0,146 | 22,6 | 4,17824E-05 | 4,17824E-05 | 0,9999582 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 50 | 61,28 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 50 | 55,7 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 700 | 54,23 | 0,146 | 22,6 | 4,17824E-05 | 4,17824E-05 | 0,9999582 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 50 | 67,35 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 50 | 84,56 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 50 | 53,43 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 700 | 293,95 | 0,146 | 22,6 | 4,17824E-05 | 4,17824E-05 | 0,9999582 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 100 | 35,83 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 150 | 83,56 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 100 | 23,89 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 150 | 79,84 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 150 | 51,69 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 100 | 40,68 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 100 | 239,35 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 150 | 41,8 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 50 | 61,65 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 50 | 61,64 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 50 | 140,4 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 50 | 77,28 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 50 | 54,92 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 50 | 115,89 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 100 | 48,52 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 100 | 95,66 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 100 | 119,85 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 100 | 38,82 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 200 | 76,19 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 100 | 48,52 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 100 | 20,44 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 100 | 71,21 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 100 | 40,01 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 200 | 94,02 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 200 | 74,1 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 100 | 19,41 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 80 | 77,86 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 100 | 76,19 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 100 | 19,12 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 100 | 59,87 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 100 | 31,9 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 100 | 12,09 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 100 | 21,53 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 100 | 148,29 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 100 | 70,2 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 100 | 48,52 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 100 | 127,84 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 200 | 72,41 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 100 | 35,29 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 100 | 42,82 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 80 | 211,35 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 200 | 46 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 100 | 315,39 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 200 | 265,8 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 100 | 65,92 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 100 | 329,2 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 100 | 111,78 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 100 | 30,77 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Садовый | 100 | 538,63 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Садовый | 80 | 94,63 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Садовый | 80 | 28,11 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Садовый | 80 | 22,98 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Садовый | 80 | 29,96 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная п. Садовый | 80 | 27,24 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная с. Звягинки | 100 | 147,58 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Звягинки | 100 | 52,15 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Звягинки | 100 | 76,32 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Звягинки | 200 | 186,74 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная с. Звягинки | 100 | 92,46 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Звягинки | 200 | 119,17 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная с. Звягинки | 200 | 66,66 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная с. Звягинки | 100 | 21,44 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Звягинки | 100 | 21,04 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Звягинки | 100 | 31,74 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Звягинки | 100 | 63,8 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Звягинки | 100 | 61,23 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Звягинки | 200 | 146,35 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная с. Звягинки | 100 | 22,88 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Звягинки | 200 | 97,68 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная с. Звягинки | 100 | 20,59 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Звягинки | 200 | 93,97 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная с. Звягинки | 100 | 49,43 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Звягинки | 100 | 6,62 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Звягинки | 100 | 85,2 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Звягинки | 150 | 486,14 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная с. Звягинки | 200 | 326,63 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная с. Звягинки | 100 | 18,88 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Звягинки | 200 | 105,5 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная с. Звягинки | 100 | 30,21 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Звягинки | 100 | 625,76 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Звягинки | 100 | 71,66 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Звягинки | 100 | 61,94 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Звягинки | 100 | 62,1 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Звягинки | 100 | 42,3 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Звягинки | 100 | 43,26 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная с. Звягинки | 100 | 141,6 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Становое | 80 | 52,8 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная д. Становое | 100 | 70,34 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Становое | 80 | 56,14 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная д. Становое | 200 | 73,41 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная д. Становое | 100 | 74,4 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Становое | 100 | 60,68 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Становое | 100 | 353,13 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Становое | 100 | 16,43 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Становое | 150 | 108,31 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная д. Становое | 100 | 19,78 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Становое | 200 | 62,07 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная д. Становое | 50 | 218,77 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная д. Становое | 200 | 82,92 | 0,593 | 8,4 | 3,21978E-05 | 3,21978E-05 | 0,9999678 |
| Котельная д. Становое | 70 | 95,74 | 0,853 | 6,7 | 2,58817E-05 | 2,58817E-05 | 0,9999741 |
| Котельная д. Становое | 100 | 15,71 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Становое | 90 | 130,66 | 0,806 | 6,9 | 2,72706E-05 | 2,72706E-05 | 0,9999727 |
| Котельная д. Становое | 150 | 164,08 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная д. Становое | 100 | 19,01 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Становое | 100 | 155,69 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Становое | 100 | 13,47 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Становое | 100 | 168,56 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Становое | 100 | 16,82 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Становое | 50 | 93,94 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная д. Становое | 150 | 433,46 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 251,92 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 60,92 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 148,18 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 32,34 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 126,89 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 16,81 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 49,71 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 97,12 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 78,83 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 30,78 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 107,7 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 10,14 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 87,43 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 99,61 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 104,8 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 47,28 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 189,6 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 27,4 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 64,08 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 38,67 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 29,91 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 194,76 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 24,89 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 42,41 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 40,06 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 25,53 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 20,94 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 117,07 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 48,31 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 166,93 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 154,94 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 79,29 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 44,23 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 41,37 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 47,8 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 17,1 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 148,2 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 128,28 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 30,34 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 110,26 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 46,08 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 38,81 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 65,45 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Зареченский | 100 | 63,94 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Некрасовка | 100 | 84,87 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Некрасовка | 100 | 52,24 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Некрасовка | 100 | 9,33 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Некрасовка | 100 | 74,97 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Некрасовка | 100 | 30,13 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Некрасовка | 100 | 50,82 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Некрасовка | 100 | 67,12 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Некрасовка | 100 | 111,99 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Некрасовка | 100 | 281,44 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Некрасовка | 100 | 39,19 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Некрасовка | 100 | 108,07 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Некрасовка | 100 | 59,55 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Некрасовка | 100 | 51,46 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Некрасовка | 100 | 86,34 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Некрасовка | 100 | 22,74 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Некрасовка | 100 | 101,8 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Некрасовка | 100 | 24,86 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Некрасовка | 100 | 55,89 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Некрасовка | 100 | 29,46 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Некрасовка | 100 | 30,27 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Некрасовка | 100 | 54,91 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Некрасовка | 100 | 43,92 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Некрасовка | 100 | 54,7 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Некрасовка | 100 | 24,16 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Некрасовка | 100 | 112,75 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Некрасовка | 100 | 16,58 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Некрасовка | 100 | 26,99 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Некрасовка | 100 | 63,28 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Образцово | 100 | 1138,81 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Образцово | 100 | 355,89 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Образцово | 100 | 79,4 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Образцово | 100 | 97,17 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Образцово | 100 | 510,26 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Образцово | 100 | 102,35 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Образцово | 100 | 87,96 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Образцово | 100 | 91,47 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Образцово | 100 | 47,21 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Образцово | 100 | 55,57 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Образцово | 100 | 17,81 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Образцово | 100 | 10,15 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Образцово | 100 | 11,28 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная п. Образцово | 100 | 12,26 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Жилино | 180 | 70,59 | 0,627 | 8,1 | 3,14999E-05 | 3,14999E-05 | 0,9999685 |
| Котельная д. Жилино | 125 | 23,78 | 0,731 | 7,4 | 2,91991E-05 | 2,91991E-05 | 0,9999708 |
| Котельная д. Жилино | 125 | 145,44 | 0,731 | 7,4 | 2,91991E-05 | 2,91991E-05 | 0,9999708 |
| Котельная д. Жилино | 50 | 97,26 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная д. Жилино | 250 | 200,84 | 0,515 | 9,1 | 3,37275E-05 | 3,37275E-05 | 0,9999663 |
| Котельная д. Жилино | 80 | 152,91 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная д. Жилино | 250 | 19,71 | 0,515 | 9,1 | 3,37275E-05 | 3,37275E-05 | 0,9999663 |
| Котельная д. Жилино | 50 | 42,41 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная д. Жилино | 250 | 95,01 | 0,515 | 9,1 | 3,37275E-05 | 3,37275E-05 | 0,9999663 |
| Котельная д. Жилино | 250 | 32,86 | 0,515 | 9,1 | 3,37275E-05 | 3,37275E-05 | 0,9999663 |
| Котельная д. Жилино | 100 | 25,93 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Жилино | 100 | 22,81 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Жилино | 50 | 143,15 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная д. Жилино | 100 | 79,6 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Жилино | 250 | 24,22 | 0,515 | 9,1 | 3,37275E-05 | 3,37275E-05 | 0,9999663 |
| Котельная д. Жилино | 100 | 62,27 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Жилино | 250 | 25,98 | 0,515 | 9,1 | 3,37275E-05 | 3,37275E-05 | 0,9999663 |
| Котельная д. Жилино | 50 | 22,72 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная д. Жилино | 250 | 90,97 | 0,515 | 9,1 | 3,37275E-05 | 3,37275E-05 | 0,9999663 |
| Котельная д. Жилино | 25 | 22,09 | 0,967 | 6,2 | 2,08922E-05 | 2,08922E-05 | 0,9999791 |
| Котельная д. Жилино | 250 | 61,69 | 0,515 | 9,1 | 3,37275E-05 | 3,37275E-05 | 0,9999663 |
| Котельная д. Жилино | 50 | 57,95 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная д. Жилино | 250 | 94,36 | 0,515 | 9,1 | 3,37275E-05 | 3,37275E-05 | 0,9999663 |
| Котельная д. Жилино | 80 | 49,55 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная д. Жилино | 50 | 37,04 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная д. Жилино | 80 | 58,21 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная д. Жилино | 50 | 34,89 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная д. Жилино | 50 | 60,59 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная д. Жилино | 50 | 31,62 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная д. Жилино | 150 | 42,74 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная д. Жилино | 100 | 31,79 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Жилино | 150 | 39,78 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная д. Жилино | 50 | 37,13 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная д. Жилино | 150 | 70,72 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная д. Жилино | 125 | 25,09 | 0,731 | 7,4 | 2,91991E-05 | 2,91991E-05 | 0,9999708 |
| Котельная д. Жилино | 125 | 31,01 | 0,731 | 7,4 | 2,91991E-05 | 2,91991E-05 | 0,9999708 |
| Котельная д. Жилино | 125 | 32,84 | 0,731 | 7,4 | 2,91991E-05 | 2,91991E-05 | 0,9999708 |
| Котельная д. Жилино | 150 | 116,99 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная д. Жилино | 100 | 123,66 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Жилино | 50 | 51,86 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная д. Жилино | 100 | 43,24 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Жилино | 50 | 31,14 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная д. Жилино | 100 | 257,49 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Жилино | 50 | 93,78 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная д. Жилино | 50 | 35,84 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная д. Жилино | 100 | 138,79 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Жилино | 50 | 33,57 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная д. Жилино | 50 | 68,11 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная д. Жилино | 250 | 156,14 | 0,515 | 9,1 | 3,37275E-05 | 3,37275E-05 | 0,9999663 |
| Котельная д. Жилино | 150 | 40,37 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная д. Жилино | 150 | 32,72 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная д. Жилино | 125 | 228,41 | 0,731 | 7,4 | 2,91991E-05 | 2,91991E-05 | 0,9999708 |
| Котельная д. Жилино | 250 | 168,93 | 0,515 | 9,1 | 3,37275E-05 | 3,37275E-05 | 0,9999663 |
| Котельная д. Жилино | 250 | 39,26 | 0,515 | 9,1 | 3,37275E-05 | 3,37275E-05 | 0,9999663 |
| Котельная д. Жилино | 100 | 11,37 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Жилино | 25 | 121,72 | 0,967 | 6,2 | 2,08922E-05 | 2,08922E-05 | 0,9999791 |
| Котельная д. Жилино | 250 | 89,22 | 0,515 | 9,1 | 3,37275E-05 | 3,37275E-05 | 0,9999663 |
| Котельная д. Жилино | 50 | 85,72 | 0,902 | 6,5 | 2,41323E-05 | 2,41323E-05 | 0,9999759 |
| Котельная д. Жилино | 250 | 80,69 | 0,515 | 9,1 | 3,37275E-05 | 3,37275E-05 | 0,9999663 |
| Котельная д. Жилино | 150 | 41,83 | 0,682 | 7,7 | 3,03277E-05 | 3,03277E-05 | 0,9999697 |
| Котельная д. Жилино | 250 | 108,85 | 0,515 | 9,1 | 3,37275E-05 | 3,37275E-05 | 0,9999663 |
| Котельная д. Жилино | 80 | 40,03 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная д. Жилино | 80 | 115,33 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная д. Жилино | 80 | 38,82 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная д. Жилино | 80 | 20,9 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная д. Жилино | 80 | 33,49 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная д. Жилино | 80 | 52,2 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная д. Жилино | 80 | 20,3 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная д. Жилино | 80 | 99,64 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная д. Жилино | 80 | 29,27 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная д. Жилино | 100 | 168,62 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Жилино | 80 | 42,41 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная д. Жилино | 100 | 196,25 | 0,784 | 7,0 | 2,78748E-05 | 2,78748E-05 | 0,9999721 |
| Котельная д. Жилино | 250 | 343,52 | 0,515 | 9,1 | 3,37275E-05 | 3,37275E-05 | 0,9999663 |
| Котельная д. Жилино | 80 | 133,59 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная д. Жилино | 80 | 12,6 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Котельная д. Жилино | 80 | 62,75 | 0,829 | 6,8 | 2,66106E-05 | 2,66106E-05 | 0,9999734 |
| Орловская ГТ-ТЭЦ | 108 | 251 | 0,074 | 7,1 | 1,62798E-06 | 1,62798E-06 | 0,9999984 |
| Орловская ГТ-ТЭЦ | 150 | 212,2 | 0,005 | 7,7 | 4,37849E-09 | 4,37849E-09 | 1,0000000 |
| Орловская ГТ-ТЭЦ | 130 | 36,9 | 0,006 | 7,4 | 4,25008E-09 | 4,25008E-09 | 1,0000000 |

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения Орловского муниципального округа основывается на Методических указаниях по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения.

Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утверждены приказом Минрегиона России от 26.07.2013 года №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

Методические указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:

- показатели, характеризующие надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- показатели, характеризующие надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- показатели, характеризующие надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- показатели, характеризующие соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- показатели, характеризующие уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети;

- показатели, характеризующие уровень технического состояния тепловых сетей;

- показатели, характеризующие интенсивность отказов тепловых сетей;

- показатели, характеризующие аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электроснабжения Кэ = 0,6.

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения Кв = 0,6.

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива Кт = 0,5.

Показатель надежности оборудования источников тепловой энергии (Ки) характеризуется наличием или отсутствием акта проверки готовности источника тепловой энергии к отопительному периоду (далее - акт):

- Ки = 1,0 - при наличии акта без замечаний;

- Ки = 0,5 - при наличии акта с замечаниями при условии их устранения в установленный комиссией срок;

- Ки = 0,2 - при отсутствии акта.

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

- Кб = 1,0 - полная обеспеченность;

- Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее;

- Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%.

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

Оценку уровня резервирования (Кр):

- от 90% до 100%	- Кр = 1,0;

- от 70% до 90% включительно - Кр = 0,7;

- от 50% до 70% включительно - Кр = 0,5;

- от 30% до 50% включительно - Кр = 0,3;

- менее 30% включительно - Кр = 0,2.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

- - до 10 - Кс = 1,0;

- 20 - 30 - Кс = 0,6;

- свыше 30 - Кс = 0,5.

- -10 - 20 - Кс = 0,8;

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк тс = Потк / S [1 / (км * год)], где

Потк - количество отказов за предыдущий год;

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс):

- до 0,2 включительно - Котк тс = 1,0;

- от 0,2 до 0,6 включительно - Котк тс = 0,8;

- от 0,6 - 1,2 включительно - Котк тс = 0,6;

- свыше 1,2	- Котк тс = 0,5.

Показатель интенсивности отказов теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):

Котк ит=(Кэ+Кв+Кт)/3

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):

- до 0,2 включительно, Котк ит = 1,0;

- от 0,2 до 0,6 включительно, Котк ит = 0,8;

- от 0,6 - 1,2 включительно, Котк ит = 0,6.

Показатель относительного недоотпуска тепловой энергии (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

где - недоотпуск тепла;

- фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины недоотпуска тепла Qнед определяется показатель надежности (Кнед):

- от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;

- от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;

- от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5;

- свыше 1,0% - Кнед = 0,2.

Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.

Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре.

Показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны быть выше 1,0.

Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношение фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности - кВт) к потребности.

Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях:

- укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

- оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

- наличия основных материально-технических ресурсов;

- укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр + 0,1 * Кист

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

| Кгот | (Кп; Км); Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85-1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85-1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7-0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7-0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

Общая оценка надежности источников тепловой энергии осуществляется в зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки и источники тепловой энергии могут быть оценены как:

- высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

- надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

- малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

- ненадежные - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2 -х и более показателей Кэ, Кв, Кт.

Общая надежность тепловых сетей (К над т) определяется как, средний по частным определенным показателям надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности, тепловые сети могут быть оценены как:

- высоконадежные - более 0,9;

- надежные - 0,75 - 0,89;

- малонадежные - 0,5 - 0,74;

- ненадежные - менее 0,5.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.

Результаты расчетов показателей надежности представлены в таблицах ниже.

Таблица 49 –Показатели надежности теплоснабжения

| Показатели надежности | Кэ | Кт | Ки | Кб | Кр | Кс | Котк.тс | Котк ит | Кнед | Кп | Км | Ктр | Кист | Кгот | Кнад.тс | Кнад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная п. Куликовский, ул. Овражная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная п. Добрый пер. Березовый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная п. Телецентр, ул. Связистов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная п. Учебный, ул. Молодежная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная д. Болотовские дворы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная д. Ивановское | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная п. Образцово | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная д. Становое | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная п. Биофабрика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная п. Зареченский | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная д. Истомино | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная д. Некрасовка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная п. Садовый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная п. Стрелецкий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная п. Шиловский | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная с. Звягинки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная с. Становой Колодезь | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная с. Паюсово | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная д. Жилина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная c. Плещеево МПК | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная с. Плещеево ЦРБ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная п. Стальной Конь | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |

Примечание:

1) резервное электроснабжение возможно обеспечить за счет мобильного дизельгенератора. Рекомендуется эксплуатирующей организации приобрести мобильный дизельгенератор;

2) техническая возможность резервного водоснабжения обеспечивается баками запаса воды, установленными на котельных;

3) при ограничениях газоснабжения вводится график №2 «Аварийного газоснабжения предприятий Орловской области», при котором промышленные потребители немедленно отключаются и переводятся на резервное топливо, а население и коммунально-бытовые потребители обеспечиваются газом, оставшимся в коммуникациях.

Таблица 50 –Показатели надежности теплоснабжения от Орловской ГТ ТЭЦ

| № п/п | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Показатель надежности электроснабжения | Показатель надежности водоснабжения | Показатель надежности топливоснабжения | Показатель соответствия тепловой мощности фактическим тепловым нагрузкам | Показатель уровня резервирования | Показатель технического состояния тепловых сетей | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей | Показатель относительного недоотпуска тепла | Показатель качества теплоснабжения | Показатель надежности | Принадлежность к ТСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КЭ | КВ | КТ | КБ | КР | КС | КОТК | КНЕД | КЖАЛ | КНАД |  |
| 1 | Орловская ГТ-ТЭЦ, Московское шоссе, 182 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,889 | Орловская ГТ-ТЭЦ АО «ГТ ЭНЕРГО» |

На основании расчета показателей надежности, теплоснабжение от котельных Орловского муниципального округа является - надежным (общий показатель надежности).

11.1. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Сведения представлены в таблице выше.

11.2. Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации) и среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Сведения представлены в таблице выше.

11.3. Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Сведения представлены в таблице выше.

11.4. Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Оценка готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки характеризуется потоком отказов. Сведения представлены в таблице выше.

11.5. Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Недоотпуск тепловой энергии по причине отказов и простоев отсутствует.

## 11.6. Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии Схемой не предусмотрены.

11.7 Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

Мероприятия по замене тепловых сетей представлены в Главе 8.

## 11.8. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета после аварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия).

Мероприятия не предусмотрены, т.к. отсутствуют источники тепловой энергии 100 Гкал/ч и более.

## 11.9. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

Изменения в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них отсутствуют.

Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию»

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в мероприятия по источникам теплоснабжения и тепловым сетям Орловского муниципального округа, на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице Таблица 51. Объемы инвестиций определены ориентировочно и должны быть уточнены при разработке проектно-сметной документации.

Таблица 51 – Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание и место расположения объектов | Наименование ЕТО | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2042 | Всего |
| 1 | строительство котельной | с. Ст. Колодезь, ул. Заводская | МУП «Орловский Теплосервис» | 2027 | 2027 | 40161,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40161,68 | 0 | 0 | 0 | 40161,68 |
| 2 | модернизация котельной | модернизация котельной, Знаменка, ул. Школа-Интернат | МУП «Орловский Теплосервис» | 2023 | 2025 | 27094,6 | 5000 | 5000 | 17094,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27094,6 |
| 4 | модернизация котельной | модернизация котельной, п. Учебный | МУП «Орловский Теплосервис» | 2030 | 2042 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 |
| 5 | модернизация котельной | модернизация котельной п. Знаменка 7 Ноября | МУП «Орловский Теплосервис» | 2029 | 2029 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 |
| 6 | модернизация котельной | модернизация котельной, п. Куликовский | МУП «Орловский Теплосервис» | 2030 | 2042 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 |
| 7 | модернизация котельной | модернизация котельной, с. Кр. Звезда, ул. Почтовая | МУП «Орловский Теплосервис» | 2030 | 3032 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 |
| 8 | модернизация котельной | модернизация котельной, пгт Знаменка, ул. Автодорожная | МУП «Орловский Теплосервис» | 2028 | 2028 | 10558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10558 | 0 | 0 | 10558 |
| 9 | модернизация котельной | модернизация котельной, п. Добрый, ул. Интернатная | МУП «Орловский Теплосервис» | 2030 | 2042 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 |
| 10 | Строительство блочно-модульной котельной | п.Садовый , ул Садовая | МУП «Орловские тепловые сети» | 2030 | 2030 | 25000 |  |  |  |  |  |  |  | 25000 | 25000 |
| 11 | Строительство блочно-модульной котельной | п.Стрелецкий , ул Парковая, д.1 | МУП «Орловские тепловые сети» | 2030 | 2030 | 430 |  |  |  |  |  |  |  | 430 | 430 |
| 12 | Капитальный ремонт 2 котлов НР-18 | д.Образцово | МУП «Орловские тепловые сети» | 2028 | 2028 | 2 664,00 |  |  |  |  |  | 2664 |  |  | 2664 |
| 13 | Замена ХВО | д.Жилина | МУП «Орловские тепловые сети» | 2026 | 2026 | 229,1 |  |  |  | 229,1 |  |  |  |  | 229,1 |
| 14 | Замена ХВО | д.Некрасовка | МУП «Орловские тепловые сети» | 2026 | 2026 | 229,1 |  |  |  | 229,1 |  |  |  |  | 229,1 |
| 15 | Замена ХВО | д.Истомино | МУП «Орловские тепловые сети» | 2026 | 2026 | 229,1 |  |  |  | 229,1 |  |  |  |  | 229,1 |
| 16 | Замена ХВО | д.Болотовские дворы | МУП «Орловские тепловые сети» | 2026 | 2026 | 407 |  |  |  | 407 |  |  |  |  | 407 |
| 17 | Строительство блочно-модульной котельной | д.Образцово,д/с и клуб | МУП «Орловские тепловые сети» | 2029 | 2029 | 10192 |  |  |  |  |  |  | 10192 |  | 10192 |
| 18 | техническое перевооружение | д.Становое | МУП «Орловские тепловые сети» | 2026 | 2028 | 3232,22 |  |  |  | 340 | 0 | 2892,22 |  |  | 3232,2 |
| 19 | Модернизация котельной | п.Шиловский | МУП «Орловские тепловые сети» | 2030 | 2030 | 40000 |  |  |  |  |  |  |  | 40000 | 40000 |
| 20 | Модернизация котельной | п.Биофабрика | МУП «Орловские тепловые сети» | 2029 | 2029 | 99000 |  |  |  |  |  |  | 99000 |  | 99000 |
| 23 | Реконструкция котельной | с. Плещеево ЦРБ | МУП «Орловские тепловые сети» | 2025 | 2025 | 3600 |  |  | 3600 |  |  |  |  |  | 3600 |
| 24 | Реконструкция котельной | п. Стальной Конь | МУП «Орловские тепловые сети» | 2036 | 2036 | 10800 |  |  |  |  |  |  |  | 10800 | 10800 |
| 25 | Реконструкция котельной | котельная д. Жилина ул. Строительная | МУП «Орловские тепловые сети» | 2026 | 2029 | 3232,22 |  |  |  | 808,1 | 808,1 | 808,1 | 808,1 |  | 3232,2 |
| 26 | Реконструкция котельной | д. Жилина | МУП «Орловские тепловые сети» | 2028 | 2029 | 3232,22 |  |  |  |  |  | 1616,11 | 1616,11 |  | 3232,22 |
| 27 | Реконструкция котельной | c. Плещеево МПК | МУП «Орловские тепловые сети» | 2026 | 2029 | 3232,22 |  |  |  | 808,06 | 808,06 | 808,06 | 808,06 |  | 3232,22 |
| 28 | Реконструкция котельной | п.Становое | МУП «Орловские тепловые сети» | 2027 | 2029 | 3232,22 |  |  |  |  | 1077,41 | 1077,41 | 1077,41 |  | 3232,22 |
| 30 | Реконструкция котельной п.Добрый (ул.Кирьянова) | Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова | МУП «Орловский Теплосервис» | 2026 | 2027 | 10760 |  |  |  | 5380,0 | 5380,0 |  |  |  | 10760 |
| Всего |  |  |  |  |  | 347515,68 | 5000 | 5000 | 20694,6 | 8430,455 | 48235,24167 | 20423,8917 | 123501,6717 | 116230 | 347515,64 |

Таблица 52 – Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание и место расположения объектов | ЕТО | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | С НДС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2042 | Всего |
| 1 | Реконструкция тепловой сети по адресу: Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 к ЦТП | Орловская область, Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 (наземный участок тепловой сети от границы района до опуска под землю) | ООО "ТСК-Орел" | 2026 | 2026 | 2 618,80 | 2618,803 |  |  |  |  | 2618,803 |
| 2 | Реконструкция тепловой сети по адресу: Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 от ЦТП | Орловская область, Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 Наземный участок тепловых сетей; от ЦТП с. Старцево, ул. Колледжская,2 – этап 1; От трубопровода на жилой МКД № 5 по ул. Колледжская, с. Старцево, Орловского муниципального округа до МКД № 8 по ул. Колледжская – этап 1.1. От ЦТП с. Старцево, Орловского муниципального округа до общежития техникума – д. №6 по ул. Колледжская – этап 2. От трубопровода на жилой МКД № 5 по ул. Колледжская, с. Старцево до столярной мастерской техникума – этап 2.1. | ООО "ТСК-Орел" | 2027 | 2028 | 6 705,17 |  | 4106,849 | 2598,319 |  |  | 6705,169 |
| 3 | Реконструкция сети ГВС по адресу: Орловский муниципальный округ, с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 | Орловская область, Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 Наземный участок сетей от ЦТП с. Старцево, Орловского муниципального округа до общежития техникума д. № 6 по ул. Колледжская | ООО "ТСК-Орел" | 2028 | 2028 | 601,20 |  |  | 601,2038 |  |  | 601,2038 |
| 4 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ, д. Жилина | МУП «Орловские тепловые сети» | 2027 | 2027 | 19001,74788 |  | 19001,74788 |  |  |  | 19001,7479 |
| 5 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ, п. Зареченский | МУП «Орловские тепловые сети» | 2027 | 2027 | 34545,9176 |  | 34545,9176 |  |  |  | 34545,9176 |
| 6 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ, с. Плещеево | МУП «Орловские тепловые сети» | 2027 | 2027 | 38645,18892 |  | 38645,18892 |  |  |  | 38645,1889 |
| 7 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ,п. Шиловский ул. Медицинская | МУП «Орловские тепловые сети» | 2026 | 2027 | 4630,16238 | 3330,1624 | 1300 |  |  |  | 4630,16238 |
| 8 | Капитальный ремонт | капитальный ремонт сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский м.о., д.Жилина | МУП «Орловские тепловые сети» | 2026 | 2026 | 401,92837 | 401,92837 |  |  |  |  | 401,92837 |
| 9 | Капитальный ремонт | капитальный ремонт теплотрассы, кадастровый номер 57:10:1180101:1226, по адресу: Орловская область, Орловский район, Образцовское с/п, с.Звягинки | МУП «Орловские тепловые сети» | 2026 | 2026 | 697,90925 | 697,90925 |  |  |  |  | 697,90925 |
| 10 | Капитальный ремонт | капитальный ремонт сети горячего водоснабжения, кадастровый номер 57:10:2020101:1613, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, п.Добрый, ул.Кирьянова | МУП "Орловский теплосервис" | 2026 | 2026 | 3100 | 3100 |  |  |  |  | 3100 |
| 11 | Капитальный ремонт | капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1876, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, пгт.Знаменка, ул.Гагарина, д.5, 6, 7 | МУП "Орловский теплосервис" | 2026 | 2026 | 3100 | 3100 |  |  |  |  | 3100 |
| 12 | Капитальный ремонт | капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:2740101:352, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, п. Телецентр, ул.Связистов, д. | МУП "Орловский теплосервис" | 2026 | 2026 | 700 | 700 |  |  |  |  | 700 |
| 13 | Капитальный ремонт | капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1880, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, пгт.Знаменка, ул.Октябрьская, д.2а | МУП "Орловский теплосервис" | 2026 | 2026 | 450 | 450 |  |  |  |  | 450 |
| 14 | Капитальный ремонт | капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1880, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, пгт.Знаменка, ул.Первомайская, д.47а | МУП "Орловский теплосервис" | 2026 | 2026 | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 |
| 15 | Капитальный ремонт | капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1876, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ, пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 10 | МУП "Орловский теплосервис" | 2026 | 2026 | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 |
| 16 | Капитальный ремонт | капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1880, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, с.Лаврово, ул. 8 Марта, д.1,2,3 | МУП "Орловский теплосервис" | 2026 | 2026 | 650 | 650 |  |  |  |  | 650 |
| Всего |  |  |  |  |  | 116 348,02 | 15 548,80 | 97 599,70 | 3 199,52 | 0,00 | 0,00 | 116 348,03 |

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Возможно рассмотрение следующих источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов:

- включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию;

- финансирование из бюджетов различных уровней.

Для компенсации затрат на реконструкцию котельных и изношенных тепловых сетей за счет средств теплоснабжающих организаций произойдет резкий рост тарифа на тепловую энергию. Единовременное, резкое, повышение тарифа на тепловую энергию скажется на благосостоянии жителей поселения.

Реконструкцию котельных и тепловых сетей рекомендуется производиться с привлечением денег из Федерального, областного, местного бюджета, а также с привлечением долгосрочных кредитов.

Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. По взаимной договоренности между теплоснабжающей организацией и застройщиком, застройщик может самостоятельно понести расходы на строительство тепловых сетей от магистрали до своего объекта. В таком случае перспективный потребитель может получать тепловую энергию по долгосрочному договору поставки по нерегулируемым ценам. Механизм подключения новых потребителей должен соответствовать ФЗ № 190 «О теплоснабжении».

На основании вышеизложенного предлагается следующая структура источников финансирования проектов, рассмотренных в схеме теплоснабжения:

- подключение перспективных потребителей к тепловым сетям осуществлять за счет платы за подключение с включением в нее капитальных затрат по строительству тепловых сетей;

- реконструкцию котельных и изношенных тепловых сетей осуществить за счет бюджетных средств различных уровней. Наиболее оптимальным вариантом в этом случае представляется включение данных расходов в областную или федеральную целевую программу с использованием средств Фонда содействия реформирования ЖКХ.

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов работы системы теплоснабжения:

- обеспечение развития инфраструктуры, в т.ч. социально-значимых объектов;

- повышение качества и надежности теплоснабжения (снижение аварийности; снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения);

- повышение энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения.

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Проекты строительства и последующей эксплуатации теплоэнергетических объектов является общественно значимым, поскольку направлены на удовлетворение нужд населения в части теплоснабжения. Основные социально–экономические результаты, которых удается достичь, при реализации теплоэнергетических проектов, являются:

- обеспечение потребителей качественным теплоснабжением, отвечающим нормативным требованиям;

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- улучшение экологической обстановки, поскольку применяется современное, энергоэффективное оборудование.

Основным показателем, определяющим осуществимость реализации проекта, является прогнозная величина тарифа тепловой энергии, которая в значительной степени определяет коммерческую эффективность проекта.

Прогнозная величина тарифа тепловой энергии определена в целом по как средневзвешенное значение с учетом полезного отпуска по каждой группе системы теплоснабжения, для которой утвержден отдельный тариф на тепловую энергию.

Для систем теплоснабжения рост цен на тепловую энергию будет находиться в пределах максимально-допустимого увеличения, в соответствии с Прогнозами Министерства экономического развития.

При разработке Схемы теплоснабжения для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использован Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 г., размещенный на официальном сайте Министерства экономического развития 1 октября 2018 г.

На 2026 год и последующие периоды индексы роста цен приняты в соответствии c Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 года.

Таблица 53 - Ценовые последствия для потребителей (прогнозные значения тарифа тепловой энергии)

| Период |  | МУП «Орловские тепловые сети» Население (НДС не облагается) | МУП «Орловские тепловые сети» Население (НДС не облагается) | МУП «Орловские тепловые сети» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается) | МУП «Орловские тепловые сети» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается) | МУП «Орловский Теплосервис» | ООО «ТСК-Орел» | Тарифы по Орловской ГТ ТЭЦ на тепловую энергию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС за исключением п. Биофабрика | Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС на территории п. Биофабрика | Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС за исключением п. Биофабрика | Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС на территории п. Биофабрика | Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС | Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС | Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС |
| 2026 | с 01.01. по 30.06. | 3 256 | 3 041 | 3 101 | 2 896 | 3 023 | 1 971 | 1 197 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 3 947 | 3 862 | 3 759 | 3 678 | 3 552 | 2 355 | 1 245 |
| 2027 | с 01.01. по 30.06. | 3 947 | 3 862 | 3 759 | 3 678 | 3 552 | 2 355 | 1 245 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 4 105 | 4 017 | 3 909 | 3 825 | 3 694 | 2 449 | 1 295 |
| 2028 | с 01.01. по 30.06. | 4 105 | 4 017 | 3 909 | 3 825 | 3 694 | 2 449 | 1 295 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 4 269 | 4 177 | 4 065 | 3 978 | 3 842 | 2 547 | 1 347 |
| 2029 | с 01.01. по 30.06. | 4 269 | 4 177 | 4 065 | 3 978 | 3 842 | 2 547 | 1 347 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 4 439 | 4 345 | 4 228 | 4 138 | 3 996 | 2 649 | 1 401 |
| 2030 | с 01.01. по 30.06. | 4 439 | 4 345 | 4 228 | 4 138 | 3 996 | 2 649 | 1 401 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 4 617 | 4 518 | 4 397 | 4 303 | 4 156 | 2 754 | 1 457 |
| 2031 | с 01.01. по 30.06. | 4 617 | 4 518 | 4 397 | 4 303 | 4 156 | 2 754 | 1 457 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 4 802 | 4 699 | 4 573 | 4 475 | 4 322 | 2 865 | 1 515 |
| 2032 | с 01.01. по 30.06. | 4 802 | 4 699 | 4 573 | 4 475 | 4 322 | 2 865 | 1 515 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 4 994 | 4 887 | 4 756 | 4 654 | 4 495 | 2 979 | 1 575 |
| 2033 | с 01.01. по 30.06. | 4 994 | 4 887 | 4 756 | 4 654 | 4 495 | 2 979 | 1 575 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 5 194 | 5 083 | 4 946 | 4 840 | 4 675 | 3 098 | 1 638 |
| 2034 | с 01.01. по 30.06. | 5 194 | 5 083 | 4 946 | 4 840 | 4 675 | 3 098 | 1 638 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 5 401 | 5 286 | 5 144 | 5 034 | 4 862 | 3 222 | 1 704 |
| 2035 | с 01.01. по 30.06. | 5 401 | 5 286 | 5 144 | 5 034 | 4 862 | 3 222 | 1 704 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 5 617 | 5 497 | 5 350 | 5 235 | 5 056 | 3 351 | 1 772 |
| 2036 | с 01.01. по 30.06. | 5 617 | 5 497 | 5 350 | 5 235 | 5 056 | 3 351 | 1 772 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 5 842 | 5 717 | 5 564 | 5 445 | 5 258 | 3 485 | 1 843 |
| 2037 | с 01.01. по 30.06. | 5 842 | 5 717 | 5 564 | 5 445 | 5 258 | 3 485 | 1 843 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 6 076 | 5 946 | 5 786 | 5 663 | 5 469 | 3 625 | 1 917 |
| 2038 | с 01.01. по 30.06. | 6 076 | 5 946 | 5 786 | 5 663 | 5 469 | 3 625 | 1 917 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 6 319 | 6 184 | 6 018 | 5 889 | 5 687 | 3 770 | 1 993 |
| 2039 | с 01.01. по 30.06. | 6 319 | 6 184 | 6 018 | 5 889 | 5 687 | 3 770 | 1 993 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 6 572 | 6 431 | 6 259 | 6 125 | 5 915 | 3 920 | 2 073 |
| 2040 | с 01.01. по 30.06. | 6 572 | 6 431 | 6 259 | 6 125 | 5 915 | 3 920 | 2 073 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 6 834 | 6 688 | 6 509 | 6 370 | 6 152 | 4 077 | 2 156 |
| 2041 | с 01.01. по 30.06. | 6 834 | 6 688 | 6 509 | 6 370 | 6 152 | 4 077 | 2 156 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 7 108 | 6 956 | 6 769 | 6 624 | 6 398 | 4 240 | 2 242 |
| 2042 | с 01.01. по 30.06. | 7 108 | 6 956 | 6 769 | 6 624 | 6 398 | 4 240 | 2 242 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 7 392 | 7 234 | 7 040 | 6 889 | 6 654 | 4 410 | 2 332 |

12.5. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

В настоящей схеме теплоснабжения выполнен расчет объемов финансовых потребностей для осуществления предложенных мероприятий с учетом износа объектов теплоснабжения.

Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

Индикаторы развития систем теплоснабжения Орловского муниципального округа представлены в таблице Таблица 54.

Таблица 54 - Индикаторы развития систем теплоснабжения Орловского муниципального округа

| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения | Ед.изм. | Существующее положение | Ожидаемые показатели (2042 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 146,8 | 146,8 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м² | 8 | 8 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 20% | 22% |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 41 | 41 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | - | - |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | - | - |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | - | - |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 45 | 100 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 31 | 7 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 | 100 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |

13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 54.

13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 54.

13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 54.

13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 54.

13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 54.

13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 54.

13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 54.

13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 54.

13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 54.

13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 54.

13.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 54.

13.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения)

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 54.

13.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения)

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 54.

13.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Информация о зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства отсутствует.

13.15. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Информация о фактических данных значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения отсутствует.

Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей схемы теплоснабжения. Результаты расчета представлены в таблице

Таблица 55. Расчет выполнен в целом по источникам теплоснабжения и тепловым сетям, расположенным на территории Орловского муниципального округа.

Таблица 55 – Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей

| Период |  | МУП «Орловские тепловые сети» Население (НДС не облагается) | МУП «Орловские тепловые сети» Население (НДС не облагается) | МУП «Орловские тепловые сети» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается) | МУП «Орловские тепловые сети» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается) | МУП «Орловский Теплосервис» | ООО «ТСК-Орел» | Тарифы по Орловской ГТ ТЭЦ на тепловую энергию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС за исключением п. Биофабрика | Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС на территории п. Биофабрика | Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС за исключением п. Биофабрика | Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС на территории п. Биофабрика | Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС | Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС | Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС |
| 2026 | с 01.01. по 30.06. | 3 256 | 3 041 | 3 101 | 2 896 | 3 023 | 1 971 | 1 197 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 3 947 | 3 862 | 3 759 | 3 678 | 3 552 | 2 355 | 1 245 |
| 2027 | с 01.01. по 30.06. | 3 947 | 3 862 | 3 759 | 3 678 | 3 552 | 2 355 | 1 245 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 4 105 | 4 017 | 3 909 | 3 825 | 3 694 | 2 449 | 1 295 |
| 2028 | с 01.01. по 30.06. | 4 105 | 4 017 | 3 909 | 3 825 | 3 694 | 2 449 | 1 295 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 4 269 | 4 177 | 4 065 | 3 978 | 3 842 | 2 547 | 1 347 |
| 2029 | с 01.01. по 30.06. | 4 269 | 4 177 | 4 065 | 3 978 | 3 842 | 2 547 | 1 347 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 4 439 | 4 345 | 4 228 | 4 138 | 3 996 | 2 649 | 1 401 |
| 2030 | с 01.01. по 30.06. | 4 439 | 4 345 | 4 228 | 4 138 | 3 996 | 2 649 | 1 401 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 4 617 | 4 518 | 4 397 | 4 303 | 4 156 | 2 754 | 1 457 |
| 2031 | с 01.01. по 30.06. | 4 617 | 4 518 | 4 397 | 4 303 | 4 156 | 2 754 | 1 457 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 4 802 | 4 699 | 4 573 | 4 475 | 4 322 | 2 865 | 1 515 |
| 2032 | с 01.01. по 30.06. | 4 802 | 4 699 | 4 573 | 4 475 | 4 322 | 2 865 | 1 515 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 4 994 | 4 887 | 4 756 | 4 654 | 4 495 | 2 979 | 1 575 |
| 2033 | с 01.01. по 30.06. | 4 994 | 4 887 | 4 756 | 4 654 | 4 495 | 2 979 | 1 575 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 5 194 | 5 083 | 4 946 | 4 840 | 4 675 | 3 098 | 1 638 |
| 2034 | с 01.01. по 30.06. | 5 194 | 5 083 | 4 946 | 4 840 | 4 675 | 3 098 | 1 638 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 5 401 | 5 286 | 5 144 | 5 034 | 4 862 | 3 222 | 1 704 |
| 2035 | с 01.01. по 30.06. | 5 401 | 5 286 | 5 144 | 5 034 | 4 862 | 3 222 | 1 704 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 5 617 | 5 497 | 5 350 | 5 235 | 5 056 | 3 351 | 1 772 |
| 2036 | с 01.01. по 30.06. | 5 617 | 5 497 | 5 350 | 5 235 | 5 056 | 3 351 | 1 772 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 5 842 | 5 717 | 5 564 | 5 445 | 5 258 | 3 485 | 1 843 |
| 2037 | с 01.01. по 30.06. | 5 842 | 5 717 | 5 564 | 5 445 | 5 258 | 3 485 | 1 843 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 6 076 | 5 946 | 5 786 | 5 663 | 5 469 | 3 625 | 1 917 |
| 2038 | с 01.01. по 30.06. | 6 076 | 5 946 | 5 786 | 5 663 | 5 469 | 3 625 | 1 917 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 6 319 | 6 184 | 6 018 | 5 889 | 5 687 | 3 770 | 1 993 |
| 2039 | с 01.01. по 30.06. | 6 319 | 6 184 | 6 018 | 5 889 | 5 687 | 3 770 | 1 993 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 6 572 | 6 431 | 6 259 | 6 125 | 5 915 | 3 920 | 2 073 |
| 2040 | с 01.01. по 30.06. | 6 572 | 6 431 | 6 259 | 6 125 | 5 915 | 3 920 | 2 073 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 6 834 | 6 688 | 6 509 | 6 370 | 6 152 | 4 077 | 2 156 |
| 2041 | с 01.01. по 30.06. | 6 834 | 6 688 | 6 509 | 6 370 | 6 152 | 4 077 | 2 156 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 7 108 | 6 956 | 6 769 | 6 624 | 6 398 | 4 240 | 2 242 |
| 2042 | с 01.01. по 30.06. | 7 108 | 6 956 | 6 769 | 6 624 | 6 398 | 4 240 | 2 242 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 7 392 | 7 234 | 7 040 | 6 889 | 6 654 | 4 410 | 2 332 |

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Представлены в таблице

Таблица 55.

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Представлены в таблице

Таблица 55.

14.4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

Тарифные последствия выполнены с учетом выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации оборудования котельных и тепловых сетей, а также сроков их реализации.

Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Теплоснабжение Орловского муниципального округа осуществляется от источников МУП «Орловский теплосервис» и МУП «Орловские тепловые сети», владеющих источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на правах хозяйственного ведения, аренды.

В соответствии с постановлением администрации Орловского муниципального округа №2240 от 27 июля 2023 «О согласовании передачи недвижимого муниципального имущества Орловского муниципального округа в аренду» тепловые сети и котельные, эксплуатируемые МУП «Коммунальник», переданы в эксплуатацию МУП «Орловские тепловые сети», а именно:

- Котельная д. Жилина

- Котельная c. Плещеево МПК

- Котельная с. Плещеево ЦРБ

- Котельная п. Стальной Конь

Теплоснабжающая организация, действующая на территории с. Старцево - ООО «ТСК-Орел». Единая теплоснабжающая организация на территории с. Старцево, согласно постановлению Администрации Орловского муниципального округа №2198 от 12 августа 2025 г., утверждена ООО «ТСК-Орел».

В настоящее время МУП «Орловский теплосервис», МУП «Орловские тепловые сети» и ООО «ТСК-Орел» отвечают всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

В 2024 году котельная п. Добрый, ул. Интернатная передана в эксплуатацию МУП "Орловский Теплосервис".

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации представлен в таблице.

Таблица 56 – Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

| № п/п | Адрес объекта централизованной системы теплоснабжения | Зона деятельности | ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова | котельная и тепловые сети | МУП «Орловский теплосервис» |
| 2 | Котельная п. Красная Звезда, ул. Почтовая | котельная и тепловые сети | МУП «Орловский теплосервис» |
| 3 | Котельная п. Куликовский, ул. Овражная | котельная и тепловые сети | МУП «Орловский теплосервис» |
| 4 | Котельная п. Добрый пер. Березовый | котельная и тепловые сети | МУП «Орловский теплосервис» |
| 5 | Котельная п. Телецентр, ул. Связистов | котельная и тепловые сети | МУП «Орловский теплосервис» |
| 6 | Котельная п. Учебный, ул. Молодежная | котельная и тепловые сети | МУП «Орловский теплосервис» |
| 7 | Котельная пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | котельная и тепловые сети | МУП «Орловский теплосервис» |
| 8 | Котельная пгт. Знаменка ул. Автодорожная | котельная и тепловые сети | МУП «Орловский теплосервис» |
| 9 | Котельная пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | котельная и тепловые сети | МУП «Орловский теплосервис» |
| 10 | Котельная пгт. Знаменка ул. Школа-Интернат д. 3 | котельная и тепловые сети | МУП «Орловский теплосервис» |
| 11 | Котельная с. Лаврово, ул. 8 Марта | котельная и тепловые сети | МУП «Орловский теплосервис» |
| 12 | Котельная с. Становой Колодезь, РемЗавод | котельная и тепловые сети | МУП «Орловский теплосервис» |
| 13 | Котельная п. Добрый, ул. Интернатная | котельная и тепловые сети | МУП «Орловский теплосервис» |
| 14 | Котельная д. Болотовские дворы | котельная и тепловые сети | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 15 | Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | котельная и тепловые сети | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 16 | Котельная д. Ивановское | котельная и тепловые сети | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 17 | Котельная п. Образцово | котельная и тепловые сети | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 18 | Котельная д. Становое | котельная и тепловые сети | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 19 | Котельная п. Биофабрика | котельная и тепловые сети | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 20 | Котельная п. Зареченский | котельная и тепловые сети | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 21 | Котельная д. Истомино | котельная и тепловые сети | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 22 | Котельная д. Некрасовка | котельная и тепловые сети | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 23 | Котельная п. Садовый | котельная и тепловые сети | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 24 | Котельная п. Стрелецкий | котельная и тепловые сети | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 25 | Котельная п. Шиловский | котельная и тепловые сети | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 26 | Котельная с. Звягинки | котельная и тепловые сети | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 27 | Котельная с. Становой Колодезь | котельная и тепловые сети | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 28 | Котельная с. Паюсово | котельная и тепловые сети | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 29 | Котельная д. Жилина | котельная и тепловые сети | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 30 | Котельная c. Плещеево МПК | котельная и тепловые сети | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 31 | Котельная с. Плещеево ЦРБ | котельная и тепловые сети | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 32 | Котельная п. Стальной Конь | котельная и тепловые сети | МУП «Орловские тепловые сети» |
| 33 | Орловская ГТ ТЭЦ (ЦТП с. Старцево) | тепловые сети | ООО «ТСК-Орел» |

В настоящее время МУП «Орловский теплосервис», МУП «Орловские тепловые сети» и ООО «ТСК-Орел» отвечают всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации в соответствии Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. N 808.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время МУП «Орловский теплосервис», МУП «Орловские тепловые сети» и ООО «ТСК-Орел» отвечают всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации направлена от ООО «ТСК-Орел» №59/07 от 30.07.2025 г.

Согласно постановлению Администрации Орловского муниципального округа №2198 от 12 августа 2025 г., единой теплоснабжающей организацией на территории с. Старцево утверждена ООО «ТСК-Орел».

Рисунок 1 – Заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации ООО «ТСК-Орел» №59/07 от 30.07.2025 г.

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) представлено в главе 15.2.

Глава 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения»

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии приведен в таблице Таблица 57.

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них приведен в таблице 51.

Таблица 57 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание и место расположения объектов | Наименование ЕТО | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2042 | Всего |
| 1 | строительство котельной | с. Ст. Колодезь, ул. Заводская | МУП «Орловский Теплосервис» | 2027 | 2027 | 40161,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40161,68 | 0 | 0 | 0 | 40161,68 |
| 2 | модернизация котельной | модернизация котельной, Знаменка, ул. Школа-Интернат | МУП «Орловский Теплосервис» | 2023 | 2025 | 27094,6 | 5000 | 5000 | 17094,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27094,6 |
| 4 | модернизация котельной | модернизация котельной, п. Учебный | МУП «Орловский Теплосервис» | 2030 | 2042 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 |
| 5 | модернизация котельной | модернизация котельной п. Знаменка 7 Ноября | МУП «Орловский Теплосервис» | 2029 | 2029 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 |
| 6 | модернизация котельной | модернизация котельной, п. Куликовский | МУП «Орловский Теплосервис» | 2030 | 2042 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 |
| 7 | модернизация котельной | модернизация котельной, с. Кр. Звезда, ул. Почтовая | МУП «Орловский Теплосервис» | 2030 | 3032 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 |
| 8 | модернизация котельной | модернизация котельной, пгт Знаменка, ул. Автодорожная | МУП «Орловский Теплосервис» | 2028 | 2028 | 10558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10558 | 0 | 0 | 10558 |
| 9 | модернизация котельной | модернизация котельной, п. Добрый, ул. Интернатная | МУП «Орловский Теплосервис» | 2030 | 2042 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 |
| 10 | Строительство блочно-модульной котельной | п.Садовый , ул Садовая | МУП «Орловские тепловые сети» | 2030 | 2030 | 25000 |  |  |  |  |  |  |  | 25000 | 25000 |
| 11 | Строительство блочно-модульной котельной | п.Стрелецкий , ул Парковая, д.1 | МУП «Орловские тепловые сети» | 2030 | 2030 | 430 |  |  |  |  |  |  |  | 430 | 430 |
| 12 | Капитальный ремонт 2 котлов НР-18 | д.Образцово | МУП «Орловские тепловые сети» | 2028 | 2028 | 2 664,00 |  |  |  |  |  | 2664 |  |  | 2664 |
| 13 | Замена ХВО | д.Жилина | МУП «Орловские тепловые сети» | 2026 | 2026 | 229,1 |  |  |  | 229,1 |  |  |  |  | 229,1 |
| 14 | Замена ХВО | д.Некрасовка | МУП «Орловские тепловые сети» | 2026 | 2026 | 229,1 |  |  |  | 229,1 |  |  |  |  | 229,1 |
| 15 | Замена ХВО | д.Истомино | МУП «Орловские тепловые сети» | 2026 | 2026 | 229,1 |  |  |  | 229,1 |  |  |  |  | 229,1 |
| 16 | Замена ХВО | д.Болотовские дворы | МУП «Орловские тепловые сети» | 2026 | 2026 | 407 |  |  |  | 407 |  |  |  |  | 407 |
| 17 | Строительство блочно-модульной котельной | д.Образцово,д/с и клуб | МУП «Орловские тепловые сети» | 2029 | 2029 | 10192 |  |  |  |  |  |  | 10192 |  | 10192 |
| 18 | техническое перевооружение | д.Становое | МУП «Орловские тепловые сети» | 2026 | 2028 | 3232,22 |  |  |  | 340 | 0 | 2892,22 |  |  | 3232,2 |
| 19 | Модернизация котельной | п.Шиловский | МУП «Орловские тепловые сети» | 2030 | 2030 | 40000 |  |  |  |  |  |  |  | 40000 | 40000 |
| 20 | Модернизация котельной | п.Биофабрика | МУП «Орловские тепловые сети» | 2029 | 2029 | 99000 |  |  |  |  |  |  | 99000 |  | 99000 |
| 23 | Реконструкция котельной | с. Плещеево ЦРБ | МУП «Орловские тепловые сети» | 2025 | 2025 | 3600 |  |  | 3600 |  |  |  |  |  | 3600 |
| 24 | Реконструкция котельной | п. Стальной Конь | МУП «Орловские тепловые сети» | 2036 | 2036 | 10800 |  |  |  |  |  |  |  | 10800 | 10800 |
| 25 | Реконструкция котельной | котельная д. Жилина ул. Строительная | МУП «Орловские тепловые сети» | 2026 | 2029 | 3232,22 |  |  |  | 808,1 | 808,1 | 808,1 | 808,1 |  | 3232,2 |
| 26 | Реконструкция котельной | д. Жилина | МУП «Орловские тепловые сети» | 2028 | 2029 | 3232,22 |  |  |  |  |  | 1616,11 | 1616,11 |  | 3232,22 |
| 27 | Реконструкция котельной | c. Плещеево МПК | МУП «Орловские тепловые сети» | 2026 | 2029 | 3232,22 |  |  |  | 808,06 | 808,06 | 808,06 | 808,06 |  | 3232,22 |
| 28 | Реконструкция котельной | п.Становое | МУП «Орловские тепловые сети» | 2027 | 2029 | 3232,22 |  |  |  |  | 1077,41 | 1077,41 | 1077,41 |  | 3232,22 |
| 30 | Реконструкция котельной п.Добрый (ул.Кирьянова) | Котельная п. Добрый, ул. Кирьянова | МУП «Орловский Теплосервис» | 2026 | 2027 | 10760 |  |  |  | 5380,0 | 5380,0 |  |  |  | 10760 |
| Всего |  |  |  |  |  | 347515,68 | 5000 | 5000 | 20694,6 | 8430,455 | 48235,24167 | 20423,8917 | 123501,6717 | 116230 | 347515,64 |

Таблица 58 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание и место расположения объектов | ЕТО | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | С НДС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2042 | Всего |
| 1 | Реконструкция тепловой сети по адресу: Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 к ЦТП | Орловская область, Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 (наземный участок тепловой сети от границы района до опуска под землю) | ООО "ТСК-Орел" | 2026 | 2026 | 2 618,80 | 2618,803 |  |  |  |  | 2618,803 |
| 2 | Реконструкция тепловой сети по адресу: Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 от ЦТП | Орловская область, Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 Наземный участок тепловых сетей; от ЦТП с. Старцево, ул. Колледжская,2 – этап 1; От трубопровода на жилой МКД № 5 по ул. Колледжская, с. Старцево, Орловского муниципального округа до МКД № 8 по ул. Колледжская – этап 1.1. От ЦТП с. Старцево, Орловского муниципального округа до общежития техникума – д. №6 по ул. Колледжская – этап 2. От трубопровода на жилой МКД № 5 по ул. Колледжская, с. Старцево до столярной мастерской техникума – этап 2.1. | ООО "ТСК-Орел" | 2027 | 2028 | 6 705,17 |  | 4106,849 | 2598,319 |  |  | 6705,169 |
| 3 | Реконструкция сети ГВС по адресу: Орловский муниципальный округ, с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 | Орловская область, Орловский муниципальный округ с. Старцево, ул. Колледжская, д.2 Наземный участок сетей от ЦТП с. Старцево, Орловского муниципального округа до общежития техникума д. № 6 по ул. Колледжская | ООО "ТСК-Орел" | 2028 | 2028 | 601,20 |  |  | 601,2038 |  |  | 601,2038 |
| 4 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ, д. Жилина | МУП «Орловские тепловые сети» | 2027 | 2027 | 19001,74788 |  | 19001,74788 |  |  |  | 19001,7479 |
| 5 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ, п. Зареченский | МУП «Орловские тепловые сети» | 2027 | 2027 | 34545,9176 |  | 34545,9176 |  |  |  | 34545,9176 |
| 6 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ, с. Плещеево | МУП «Орловские тепловые сети» | 2027 | 2027 | 38645,18892 |  | 38645,18892 |  |  |  | 38645,1889 |
| 7 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ,п. Шиловский ул. Медицинская | МУП «Орловские тепловые сети» | 2026 | 2027 | 4630,16238 | 3330,1624 | 1300 |  |  |  | 4630,16238 |
| 8 | Капитальный ремонт | капитальный ремонт сети теплоснабжения по адресу: Орловская область, Орловский м.о., д.Жилина | МУП «Орловские тепловые сети» | 2026 | 2026 | 401,92837 | 401,92837 |  |  |  |  | 401,92837 |
| 9 | Капитальный ремонт | капитальный ремонт теплотрассы, кадастровый номер 57:10:1180101:1226, по адресу: Орловская область, Орловский район, Образцовское с/п, с.Звягинки | МУП «Орловские тепловые сети» | 2026 | 2026 | 697,90925 | 697,90925 |  |  |  |  | 697,90925 |
| 10 | Капитальный ремонт | капитальный ремонт сети горячего водоснабжения, кадастровый номер 57:10:2020101:1613, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, п.Добрый, ул.Кирьянова | МУП "Орловский теплосервис" | 2026 | 2026 | 3100 | 3100 |  |  |  |  | 3100 |
| 11 | Капитальный ремонт | капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1876, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, пгт.Знаменка, ул.Гагарина, д.5, 6, 7 | МУП "Орловский теплосервис" | 2026 | 2026 | 3100 | 3100 |  |  |  |  | 3100 |
| 12 | Капитальный ремонт | капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:2740101:352, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, п. Телецентр, ул.Связистов, д. | МУП "Орловский теплосервис" | 2026 | 2026 | 700 | 700 |  |  |  |  | 700 |
| 13 | Капитальный ремонт | капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1880, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, пгт.Знаменка, ул.Октябрьская, д.2а | МУП "Орловский теплосервис" | 2026 | 2026 | 450 | 450 |  |  |  |  | 450 |
| 14 | Капитальный ремонт | капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1880, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, пгт.Знаменка, ул.Первомайская, д.47а | МУП "Орловский теплосервис" | 2026 | 2026 | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 |
| 15 | Капитальный ремонт | капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1876, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский муниципальный округ, пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 10 | МУП "Орловский теплосервис" | 2026 | 2026 | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 |
| 16 | Капитальный ремонт | капитальный ремонт сети теплоснабжения, кадастровый номер 57:10:0000000:1880, расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, с.Лаврово, ул. 8 Марта, д.1,2,3 | МУП "Орловский теплосервис" | 2026 | 2026 | 650 | 650 |  |  |  |  | 650 |
| Всего |  |  |  |  |  | 116 348,02 | 15 548,80 | 97 599,70 | 3 199,52 | 0,00 | 0,00 | 116 348,03 |

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории Орловского муниципального округа потребители, подключенные к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отсутствуют. Мероприятия не требуются.

Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания и предложения при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения не поступали.

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Отсутствуют, см. п.17.1.

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Отсутствуют, см. п.17.1.

Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»

Схема теплоснабжения актуализирована по данным 2024 года и доработана в связи с изменениями ПП РФ №154 от 7 октября 2014 г., 18, 23 марта, 12 июля 2016 г., 3 апреля 2018 г., 16 марта 2019 г., 31 мая 2022 г., 10 января 2023 г., 17 октября 2024 г., 18 марта 2025 г.

Описание изменений, внесенных в актуализированную Схему теплоснабжения, указано в каждой Главе обосновывающих материалов.

Приложение 1
Перечень присоединенных нагрузок к котельным

Перечень присоединенных нагрузок к котельным МУП «Орловские тепловые сети»

| № п/п | Котельная | Наименование потребителя | Адрес | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС | Пар |
| 1. | д. Болотовские Дворы | МКД |  |  |  |  |
|  |  | д Болотовские Дворы, Дачный пер., д. 1, 1а |  | 0,058 |  |  |
|  |  | д Болотовские Дворы, Дачный пер., д. 2 |  | 0,071 |  |  |
|  |  | д Болотовские Дворы, Дачный пер., д. 3 |  | 0,071 |  |  |
|  |  | д Болотовские Дворы, Дачный пер., д. 4 |  | 0,065 |  |  |
|  |  | д Болотовские Дворы, Знаменская ул., д. 5 |  | 0,084 |  |  |
|  |  | д Болотовские Дворы, Знаменская ул., д. 6 |  | 0,084 |  |  |
|  |  | д Болотовские Дворы, Знаменская ул., д. 7 |  | 0,116 |  |  |
|  |  | д Болотовские Дворы, Знаменская ул., д. 8 |  | 0,116 |  |  |
|  |  | ВСЕГО МКД: |  | 0,667 |  |  |
|  |  | БУЗ Орловской области «Плещеевская ЦРБ» | пер. Дачный, д.5 | 0,010 |  |  |
|  |  | ООО Возрождение | д. Болотовские Дворы | 0,010 |  |  |
|  |  | ВСЕГО КОТЕЛЬНАЯ: |  | 0,687 |  |  |
| 2. | д. Становое | МКД |  |  |  |  |
|  |  | д Становое, Центральная ул., д. 24 |  | 0,073 |  |  |
|  |  | д Становое, Центральная ул., д. 25 |  | 0,078 |  |  |
|  |  | д Становое, Центральная ул., д. 26 |  | 0,078 |  |  |
|  |  | д Становое, Центральная ул., д. 27 |  | 0,086 |  |  |
|  |  | д Становое, Центральная ул., д. 28 |  | 0,094 |  |  |
|  |  | д Становое, Центральная ул., д. 30 |  | 0,078 |  |  |
|  |  | д Становое, Центральная ул., д. 31 |  | 0,086 |  |  |
|  |  | д Становое, Центральная ул., д. 36 |  | 0,109 |  |  |
|  |  | ВСЕГО МКД: |  | 0,683 | 0,300 |  |
|  |  | МБОУ Детский сад №27 д. Становое | Центральная ул., зд. 34 | 0,052 |  |  |
|  |  | ИП ИВАНОВА | д. Становое | 0,012 |  |  |
|  |  | ВСЕГО КОТЕЛЬНАЯ: |  | 0,747 | 0,300 |  |
| 3. | д. Ивановское | МКД |  |  |  |  |
|  |  | д Ивановское, Школьная ул., д. 1 |  | 0,074 |  |  |
|  |  | МБОУ «Оптушанская средняя общеобразовательная школа» | ул. Школьная, д. 3 | 0,186 |  |  |
|  |  | ВСЕГО КОТЕЛЬНАЯ: |  | 0,260 |  |  |
| 4. | с. Паюсово | МБОУ «Детский сад №31 с. Паюсово» | ул. Школьная, д. 14 | 0,031 |  |  |
|  |  | БУЗ Орловской области «Плещеевская ЦРБ» | ул. Школьная, д. 15 | 0,003 |  |  |
|  |  | ВСЕГО КОТЕЛЬНАЯ: |  | 0,034 |  |  |
| 5. | с. Становой Колодезь | МБОУ Становоколодезьская СОШ | ул. Школьная, д. 1 | 0,335 |  |  |
|  |  | БУЗ Орловской области «Плещеевская ЦРБ» | ул. Школьная, д. 4а | 0,055 |  |  |
|  |  | ВСЕГО КОТЕЛЬНАЯ: |  | 0,390 |  |  |
| 6. | д. Некрасовка | МКД |  |  |  |  |
|  |  | д Некрасовка, Интернатная ул., д. 1 |  | 0,060 |  |  |
|  |  | д Некрасовка, Интернатная ул., д. 2 |  | 0,008 |  |  |
|  |  | д Некрасовка, Интернатная ул., д. 6 |  | 0,023 |  |  |
|  |  | д Некрасовка, Интернатная ул., д. 8 |  | 0,027 |  |  |
|  |  | д Некрасовка, Интернатная ул., д. 9 |  | 0,022 |  |  |
|  |  | д Некрасовка, Интернатная ул., д. 10 |  | 0,042 |  |  |
|  |  | д Некрасовка, Интернатная ул., д. 16 |  | 0,010 |  |  |
|  |  | д Некрасовка, Интернатная ул., д. 18 |  | 0,006 |  |  |
|  |  | д Некрасовка, Интернатная ул., д. 36 |  | 0,079 |  |  |
|  |  | д Некрасовка, Интернатная ул., д. 38 |  | 0,090 |  |  |
|  |  | д Некрасовка, Интернатная ул., д. 40 |  | 0,207 |  |  |
|  |  | ВСЕГО МКД: |  | 0,576 | 0,048 |  |
|  |  | КОУ Орловской области Некрасовская школа-интернат | Интернатная ул., д. 25 | 0,677 | 0,090 |  |
|  |  | ВСЕГО КОТЕЛЬНАЯ: |  | 1,253 | 0,138 |  |
| 7. | п. Шиловский | МКД |  |  |  |  |
|  |  | п Шиловский, Медицинская ул., д. 3 |  | 0,005 |  |  |
|  |  | п Шиловский, Медицинская ул., д. 4 |  | 0,010 |  |  |
|  |  | п Шиловский, Медицинская ул., д. 5 |  | 0,037 |  |  |
|  |  | п Шиловский, Медицинская ул., д. 8 |  | 0,004 |  |  |
|  |  | п Шиловский, Медицинская ул., д. 9 |  | 0,004 |  |  |
|  |  | п Шиловский, Медицинская ул., д. 12 |  | 0,055 |  |  |
|  |  | п Шиловский, Медицинская ул., д. 13 |  | 0,065 |  |  |
|  |  | п Шиловский, Медицинская ул., д. 14 |  | 0,121 |  |  |
|  |  | п Шиловский, Медицинская ул., д. 15 |  | 0,017 |  |  |
|  |  | п Шиловский, Медицинская ул., д. 17 |  | 0,011 |  |  |
|  |  | п Шиловский, Медицинская ул., д. 19 |  | 0,118 |  |  |
|  |  | п Шиловский, Медицинская ул., д. 21 |  | 0,119 |  |  |
|  |  | п Шиловский, Медицинская ул., д. 22 |  | 0,103 |  |  |
|  |  | п Шиловский, Медицинская ул., д. 23 |  | 0,102 |  |  |
|  |  | п Шиловский, Медицинская ул., д. 24 |  | 0,018 |  |  |
|  |  | п Шиловский, Медицинская ул., д. 25 |  | 0,017 |  |  |
|  |  | п Шиловский, Медицинская ул., д. 26 |  | 0,089 |  |  |
|  |  | ВСЕГО МКД: |  | 0,894 | 0,116 |  |
|  |  | МБОУ «Средняя общебразовательная школа им. П.В. Киреевского» филиал по дошкольному образованию | ул. Медицинская, д. 54 | 0,017 | 0,004 |  |
|  |  | БУЗ Орловской области «Плещеевская ЦРБ» | п.Шиловский | 0,004 | 0,003 |  |
|  |  | БУЗ Орловской области «Орловская областная психиатрическая больница» | ул. Медицинская, д. 55 | 1,322 | 0,600 | 0,060 |
|  |  | ВСЕГО КОТЕЛЬНАЯ: |  | 2,237 | 0,723 | 0,060 |
| 8. | п. Садовый | МКД |  |  |  |  |
|  |  | п Садовый, Садовая ул., д. 2 |  | 0,096 |  |  |
|  |  | п Садовый, Садовая ул., д. 3 |  | 0,084 |  |  |
|  |  | п Садовый, Садовая ул., д. 4 |  | 0,085 |  |  |
|  |  | п Садовый, Садовая ул., д. 5 |  | 0,077 |  |  |
|  |  | ВСЕГО МКД: |  | 0,342 | 0,043 |  |
|  |  | ВСЕГО КОТЕЛЬНАЯ: |  | 0,342 | 0,043 |  |
| 9. | д. Жилина | МКД |  |  |  |  |
|  |  | д Жилина, Строительная ул., д. 1 |  | 0,065 |  |  |
|  |  | д Жилина, Строительная ул., д. 3 |  | 0,112 |  |  |
|  |  | д Жилина, Строительная ул., д. 5 |  | 0,084 |  |  |
|  |  | д Жилина, Строительная ул., д. 7 |  | 0,081 |  |  |
|  |  | д Жилина, Строительная ул., д. 9 |  | 0,117 |  |  |
|  |  | д Жилина, Строительная ул., д. 11 |  | 0,115 |  |  |
|  |  | д Жилина, Строительная ул., д. 13 |  | 0,106 |  |  |
|  |  | д Жилина, Строительная ул., д. 15 |  | 0,113 |  |  |
|  |  | д Жилина, Строительная ул., д. 17 |  | 0,148 |  |  |
|  |  | ВСЕГО МКД: |  | 0,941 |  |  |
|  |  | ООО «Жилсервис Орловского района» | д Жилина, Строительная ул | 0,001 |  |  |
|  |  | ВСЕГО КОТЕЛЬНАЯ: |  | 0,942 |  |  |
| 10. | д. Истомино | МКД |  |  |  |  |
|  |  | д Истомино, Новая ул., д. 23 |  | 0,113 |  |  |
|  |  | д Истомино, Новая ул., д. 24 |  | 0,130 |  |  |
|  |  | д Истомино, Центральная ул., д. 1 |  | 0,036 |  |  |
|  |  | д Истомино, Центральная ул., д. 2 |  | 0,035 |  |  |
|  |  | д Истомино, Центральная ул., д. 3 |  | 0,747 |  |  |
|  |  | д Истомино, Центральная ул., д. 4 |  | 0,071 |  |  |
|  |  | д Истомино, Центральная ул., д. 5 |  | 0,072 |  |  |
|  |  | д Истомино, Центральная ул., д. 21 |  | 0,094 |  |  |
|  |  | д Истомино, Центральная ул., д. 22 |  | 0,094 |  |  |
|  |  | ВСЕГО МКД: |  | 1,391 |  |  |
|  |  | МБОУ «Стрелецкая СОШ» филиал по ДО | д. Истомино | 0,063 |  |  |
|  |  | БУЗ Орловской области «Плещеевская ЦРБ» | д. Истомино | 0,008 |  |  |
|  |  | МБУК «КДЦ Орловского муниципального округа» | д. Истомино | 0,015 |  |  |
|  |  | ИП Коблева | Центральная ул., д. 1 | 0,002 |  |  |
|  |  | ВСЕГО КОТЕЛЬНАЯ: |  | 1,478 |  |  |
| 11. | Котельная №2 п. Стрелецкий | МКД |  |  |  |  |
|  |  | п Стрелецкий, Вишневая ул., д. 2 |  | 0,107 |  |  |
|  |  | п Стрелецкий, Вишневая ул., д. 4 |  | 0,108 |  |  |
|  |  | п Стрелецкий, Вишневая ул., д. 6 |  | 0,108 |  |  |
|  |  | п Стрелецкий, Лясковского ул., д. 12 |  | 0,058 |  |  |
|  |  | п Стрелецкий, Лясковского ул., д. 13 |  | 0,059 |  |  |
|  |  | п Стрелецкий, Лясковского ул., д. 14 |  | 0,065 |  |  |
|  |  | п Стрелецкий, Лясковского ул., д. 15 |  | 0,062 |  |  |
|  |  | п Стрелецкий, Лясковского ул., д. 18 |  | 0,108 |  |  |
|  |  | п Стрелецкий, Медицинская ул., д. 16 |  | 0,036 |  |  |
|  |  | п Стрелецкий, Парковая ул., д. 1 |  | 0,018 |  |  |
|  |  | п Стрелецкий, Парковая ул., д. 4 |  | 0,008 |  |  |
|  |  | п Стрелецкий, Парковая ул., д. 5 |  | 0,171 | 0,020 |  |
|  |  | п Стрелецкий, Парковая ул., д. 6 |  | 0,038 |  |  |
|  |  | п Стрелецкий, Парковая ул., д. 7 |  | 0,039 |  |  |
|  |  | п Стрелецкий, Парковая ул., д. 8 |  | 0,038 |  |  |
|  |  | п Стрелецкий, Парковая ул., д. 9 |  | 0,039 |  |  |
|  |  | п Стрелецкий, Парковая ул., д. 10 |  | 0,043 |  |  |
|  |  | п Стрелецкий, Парковая ул., д. 11 |  | 0,036 |  |  |
|  |  | п Стрелецкий, Парковая ул., д. 19 |  | 0,065 |  |  |
|  |  | п Стрелецкий, Парковая ул., д. 20 |  | 0,064 |  |  |
|  |  | п Стрелецкий, Парковая ул., д. 21 |  | 0,066 |  |  |
|  |  | п Стрелецкий, Парковая ул., д. 22 |  | 0,162 |  |  |
|  |  | п Стрелецкий, Парковая ул., д. 23 |  | 0,187 |  |  |
|  |  | п Стрелецкий, Парковая ул., д. 25 |  | 0,068 |  |  |
|  |  | п Стрелецкий, Парковая ул., д. 26 |  | 0,074 |  |  |
|  |  | п Стрелецкий, Парковая ул., д. 27 |  | 0,183 |  |  |
|  |  | п Стрелецкий, Парковая ул., д. 31 |  | 0,316 | 0,100 |  |
|  |  | п Стрелецкий, Школьная ул., д. 24 |  | 0,127 |  |  |
|  |  | п Стрелецкий, Школьная ул., д. 28 |  | 0,235 |  |  |
|  |  | п Стрелецкий, Школьная ул., д. 29 |  | 0,239 |  |  |
|  |  | п Стрелецкий, Школьная ул., д. 30 |  | 0,242 |  |  |
|  |  | ВСЕГО МКД: |  | 3,165 | 0,120 |  |
|  |  | ФГБНУ ФНЦ ЗБК | ул. Молодежная, д. 10 | 6,831 |  |  |
|  |  | Пахомовское территориальное управление администрации Орловского муниципального округа Орловской области | ул. Парковая, д. 5 | 0,006 |  |  |
|  |  | ФГБОУ ВО Орловский ГАУ | ул. Молодежная, д. 1 | 0,258 |  |  |
|  |  | МБУК «ЦБС» Орловского муниципального округа | ул. Медицинская, д. 15 | 0,005 |  |  |
|  |  | БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» | ул. Молодежная, д. 2,3,4 | 0,518 |  |  |
|  |  | Управление муниципального имущества, землепользования и архитектуры администрации Орловского муниципального округа | ул. Школьная, д. 24 | 0,004 |  |  |
|  |  | БУЗ Орловской области «Плещеевская ЦРБ» | ул. Медицинская, д. 17а | 0,034 |  |  |
|  |  | Орловский филиал ПАО «Ростелеком» | ул. Молодежная, д. 8 | 0,010 |  |  |
|  |  | АО Почта России | ул. Школьная, д. 24 | 0,002 |  |  |
|  |  | ПАО «Сбербанк России» | ул. Школьная, д. 24 | 0,001 |  |  |
|  |  | Жилина Т. И. | ул. Лясковского, д. 12 | 0,001 |  |  |
|  |  | Шалимова Д. М. | ул. Школьная, д. 24 | 0,001 |  |  |
|  |  | Переведенцев Г. Н. | ул. Школьная, д. 24 | 0,001 |  |  |
|  |  | Сухорукова Е. Ю. | ул. Школьная, д. 24 | 0,002 |  |  |
|  |  | ФГБУ «Орелагрохимрадиология» | ул. Молодежная, д. 7 | 0,146 |  |  |
|  |  | МБОУ «Стрелецкая СОШ» | ул. Школьная, д. 21 | 0,480 |  |  |
|  |  | МБОУ ДО «ДШИ Орловского района» | ул. Школьная, д. 21 | 0,060 |  |  |
|  |  | АО «ДИКСИ Юг» | ул. Медицинская, д. 13 | 0,038 |  |  |
|  |  | МУП «Коммунальник» | ул. Школьная, д. 24 | 0,164 |  |  |
|  |  | ВСЕГО КОТЕЛЬНАЯ: |  | 11,726 | 0,120 |  |
| 12. | д. Образцово | МКД |  |  |  |  |
|  |  | д Образцово, Садовая ул., д. 4 |  | 0,084 |  |  |
|  |  | д Образцово, Садовая ул., д. 5 |  | 0,093 |  |  |
|  |  | д Образцово, Садовая ул., д. 6 |  | 0,086 |  |  |
|  |  | д Образцово, Садовая ул., д. 7 |  | 0,084 |  |  |
|  |  | д Образцово, Садовая ул., д. 8 |  | 0,097 |  |  |
|  |  | ВСЕГО МКД: |  | 0,445 | 0,060 |  |
|  |  | МБОУ «Образцовская СОШ» | ул. Школьная, д.6 | 0,216 |  |  |
|  |  | МБУК «КДЦ Орловского муниципального округа» | д. Образцово | 0,021 |  |  |
|  |  | МБУК «ЦБС» Орловского муниципального округа | ул. Центральная, д.3 | 0,003 |  |  |
|  |  | ВСЕГО КОТЕЛЬНАЯ: |  | 0,685 | 0,060 |  |
| 13. | с. Звягинки | МКД |  |  |  |  |
|  |  | с Звягинки, Колхозная ул., д. 1 |  | 0,043 |  |  |
|  |  | с Звягинки, Колхозная ул., д. 2 |  | 0,045 |  |  |
|  |  | с Звягинки, Колхозная ул., д. 3 |  | 0,043 |  |  |
|  |  | с Звягинки, Колхозная ул., д. 4 |  | 0,112 |  |  |
|  |  | с Звягинки, Колхозная ул., д. 7 |  | 0,111 |  |  |
|  |  | с Звягинки, Колхозная ул., д. 9 |  | 0,084 |  |  |
|  |  | с Звягинки, Колхозная ул., д. 11 |  | 0,086 |  |  |
|  |  | ВСЕГО МКД: |  | 0,526 | 0,060 |  |
|  |  | МБОУ «Звягинская СОШ» | ул. Школьная, д.2 | 0,288 |  |  |
|  |  | АО «Звягинки» | с Звягинки | 0,016 |  |  |
|  |  | Образцовское территориальное управление администрации Орловского муниципального округа Орловской области | ул. Административная, д. 4 | 0,005 |  |  |
|  |  | ВСЕГО КОТЕЛЬНАЯ: |  | 0,835 | 0,060 |  |
| 14. | п. Зареченский | МКД |  |  |  |  |
|  |  | п Зареченский, Цветочная ул., д. 18 |  | 0,018 |  |  |
|  |  | п Зареченский, Цветочная ул., д. 22 |  | 0,086 |  |  |
|  |  | п Зареченский, Цветочная ул., д. 24 |  | 0,086 |  |  |
|  |  | п Зареченский, Цветочная ул., д. 26 |  | 0,026 |  |  |
|  |  | п Зареченский, Цветочная ул., д. 28 |  | 0,028 |  |  |
|  |  | п Зареченский, Цветочная ул., д. 30 |  | 0,004 |  |  |
|  |  | п Зареченский, Цветочная ул., д. 32 |  | 0,027 |  |  |
|  |  | п Зареченский, Центральная ул., д. 7 |  | 0,108 |  |  |
|  |  | п Зареченский, Центральная ул., д. 13 |  | 0,313 |  |  |
|  |  | п Зареченский, Центральная ул., д. 15 |  | 0,348 |  |  |
|  |  | п Зареченский, Центральная ул., д. 22 |  | 0,312 |  |  |
|  |  | п Зареченский, Центральная ул., д. 24 |  | 0,193 |  |  |
|  |  | п Зареченский, Ягодный пер., д. 2 |  | 0,111 |  |  |
|  |  | п Зареченский, Ягодный пер., д. 4 |  | 0,112 |  |  |
|  |  | ВСЕГО МКД: |  | 1,772 |  |  |
|  |  | МБОУ «Образцовская СОШ» | п. Зареченский | 0,113 |  |  |
|  |  | МБУК «ЦБС» Орловского муниципального округа | ул. Центральная, д. 4 | 0,006 |  |  |
|  |  | БУЗ Орловской области «Плещеевская ЦРБ» | ул. Цветочная, д. 22 | 0,003 |  |  |
|  |  | МБУК «КДЦ Орловского муниципального округа» | ул. Центральная, д. 4 | 0,006 |  |  |
|  |  | АО Почта России | ул. Центральная, д. 7 | 0,010 |  |  |
|  |  | ООО «Стройэнерго Механизация» | ул. Царев Брод, д. 61 | 0,006 |  |  |
|  |  | ВСЕГО КОТЕЛЬНАЯ: |  | 1,915 |  |  |
| 15. | п. Биофабрика | МКД |  |  |  |  |
|  |  | ул. Киреевского д. 1, 1950, 1 эт. |  | 0,061 |  |  |
|  |  | ул. Киреевского д. 3, 1967, 4 эт |  | 0,176 |  |  |
|  |  | ул. Киреевского д. 4, 1958, 2 эт. |  | 0,050 |  |  |
|  |  | ул. Киреевского д. 5, 1981, 5 эт. |  | 0,238 |  |  |
|  |  | ул. Киреевского д. 6, 1957, 2 эт |  | 0,047 |  |  |
|  |  | ул. Киреевского д. 7, 1972, 2 эт. |  | 0,058 |  |  |
|  |  | ул. Киреевского д. 8, 1953, 2 эт. |  | 0,042 |  |  |
|  |  | ул. Киреевского д. 9, 1961, 2 эт. |  | 0,070 |  |  |
|  |  | ул. Киреевского д. 10, 1948, 2 эт. |  | 0,053 |  |  |
|  |  | ул. Киреевского д. 11, 1960, 2 эт |  | 0,064 |  |  |
|  |  | ул. Киреевского д. 12, 1948, 2 эт. |  | 0,063 |  |  |
|  |  | ул. Киреевского д. 16, 1954, 1 эт. |  | 0,009 |  |  |
|  |  | ул. Киреевского д. 27, 1989, 5 эт. |  | 0,479 |  |  |
|  |  | ул. Киреевского д. 28, 1996, 6 эт. |  | 0,259 |  |  |
|  |  | ВСЕГО МКД: |  | 1,668 | 0,174 |  |
|  |  | БУЗ Орловской области «Плещеевская ЦРБ» | ул. Киреевского д. 27 | 0,006 | 0,000 |  |
|  |  | МБОУ «Средняя общебразовательная школа им. П.В. Киреевского» | ул. Киреевского д. 17 | 0,193 | 0,001 |  |
|  |  | Пахомовское территориальное управление администрации Орловского муниципального округа Орловской области | ул. Киреевского д. 27, пом. 112 | 0,001 | 0,000 |  |
|  |  | ФКП «Орловская биофабрика» | п. Биофабрика | 0,246 | 0,015 | 0,136 |
|  |  | Управление муниципального имущества, землепользования и архитектуры администрации Орловского муниципального округа | ул. Киреевского д. 3, пом. 49,50 | 0,012 |  |  |
|  |  | МБОУ ДО «ДШИ Орловского района» | ул. Киреевского д. 3, пом. 47 | 0,028 |  |  |
|  |  | МБУК «ЦБС» Орловского муниципального округа | ул. Киреевского д. 18 | 0,003 |  |  |
|  |  | МБУК «КСЦ п. Биофабрика» | ул. Киреевского д. 18 | 0,058 |  |  |
|  |  | АО Почта России | ул. Киреевского д. 1 | 0,003 |  |  |
|  |  | Усикова С. А. | ул. Киреевского д. 3 | 0,001 |  |  |
|  |  | Бондарева Д. И. | ул. Киреевского д. 3 | 0,002 |  |  |
|  |  | Орловский филиал ПАО «Ростелеком» | п. Биофабрика | 0,006 |  |  |
|  |  | МУП «Ресурс» | ул. Киреевского д. 2 | 0,004 |  |  |
|  |  | ВСЕГО КОТЕЛЬНАЯ: |  | 2,231 | 0,191 | 0,136 |
| 16. |  | ИТОГО по МУП «Орловские тепловые сети» |  | 25,764 | 1,636 | 0,196 |

Перечень присоединенных нагрузок к котельным МУП «Орловский теплосервис»

| № п/п | Наименование котельной | Присоединенные потребители |  | Договорная тепловая нагрузка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |
|  |  | Назначение здания | Адрес |  |  |  |  |
| 1 | КВАРТАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ ПГТ. ЗНАМЕНКА | Жилые здания всего, в том числе: |  | 9,299 |  | 1,116 | 10,414 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Гагарина, д. 1а | 0,355 |  | 0,043 | 0,397 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Гагарина, д. 1 | 0,353 |  | 0,042 | 0,395 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Гагарина, д. 2 | 0,378 |  | 0,045 | 0,424 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Гагарина, д. 3 | 0,300 |  | 0,036 | 0,335 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Гагарина, д. 4 | 0,281 |  | 0,034 | 0,315 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Гагарина, д. 5 | 0,245 |  | 0,029 | 0,275 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Гагарина, д. 6 | 0,287 |  | 0,034 | 0,321 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Гагарина, д. 7 | 0,286 |  | 0,034 | 0,320 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Гагарина, д. 8 | 0,361 |  | 0,043 | 0,404 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Гагарина, д. 8а | 0,138 |  | 0,017 | 0,155 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Гагарина, д. 8б | 0,131 |  | 0,016 | 0,147 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 1 | 0,320 |  | 0,038 | 0,358 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 2 | 0,356 |  | 0,043 | 0,398 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 3 | 0,356 |  | 0,043 | 0,398 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 4 | 0,264 |  | 0,032 | 0,296 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 5 | 0,269 |  | 0,032 | 0,301 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 6 | 0,266 |  | 0,032 | 0,298 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 7 | 0,263 |  | 0,032 | 0,295 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 8 | 0,349 |  | 0,042 | 0,390 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 9 | 0,342 |  | 0,041 | 0,383 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 10 | 0,394 |  | 0,047 | 0,442 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 11 | 0,394 |  | 0,047 | 0,441 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 12 | 0,376 |  | 0,045 | 0,421 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 13 | 0,248 |  | 0,030 | 0,278 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 14 | 0,477 |  | 0,057 | 0,535 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Советская, д.24 | 1,037 |  | 0,124 | 1,162 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Школьная, д.1 | 0,106 |  | 0,013 | 0,118 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Школьная, д.2 | 0,107 |  | 0,013 | 0,120 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Школьная, д.3 | 0,114 |  | 0,014 | 0,127 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Школьная, д.6 | 0,145 |  | 0,017 | 0,163 |
|  |  | Общественные здания всего, в том числе: |  | 1,049 |  | 0,153 | 1,202 |
|  |  | Общественные здания | МБУК «МЦБС Орловского района» - библиотека | 0,008 |  |  | 0,008 |
|  |  | Общественные здания | МБОУ ДОД Знаменская детская музыкальная школа | 0,020 |  |  | 0,020 |
|  |  | Общественные здания | Знаменская врачебная амбулатория | 0,156 |  | 0,015 | 0,171 |
|  |  | Общественные здания | Администрация Орловского района (пгт. Знаменка, ул. Ленина, д.13) | 0,010 |  |  | 0,010 |
|  |  | Общественные здания | ОАО «Ростелеком» (Здание АТС) | 0,049 |  |  | 0,049 |
|  |  | Общественные здания | ФГУП «Почта России» | 0,008 |  |  | 0,008 |
|  |  | Общественные здания | МБУ ДК «Олимп» | 0,028 |  | 0,003 | 0,030 |
|  |  | Общественные здания | МБУ «Центр физической культуры и спорта» | 0,014 |  | 0,005 | 0,019 |
|  |  | Общественные здания | МБОУ «Знаменская общеобразовательная школа» Основное здание | 0,347 |  |  | 0,347 |
|  |  | Общественные здания | Здание начальной школы | 0,090 |  |  | 0,090 |
|  |  | Общественные здания | Здание детского сада №2 | 0,102 |  | 0,020 | 0,122 |
|  |  | Общественные здания | Здание детского сада №4 | 0,197 |  | 0,109 | 0,306 |
|  |  | Общественные здания | ООО «Продуктовая корзина» | 0,018 |  |  | 0,018 |
|  |  | Общественные здания | Магазин «Хозтовары» | 0,002 |  |  | 0,002 |
|  |  | Общественные здания | ИП Горбачева О.Н. | 0,001 |  | 0,001 | 0,002 |
|  |  | ВСЕГО ПО КОТЕЛЬНОЙ: |  | 10,347 |  | 1,268 | 11,616 |
| 2 | КОТЕЛЬНАЯ ЗНАМЕНСКОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТ | Жилые здания всего, в том числе: |  | 0,716 |  | 0,096 | 0,812 |
|  |  | Жилой фонд | пгт Знаменка, ул. Октябрьская, д.2а | 0,112 |  | 0,015 | 0,127 |
|  |  | Жилой фонд | пгт Знаменка, ул. Первомайская, д.44 | 0,083 |  | 0,011 | 0,094 |
|  |  | Жилой фонд | пгт Знаменка, ул. Первомайская, д.45 | 0,109 |  | 0,015 | 0,123 |
|  |  | Жилой фонд | пгт Знаменка, ул. Первомайская, д.46 | 0,127 |  | 0,017 | 0,145 |
|  |  | Жилой фонд | пгт Знаменка, ул. Первомайская, д.48 | 0,135 |  | 0,018 | 0,153 |
|  |  | Жилой фонд | пгт Знаменка, ул. Школа-интернат, д.1 | 0,035 |  | 0,005 | 0,040 |
|  |  | Жилой фонд | пгт Знаменка, ул. Школа-интернат, д.2 | 0,039 |  | 0,005 | 0,045 |
|  |  | Жилой фонд | пгт Знаменка, ул. Школа-интернат, д.3 | 0,076 |  | 0,010 | 0,086 |
|  |  | Общественные здания всего, в том числе: |  | 0,473 |  | 0,052 | 0,525 |
|  |  | Общественные здания | БОУ ОО Созвездие Орла | 0,447 |  |  | 0,447 |
|  |  | Общественные здания | Здание детского сада №3 | 0,026 |  | 0,052 | 0,078 |
|  |  | ВСЕГО ПО КОТЕЛЬНОЙ: |  | 1,189 |  | 0,148 | 1,337 |
| 3 | КОТЕЛЬНАЯ ГСП | Жилые здания всего, в том числе: |  | 0,857 |  |  | 0,857 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. 7-го Ноября, д.1 | 0,013 |  |  | 0,013 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. 7-го Ноября, д.2 | 0,010 |  |  | 0,010 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. 7-го Ноября, д.3 | 0,013 |  |  | 0,013 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. 7-го Ноября, д.6 | 0,057 |  |  | 0,057 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. 7-го Ноября, д.7 | 0,061 |  |  | 0,061 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. 7-го Ноября, д.8 | 0,049 |  |  | 0,049 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. 7-го Ноября, д.9 | 0,107 |  |  | 0,107 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. 7-го Ноября, д.10 | 0,117 |  |  | 0,117 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. 7-го Ноября, д.11 | 0,116 |  |  | 0,116 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. 7-го Ноября, д.12 | 0,070 |  |  | 0,070 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. 7-го Ноября, д.12а | 0,070 |  |  | 0,070 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. 7-го Ноября, д.13 | 0,075 |  |  | 0,075 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. 7-го Ноября, д.14 | 0,097 |  |  | 0,097 |
|  |  | Общественные здания всего, в том числе: |  | 0,030 |  |  | 0,030 |
|  |  | Общественные здания | Здание детского сада №1 | 0,030 |  |  | 0,030 |
|  |  | Промышленность, всего |  | 0,177 |  |  | 0,177 |
|  |  | Промышленность | ОАО «Орловское» по племработе | 0,177 |  |  | 0,177 |
|  |  | ВСЕГО ПО КОТЕЛЬНОЙ: |  | 1,064 |  |  | 1,064 |
| 4 | КОТЕЛЬНАЯ ДРСУ-4 | Жилые здания всего, в том числе: |  | 0,522 |  |  | 0,522 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Автодорожная, д.16 | 0,106 |  |  | 0,106 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Автодорожная, д.17 | 0,012 |  |  | 0,012 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Автодорожная, д.18 | 0,024 |  |  | 0,024 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Автодорожная, д.20 | 0,128 |  |  | 0,128 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Автодорожная, д.14 | 0,058 |  |  | 0,058 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Автодорожная, д.13 | 0,066 |  |  | 0,066 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Автодорожная, д.12 | 0,066 |  |  | 0,066 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | пгт Знаменка, ул. Автодорожная, д.15 | 0,062 |  |  | 0,062 |
|  |  | Общественные здания всего, в том числе: |  | 0,038 |  |  | 0,038 |
|  |  | Общественные здания | Административный корпус | 0,038 |  |  | 0,038 |
|  |  | ВСЕГО ПО КОТЕЛЬНОЙ: |  | 0,560 |  |  | 0,560 |
| 5 | КОТЕЛЬНАЯ ОГАУ | Жилые здания всего, в том числе: |  | 0,176 |  |  | 0,176 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п.Учебный, ул. Молодежная, д.3 | 0,176 |  |  | 0,176 |
|  |  | Общественные здания всего, в том числе: |  | 0,192 |  |  | 0,192 |
|  |  | Общественные здания | ФГБОУ ВПО Орел ГАУ | 0,192 |  |  | 0,192 |
|  |  | ВСЕГО ПО КОТЕЛЬНОЙ: |  | 0,368 |  |  | 0,368 |
| 6 | КОТЕЛЬНАЯ П. ЛАВРОВО | Жилые здания всего, в том числе: |  | 1,082 |  |  | 1,082 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п. Лаврово, ул. 8 Марта, д.1 | 0,112 |  |  | 0,112 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п. Лаврово, ул. 8 Марта, д.3 | 0,105 |  |  | 0,105 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п. Лаврово, ул. 8 Марта, д.4 | 0,126 |  |  | 0,126 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п. Лаврово, ул. 8 Марта, д.5 | 0,115 |  |  | 0,115 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п. Лаврово, ул. 8 Марта, д.6 | 0,077 |  |  | 0,077 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п. Лаврово, ул. 8 Марта, д.7 | 0,101 |  |  | 0,101 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п. Лаврово, ул. 8 Марта, д.18 | 0,129 |  |  | 0,129 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п. Лаврово, ул. 8 Марта, д.20 | 0,096 |  |  | 0,096 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п. Лаврово, ул. 8 Марта, д.22 | 0,039 |  |  | 0,039 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п. Лаврово, ул. Медицинская , д.1 | 0,088 |  |  | 0,088 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п. Лаврово, ул. Медицинская , д.3 | 0,088 |  |  | 0,088 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п. Лаврово, ул. Городская, д.28 | 0,005 |  |  | 0,005 |
|  |  | Общественные здания всего, в том числе: |  | 0,186 |  |  | 0,186 |
|  |  | Общественные здания | Здание библиотеки | 0,006 |  |  | 0,006 |
|  |  | Общественные здания | Здание детского сада | 0,060 |  |  | 0,060 |
|  |  | Общественные здания | Здание школы | 0,119 |  |  | 0,119 |
|  |  | Общественные здания | ФГУП «Почта России» | 0,002 |  |  | 0,002 |
|  |  | ВСЕГО ПО КОТЕЛЬНОЙ: |  | 1,268 |  |  | 1,268 |
| 7 | КОТЕЛЬНАЯ П. КУЛИКОВСКИЙ | Жилые здания всего, в том числе: |  | 0,574 |  |  | 0,574 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п.Куликовский, ул. Центральная, д.1 | 0,025 |  |  | 0,025 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п.Куликовский, ул. Центральная, д.2 | 0,024 |  |  | 0,024 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п.Куликовский, ул. Центральная, д.3 | 0,051 |  |  | 0,051 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п.Куликовский, ул. Центральная, д.4 | 0,051 |  |  | 0,051 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п.Куликовский, ул. Центральная, д.5 | 0,051 |  |  | 0,051 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п.Куликовский, ул. Центральная, д.6 | 0,059 |  |  | 0,059 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п.Куликовский, ул. Центральная, д.7 | 0,059 |  |  | 0,059 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п.Куликовский, ул. Центральная, д.8 | 0,063 |  |  | 0,063 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п.Куликовский, ул. Центральная, д.9 | 0,063 |  |  | 0,063 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п.Куликовский, ул. Центральная, д.10 | 0,063 |  |  | 0,063 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п.Куликовский, ул. Центральная, д.11 | 0,063 |  |  | 0,063 |
|  |  | Общественные здания всего, в том числе: |  | 0,129 |  |  | 0,129 |
|  |  | Общественные здания | ООО «Хлебороб» СП «Куликовский» | 0,099 |  |  | 0,099 |
|  |  | Общественные здания | Здание библиотеки | 0,002 |  |  | 0,002 |
|  |  | Общественные здания | Здание администрации | 0,019 |  |  | 0,019 |
|  |  | Общественные здания | МБУК Большекуликовский СК | 0,004 |  |  | 0,004 |
|  |  | Общественные здания | ОАО «Ростелеком» (АТС) | 0,005 |  |  | 0,005 |
|  |  | ВСЕГО ПО КОТЕЛЬНОЙ: |  | 0,703 |  |  | 0,703 |
| 8 | КОТЕЛЬНАЯ П. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА | Жилые здания всего, в том числе: |  | 0,381 |  |  | 0,381 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п.красная Звезда, ул. Центальная, д.7 | 0,060 |  |  | 0,060 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п.красная Звезда, ул. Центальная, д.9 | 0,041 |  |  | 0,041 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п.красная Звезда, ул. Школная д.1 | 0,041 |  |  | 0,041 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п.красная Звезда, ул. Школная д.6 | 0,119 |  |  | 0,119 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п.красная Звезда, ул. Школная д.8 | 0,119 |  |  | 0,119 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | ЧАСТНЫЙ СЕКТОР | 0,002 |  |  | 0,002 |
|  |  | Общественные здания всего, в том числе: |  | 0,103 |  |  | 0,103 |
|  |  | Общественные здания | Здание детского сада | 0,089 |  |  | 0,089 |
|  |  | Общественные здания | Здание почты | 0,001 |  |  | 0,001 |
|  |  | Общественные здания | Здание библиотеки | 0,006 |  |  | 0,006 |
|  |  | Общественные здания | Здание ФАП | 0,006 |  |  | 0,006 |
|  |  | ВСЕГО ПО КОТЕЛЬНОЙ: |  | 0,484 |  |  | 0,484 |
| 9 | КОТЕЛЬНАЯ П. СТАНОВОЙ КОЛОДЕЗЬ | Жилые здания всего, в том числе: |  | 0,686 |  |  | 0,686 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | с. Становой Колодезь, ул. Заводская, д.24 | 0,069 |  |  | 0,069 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | с. Становой Колодезь, ул. Заводская, д.27 | 0,069 |  |  | 0,069 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | с. Становой Колодезь, ул. Заводская, д.29 | 0,069 |  |  | 0,069 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | с. Становой Колодезь, ул. Заводская, д.31 | 0,069 |  |  | 0,069 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | с. Становой Колодезь, ул. Заводская, д.33 | 0,069 |  |  | 0,069 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | с. Становой Колодезь, ул. Заводская, д.35 | 0,069 |  |  | 0,069 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | с. Становой Колодезь, ул. Заводская, д.37 | 0,069 |  |  | 0,069 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | с. Становой Колодезь, ул. Заводская, д.39 | 0,069 |  |  | 0,069 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | с. Становой Колодезь, ул. Заводская, д.41 | 0,069 |  |  | 0,069 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | с. Становой Колодезь, ул. Заводская, д.43 | 0,069 |  |  | 0,069 |
|  |  | Общественные здания всего, в том числе: |  | 0,059 |  |  | 0,059 |
|  |  | Общественные здания | Здание детского сада | 0,059 |  |  | 0,059 |
|  |  | ВСЕГО ПО КОТЕЛЬНОЙ: |  | 0,745 |  |  | 0,745 |
| 10 | КОТЕЛЬНАЯ П. ДОБРЫЙ ОПХ ДОБРОЕ | Жилые здания всего, в том числе: |  | 0,182 |  | 0,017 | 0,199 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п.Добрый, пер Березовый, д.1 | 0,088 |  | 0,008 | 0,096 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п.Добрый, пер Березовый, д.2 | 0,088 |  | 0,008 | 0,096 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | Частный сектор п.Добрый, ул.Плодовая 10 | 0,005 |  | 0,002 | 0,007 |
|  |  | Общественные здания всего, в том числе: |  | 0,047 |  |  | 0,047 |
|  |  | Общественные здания | Здание детского сада | 0,036 |  |  | 0,036 |
|  |  | Общественные здания | Здание амбулатории | 0,011 |  |  | 0,011 |
|  |  | ВСЕГО ПО КОТЕЛЬНОЙ: |  | 0,229 |  | 0,017 | 0,245 |
| 11 | КОТЕЛЬНАЯ П. ДОБРЫЙ | Жилые здания всего, в том числе: |  | 0,707 |  | 0,096 | 0,802 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п.Добрый , ул. Кирьянова, д.1 | 0,088 |  | 0,012 | 0,099 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п.Добрый , ул. Кирьянова, д.2 | 0,088 |  | 0,012 | 0,099 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п.Добрый , ул. Кирьянова, д.3 | 0,088 |  | 0,012 | 0,099 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п.Добрый , ул. Кирьянова, д.4 | 0,088 |  | 0,012 | 0,099 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п.Добрый , ул. Кирьянова, д.5 | 0,088 |  | 0,012 | 0,099 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п.Добрый , ул. Кирьянова, д.6 | 0,088 |  | 0,012 | 0,099 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п.Добрый , ул. Кирьянова, д.7 | 0,088 |  | 0,012 | 0,099 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п.Добрый , ул. Кирьянова, д.8 | 0,088 |  | 0,012 | 0,099 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | частный сектор п.Добрый , ул. Лесная, д 1 | 0,003 |  | 0,001 | 0,004 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | частный сектор п.Добрый , ул. Тенистая д 14 | 0,003 |  | 0,001 | 0,003 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | частный сектор п.Добрый , ул. Тенистая д 14б | 0,001 |  | 0,001 | 0,002 |
|  |  | ВСЕГО ПО КОТЕЛЬНОЙ: |  | 0,707 |  | 0,096 | 0,802 |
| 12 | КОТЕЛЬНАЯ П. ТЕЛЕЦЕНТР | Жилые здания всего, в том числе: |  | 0,230 |  |  | 0,230 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п.Телецентр, ул Связистов, д.1 | 0,015 |  |  | 0,015 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п.Телецентр, ул Связистов, д.1а | 0,007 |  |  | 0,007 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п.Телецентр, ул Связистов, д.2 | 0,013 |  |  | 0,013 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п.Телецентр, ул Связистов, д.3 | 0,013 |  |  | 0,013 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п.Телецентр, ул Связистов, д.4 | 0,013 |  |  | 0,013 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п.Телецентр, ул Связистов, д.6 | 0,013 |  |  | 0,013 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п.Телецентр, ул Связистов, д.7 | 0,010 |  |  | 0,010 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п.Телецентр, ул Связистов, д.8 | 0,071 |  |  | 0,071 |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД | п.Телецентр, ул Связистов, д.9 | 0,073 |  |  | 0,073 |
|  |  | Общественные здания всего, в том числе: |  | 0,332 |  |  | 0,332 |
|  |  | Общественные здания | ФГУП РТРС | 0,114 |  |  | 0,114 |
|  |  | Общественные здания | ВГТРК | 0,218 |  |  | 0,218 |
|  |  | ВСЕГО ПО КОТЕЛЬНОЙ: |  | 0,561 |  |  | 0,561 |
| 13 | Котельная п. Добрый, ул. Интернатная | Жилые здания всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | ЖИЛОЙ ФОНД |  | 0,11 |  | 0,014 | 0,12 |
|  |  | Общественные здания всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | БЮДЖЕТ |  | 1,04 |  | 0,113 | 1,15 |
|  |  | ВСЕГО ПО КОТЕЛЬНОЙ: |  | 1,14 | 0,00 | 0,13 | 1,27 |
| 14 |  | ИТОГО по МУП «Орловский Теплосервис» |  | 19,364 | 0 | 1,659 | 21,023 |

Перечень присоединенных нагрузок МУП «Орловские тепловые сети» от котельных, переданных от МУП «Коммунальник»

| № п/п | Котельная | Наименование потребителя | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |
| 1 | Котельная Плещеево | Луговая, д 2 | 0,0742 | 0,0000 | 0,0149 |
|  |  | Луговая, д 4 | 0,2266 | 0,0000 | 0,0454 |
|  |  | Итого по котельной | 0,3009 | 0,0000 | 0,0603 |
| 2 | Котельная Мезенка | МКД 1 | 0,0997 | 0,0000 | 0,0242 |
|  |  | МКД 2 | 0,1225 | 0,0000 | 0,0297 |
|  |  | Итого по котельной | 0,2223 | 0,0000 | 0,0538 |
| 3 | Котельная д. Жилина | МКД 2 | 0,0590 | 0,0000 | 0,0015 |
|  |  | МКД 3 | 0,3050 | 0,0000 | 0,0077 |
|  |  | МКД 4 | 0,0311 | 0,0000 | 0,0008 |
|  |  | МКД 6 | 0,0278 | 0,0000 | 0,0007 |
|  |  | МКД 7 | 0,0344 | 0,0000 | 0,0009 |
|  |  | МКД 8 | 0,0495 | 0,0000 | 0,0013 |
|  |  | МКД 10 | 0,0491 | 0,0000 | 0,0012 |
|  |  | МКД 13 | 0,0693 | 0,0000 | 0,0018 |
|  |  | МКД 17 | 0,0580 | 0,0000 | 0,0015 |
|  |  | МКД 20 | 0,1514 | 0,0000 | 0,0038 |
|  |  | МКД 21 | 0,1339 | 0,0000 | 0,0034 |
|  |  | МКД 22 | 0,1867 | 0,0000 | 0,0047 |
|  |  | МКД 26 | 0,4045 | 0,0000 | 0,0102 |
|  |  | МКД 25 | 0,0573 | 0,0000 | 0,0015 |
|  |  | МКД 5 | 0,0886 | 0,0000 | 0,0022 |
|  |  | Итого по котельной | 1,7058 | 0,0000 | 0,0432 |
| 4 | Котельная п. Стальной Конь | МКД 1 | 0,0514 | 0,0000 | 0,0036 |
|  |  | МКД 2 | 0,0514 | 0,0000 | 0,0036 |
|  |  | МКД 3 | 0,0277 | 0,0000 | 0,0019 |
|  |  | МКД 4 | 0,0512 | 0,0000 | 0,0036 |
|  |  | МКД 5 | 0,0503 | 0,0000 | 0,0035 |
|  |  | МКД 6 | 0,0493 | 0,0000 | 0,0035 |
|  |  | МКД 7 | 0,0502 | 0,0000 | 0,0035 |
|  |  | МКД 8 | 0,0586 | 0,0000 | 0,0041 |
|  |  | МКД 9 | 0,0599 | 0,0000 | 0,0042 |
|  |  | МКД 10 | 0,1047 | 0,0000 | 0,0073 |
|  |  | МКД 11 | 0,1047 | 0,0000 | 0,0073 |
|  |  | МКД 12 | 0,1045 | 0,0000 | 0,0073 |
|  |  | МКД 13 | 0,1042 | 0,0000 | 0,0073 |
|  |  | МКД 14 | 0,1026 | 0,0000 | 0,0072 |
|  |  | Итого по котельной | 0,9706 | 0,0000 | 0,0680 |
| Итого по МУП «Коммунальник» |  |  | 2,8987 | 0,0000 | 0,1651 |

Перечень присоединенных нагрузок Орловской ГТ-ТЭЦ (ЦТП с. Старцево) ООО «ТСК-Орел»

| № п/п | Источник теплоснабжения | Присоединенные потребители |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование, назначение здания | адрес | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего |
|  |  | Жилые здания, всего | Село Старцево | 1,1574 | 0,5723 | 1,7297 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Орловская ГТ-ТЭЦ АО "ГТ-Энерго" Орловская область, г.Орел, Московское шоссе, 182 | МКД | ул. Комаринская, д.3 | 0,281 | 0,061 | 0,342 |
| 2 |  | МКД | ул. Колледжская, д.8 | 0,079 | 0 | 0,079 |
| 3 |  | МКД | ул. Колледжская, 4А | 0,375 | 0,351 | 0,726 |
| 4 |  | Жилой дом (ведомственнон жилье) | ул. Комаринская, 1 | 0,0256 | 0 | 0,0256 |
| 5 |  | Общежитие техникума | ул. Колледжская, 6 | 0,3223 | 0,1603 | 0,4826 |
| 6 |  | жилой дом (ведомственный техникума) | ул. Колледжская, 5 | 0,0745 | 0 | 0,0745 |
|  |  | Общественные здания, всего | Село Старцево | 1,0998 | 0,0463 | 1,1461 |
|  |  | БПОУ ОО "Орловский техникум Агротехнологий и транспорта" , в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Орловская ГТ-ТЭЦ АО "ГТ-Энерго" Орловская область, г.Орел, Московское шоссе, 182 | Учебный корпус в т.ч. теплица | с. Старцево, ул.Колледжская, 2 | 0,7749 | 0,0462 | 0,8211 |
| 2 |  | Учебно-производственные мастерские | с. Старцево ул.Колледжская, 2 | 0,2378 | 0 | 0,2378 |
| 3 |  | Кабинет сельхоз машин | с. Старцево, ул.Комаринская, 5 | 0,0382 | 0 | 0,0382 |
| 4 |  | Слесарная мастерская | с. Старцево, ул.Колледжская, 2 | 0,0339 | 0,0001 | 0,034 |
| 5 |  | Гараж учебного заведенияна 4 авто (ведомственный) | с. Старцево, ул.Колледжская, 5 | 0,015 | 0 | 0,015 |
|  |  | Промышленность, всего |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 2,2572 | 0,6186 | 2,8758 |

Приложение 2
Результаты гидравлического расчет тепловых сетей

Результаты гидравлического расчета от котельных

| Наименование источника | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Давление в начале подающего, м | Давление в конце подающего, м | Давление в начале обратного, м | Давление в конце обратного, м | Напор в начале подающего, м | Напор в конце подающего, м | Напор в начале обратного, м | Напор в конце обратного, м | Располагаемый напор в начале, м | Располагаемый напор в конце, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Эквивалентная длина подающего, м | Эквивалентная длина обратного, м | Приведенная длина подающего, м | Приведенная длина обратного, м | Число Рейнольдса на подающем | Число Рейнольдса на обратном | Kоэфф. гидравл. трения на подающем | Kоэфф. гидравл. трения на обратном | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери от утечки в под. тр-де, ккал/ч | Тепловые потери от утечки в обр. тр-де, ккал/ч | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Красная Звезда, у | 206,38 | 0,20 | 36,27 | -36,09 | 0,19 | 0,19 | 16,60 | 16,41 | 2,19 | 2,00 | 187,60 | 187,41 | 173,19 | 173,00 | 14,60 | 14,22 | 0,85 | 0,84 | 20,64 | 20,64 | 227,02 | 227,02 | 217968,40 | 181946,10 | 0,03 | 0,03 | 0,34 | -0,34 | 0,02 | 0,02 | 1454,17 | 1251,19 | 80,96 | 80,96 |
| Котельная п. Красная Звезда, у | 66,63 | 0,20 | 29,06 | -28,93 | 0,04 | 0,04 | 16,41 | 16,37 | 2,23 | 2,19 | 187,41 | 187,37 | 173,23 | 173,19 | 14,22 | 14,14 | 0,55 | 0,54 | 6,66 | 6,66 | 73,29 | 73,29 | 174638,20 | 147686,30 | 0,03 | 0,03 | 0,27 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | 469,48 | 406,98 | 81,58 | 81,58 |
| Котельная п. Красная Звезда, у | 106,82 | 0,07 | 8,55 | -8,54 | 1,51 | 1,49 | 16,37 | 14,85 | 3,72 | 2,23 | 187,37 | 185,85 | 174,72 | 173,23 | 14,14 | 11,13 | 12,88 | 12,71 | 10,68 | 10,68 | 117,50 | 117,50 | 149625,10 | 125283,50 | 0,04 | 0,04 | 0,68 | -0,67 | 0,00 | 0,00 | 88,77 | 74,66 | 79,10 | 79,10 |
| Котельная п. Красная Звезда, у | 48,08 | 0,07 | 8,55 | -8,54 | 0,68 | 0,67 | 14,85 | 14,17 | 4,40 | 3,72 | 185,85 | 185,17 | 175,40 | 174,72 | 11,13 | 9,78 | 12,87 | 12,71 | 4,81 | 4,81 | 52,89 | 52,89 | 149608,80 | 123734,00 | 0,04 | 0,04 | 0,68 | -0,67 | 0,00 | 0,00 | 39,96 | 33,63 | 79,10 | 79,10 |
| Котельная п. Красная Звезда, у | 42,41 | 0,07 | 2,92 | -2,91 | 0,07 | 0,07 | 14,17 | 14,10 | 4,47 | 4,40 | 185,17 | 185,10 | 175,47 | 175,40 | 9,78 | 9,64 | 1,52 | 1,51 | 4,24 | 4,24 | 46,65 | 46,65 | 51058,40 | 42245,10 | 0,04 | 0,04 | 0,23 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 35,25 | 30,11 | 80,30 | 80,30 |
| Котельная п. Красная Звезда, у | 186,41 | 0,07 | 5,63 | -5,62 | 1,15 | 1,14 | 14,17 | 13,02 | 5,53 | 4,40 | 185,17 | 184,02 | 176,53 | 175,40 | 9,78 | 7,49 | 5,61 | 5,54 | 18,64 | 18,64 | 205,05 | 205,05 | 98543,00 | 80469,10 | 0,04 | 0,04 | 0,45 | -0,44 | 0,00 | 0,00 | 154,92 | 129,40 | 78,48 | 78,48 |
| Котельная п. Красная Звезда, у | 76,27 | 0,20 | 20,51 | -20,40 | 0,02 | 0,02 | 16,37 | 16,34 | 2,25 | 2,23 | 187,37 | 187,34 | 173,25 | 173,23 | 14,14 | 14,09 | 0,28 | 0,27 | 7,63 | 7,63 | 83,90 | 83,90 | 123222,10 | 105438,70 | 0,03 | 0,03 | 0,19 | -0,19 | 0,01 | 0,01 | 537,41 | 471,53 | 82,62 | 82,62 |
| Котельная п. Красная Звезда, у | 318,59 | 0,20 | 20,50 | -20,41 | 0,10 | 0,10 | 16,34 | 16,25 | 2,35 | 2,25 | 187,34 | 187,25 | 173,35 | 173,25 | 14,09 | 13,90 | 0,28 | 0,27 | 31,86 | 31,86 | 350,45 | 350,45 | 123188,10 | 105468,20 | 0,03 | 0,03 | 0,19 | -0,19 | 0,02 | 0,02 | 2244,82 | 1968,96 | 82,62 | 82,62 |
| Котельная п. Красная Звезда, у | 43,85 | 0,20 | 10,24 | -10,22 | 0,00 | 0,00 | 16,25 | 16,24 | 2,35 | 2,35 | 187,25 | 187,24 | 173,35 | 173,35 | 13,90 | 13,89 | 0,07 | 0,07 | 4,39 | 4,39 | 48,24 | 48,24 | 61518,60 | 52824,70 | 0,03 | 0,03 | 0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 308,97 | 271,01 | 82,62 | 82,62 |
| Котельная п. Красная Звезда, у | 129,30 | 0,20 | 10,24 | -10,21 | 0,01 | 0,01 | 16,25 | 16,24 | 2,36 | 2,35 | 187,25 | 187,24 | 173,36 | 173,35 | 13,90 | 13,88 | 0,07 | 0,07 | 12,93 | 12,93 | 142,23 | 142,23 | 61527,50 | 52766,60 | 0,03 | 0,03 | 0,10 | -0,10 | 0,01 | 0,01 | 911,06 | 799,08 | 82,62 | 82,62 |
| Котельная п. Красная Звезда, у | 221,82 | 0,07 | 7,20 | -7,17 | 2,23 | 2,19 | 16,41 | 14,18 | 4,38 | 2,19 | 187,41 | 185,18 | 175,38 | 173,19 | 14,22 | 9,79 | 9,13 | 8,99 | 22,18 | 22,18 | 244,00 | 244,00 | 125899,50 | 103987,10 | 0,04 | 0,04 | 0,57 | -0,56 | 0,00 | 0,00 | 184,35 | 153,80 | 78,44 | 78,44 |
| Котельная п. Красная Звезда, у | 124,89 | 0,07 | 0,10 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 14,18 | 14,18 | 4,39 | 4,38 | 185,18 | 185,18 | 175,39 | 175,38 | 9,79 | 9,79 | 0,00 | 0,00 | 12,49 | 12,49 | 137,38 | 137,38 | 1665,60 | 1346,70 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 103,79 | 88,79 | 80,42 | 80,42 |
| Котельная п. Красная Звезда, у | 62,34 | 0,07 | 7,10 | -7,08 | 0,61 | 0,60 | 14,18 | 13,57 | 4,99 | 4,38 | 185,18 | 184,57 | 175,99 | 175,38 | 9,79 | 8,58 | 8,89 | 8,76 | 6,23 | 6,23 | 68,57 | 68,57 | 124199,90 | 101376,30 | 0,04 | 0,04 | 0,56 | -0,56 | 0,00 | 0,00 | 51,81 | 43,24 | 78,41 | 78,41 |
| Котельная п. Красная Звезда, у | 73,27 | 0,07 | 6,27 | -6,26 | 0,56 | 0,55 | 13,57 | 13,01 | 5,54 | 4,99 | 184,57 | 184,01 | 176,54 | 175,99 | 8,58 | 7,47 | 6,93 | 6,84 | 7,33 | 7,33 | 80,60 | 80,60 | 109639,60 | 89531,60 | 0,04 | 0,04 | 0,50 | -0,49 | 0,00 | 0,00 | 60,89 | 50,74 | 78,27 | 78,27 |
| Котельная п. Красная Звезда, у | 95,61 | 0,07 | 2,53 | -2,52 | 0,12 | 0,12 | 13,01 | 12,89 | 5,66 | 5,54 | 184,01 | 183,89 | 176,66 | 176,54 | 7,47 | 7,23 | 1,15 | 1,13 | 9,56 | 9,56 | 105,17 | 105,17 | 44251,50 | 36131,50 | 0,04 | 0,04 | 0,20 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 79,46 | 66,17 | 78,21 | 78,21 |
| Котельная п. Красная Звезда, у | 28,04 | 0,07 | 3,74 | -3,73 | 0,08 | 0,08 | 13,01 | 12,93 | 5,61 | 5,54 | 184,01 | 183,93 | 176,61 | 176,54 | 7,47 | 7,32 | 2,48 | 2,46 | 2,80 | 2,80 | 30,84 | 30,84 | 65376,90 | 53409,30 | 0,04 | 0,04 | 0,30 | -0,29 | 0,00 | 0,00 | 23,30 | 19,43 | 78,31 | 78,31 |
| Котельная п. Красная Звезда, у | 102,55 | 0,07 | 0,83 | -0,83 | 0,02 | 0,02 | 13,57 | 13,56 | 5,00 | 4,99 | 184,57 | 184,56 | 176,00 | 175,99 | 8,58 | 8,56 | 0,13 | 0,13 | 10,26 | 10,26 | 112,81 | 112,81 | 14550,80 | 11852,60 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 85,23 | 72,07 | 79,47 | 79,47 |
| Котельная п. Красная Звезда, у | 27,78 | 0,25 | 163,45 | -162,29 | 0,16 | 0,16 | 11,98 | 12,46 | 2,78 | 1,98 | 74,00 | 73,84 | 64,16 | 64,00 | 10,00 | 9,68 | 5,26 | 5,10 | 2,78 | 2,78 | 30,56 | 30,56 | 784139,20 | 526541,30 | 0,03 | 0,03 | 0,98 | -0,95 | 0,00 | 0,00 | 307,08 | 211,06 | 64,02 | 64,02 |
| Котельная п. Красная Звезда, у | 13,53 | 0,07 | 0,40 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 13,55 | 5,00 | 5,00 | 184,56 | 184,55 | 176,00 | 176,00 | 8,56 | 8,55 | 0,03 | 0,03 | 1,35 | 1,35 | 14,88 | 14,88 | 6963,20 | 5758,90 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 11,24 | 9,51 | 79,47 | 79,47 |
| Котельная п. Красная Звезда, у | 31,86 | 0,07 | 0,43 | -0,43 | 0,00 | 0,00 | 13,56 | 13,55 | 5,00 | 5,00 | 184,56 | 184,55 | 176,00 | 176,00 | 8,56 | 8,55 | 0,04 | 0,04 | 3,19 | 3,19 | 35,05 | 35,05 | 7571,90 | 6257,90 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 26,48 | 22,38 | 79,47 | 79,47 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 80,02 | 0,20 | 416,53 | -415,96 | 9,77 | 9,67 | 44,61 | 34,82 | 18,71 | 9,06 | 225,82 | 216,05 | 199,94 | 190,27 | 35,56 | 16,11 | 111,02 | 109,89 | 8,00 | 8,00 | 88,02 | 88,02 | 2502878,50 | 2202422,50 | 0,03 | 0,03 | 3,90 | -3,87 | 0,01 | 0,01 | 563,83 | 502,53 | 84,06 | 84,06 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 33,45 | 0,25 | 503,55 | -502,95 | 1,83 | 1,82 | 44,61 | 42,87 | 10,96 | 9,06 | 225,82 | 223,99 | 192,08 | 190,27 | 35,56 | 31,91 | 49,77 | 49,32 | 3,35 | 3,35 | 36,80 | 36,80 | 2415759,30 | 2151831,40 | 0,03 | 0,03 | 3,01 | -2,98 | 0,00 | 0,00 | 369,76 | 334,96 | 85,47 | 85,47 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 40,44 | 0,05 | 17,05 | -17,05 | 14,09 | 14,03 | 42,87 | 29,21 | 25,42 | 10,96 | 223,99 | 209,90 | 206,11 | 192,08 | 31,91 | 3,79 | 316,77 | 315,38 | 4,04 | 4,04 | 44,48 | 44,48 | 422586,60 | 394947,10 | 0,04 | 0,04 | 2,72 | -2,71 | 0,00 | 0,00 | 16,75 | 16,58 | 93,71 | 93,71 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 139,03 | 0,20 | 84,13 | -84,05 | 0,70 | 0,69 | 34,82 | 33,10 | 18,38 | 18,71 | 216,05 | 215,35 | 200,63 | 199,94 | 16,11 | 14,73 | 4,55 | 4,51 | 13,90 | 13,90 | 152,93 | 152,93 | 500021,50 | 445019,10 | 0,03 | 0,03 | 0,79 | -0,78 | 0,01 | 0,01 | 979,62 | 879,07 | 84,62 | 84,62 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 44,45 | 0,10 | 41,77 | -41,73 | 2,19 | 2,17 | 33,10 | 30,46 | 20,10 | 18,38 | 215,35 | 213,16 | 202,80 | 200,63 | 14,73 | 10,36 | 44,88 | 44,43 | 4,45 | 4,45 | 48,90 | 48,90 | 501588,80 | 435643,40 | 0,04 | 0,04 | 1,60 | -1,58 | 0,00 | 0,00 | 76,73 | 65,61 | 80,54 | 80,54 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 22,82 | 0,08 | 41,77 | -41,73 | 3,73 | 3,69 | 30,46 | 27,00 | 24,06 | 20,10 | 213,16 | 209,43 | 206,49 | 202,80 | 10,36 | 2,94 | 148,56 | 146,88 | 2,28 | 2,28 | 25,10 | 25,10 | 630189,10 | 533963,30 | 0,04 | 0,04 | 2,52 | -2,49 | 0,00 | 0,00 | 24,95 | 21,37 | 80,54 | 80,54 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 36,94 | 0,08 | 20,66 | -20,64 | 1,48 | 1,46 | 27,00 | 25,54 | 25,54 | 24,06 | 209,43 | 207,95 | 207,95 | 206,49 | 2,94 | 0,00 | 36,41 | 36,01 | 3,69 | 3,69 | 40,63 | 40,63 | 311643,10 | 264057,80 | 0,04 | 0,04 | 1,25 | -1,23 | 0,00 | 0,00 | 40,39 | 34,53 | 80,42 | 80,42 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 35,36 | 0,08 | 21,11 | -21,09 | 1,48 | 1,46 | 27,00 | 25,53 | 25,53 | 24,06 | 209,43 | 207,95 | 207,95 | 206,49 | 2,94 | 0,00 | 38,03 | 37,62 | 3,54 | 3,54 | 38,90 | 38,90 | 318542,10 | 269908,90 | 0,04 | 0,04 | 1,27 | -1,26 | 0,00 | 0,00 | 38,67 | 33,15 | 80,66 | 80,66 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 43,97 | 0,08 | 42,35 | -42,33 | 7,39 | 7,34 | 33,10 | 25,77 | 25,77 | 18,38 | 215,35 | 207,97 | 207,97 | 200,63 | 14,73 | 0,00 | 152,70 | 151,74 | 4,40 | 4,40 | 48,37 | 48,37 | 638928,40 | 582742,20 | 0,04 | 0,04 | 2,56 | -2,54 | 0,00 | 0,00 | 48,08 | 45,12 | 88,64 | 88,64 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 92,25 | 0,10 | 55,68 | -55,65 | 8,08 | 8,03 | 34,82 | 26,97 | 26,97 | 18,71 | 216,05 | 207,97 | 207,97 | 199,94 | 16,11 | 0,00 | 79,67 | 79,10 | 9,23 | 9,23 | 101,48 | 101,48 | 668599,90 | 602536,00 | 0,04 | 0,04 | 2,13 | -2,11 | 0,00 | 0,00 | 159,23 | 148,28 | 87,91 | 87,91 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 184,99 | 0,20 | 200,64 | -200,21 | 5,25 | 5,18 | 34,82 | 31,11 | 25,43 | 18,71 | 216,05 | 210,80 | 205,12 | 199,94 | 16,11 | 5,69 | 25,78 | 25,45 | 18,50 | 18,50 | 203,49 | 203,49 | 1192419,70 | 1021912,50 | 0,03 | 0,03 | 1,88 | -1,86 | 0,01 | 0,01 | 1303,46 | 1098,83 | 79,36 | 79,36 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 142,69 | 0,15 | 51,34 | -51,16 | 1,23 | 1,20 | 27,08 | 25,41 | 24,46 | 23,71 | 209,63 | 208,41 | 207,46 | 206,26 | 3,37 | 0,95 | 7,81 | 7,65 | 14,27 | 14,27 | 156,96 | 156,96 | 412753,50 | 311041,00 | 0,03 | 0,03 | 0,86 | -0,85 | 0,01 | 0,01 | 561,74 | 421,19 | 70,17 | 70,17 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 40,22 | 0,10 | 20,43 | -20,40 | 0,48 | 0,47 | 25,41 | 24,86 | 24,86 | 24,46 | 208,41 | 207,93 | 207,93 | 207,46 | 0,95 | 0,00 | 10,78 | 10,61 | 4,02 | 4,02 | 44,24 | 44,24 | 248030,80 | 189855,00 | 0,04 | 0,04 | 0,78 | -0,77 | 0,00 | 0,00 | 69,42 | 57,52 | 77,62 | 77,62 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 107,27 | 0,15 | 21,76 | -21,66 | 0,17 | 0,16 | 25,41 | 24,38 | 23,77 | 24,46 | 208,41 | 208,24 | 207,63 | 207,46 | 0,95 | 0,62 | 1,41 | 1,38 | 10,73 | 10,73 | 118,00 | 118,00 | 174921,70 | 124634,40 | 0,03 | 0,03 | 0,37 | -0,36 | 0,00 | 0,00 | 422,30 | 302,12 | 66,80 | 66,80 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 268,83 | 0,10 | 6,32 | -6,31 | 0,31 | 0,31 | 24,38 | 23,07 | 23,07 | 23,77 | 208,24 | 207,93 | 207,93 | 207,63 | 0,62 | 0,00 | 1,05 | 1,04 | 26,88 | 26,88 | 295,71 | 295,71 | 76773,90 | 63490,70 | 0,04 | 0,04 | 0,24 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 464,03 | 451,91 | 91,56 | 91,56 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 33,79 | 0,15 | 15,43 | -15,35 | 0,03 | 0,03 | 24,38 | 24,10 | 23,53 | 23,77 | 208,24 | 208,22 | 207,65 | 207,63 | 0,62 | 0,56 | 0,72 | 0,70 | 3,38 | 3,38 | 37,17 | 37,17 | 124049,20 | 79830,30 | 0,03 | 0,03 | 0,26 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 133,02 | 80,96 | 56,62 | 56,62 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 57,42 | 0,15 | 15,43 | -15,35 | 0,05 | 0,04 | 24,10 | 23,61 | 23,14 | 23,53 | 208,22 | 208,17 | 207,70 | 207,65 | 0,56 | 0,47 | 0,72 | 0,70 | 5,74 | 5,74 | 63,16 | 63,16 | 124038,00 | 73942,60 | 0,03 | 0,03 | 0,26 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 226,05 | 137,95 | 56,62 | 56,62 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 81,71 | 0,07 | 2,38 | -2,35 | 0,09 | 0,09 | 23,61 | 23,21 | 22,91 | 23,14 | 208,17 | 208,08 | 207,78 | 207,70 | 0,47 | 0,29 | 1,02 | 0,99 | 8,17 | 8,17 | 89,88 | 89,88 | 41726,40 | 19467,40 | 0,04 | 0,04 | 0,19 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 67,91 | 20,20 | 27,44 | 27,44 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 72,94 | 0,07 | 2,38 | -2,36 | 0,08 | 0,08 | 23,21 | 23,48 | 23,35 | 22,91 | 208,08 | 208,00 | 207,87 | 207,78 | 0,29 | 0,13 | 1,02 | 1,00 | 7,29 | 7,29 | 80,23 | 80,23 | 41713,90 | 14399,30 | 0,04 | 0,04 | 0,19 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 60,62 | 18,14 | 27,44 | 27,44 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 34,88 | 0,07 | 1,79 | -1,77 | 0,02 | 0,02 | 23,48 | 23,75 | 23,67 | 23,35 | 208,00 | 207,97 | 207,89 | 207,87 | 0,13 | 0,09 | 0,58 | 0,58 | 3,49 | 3,49 | 38,37 | 38,37 | 31289,70 | 11308,60 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 28,99 | 9,70 | 30,69 | 30,69 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 60,04 | 0,05 | 0,76 | -0,75 | 0,04 | 0,04 | 23,75 | 23,93 | 23,93 | 23,67 | 207,97 | 207,93 | 207,93 | 207,89 | 0,09 | 0,00 | 0,66 | 0,66 | 6,00 | 6,00 | 66,04 | 66,04 | 18890,40 | 6670,60 | 0,04 | 0,05 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 24,86 | 6,97 | 25,72 | 25,72 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 33,63 | 0,05 | 1,03 | -1,02 | 0,04 | 0,04 | 23,75 | 23,61 | 23,61 | 23,67 | 207,97 | 207,93 | 207,93 | 207,89 | 0,09 | 0,00 | 1,18 | 1,17 | 3,36 | 3,36 | 36,99 | 36,99 | 25429,10 | 9808,80 | 0,04 | 0,04 | 0,16 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 13,93 | 5,21 | 34,37 | 34,37 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 75,54 | 0,05 | 0,60 | -0,59 | 0,03 | 0,03 | 23,48 | 23,85 | 23,79 | 23,35 | 208,00 | 207,96 | 207,90 | 207,87 | 0,13 | 0,06 | 0,40 | 0,41 | 7,55 | 7,55 | 83,09 | 83,09 | 14751,80 | 4519,70 | 0,04 | 0,05 | 0,10 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 31,28 | 6,01 | 17,60 | 17,60 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 24,55 | 0,15 | 13,04 | -13,00 | 0,01 | 0,01 | 23,61 | 23,40 | 22,95 | 23,14 | 208,17 | 208,16 | 207,71 | 207,70 | 0,47 | 0,45 | 0,51 | 0,50 | 2,46 | 2,46 | 27,01 | 27,01 | 104847,30 | 65589,40 | 0,03 | 0,03 | 0,22 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 96,65 | 64,40 | 61,90 | 61,90 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 23,23 | 0,10 | 10,87 | -10,84 | 0,08 | 0,08 | 23,40 | 23,14 | 22,85 | 22,95 | 208,16 | 208,08 | 207,79 | 207,71 | 0,45 | 0,29 | 3,07 | 3,01 | 2,32 | 2,32 | 25,55 | 25,55 | 131950,50 | 87712,00 | 0,04 | 0,04 | 0,42 | -0,41 | 0,00 | 0,00 | 40,10 | 27,98 | 64,98 | 64,98 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 43,63 | 0,10 | 10,87 | -10,84 | 0,15 | 0,14 | 23,14 | 22,52 | 22,52 | 22,85 | 208,08 | 207,93 | 207,93 | 207,79 | 0,29 | 0,00 | 3,07 | 3,01 | 4,36 | 4,36 | 47,99 | 47,99 | 131945,40 | 89004,80 | 0,04 | 0,04 | 0,42 | -0,41 | 0,00 | 0,00 | 75,31 | 52,51 | 64,98 | 64,98 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 241,67 | 0,07 | 2,17 | -2,16 | 0,23 | 0,22 | 23,40 | 22,64 | 22,64 | 22,95 | 208,16 | 207,93 | 207,93 | 207,71 | 0,45 | 0,00 | 0,85 | 0,83 | 24,17 | 24,17 | 265,84 | 265,84 | 38015,30 | 21913,70 | 0,04 | 0,04 | 0,17 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 200,84 | 100,71 | 46,47 | 46,47 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 49,40 | 0,10 | 76,07 | -76,05 | 8,07 | 8,04 | 34,82 | 26,94 | 26,94 | 18,71 | 216,05 | 207,98 | 207,98 | 199,94 | 16,11 | 0,00 | 148,57 | 147,92 | 4,94 | 4,94 | 54,34 | 54,34 | 913354,80 | 853094,70 | 0,04 | 0,04 | 2,91 | -2,89 | 0,00 | 0,00 | 85,27 | 83,82 | 92,97 | 92,97 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 194,04 | 0,10 | 9,15 | -9,11 | 0,47 | 0,46 | 25,41 | 24,98 | 24,96 | 24,46 | 208,41 | 207,94 | 207,92 | 207,46 | 0,95 | 0,03 | 2,18 | 2,13 | 19,40 | 19,40 | 213,44 | 213,44 | 111071,90 | 75870,90 | 0,04 | 0,04 | 0,35 | -0,34 | 0,00 | 0,00 | 334,94 | 220,96 | 61,51 | 61,51 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 70,37 | 0,05 | 0,59 | -0,59 | 0,03 | 0,03 | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 23,79 | 207,96 | 207,93 | 207,93 | 207,90 | 0,06 | 0,00 | 0,41 | 0,42 | 7,04 | 7,04 | 77,41 | 77,41 | 14743,60 | 4070,90 | 0,04 | 0,05 | 0,10 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 29,14 | 5,61 | 17,60 | 17,60 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 47,69 | 0,10 | 30,15 | -30,12 | 1,23 | 1,21 | 33,59 | 32,27 | 32,27 | 31,15 | 209,17 | 207,94 | 207,94 | 206,73 | 2,44 | 0,00 | 23,41 | 23,12 | 4,77 | 4,77 | 52,46 | 52,46 | 362030,40 | 295334,00 | 0,04 | 0,04 | 1,15 | -1,14 | 0,00 | 0,00 | 82,32 | 71,61 | 81,69 | 81,69 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 181,68 | 0,20 | 69,36 | -69,09 | 0,62 | 0,61 | 33,59 | 38,34 | 37,12 | 31,15 | 209,17 | 208,55 | 207,33 | 206,73 | 2,44 | 1,22 | 3,10 | 3,03 | 18,17 | 18,17 | 199,85 | 199,85 | 412239,50 | 305550,00 | 0,03 | 0,03 | 0,65 | -0,64 | 0,01 | 0,01 | 1280,13 | 926,61 | 67,69 | 67,69 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 58,20 | 0,10 | 19,25 | -19,22 | 0,61 | 0,60 | 38,34 | 38,41 | 38,41 | 37,12 | 208,55 | 207,94 | 207,94 | 207,33 | 1,22 | 0,00 | 9,57 | 9,42 | 5,82 | 5,82 | 64,02 | 64,02 | 231173,30 | 174132,40 | 0,04 | 0,04 | 0,74 | -0,72 | 0,00 | 0,00 | 100,46 | 81,55 | 75,95 | 75,95 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 47,60 | 0,10 | 19,60 | -19,48 | 0,52 | 0,51 | 38,34 | 38,34 | 38,15 | 37,12 | 208,55 | 208,03 | 207,84 | 207,33 | 1,22 | 0,19 | 9,92 | 9,65 | 4,76 | 4,76 | 52,36 | 52,36 | 235379,00 | 164602,20 | 0,04 | 0,04 | 0,75 | -0,73 | 0,00 | 0,00 | 82,16 | 57,30 | 65,04 | 65,04 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 61,74 | 0,10 | 7,38 | -7,35 | 0,10 | 0,10 | 38,34 | 36,09 | 36,09 | 38,15 | 208,03 | 207,93 | 207,93 | 207,84 | 0,19 | 0,00 | 1,42 | 1,39 | 6,17 | 6,17 | 67,91 | 67,91 | 88568,90 | 56853,40 | 0,04 | 0,04 | 0,28 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 106,57 | 63,35 | 55,25 | 55,25 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 175,74 | 0,10 | 4,29 | -4,20 | 0,09 | 0,09 | 38,34 | 40,36 | 40,35 | 38,15 | 208,03 | 207,94 | 207,93 | 207,84 | 0,19 | 0,01 | 0,49 | 0,46 | 17,57 | 17,57 | 193,31 | 193,31 | 51465,20 | 28181,60 | 0,04 | 0,04 | 0,16 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 303,35 | 125,78 | 38,40 | 38,40 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 147,06 | 0,15 | 30,50 | -30,40 | 0,45 | 0,44 | 38,34 | 43,38 | 43,05 | 37,12 | 208,55 | 208,10 | 207,77 | 207,33 | 1,22 | 0,33 | 2,77 | 2,71 | 14,71 | 14,71 | 161,77 | 161,77 | 242469,20 | 167666,10 | 0,03 | 0,03 | 0,51 | -0,50 | 0,01 | 0,01 | 578,94 | 398,36 | 64,16 | 64,16 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 45,63 | 0,10 | 11,31 | -11,28 | 0,17 | 0,16 | 43,38 | 43,21 | 43,21 | 43,05 | 208,10 | 207,93 | 207,93 | 207,77 | 0,33 | 0,00 | 3,32 | 3,26 | 4,56 | 4,56 | 50,19 | 50,19 | 135797,20 | 92622,30 | 0,04 | 0,04 | 0,43 | -0,42 | 0,00 | 0,00 | 78,76 | 55,33 | 65,46 | 65,46 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 35,12 | 0,10 | 12,90 | -12,87 | 0,17 | 0,16 | 43,38 | 43,48 | 43,48 | 43,05 | 208,10 | 207,93 | 207,93 | 207,77 | 0,33 | 0,00 | 4,31 | 4,23 | 3,51 | 3,51 | 38,63 | 38,63 | 154873,20 | 108750,60 | 0,04 | 0,04 | 0,49 | -0,48 | 0,00 | 0,00 | 60,62 | 44,24 | 68,06 | 68,06 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 99,72 | 0,10 | 6,28 | -6,25 | 0,11 | 0,11 | 43,38 | 46,61 | 46,50 | 43,05 | 208,10 | 207,99 | 207,88 | 207,77 | 0,33 | 0,11 | 1,03 | 1,01 | 9,97 | 9,97 | 109,69 | 109,69 | 75434,50 | 46930,80 | 0,04 | 0,04 | 0,24 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 172,13 | 99,65 | 53,78 | 53,78 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 46,87 | 0,10 | 6,28 | -6,25 | 0,05 | 0,05 | 46,61 | 46,20 | 46,20 | 46,50 | 207,99 | 207,93 | 207,93 | 207,88 | 0,11 | 0,00 | 1,03 | 1,01 | 4,69 | 4,69 | 51,56 | 51,56 | 75412,80 | 43374,20 | 0,04 | 0,04 | 0,24 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 80,90 | 46,96 | 53,78 | 53,78 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 43,96 | 0,10 | 15,73 | -15,69 | 0,31 | 0,30 | 41,06 | 39,85 | 39,85 | 40,45 | 208,27 | 207,96 | 207,96 | 207,66 | 0,61 | 0,00 | 6,40 | 6,29 | 4,40 | 4,40 | 48,36 | 48,36 | 190946,40 | 146005,70 | 0,04 | 0,04 | 0,60 | -0,59 | 0,00 | 0,00 | 75,88 | 53,53 | 66,06 | 66,06 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 108,12 | 0,10 | 35,44 | -35,40 | 3,85 | 3,80 | 30,16 | 26,29 | 26,29 | 22,51 | 211,79 | 207,95 | 207,95 | 204,14 | 7,65 | 0,00 | 32,34 | 31,97 | 10,81 | 10,81 | 118,93 | 118,93 | 430239,70 | 360600,90 | 0,04 | 0,04 | 1,35 | -1,34 | 0,00 | 0,00 | 186,63 | 164,95 | 83,13 | 83,13 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 125,53 | 0,15 | 72,66 | -72,45 | 2,16 | 2,12 | 30,16 | 27,08 | 23,71 | 22,51 | 211,79 | 209,63 | 206,26 | 204,14 | 7,65 | 3,37 | 15,62 | 15,34 | 12,55 | 12,55 | 138,08 | 138,08 | 584121,30 | 458364,40 | 0,03 | 0,03 | 1,22 | -1,20 | 0,01 | 0,01 | 494,18 | 392,71 | 74,54 | 74,54 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 39,78 | 0,08 | 21,31 | -21,30 | 1,70 | 1,68 | 27,08 | 25,42 | 25,42 | 23,71 | 209,63 | 207,94 | 207,94 | 206,26 | 3,37 | 0,00 | 38,77 | 38,33 | 3,98 | 3,98 | 43,76 | 43,76 | 325080,00 | 269118,70 | 0,04 | 0,04 | 1,29 | -1,27 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 39,33 | 85,02 | 85,02 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 62,63 | 0,25 | 486,50 | -485,91 | 3,20 | 3,17 | 42,87 | 39,61 | 14,07 | 10,96 | 223,99 | 220,79 | 195,25 | 192,08 | 31,91 | 25,54 | 46,46 | 46,04 | 6,26 | 6,26 | 68,89 | 68,89 | 2333949,70 | 2078916,00 | 0,03 | 0,03 | 2,90 | -2,88 | 0,01 | 0,01 | 692,32 | 624,97 | 85,18 | 85,18 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 30,06 | 0,25 | 264,55 | -264,24 | 0,46 | 0,45 | 39,61 | 39,11 | 14,48 | 14,07 | 220,79 | 220,33 | 195,70 | 195,25 | 25,54 | 24,63 | 13,76 | 13,64 | 3,01 | 3,01 | 33,07 | 33,07 | 1269166,80 | 1130527,00 | 0,03 | 0,03 | 1,58 | -1,57 | 0,00 | 0,00 | 332,28 | 300,17 | 85,24 | 85,24 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 37,65 | 0,10 | 78,64 | -78,62 | 6,58 | 6,55 | 39,11 | 33,11 | 21,61 | 14,48 | 220,33 | 213,75 | 202,25 | 195,70 | 24,63 | 11,51 | 158,89 | 158,04 | 3,77 | 3,77 | 41,42 | 41,42 | 954688,40 | 881840,50 | 0,04 | 0,04 | 3,01 | -2,99 | 0,00 | 0,00 | 64,99 | 62,74 | 91,28 | 91,28 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 32,97 | 0,10 | 78,64 | -78,62 | 5,76 | 5,74 | 33,11 | 27,09 | 27,09 | 21,61 | 213,75 | 207,99 | 207,99 | 202,25 | 11,51 | 0,00 | 158,89 | 158,37 | 3,30 | 3,30 | 36,27 | 36,27 | 954681,10 | 912789,10 | 0,04 | 0,04 | 3,01 | -3,00 | 0,00 | 0,00 | 56,91 | 54,83 | 91,28 | 91,28 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 52,96 | 0,15 | 185,91 | -185,63 | 5,94 | 5,88 | 39,11 | 32,82 | 20,01 | 14,48 | 220,33 | 214,39 | 201,58 | 195,70 | 24,63 | 12,82 | 101,97 | 100,85 | 5,30 | 5,30 | 58,26 | 58,26 | 1494519,80 | 1299094,80 | 0,03 | 0,03 | 3,12 | -3,09 | 0,00 | 0,00 | 208,49 | 182,83 | 82,68 | 82,68 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 37,58 | 0,10 | 77,80 | -77,78 | 6,43 | 6,39 | 32,82 | 26,37 | 26,37 | 20,01 | 214,39 | 207,96 | 207,96 | 201,58 | 12,82 | 0,00 | 155,55 | 154,49 | 3,76 | 3,76 | 41,34 | 41,34 | 944578,50 | 852182,30 | 0,04 | 0,04 | 2,97 | -2,96 | 0,00 | 0,00 | 64,87 | 61,86 | 90,05 | 90,05 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 68,54 | 0,15 | 108,10 | -107,85 | 2,60 | 2,57 | 32,82 | 30,16 | 22,51 | 20,01 | 214,39 | 211,79 | 204,14 | 201,58 | 12,82 | 7,65 | 34,52 | 34,03 | 6,85 | 6,85 | 75,39 | 75,39 | 869032,60 | 727383,40 | 0,03 | 0,03 | 1,81 | -1,79 | 0,00 | 0,00 | 269,83 | 221,96 | 77,36 | 77,36 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 46,36 | 0,10 | 40,36 | -40,31 | 2,14 | 2,11 | 31,11 | 29,52 | 28,08 | 25,43 | 210,80 | 208,67 | 207,23 | 205,12 | 5,69 | 1,44 | 41,90 | 41,40 | 4,64 | 4,64 | 51,00 | 51,00 | 484632,20 | 405462,90 | 0,04 | 0,04 | 1,54 | -1,53 | 0,00 | 0,00 | 80,02 | 68,48 | 80,46 | 80,46 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 27,05 | 0,10 | 30,71 | -30,69 | 0,72 | 0,72 | 29,52 | 28,21 | 28,21 | 28,08 | 208,67 | 207,94 | 207,94 | 207,23 | 1,44 | 0,00 | 24,28 | 24,06 | 2,71 | 2,71 | 29,76 | 29,76 | 368737,30 | 320386,90 | 0,04 | 0,04 | 1,17 | -1,16 | 0,00 | 0,00 | 46,69 | 42,19 | 85,13 | 85,13 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 82,56 | 0,08 | 9,65 | -9,63 | 0,73 | 0,71 | 29,52 | 29,94 | 29,94 | 28,08 | 208,67 | 207,94 | 207,94 | 207,23 | 1,44 | 0,00 | 7,99 | 7,85 | 8,26 | 8,26 | 90,82 | 90,82 | 145598,80 | 112547,30 | 0,04 | 0,04 | 0,58 | -0,57 | 0,00 | 0,00 | 90,28 | 63,23 | 65,59 | 65,59 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 173,64 | 0,20 | 115,55 | -115,21 | 1,64 | 1,61 | 31,11 | 33,59 | 31,15 | 25,43 | 210,80 | 209,17 | 206,73 | 205,12 | 5,69 | 2,44 | 8,57 | 8,42 | 17,36 | 17,36 | 191,00 | 191,00 | 686724,20 | 551945,10 | 0,03 | 0,03 | 1,08 | -1,07 | 0,01 | 0,01 | 1223,48 | 967,07 | 74,18 | 74,18 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 50,82 | 0,08 | 16,02 | -16,01 | 1,23 | 1,22 | 33,59 | 33,15 | 33,15 | 31,15 | 209,17 | 207,94 | 207,94 | 206,73 | 2,44 | 0,00 | 21,93 | 21,73 | 5,08 | 5,08 | 55,90 | 55,90 | 241715,90 | 207481,70 | 0,04 | 0,04 | 0,97 | -0,96 | 0,00 | 0,00 | 55,57 | 51,98 | 88,03 | 88,03 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 37,40 | 0,10 | 63,39 | -63,33 | 4,25 | 4,21 | 35,54 | 31,09 | 25,26 | 21,25 | 215,14 | 210,89 | 205,06 | 200,85 | 14,30 | 5,84 | 103,29 | 102,34 | 3,74 | 3,74 | 41,14 | 41,14 | 769570,50 | 677506,20 | 0,04 | 0,04 | 2,42 | -2,40 | 0,00 | 0,00 | 64,56 | 57,59 | 84,14 | 84,14 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 77,64 | 0,10 | 32,29 | -32,27 | 2,29 | 2,28 | 31,09 | 29,98 | 28,71 | 25,26 | 210,89 | 208,60 | 207,33 | 205,06 | 5,84 | 1,27 | 26,86 | 26,65 | 7,76 | 7,76 | 85,40 | 85,40 | 392067,10 | 349392,70 | 0,04 | 0,04 | 1,23 | -1,23 | 0,00 | 0,00 | 134,02 | 122,24 | 86,06 | 86,06 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 21,53 | 0,10 | 32,29 | -32,27 | 0,64 | 0,63 | 29,98 | 29,40 | 29,40 | 28,71 | 208,60 | 207,96 | 207,96 | 207,33 | 1,27 | 0,00 | 26,86 | 26,67 | 2,15 | 2,15 | 23,68 | 23,68 | 392050,00 | 353592,00 | 0,04 | 0,04 | 1,23 | -1,23 | 0,00 | 0,00 | 37,16 | 33,88 | 86,06 | 86,06 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 107,06 | 0,10 | 31,09 | -31,06 | 2,93 | 2,91 | 31,09 | 28,32 | 28,32 | 25,26 | 210,89 | 207,96 | 207,96 | 205,06 | 5,84 | 0,00 | 24,91 | 24,67 | 10,71 | 10,71 | 117,77 | 117,77 | 377495,20 | 328290,00 | 0,04 | 0,04 | 1,19 | -1,18 | 0,00 | 0,00 | 184,80 | 161,11 | 82,15 | 82,15 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 43,82 | 0,10 | 51,93 | -51,91 | 3,34 | 3,32 | 36,42 | 33,70 | 33,70 | 29,76 | 211,31 | 207,97 | 207,97 | 204,65 | 6,67 | 0,00 | 69,35 | 68,92 | 4,38 | 4,38 | 48,20 | 48,20 | 630446,70 | 575480,70 | 0,04 | 0,04 | 1,99 | -1,97 | 0,00 | 0,00 | 75,64 | 71,48 | 89,30 | 89,30 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 124,03 | 0,10 | 30,57 | -30,54 | 3,29 | 3,26 | 36,42 | 32,37 | 32,24 | 29,76 | 211,31 | 208,03 | 207,90 | 204,65 | 6,67 | 0,12 | 24,08 | 23,88 | 12,40 | 12,40 | 136,43 | 136,43 | 371166,70 | 330689,00 | 0,04 | 0,04 | 1,17 | -1,16 | 0,00 | 0,00 | 214,09 | 193,84 | 85,45 | 85,45 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 108,15 | 0,15 | 76,02 | -75,92 | 2,03 | 2,01 | 36,42 | 37,69 | 35,07 | 29,76 | 211,31 | 209,28 | 206,66 | 204,65 | 6,67 | 2,62 | 17,09 | 16,93 | 10,82 | 10,82 | 118,97 | 118,97 | 611135,30 | 537809,10 | 0,03 | 0,03 | 1,27 | -1,26 | 0,00 | 0,00 | 425,76 | 374,56 | 82,95 | 82,95 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 40,83 | 0,10 | 33,71 | -33,69 | 1,31 | 1,30 | 37,69 | 35,54 | 35,54 | 35,07 | 209,28 | 207,96 | 207,96 | 206,66 | 2,62 | 0,00 | 29,27 | 29,02 | 4,08 | 4,08 | 44,91 | 44,91 | 409261,40 | 360398,20 | 0,04 | 0,04 | 1,29 | -1,28 | 0,00 | 0,00 | 70,48 | 64,63 | 86,50 | 86,50 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 172,54 | 0,15 | 42,31 | -42,24 | 1,01 | 1,00 | 37,69 | 41,06 | 40,45 | 35,07 | 209,28 | 208,27 | 207,66 | 206,66 | 2,62 | 0,61 | 5,31 | 5,25 | 17,25 | 17,25 | 189,79 | 189,79 | 340101,90 | 288426,60 | 0,03 | 0,03 | 0,71 | -0,70 | 0,01 | 0,01 | 679,25 | 578,23 | 80,13 | 80,13 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 50,44 | 0,10 | 44,71 | -44,70 | 2,85 | 2,83 | 31,11 | 28,50 | 28,50 | 25,43 | 210,80 | 207,95 | 207,95 | 205,12 | 5,69 | 0,00 | 51,41 | 51,08 | 5,04 | 5,04 | 55,48 | 55,48 | 536914,40 | 484000,50 | 0,04 | 0,04 | 1,71 | -1,70 | 0,00 | 0,00 | 87,07 | 84,62 | 91,73 | 91,73 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 162,63 | 0,20 | 221,94 | -221,68 | 5,65 | 5,59 | 39,61 | 35,54 | 21,25 | 14,07 | 220,79 | 215,14 | 200,85 | 195,25 | 25,54 | 14,30 | 31,56 | 31,27 | 16,26 | 16,26 | 178,89 | 178,89 | 1333623,60 | 1187920,90 | 0,03 | 0,03 | 2,08 | -2,06 | 0,01 | 0,01 | 1145,91 | 1033,81 | 85,12 | 85,12 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 216,20 | 0,20 | 158,54 | -158,36 | 3,83 | 3,80 | 35,54 | 36,42 | 29,76 | 21,25 | 215,14 | 211,31 | 204,65 | 200,85 | 14,30 | 6,67 | 16,12 | 15,98 | 21,62 | 21,62 | 237,82 | 237,82 | 952652,60 | 848604,30 | 0,03 | 0,03 | 1,48 | -1,47 | 0,02 | 0,02 | 1523,37 | 1380,53 | 85,52 | 85,52 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 58,18 | 0,10 | 13,62 | -13,62 | 0,31 | 0,31 | 41,06 | 39,06 | 39,06 | 40,45 | 208,27 | 207,96 | 207,96 | 207,66 | 0,61 | 0,00 | 4,81 | 4,78 | 5,82 | 5,82 | 64,00 | 64,00 | 165386,80 | 151000,80 | 0,04 | 0,04 | 0,52 | -0,52 | 0,00 | 0,00 | 100,43 | 100,30 | 94,38 | 94,38 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 64,52 | 0,10 | 12,95 | -12,93 | 0,31 | 0,31 | 41,06 | 38,81 | 38,81 | 40,45 | 208,27 | 207,96 | 207,96 | 207,66 | 0,61 | 0,00 | 4,35 | 4,30 | 6,45 | 6,45 | 70,97 | 70,97 | 157203,30 | 133389,30 | 0,04 | 0,04 | 0,50 | -0,49 | 0,00 | 0,00 | 111,37 | 97,27 | 82,19 | 82,19 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 53,09 | 0,10 | 7,94 | -7,93 | 0,10 | 0,10 | 38,34 | 36,38 | 36,38 | 38,15 | 208,03 | 207,93 | 207,93 | 207,84 | 0,19 | 0,00 | 1,64 | 1,63 | 5,31 | 5,31 | 58,40 | 58,40 | 95334,50 | 76796,30 | 0,04 | 0,04 | 0,30 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 91,64 | 86,11 | 88,20 | 88,20 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 10,94 | 0,10 | 13,99 | -13,97 | 0,06 | 0,06 | 32,37 | 32,20 | 32,20 | 32,24 | 208,03 | 207,96 | 207,96 | 207,90 | 0,12 | 0,00 | 5,07 | 5,02 | 1,09 | 1,09 | 12,03 | 12,03 | 169879,80 | 144106,00 | 0,04 | 0,04 | 0,54 | -0,53 | 0,00 | 0,00 | 18,88 | 15,38 | 76,65 | 76,65 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 33,44 | 0,10 | 7,52 | -7,51 | 0,05 | 0,05 | 32,37 | 33,03 | 33,02 | 32,24 | 208,03 | 207,97 | 207,96 | 207,90 | 0,12 | 0,01 | 1,48 | 1,47 | 3,34 | 3,34 | 36,78 | 36,78 | 91241,20 | 84251,20 | 0,04 | 0,04 | 0,29 | -0,29 | 0,00 | 0,00 | 57,72 | 55,85 | 91,50 | 91,50 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 30,40 | 0,10 | 2,71 | -2,71 | 0,01 | 0,01 | 33,03 | 33,47 | 33,47 | 33,02 | 207,97 | 207,96 | 207,96 | 207,96 | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 3,04 | 3,04 | 33,44 | 33,44 | 32898,70 | 31081,50 | 0,04 | 0,04 | 0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 52,47 | 49,46 | 89,25 | 89,25 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 9,85 | 0,10 | 4,81 | -4,80 | 0,01 | 0,01 | 33,03 | 32,98 | 32,98 | 33,02 | 207,97 | 207,96 | 207,96 | 207,96 | 0,01 | 0,00 | 0,61 | 0,61 | 0,99 | 0,99 | 10,84 | 10,84 | 58335,20 | 56410,60 | 0,04 | 0,04 | 0,18 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 16,64 | 92,77 | 92,77 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 25,86 | 0,10 | 9,06 | -9,06 | 0,06 | 0,06 | 32,37 | 31,68 | 31,68 | 32,24 | 208,03 | 207,96 | 207,96 | 207,90 | 0,12 | 0,00 | 2,14 | 2,13 | 2,59 | 2,59 | 28,45 | 28,45 | 110018,30 | 102818,40 | 0,04 | 0,04 | 0,35 | -0,35 | 0,00 | 0,00 | 44,64 | 44,34 | 94,01 | 94,01 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 15,44 | 0,10 | 5,47 | -5,44 | 0,01 | 0,01 | 24,98 | 25,13 | 25,13 | 24,96 | 207,94 | 207,93 | 207,93 | 207,92 | 0,03 | 0,00 | 0,79 | 0,77 | 1,54 | 1,54 | 16,98 | 16,98 | 66379,80 | 37096,40 | 0,04 | 0,04 | 0,21 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 26,65 | 12,78 | 44,41 | 44,41 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 33,54 | 0,10 | 3,68 | -3,67 | 0,01 | 0,01 | 24,98 | 24,93 | 24,93 | 24,96 | 207,94 | 207,93 | 207,93 | 207,92 | 0,03 | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 3,35 | 3,35 | 36,89 | 36,89 | 44649,30 | 34648,00 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 57,89 | 53,63 | 86,82 | 86,82 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 22,08 | 0,05 | 8,46 | -8,46 | 1,90 | 1,89 | 29,21 | 27,47 | 27,47 | 25,42 | 209,90 | 208,00 | 208,00 | 206,11 | 3,79 | 0,00 | 78,09 | 77,95 | 2,21 | 2,21 | 24,29 | 24,29 | 209611,50 | 204988,70 | 0,04 | 0,04 | 1,35 | -1,35 | 0,00 | 0,00 | 9,14 | 8,93 | 92,66 | 92,66 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 21,38 | 0,05 | 8,59 | -8,59 | 1,90 | 1,89 | 29,21 | 27,53 | 27,53 | 25,42 | 209,90 | 208,00 | 208,00 | 206,11 | 3,79 | 0,00 | 80,61 | 80,54 | 2,14 | 2,14 | 23,52 | 23,52 | 212970,80 | 210629,80 | 0,04 | 0,04 | 1,37 | -1,37 | 0,00 | 0,00 | 8,85 | 8,83 | 94,74 | 94,74 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 18,43 | 0,10 | 2,60 | -2,53 | 0,00 | 0,00 | 40,36 | 40,32 | 40,32 | 40,35 | 207,94 | 207,93 | 207,93 | 207,93 | 0,01 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 1,84 | 1,84 | 20,27 | 20,27 | 31277,80 | 8883,30 | 0,04 | 0,04 | 0,10 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 31,81 | 0,45 | 1,28 | 1,28 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 43,15 | 0,10 | 1,68 | -1,68 | 0,00 | 0,00 | 40,36 | 41,70 | 41,70 | 40,35 | 207,94 | 207,93 | 207,93 | 207,93 | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 4,32 | 4,32 | 47,47 | 47,47 | 20149,10 | 14165,20 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 74,48 | 75,17 | 94,33 | 94,33 |
| пгт. Знаменка ул. Гагарина 4А | 39,74 | 0,25 | 920,08 | -918,90 | 7,26 | 7,19 | 52,00 | 44,61 | 9,06 | 2,00 | 233,08 | 225,82 | 190,27 | 183,08 | 50,00 | 35,56 | 166,05 | 164,37 | 3,97 | 3,97 | 43,71 | 43,71 | 4414047,40 | 3884512,60 | 0,03 | 0,03 | 5,49 | -5,45 | 0,00 | 0,00 | 439,29 | 395,04 | 84,83 | 84,83 |
| Котельная с. Паюсово | 86,02 | 0,10 | 0,18 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,54 | 2,54 | 2,00 | 189,00 | 189,00 | 184,00 | 184,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 8,60 | 8,60 | 94,62 | 94,62 | 2179,20 | 1682,40 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 148,48 | 118,98 | 75,12 | 75,12 |
| Котельная с. Паюсово | 89,53 | 0,10 | 1,58 | -1,58 | 0,01 | 0,01 | 7,00 | 6,99 | 2,01 | 2,00 | 189,00 | 188,99 | 184,01 | 184,00 | 5,00 | 4,99 | 0,07 | 0,07 | 8,95 | 8,95 | 98,48 | 98,48 | 19240,40 | 15088,40 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 154,54 | 123,80 | 75,10 | 75,10 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 45,09 | 0,10 | 41,79 | -41,66 | 2,23 | 2,19 | 21,60 | 19,37 | 4,19 | 2,00 | 179,60 | 177,37 | 162,19 | 160,00 | 19,60 | 15,18 | 44,93 | 44,14 | 4,51 | 4,51 | 49,60 | 49,60 | 507298,50 | 403280,80 | 0,04 | 0,04 | 1,60 | -1,57 | 0,00 | 0,00 | 77,83 | 63,56 | 76,63 | 76,63 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 302,25 | 0,10 | 19,70 | -19,63 | 3,33 | 3,28 | 19,37 | 17,04 | 8,47 | 4,19 | 177,37 | 174,04 | 165,47 | 162,19 | 15,18 | 8,57 | 10,03 | 9,85 | 30,23 | 30,23 | 332,48 | 332,48 | 239185,40 | 192519,40 | 0,04 | 0,04 | 0,75 | -0,74 | 0,01 | 0,01 | 521,72 | 430,36 | 77,42 | 77,42 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 25,11 | 0,10 | 0,67 | -0,66 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 17,04 | 8,47 | 8,47 | 174,04 | 174,04 | 165,47 | 165,47 | 8,57 | 8,57 | 0,01 | 0,01 | 2,51 | 2,51 | 27,62 | 27,62 | 8076,40 | 6590,30 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 43,34 | 36,67 | 79,48 | 79,48 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 42,30 | 0,10 | 19,03 | -18,98 | 0,44 | 0,43 | 17,04 | 16,60 | 8,89 | 8,47 | 174,04 | 173,60 | 165,89 | 165,47 | 8,57 | 7,71 | 9,36 | 9,21 | 4,23 | 4,23 | 46,53 | 46,53 | 231042,30 | 186067,30 | 0,04 | 0,04 | 0,73 | -0,72 | 0,00 | 0,00 | 73,01 | 60,16 | 77,35 | 77,35 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 72,32 | 0,05 | 3,25 | -3,25 | 0,93 | 0,91 | 16,60 | 15,68 | 9,81 | 8,89 | 173,60 | 172,68 | 166,81 | 165,89 | 7,71 | 5,87 | 11,63 | 11,48 | 7,23 | 7,23 | 79,55 | 79,55 | 80654,50 | 64206,30 | 0,04 | 0,04 | 0,52 | -0,51 | 0,00 | 0,00 | 29,95 | 24,42 | 76,53 | 76,53 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 51,58 | 0,10 | 15,78 | -15,73 | 0,37 | 0,36 | 16,60 | 16,24 | 9,25 | 8,89 | 173,60 | 173,24 | 166,25 | 165,89 | 7,71 | 6,99 | 6,44 | 6,34 | 5,16 | 5,16 | 56,74 | 56,74 | 191528,70 | 154218,60 | 0,04 | 0,04 | 0,60 | -0,59 | 0,00 | 0,00 | 89,03 | 73,52 | 77,52 | 77,52 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 20,42 | 0,10 | 4,33 | -4,33 | 0,01 | 0,01 | 16,24 | 16,23 | 9,26 | 9,25 | 173,24 | 173,23 | 166,26 | 166,25 | 6,99 | 6,96 | 0,50 | 0,49 | 2,04 | 2,04 | 22,46 | 22,46 | 52588,70 | 42413,30 | 0,04 | 0,04 | 0,17 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 35,25 | 29,25 | 77,92 | 77,92 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 44,78 | 0,10 | 11,44 | -11,40 | 0,17 | 0,17 | 16,24 | 16,07 | 9,42 | 9,25 | 173,24 | 173,07 | 166,42 | 166,25 | 6,99 | 6,65 | 3,40 | 3,34 | 4,48 | 4,48 | 49,26 | 49,26 | 138928,60 | 111814,50 | 0,04 | 0,04 | 0,44 | -0,43 | 0,00 | 0,00 | 77,30 | 63,70 | 77,37 | 77,37 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 53,90 | 0,10 | 7,58 | -7,55 | 0,09 | 0,09 | 16,07 | 15,98 | 9,50 | 9,42 | 173,07 | 172,98 | 166,50 | 166,42 | 6,65 | 6,48 | 1,50 | 1,48 | 5,39 | 5,39 | 59,29 | 59,29 | 92046,10 | 74026,70 | 0,04 | 0,04 | 0,29 | -0,29 | 0,00 | 0,00 | 93,04 | 76,60 | 77,29 | 77,29 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 120,40 | 0,20 | 3,43 | -3,40 | 0,00 | 0,00 | 15,98 | 15,98 | 9,51 | 9,50 | 172,98 | 172,98 | 166,51 | 166,50 | 6,48 | 6,48 | 0,01 | 0,01 | 12,04 | 12,04 | 132,44 | 132,44 | 20583,30 | 16515,60 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | -0,03 | 0,01 | 0,01 | 848,35 | 698,90 | 77,34 | 77,34 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 64,63 | 0,10 | 4,16 | -4,15 | 0,03 | 0,03 | 15,98 | 15,95 | 9,54 | 9,50 | 172,98 | 172,95 | 166,54 | 166,50 | 6,48 | 6,41 | 0,46 | 0,45 | 6,46 | 6,46 | 71,09 | 71,09 | 50447,70 | 40668,30 | 0,04 | 0,04 | 0,16 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 111,56 | 91,81 | 77,26 | 77,26 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 35,37 | 0,10 | 3,86 | -3,85 | 0,02 | 0,02 | 16,07 | 15,99 | 9,36 | 9,42 | 173,07 | 173,06 | 166,43 | 166,42 | 6,65 | 6,62 | 0,40 | 0,39 | 3,54 | 3,54 | 38,91 | 38,91 | 46872,60 | 37795,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 61,05 | 50,41 | 77,52 | 77,52 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 295,29 | 0,10 | 21,18 | -21,13 | 3,76 | 3,70 | 19,37 | 15,61 | 7,89 | 4,19 | 177,37 | 173,61 | 165,89 | 162,19 | 15,18 | 7,72 | 11,58 | 11,39 | 29,53 | 29,53 | 324,82 | 324,82 | 257106,60 | 204490,20 | 0,04 | 0,04 | 0,81 | -0,80 | 0,01 | 0,01 | 509,71 | 410,92 | 75,62 | 75,62 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 38,30 | 0,10 | 7,41 | -7,40 | 0,06 | 0,06 | 15,61 | 15,55 | 7,95 | 7,89 | 173,61 | 173,55 | 165,95 | 165,89 | 7,72 | 7,60 | 1,43 | 1,42 | 3,83 | 3,83 | 42,13 | 42,13 | 89927,30 | 72529,90 | 0,04 | 0,04 | 0,28 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 66,11 | 55,36 | 78,59 | 78,59 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 86,02 | 0,10 | 13,77 | -13,73 | 0,46 | 0,46 | 15,61 | 14,95 | 8,15 | 7,89 | 173,61 | 173,15 | 166,35 | 165,89 | 7,72 | 6,80 | 4,91 | 4,83 | 8,60 | 8,60 | 94,62 | 94,62 | 167114,10 | 129509,70 | 0,04 | 0,04 | 0,53 | -0,52 | 0,00 | 0,00 | 148,48 | 117,26 | 74,02 | 74,02 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 16,91 | 0,10 | 5,08 | -5,07 | 0,01 | 0,01 | 14,95 | 14,81 | 8,04 | 8,15 | 173,15 | 173,13 | 166,36 | 166,35 | 6,80 | 6,77 | 0,68 | 0,67 | 1,69 | 1,69 | 18,60 | 18,60 | 61628,80 | 48433,90 | 0,04 | 0,04 | 0,19 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 29,19 | 24,18 | 77,70 | 77,70 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 99,90 | 0,10 | 8,69 | -8,67 | 0,22 | 0,21 | 14,95 | 14,48 | 8,11 | 8,15 | 173,15 | 172,93 | 166,56 | 166,35 | 6,80 | 6,37 | 1,97 | 1,94 | 9,99 | 9,99 | 109,89 | 109,89 | 105466,40 | 79573,70 | 0,04 | 0,04 | 0,33 | -0,33 | 0,00 | 0,00 | 172,44 | 132,38 | 71,87 | 71,87 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 15,76 | 0,10 | 4,91 | -4,91 | 0,01 | 0,01 | 14,48 | 14,51 | 8,16 | 8,11 | 172,93 | 172,92 | 166,57 | 166,56 | 6,37 | 6,35 | 0,64 | 0,63 | 1,58 | 1,58 | 17,34 | 17,34 | 59661,40 | 46273,90 | 0,04 | 0,04 | 0,19 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 27,20 | 22,40 | 77,18 | 77,18 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 129,47 | 0,05 | 3,77 | -3,76 | 2,22 | 2,18 | 14,48 | 12,01 | 10,04 | 8,11 | 172,93 | 170,71 | 168,74 | 166,56 | 6,37 | 1,97 | 15,60 | 15,30 | 12,95 | 12,95 | 142,42 | 142,42 | 93473,40 | 66744,60 | 0,04 | 0,04 | 0,60 | -0,59 | 0,00 | 0,00 | 53,61 | 37,29 | 64,95 | 64,95 |
| Котельная д. Болотовские дворы | 36,84 | 0,10 | 0,91 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 19,37 | 19,37 | 4,19 | 4,19 | 177,37 | 177,37 | 162,19 | 162,19 | 15,18 | 15,18 | 0,02 | 0,02 | 3,68 | 3,68 | 40,52 | 40,52 | 10996,70 | 9089,20 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 63,59 | 56,22 | 83,13 | 83,13 |
| Котельная д. Истомино | 58,58 | 0,13 | 18,98 | -18,94 | 0,18 | 0,18 | 17,00 | 17,45 | 2,81 | 2,00 | 196,63 | 196,45 | 181,81 | 181,63 | 15,00 | 14,64 | 2,84 | 2,80 | 5,86 | 5,86 | 64,44 | 64,44 | 183625,30 | 151801,50 | 0,03 | 0,03 | 0,46 | -0,46 | 0,00 | 0,00 | 159,29 | 139,95 | 82,61 | 82,61 |
| Котельная д. Истомино | 105,20 | 0,04 | 0,18 | -0,18 | 0,02 | 0,02 | 17,45 | 18,86 | 4,26 | 2,81 | 196,45 | 196,43 | 181,83 | 181,81 | 14,64 | 14,61 | 0,13 | 0,13 | 10,52 | 10,52 | 115,72 | 115,72 | 5536,10 | 4741,30 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 27,30 | 24,03 | 82,91 | 82,91 |
| Котельная д. Истомино | 44,20 | 0,13 | 18,81 | -18,77 | 0,14 | 0,13 | 17,45 | 17,01 | 2,64 | 2,81 | 196,45 | 196,31 | 181,94 | 181,81 | 14,64 | 14,37 | 2,78 | 2,75 | 4,42 | 4,42 | 48,62 | 48,62 | 181898,80 | 156124,80 | 0,03 | 0,03 | 0,46 | -0,45 | 0,00 | 0,00 | 120,19 | 105,41 | 82,61 | 82,61 |
| Котельная д. Истомино | 61,20 | 0,08 | 6,46 | -6,44 | 0,24 | 0,24 | 17,01 | 17,23 | 3,34 | 2,64 | 196,31 | 196,07 | 182,18 | 181,94 | 14,37 | 13,89 | 3,59 | 3,55 | 6,12 | 6,12 | 67,32 | 67,32 | 98469,90 | 84527,40 | 0,04 | 0,04 | 0,39 | -0,39 | 0,00 | 0,00 | 66,92 | 58,66 | 82,56 | 82,56 |
| Котельная д. Истомино | 25,10 | 0,08 | 3,06 | -3,05 | 0,02 | 0,02 | 17,23 | 17,52 | 3,68 | 3,34 | 196,07 | 196,05 | 182,21 | 182,18 | 13,89 | 13,84 | 0,82 | 0,81 | 2,51 | 2,51 | 27,61 | 27,61 | 46620,20 | 40049,70 | 0,04 | 0,04 | 0,18 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 27,45 | 24,07 | 82,60 | 82,60 |
| Котельная д. Истомино | 81,44 | 0,08 | 3,40 | -3,39 | 0,09 | 0,09 | 17,23 | 17,93 | 4,22 | 3,34 | 196,07 | 195,98 | 182,27 | 182,18 | 13,89 | 13,71 | 1,01 | 1,00 | 8,14 | 8,14 | 89,58 | 89,58 | 51839,00 | 44487,10 | 0,04 | 0,04 | 0,21 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 89,05 | 78,03 | 82,53 | 82,53 |
| Котельная д. Истомино | 21,53 | 0,08 | 2,97 | -2,97 | 0,02 | 0,02 | 17,93 | 18,17 | 4,50 | 4,22 | 195,98 | 195,96 | 182,29 | 182,27 | 13,71 | 13,67 | 0,77 | 0,77 | 2,15 | 2,15 | 23,68 | 23,68 | 45291,10 | 38908,60 | 0,04 | 0,04 | 0,18 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 23,54 | 20,63 | 82,53 | 82,53 |
| Котельная д. Истомино | 75,39 | 0,08 | 0,43 | -0,43 | 0,00 | 0,00 | 17,93 | 18,83 | 5,12 | 4,22 | 195,98 | 195,98 | 182,27 | 182,27 | 13,71 | 13,71 | 0,02 | 0,02 | 7,54 | 7,54 | 82,93 | 82,93 | 6533,60 | 5590,90 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 82,44 | 72,24 | 82,54 | 82,54 |
| Котельная д. Истомино | 33,79 | 0,13 | 12,35 | -12,33 | 0,05 | 0,04 | 17,01 | 16,57 | 2,29 | 2,64 | 196,31 | 196,27 | 181,99 | 181,94 | 14,37 | 14,28 | 1,21 | 1,20 | 3,38 | 3,38 | 37,17 | 37,17 | 119442,20 | 102532,60 | 0,03 | 0,03 | 0,30 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 91,88 | 80,61 | 82,64 | 82,64 |
| Котельная д. Истомино | 31,79 | 0,13 | 12,35 | -12,33 | 0,04 | 0,04 | 16,57 | 16,16 | 1,96 | 2,29 | 196,27 | 196,23 | 182,03 | 181,99 | 14,28 | 14,20 | 1,21 | 1,20 | 3,18 | 3,18 | 34,97 | 34,97 | 119432,90 | 102540,70 | 0,03 | 0,03 | 0,30 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 86,44 | 75,84 | 82,64 | 82,64 |
| Котельная д. Истомино | 35,72 | 0,13 | 12,35 | -12,33 | 0,05 | 0,05 | 16,16 | 16,37 | 2,27 | 1,96 | 196,23 | 196,18 | 182,08 | 182,03 | 14,20 | 14,10 | 1,21 | 1,20 | 3,57 | 3,57 | 39,29 | 39,29 | 119424,10 | 102548,40 | 0,03 | 0,03 | 0,30 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 97,13 | 85,21 | 82,64 | 82,64 |
| Котельная д. Истомино | 68,76 | 0,10 | 6,24 | -6,24 | 0,08 | 0,08 | 16,37 | 16,79 | 2,84 | 2,27 | 196,18 | 196,10 | 182,15 | 182,08 | 14,10 | 13,95 | 1,02 | 1,01 | 6,88 | 6,88 | 75,64 | 75,64 | 75800,50 | 65103,80 | 0,04 | 0,04 | 0,24 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 118,69 | 104,13 | 82,64 | 82,64 |
| Котельная д. Истомино | 86,62 | 0,10 | 6,10 | -6,09 | 0,09 | 0,09 | 16,37 | 15,58 | 1,66 | 2,27 | 196,18 | 196,09 | 182,17 | 182,08 | 14,10 | 13,92 | 0,98 | 0,97 | 8,66 | 8,66 | 95,28 | 95,28 | 74076,50 | 63615,60 | 0,04 | 0,04 | 0,23 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 149,52 | 131,16 | 82,63 | 82,63 |
| Котельная д. Истомино | 138,79 | 0,15 | 68,36 | -68,21 | 2,11 | 2,08 | 17,00 | 13,79 | 2,98 | 2,00 | 196,63 | 194,52 | 183,71 | 181,63 | 15,00 | 10,81 | 13,83 | 13,61 | 13,88 | 13,88 | 152,67 | 152,67 | 549527,90 | 437162,10 | 0,03 | 0,03 | 1,15 | -1,13 | 0,01 | 0,01 | 546,39 | 440,70 | 75,67 | 75,67 |
| Котельная д. Истомино | 41,81 | 0,08 | 31,16 | -31,10 | 3,81 | 3,74 | 13,79 | 9,71 | 6,45 | 2,98 | 194,52 | 190,71 | 187,45 | 183,71 | 10,81 | 3,27 | 82,77 | 81,34 | 4,18 | 4,18 | 45,99 | 45,99 | 475274,40 | 363615,50 | 0,04 | 0,04 | 1,88 | -1,85 | 0,00 | 0,00 | 45,72 | 34,62 | 70,92 | 70,92 |
| Котельная д. Истомино | 109,56 | 0,15 | 37,19 | -37,11 | 0,50 | 0,49 | 13,79 | 13,02 | 3,20 | 2,98 | 194,52 | 194,02 | 184,20 | 183,71 | 10,81 | 9,83 | 4,11 | 4,05 | 10,96 | 10,96 | 120,52 | 120,52 | 298999,20 | 240946,50 | 0,03 | 0,03 | 0,62 | -0,62 | 0,00 | 0,00 | 431,31 | 365,91 | 79,66 | 79,66 |
| Котельная д. Истомино | 36,52 | 0,07 | 6,58 | -6,58 | 0,31 | 0,30 | 13,02 | 12,72 | 3,50 | 3,20 | 194,02 | 193,72 | 184,50 | 184,20 | 9,83 | 9,22 | 7,65 | 7,56 | 3,65 | 3,65 | 40,17 | 40,17 | 115185,90 | 95316,10 | 0,04 | 0,04 | 0,52 | -0,52 | 0,00 | 0,00 | 30,35 | 25,82 | 80,00 | 80,00 |
| Котельная д. Истомино | 37,82 | 0,07 | 6,57 | -6,56 | 0,32 | 0,31 | 13,02 | 12,71 | 3,51 | 3,20 | 194,02 | 193,71 | 184,51 | 184,20 | 9,83 | 9,20 | 7,61 | 7,52 | 3,78 | 3,78 | 41,60 | 41,60 | 114892,20 | 95072,60 | 0,04 | 0,04 | 0,52 | -0,52 | 0,00 | 0,00 | 31,43 | 26,74 | 79,98 | 79,98 |
| Котельная д. Истомино | 192,26 | 0,15 | 24,04 | -23,98 | 0,37 | 0,36 | 13,02 | 12,66 | 3,56 | 3,20 | 194,02 | 193,66 | 184,56 | 184,20 | 9,83 | 9,11 | 1,72 | 1,70 | 19,23 | 19,23 | 211,49 | 211,49 | 193251,20 | 159713,10 | 0,03 | 0,03 | 0,40 | -0,40 | 0,01 | 0,01 | 756,89 | 639,88 | 79,47 | 79,47 |
| Котельная д. Истомино | 28,17 | 0,15 | 7,84 | -7,83 | 0,01 | 0,01 | 12,66 | 12,65 | 3,56 | 3,56 | 193,66 | 193,65 | 184,56 | 184,56 | 9,11 | 9,09 | 0,19 | 0,19 | 2,82 | 2,82 | 30,99 | 30,99 | 63055,80 | 52167,60 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 110,90 | 94,25 | 79,90 | 79,90 |
| Котельная д. Истомино | 139,34 | 0,15 | 16,19 | -16,16 | 0,12 | 0,12 | 12,66 | 12,54 | 3,67 | 3,56 | 193,66 | 193,54 | 184,67 | 184,56 | 9,11 | 8,87 | 0,79 | 0,78 | 13,93 | 13,93 | 153,27 | 153,27 | 130131,40 | 107599,20 | 0,03 | 0,03 | 0,27 | -0,27 | 0,01 | 0,01 | 548,55 | 462,60 | 79,27 | 79,27 |
| Котельная д. Истомино | 33,04 | 0,07 | 8,48 | -8,47 | 0,46 | 0,46 | 12,54 | 12,08 | 4,13 | 3,67 | 193,54 | 193,08 | 185,13 | 184,67 | 8,87 | 7,95 | 12,67 | 12,52 | 3,30 | 3,30 | 36,34 | 36,34 | 148442,40 | 122829,20 | 0,04 | 0,04 | 0,67 | -0,67 | 0,00 | 0,00 | 27,46 | 23,06 | 78,93 | 78,93 |
| Котельная д. Истомино | 31,33 | 0,10 | 7,70 | -7,69 | 0,05 | 0,05 | 12,54 | 12,49 | 3,73 | 3,67 | 193,54 | 193,49 | 184,73 | 184,67 | 8,87 | 8,76 | 1,55 | 1,53 | 3,13 | 3,13 | 34,46 | 34,46 | 93454,00 | 77326,90 | 0,04 | 0,04 | 0,29 | -0,29 | 0,00 | 0,00 | 54,08 | 45,82 | 79,64 | 79,64 |
| Котельная п. Стрелецкий | 24,02 | 0,20 | 87,26 | -85,15 | 0,13 | 0,12 | 62,00 | 62,30 | 2,55 | 2,00 | 228,72 | 228,59 | 168,84 | 168,72 | 60,00 | 59,75 | 4,90 | 4,59 | 2,40 | 2,40 | 26,42 | 26,42 | 524338,70 | 361208,80 | 0,03 | 0,03 | 0,82 | -0,78 | 0,00 | 0,00 | 169,25 | 134,90 | 74,39 | 74,39 |
| Котельная п. Стрелецкий | 87,72 | 0,20 | 87,26 | -85,16 | 0,47 | 0,45 | 62,13 | 61,05 | 2,58 | 2,75 | 228,40 | 227,93 | 169,46 | 169,02 | 59,39 | 58,47 | 4,90 | 4,61 | 8,77 | 8,77 | 96,49 | 96,49 | 524312,50 | 397433,50 | 0,03 | 0,03 | 0,82 | -0,79 | 0,01 | 0,01 | 618,08 | 490,72 | 74,39 | 74,39 |
| Котельная п. Стрелецкий | 110,03 | 0,07 | 33,11 | -33,04 | 23,24 | 22,85 | 61,05 | 37,19 | 24,80 | 2,58 | 227,93 | 204,70 | 192,31 | 169,46 | 58,47 | 12,38 | 191,98 | 188,78 | 11,00 | 11,00 | 121,03 | 121,03 | 579396,10 | 460918,00 | 0,04 | 0,04 | 2,63 | -2,59 | 0,00 | 0,00 | 91,44 | 76,04 | 78,00 | 78,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 31,42 | 0,07 | 29,54 | -29,48 | 5,28 | 0,00 | 37,19 | 31,82 | 24,72 | 24,80 | 204,70 | 199,41 | 192,31 | 192,31 | 12,38 | 7,10 | 152,82 | 0,00 | 3,14 | 3,14 | 34,56 | 34,56 | 516877,00 | 41100,60 | 0,04 | 0,03 | 2,35 | -0,02 | 0,00 | 0,03 | 26,11 | 2287,13 | 78,07 | 78,07 |
| Котельная п. Стрелецкий | 190,43 | 0,05 | 3,57 | -3,57 | 2,93 | 2,89 | 37,19 | 36,03 | 29,48 | 24,80 | 204,70 | 201,76 | 195,21 | 192,31 | 12,38 | 6,56 | 14,01 | 13,82 | 19,04 | 19,04 | 209,47 | 209,47 | 88544,80 | 71388,50 | 0,04 | 0,04 | 0,57 | -0,56 | 0,00 | 0,00 | 78,86 | 65,03 | 77,44 | 77,44 |
| Котельная п. Стрелецкий | 98,02 | 0,08 | 54,13 | -52,12 | 26,91 | 24,59 | 61,05 | 32,98 | 26,02 | 2,58 | 227,93 | 201,02 | 194,06 | 169,46 | 58,47 | 6,97 | 249,56 | 228,09 | 9,80 | 9,80 | 107,82 | 107,82 | 825733,30 | 609362,20 | 0,04 | 0,04 | 3,27 | -3,10 | 0,00 | 0,00 | 107,18 | 82,54 | 72,11 | 72,11 |
| Котельная п. Стрелецкий | 127,23 | 0,20 | 41,91 | -39,92 | 0,16 | 0,14 | 32,98 | 32,44 | 25,78 | 26,02 | 201,02 | 200,86 | 194,20 | 194,06 | 6,97 | 6,67 | 1,14 | 1,02 | 12,72 | 12,72 | 139,95 | 139,95 | 251820,20 | 178976,00 | 0,03 | 0,03 | 0,39 | -0,37 | 0,01 | 0,01 | 896,47 | 684,15 | 71,40 | 71,40 |
| Котельная п. Стрелецкий | 28,12 | 0,20 | 2,98 | -2,98 | 0,00 | 0,00 | 32,44 | 32,06 | 25,40 | 25,78 | 200,86 | 200,86 | 194,20 | 194,20 | 6,67 | 6,67 | 0,01 | 0,01 | 2,81 | 2,81 | 30,93 | 30,93 | 17926,10 | 13886,10 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 198,14 | 164,01 | 77,57 | 77,57 |
| Котельная п. Стрелецкий | 131,44 | 0,20 | 38,92 | -36,95 | 0,14 | 0,13 | 32,44 | 31,35 | 24,96 | 25,78 | 200,86 | 200,72 | 194,33 | 194,20 | 6,67 | 6,40 | 0,98 | 0,88 | 13,14 | 13,14 | 144,58 | 144,58 | 233837,40 | 165679,60 | 0,03 | 0,03 | 0,36 | -0,34 | 0,01 | 0,01 | 926,14 | 702,11 | 70,90 | 70,90 |
| Котельная п. Стрелецкий | 89,64 | 0,15 | 38,91 | -36,96 | 0,44 | 0,40 | 31,35 | 29,95 | 24,39 | 24,96 | 200,72 | 200,28 | 194,72 | 194,33 | 6,40 | 5,56 | 4,49 | 4,00 | 8,96 | 8,96 | 98,60 | 98,60 | 312758,10 | 218707,80 | 0,03 | 0,03 | 0,65 | -0,61 | 0,00 | 0,00 | 352,89 | 267,57 | 70,90 | 70,90 |
| Котельная п. Стрелецкий | 40,38 | 0,15 | 2,72 | -2,72 | 0,00 | 0,00 | 29,95 | 29,63 | 24,07 | 24,39 | 200,28 | 200,28 | 194,72 | 194,72 | 5,56 | 5,56 | 0,02 | 0,02 | 4,04 | 4,04 | 44,42 | 44,42 | 21897,20 | 16739,50 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 158,97 | 129,10 | 76,06 | 76,06 |
| Котельная п. Стрелецкий | 97,98 | 0,20 | 36,18 | -34,25 | 0,09 | 0,08 | 29,95 | 29,98 | 24,59 | 24,39 | 200,28 | 200,19 | 194,80 | 194,72 | 5,56 | 5,39 | 0,85 | 0,75 | 9,80 | 9,80 | 107,78 | 107,78 | 217388,90 | 151480,10 | 0,03 | 0,03 | 0,34 | -0,32 | 0,01 | 0,01 | 690,38 | 520,50 | 70,49 | 70,49 |
| Котельная п. Стрелецкий | 33,49 | 0,20 | 2,68 | -2,67 | 0,00 | 0,00 | 29,98 | 29,64 | 24,25 | 24,59 | 200,19 | 200,19 | 194,80 | 194,80 | 5,39 | 5,39 | 0,01 | 0,01 | 3,35 | 3,35 | 36,84 | 36,84 | 16118,90 | 12314,30 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 235,97 | 190,99 | 75,78 | 75,78 |
| Котельная п. Стрелецкий | 35,28 | 0,20 | 33,49 | -31,58 | 0,03 | 0,03 | 29,98 | 29,97 | 24,64 | 24,59 | 200,19 | 200,16 | 194,83 | 194,80 | 5,39 | 5,33 | 0,73 | 0,64 | 3,53 | 3,53 | 38,81 | 38,81 | 201226,30 | 139687,70 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,29 | 0,00 | 0,00 | 248,59 | 186,27 | 70,04 | 70,04 |
| Котельная п. Стрелецкий | 77,19 | 0,20 | 33,49 | -31,59 | 0,06 | 0,05 | 29,97 | 30,74 | 25,52 | 24,64 | 200,16 | 200,10 | 194,88 | 194,83 | 5,33 | 5,22 | 0,73 | 0,64 | 7,72 | 7,72 | 84,91 | 84,91 | 201210,60 | 139699,50 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,29 | 0,01 | 0,01 | 543,89 | 407,61 | 70,04 | 70,04 |
| Котельная п. Стрелецкий | 100,92 | 0,10 | 2,62 | -2,61 | 0,02 | 0,02 | 31,20 | 30,66 | 25,54 | 26,04 | 200,07 | 200,05 | 194,93 | 194,91 | 5,16 | 5,12 | 0,18 | 0,18 | 10,09 | 10,09 | 111,01 | 111,01 | 31750,90 | 24916,00 | 0,04 | 0,04 | 0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 174,20 | 139,98 | 75,34 | 75,34 |
| Котельная п. Стрелецкий | 169,66 | 0,20 | 30,86 | -28,99 | 0,12 | 0,10 | 30,74 | 33,04 | 28,04 | 25,52 | 200,10 | 199,98 | 194,98 | 194,88 | 5,22 | 5,00 | 0,62 | 0,54 | 16,97 | 16,97 | 186,63 | 186,63 | 185446,40 | 126449,20 | 0,03 | 0,03 | 0,29 | -0,27 | 0,01 | 0,01 | 1195,44 | 889,93 | 69,57 | 69,57 |
| Котельная п. Стрелецкий | 136,20 | 0,20 | 2,59 | -2,57 | 0,00 | 0,00 | 33,04 | 34,01 | 29,01 | 28,04 | 199,98 | 199,98 | 194,98 | 194,98 | 5,00 | 5,00 | 0,01 | 0,01 | 13,62 | 13,62 | 149,82 | 149,82 | 15575,00 | 11669,40 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | -0,02 | 0,01 | 0,01 | 959,68 | 770,30 | 75,12 | 75,12 |
| Котельная п. Стрелецкий | 340,78 | 0,20 | 28,26 | -26,43 | 0,20 | 0,17 | 33,04 | 36,89 | 32,25 | 28,04 | 199,98 | 199,79 | 195,15 | 194,98 | 5,00 | 4,64 | 0,52 | 0,45 | 34,08 | 34,08 | 374,86 | 374,86 | 169795,70 | 115303,50 | 0,03 | 0,03 | 0,27 | -0,24 | 0,03 | 0,03 | 2401,17 | 1774,18 | 69,03 | 69,03 |
| Котельная п. Стрелецкий | 83,61 | 0,25 | 28,23 | -26,46 | 0,02 | 0,01 | 36,89 | 38,22 | 33,61 | 32,25 | 199,79 | 199,77 | 195,16 | 195,15 | 4,64 | 4,61 | 0,16 | 0,14 | 8,36 | 8,36 | 91,97 | 91,97 | 135441,50 | 92146,40 | 0,03 | 0,03 | 0,17 | -0,16 | 0,01 | 0,01 | 924,23 | 683,01 | 69,03 | 69,03 |
| Котельная п. Стрелецкий | 725,72 | 0,20 | 13,80 | -13,66 | 0,10 | 0,10 | 38,22 | 34,57 | 30,16 | 33,61 | 199,77 | 199,67 | 195,26 | 195,16 | 4,61 | 4,41 | 0,13 | 0,12 | 72,57 | 72,57 | 798,29 | 798,29 | 82937,50 | 60428,50 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | -0,13 | 0,05 | 0,05 | 5113,49 | 3903,29 | 71,35 | 71,35 |
| Котельная п. Стрелецкий | 69,49 | 0,08 | 8,87 | -8,85 | 0,52 | 0,51 | 34,57 | 34,93 | 31,54 | 30,16 | 199,67 | 199,16 | 195,77 | 195,26 | 4,41 | 3,39 | 6,75 | 6,63 | 6,95 | 6,95 | 76,44 | 76,44 | 135255,00 | 99310,10 | 0,04 | 0,04 | 0,54 | -0,53 | 0,00 | 0,00 | 75,99 | 57,38 | 70,62 | 70,62 |
| Котельная п. Стрелецкий | 112,37 | 0,08 | 4,30 | -4,29 | 0,20 | 0,20 | 34,93 | 34,96 | 31,96 | 31,54 | 199,16 | 198,96 | 195,96 | 195,77 | 3,39 | 2,99 | 1,60 | 1,58 | 11,24 | 11,24 | 123,61 | 123,61 | 65557,50 | 48131,30 | 0,04 | 0,04 | 0,26 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 122,87 | 91,99 | 69,98 | 69,98 |
| Котельная п. Стрелецкий | 58,92 | 0,07 | 4,88 | -4,87 | 0,27 | 0,27 | 34,57 | 34,95 | 31,08 | 30,16 | 199,67 | 199,40 | 195,53 | 195,26 | 4,41 | 3,87 | 4,22 | 4,16 | 5,89 | 5,89 | 64,81 | 64,81 | 85407,40 | 64470,80 | 0,04 | 0,04 | 0,39 | -0,38 | 0,00 | 0,00 | 48,97 | 38,03 | 72,67 | 72,67 |
| Котельная п. Стрелецкий | 25,13 | 0,10 | 4,57 | -4,56 | 0,02 | 0,02 | 34,93 | 34,74 | 31,38 | 31,54 | 199,16 | 199,14 | 195,78 | 195,77 | 3,39 | 3,36 | 0,55 | 0,55 | 2,51 | 2,51 | 27,64 | 27,64 | 55463,80 | 40741,50 | 0,04 | 0,04 | 0,18 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 43,38 | 33,04 | 71,22 | 71,22 |
| Котельная п. Стрелецкий | 120,41 | 0,20 | 14,42 | -12,80 | 0,02 | 0,01 | 38,22 | 37,21 | 32,64 | 33,61 | 199,77 | 199,75 | 195,18 | 195,16 | 4,61 | 4,58 | 0,14 | 0,11 | 12,04 | 12,04 | 132,45 | 132,45 | 86647,90 | 54317,80 | 0,03 | 0,03 | 0,14 | -0,12 | 0,01 | 0,01 | 848,42 | 604,91 | 66,55 | 66,55 |
| Котельная п. Стрелецкий | 154,86 | 0,10 | 14,41 | -12,81 | 0,92 | 0,72 | 37,21 | 34,42 | 31,47 | 32,64 | 199,75 | 198,84 | 195,89 | 195,18 | 4,58 | 2,95 | 5,38 | 4,20 | 15,49 | 15,49 | 170,35 | 170,35 | 174955,60 | 108276,50 | 0,04 | 0,04 | 0,55 | -0,48 | 0,00 | 0,00 | 267,31 | 190,72 | 66,55 | 66,55 |
| Котельная п. Стрелецкий | 17,10 | 0,10 | 12,24 | -10,66 | 0,07 | 0,06 | 34,42 | 34,03 | 31,21 | 31,47 | 198,84 | 198,77 | 195,95 | 195,89 | 2,95 | 2,82 | 3,88 | 2,91 | 1,71 | 1,71 | 18,81 | 18,81 | 148561,90 | 91325,80 | 0,04 | 0,04 | 0,47 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 29,52 | 21,91 | 69,30 | 69,30 |
| Котельная п. Стрелецкий | 165,42 | 0,05 | 2,17 | -2,16 | 0,95 | 0,93 | 34,42 | 32,11 | 31,04 | 31,47 | 198,84 | 197,89 | 196,82 | 195,89 | 2,95 | 1,07 | 5,20 | 5,08 | 16,54 | 16,54 | 181,96 | 181,96 | 53817,40 | 33625,90 | 0,04 | 0,04 | 0,35 | -0,34 | 0,00 | 0,00 | 68,50 | 39,06 | 52,99 | 52,99 |
| Котельная п. Стрелецкий | 122,04 | 0,05 | 1,01 | -1,01 | 0,15 | 0,15 | 32,11 | 30,68 | 29,91 | 31,04 | 197,89 | 197,74 | 196,97 | 196,82 | 1,07 | 0,77 | 1,15 | 1,13 | 12,20 | 12,20 | 134,24 | 134,24 | 25094,80 | 13805,10 | 0,04 | 0,04 | 0,16 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 50,54 | 27,59 | 50,54 | 50,54 |
| Котельная п. Стрелецкий | 20,86 | 0,05 | 1,16 | -1,15 | 0,03 | 0,03 | 32,11 | 31,89 | 30,88 | 31,04 | 197,89 | 197,86 | 196,85 | 196,82 | 1,07 | 1,01 | 1,50 | 1,48 | 2,09 | 2,09 | 22,95 | 22,95 | 28704,70 | 16606,30 | 0,04 | 0,04 | 0,18 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 8,64 | 5,14 | 55,13 | 55,13 |
| Котельная п. Стрелецкий | 73,76 | 0,08 | 12,23 | -12,20 | 1,04 | 1,02 | 32,98 | 31,08 | 26,17 | 26,02 | 201,02 | 199,99 | 195,08 | 194,06 | 6,97 | 4,91 | 12,80 | 12,59 | 7,38 | 7,38 | 81,14 | 81,14 | 186480,30 | 142663,50 | 0,04 | 0,04 | 0,74 | -0,73 | 0,00 | 0,00 | 80,65 | 64,12 | 74,44 | 74,44 |
| Котельная п. Стрелецкий | 43,60 | 0,08 | 7,13 | -7,12 | 0,21 | 0,21 | 31,08 | 30,80 | 26,30 | 26,17 | 199,99 | 199,78 | 195,28 | 195,08 | 4,91 | 4,49 | 4,38 | 4,31 | 4,36 | 4,36 | 47,96 | 47,96 | 108778,80 | 84347,00 | 0,04 | 0,04 | 0,43 | -0,42 | 0,00 | 0,00 | 47,68 | 37,72 | 74,13 | 74,13 |
| Котельная п. Стрелецкий | 32,75 | 0,08 | 2,55 | -2,54 | 0,02 | 0,02 | 31,08 | 31,75 | 26,89 | 26,17 | 199,99 | 199,96 | 195,10 | 195,08 | 4,91 | 4,87 | 0,57 | 0,57 | 3,28 | 3,28 | 36,03 | 36,03 | 38865,20 | 30133,20 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 35,81 | 28,61 | 74,88 | 74,88 |
| Котельная п. Стрелецкий | 41,18 | 0,08 | 2,55 | -2,54 | 0,03 | 0,03 | 31,08 | 31,09 | 26,23 | 26,17 | 199,99 | 199,96 | 195,10 | 195,08 | 4,91 | 4,86 | 0,57 | 0,56 | 4,12 | 4,12 | 45,30 | 45,30 | 38823,40 | 30098,40 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 45,03 | 35,97 | 74,86 | 74,86 |
| Котельная п. Стрелецкий | 34,72 | 0,20 | 87,26 | -85,15 | 0,19 | 0,18 | 62,30 | 62,13 | 2,75 | 2,55 | 228,59 | 228,40 | 169,02 | 168,84 | 59,75 | 59,39 | 4,90 | 4,61 | 3,47 | 3,47 | 38,19 | 38,19 | 524328,00 | 397421,40 | 0,03 | 0,03 | 0,82 | -0,79 | 0,00 | 0,00 | 244,64 | 194,23 | 74,39 | 74,39 |
| Котельная п. Стрелецкий | 25,67 | 0,20 | 123,76 | -122,43 | 0,28 | 0,27 | 62,00 | 61,96 | 2,51 | 2,00 | 228,72 | 228,44 | 168,99 | 168,72 | 60,00 | 59,46 | 9,83 | 9,42 | 2,57 | 2,57 | 28,24 | 28,24 | 743661,80 | 433936,50 | 0,03 | 0,03 | 1,16 | -1,12 | 0,00 | 0,00 | 180,87 | 99,94 | 51,25 | 51,25 |
| Котельная п. Стрелецкий | 60,88 | 0,02 | 1,69 | -1,39 | 35,77 | 23,68 | 61,96 | 26,04 | 26,04 | 2,51 | 228,44 | 192,67 | 192,67 | 168,99 | 59,46 | 0,00 | 534,16 | 353,62 | 6,09 | 6,09 | 66,97 | 66,97 | 111431,60 | 30730,50 | 0,05 | 0,05 | 1,91 | -1,53 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 38,24 | 0,15 | 0,53 | -0,44 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 25,64 | 25,64 | 26,04 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,82 | 3,82 | 42,06 | 42,06 | 4174,20 | 585,60 | 0,04 | 0,11 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 150,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 83,01 | 0,15 | 1,16 | -0,95 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 25,96 | 25,96 | 26,04 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 8,30 | 8,30 | 91,31 | 91,31 | 9229,60 | 1273,10 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 326,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 51,96 | 0,15 | 0,79 | -0,64 | 0,00 | 0,00 | 25,96 | 26,52 | 26,52 | 25,96 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 5,20 | 57,16 | 57,16 | 6290,20 | 860,90 | 0,04 | 0,07 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 204,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 45,41 | 0,15 | 0,73 | -0,60 | 0,00 | 0,00 | 26,52 | 26,98 | 26,98 | 26,52 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,54 | 4,54 | 49,95 | 49,95 | 5813,60 | 795,20 | 0,04 | 0,08 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 178,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 30,83 | 0,15 | 0,06 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 26,52 | 26,72 | 26,72 | 26,52 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,08 | 3,08 | 33,91 | 33,91 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 31,67 | 0,10 | 0,73 | -0,60 | 0,00 | 0,00 | 26,98 | 26,62 | 26,62 | 26,98 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 3,17 | 3,17 | 34,84 | 34,84 | 8757,10 | 1204,90 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 54,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 119,48 | 0,15 | 0,39 | -0,32 | 0,00 | 0,00 | 26,62 | 27,10 | 27,10 | 26,62 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,95 | 11,95 | 131,43 | 131,43 | 3128,30 | 422,70 | 0,04 | 0,15 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 470,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 71,72 | 0,15 | 0,24 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 27,10 | 27,77 | 27,77 | 27,10 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,17 | 7,17 | 78,89 | 78,89 | 1879,70 | 253,00 | 0,03 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 86,04 | 0,08 | 0,09 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 27,77 | 28,96 | 28,96 | 27,77 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,60 | 8,60 | 94,64 | 94,64 | 1391,60 | 180,20 | 0,05 | 0,36 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 40,62 | 0,10 | 0,09 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 28,96 | 28,99 | 28,99 | 28,96 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,06 | 4,06 | 44,68 | 44,68 | 1095,70 | 145,50 | 0,06 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 50,22 | 0,10 | 0,14 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 27,77 | 28,11 | 28,11 | 27,77 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,02 | 5,02 | 55,24 | 55,24 | 1695,40 | 244,80 | 0,04 | 0,26 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 44,19 | 0,10 | 0,15 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 27,10 | 27,32 | 27,32 | 27,10 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,42 | 4,42 | 48,61 | 48,61 | 1826,20 | 266,80 | 0,04 | 0,24 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 76,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 58,04 | 0,15 | 0,34 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 26,62 | 25,60 | 25,60 | 26,62 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 5,80 | 63,84 | 63,84 | 2665,80 | 375,90 | 0,03 | 0,17 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 228,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 69,88 | 0,10 | 0,12 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 25,60 | 25,92 | 25,92 | 25,60 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,99 | 6,99 | 76,87 | 76,87 | 1479,80 | 215,60 | 0,04 | 0,30 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 12,82 | 0,10 | 0,14 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 25,60 | 25,30 | 25,30 | 25,60 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 1,28 | 14,10 | 14,10 | 1649,10 | 247,70 | 0,04 | 0,26 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 22,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 142,78 | 0,08 | 0,07 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 25,60 | 23,72 | 23,72 | 25,60 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | 14,28 | 157,06 | 157,06 | 1090,70 | 137,50 | 0,06 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 97,95 | 0,10 | 0,04 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 23,72 | 22,67 | 22,67 | 23,72 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 9,80 | 107,75 | 107,75 | 423,90 | 1000000,00 | 0,15 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 17,90 | 0,08 | 0,04 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 23,72 | 23,89 | 23,89 | 23,72 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 1,79 | 19,69 | 19,69 | 533,30 | 74,50 | 0,12 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 129,14 | 0,15 | 0,37 | -0,31 | 0,00 | 0,00 | 25,96 | 23,84 | 23,84 | 25,96 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 12,91 | 142,05 | 142,05 | 2912,00 | 416,90 | 0,04 | 0,15 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,01 | 508,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 36,27 | 0,15 | 0,18 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 23,84 | 24,02 | 24,02 | 23,84 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,63 | 3,63 | 39,90 | 39,90 | 1465,40 | 225,80 | 0,04 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 46,08 | 0,15 | 0,18 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 23,84 | 23,88 | 23,88 | 23,84 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,61 | 4,61 | 50,69 | 50,69 | 1404,10 | 198,50 | 0,05 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 28,13 | 0,15 | 0,07 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 23,88 | 23,47 | 23,47 | 23,88 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 2,81 | 30,94 | 30,94 | 580,30 | 87,90 | 0,11 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 16,17 | 0,15 | 0,10 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 23,88 | 24,23 | 24,23 | 23,88 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 1,62 | 17,79 | 17,79 | 808,70 | 113,30 | 0,08 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 26,08 | 0,15 | 0,06 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 24,23 | 24,50 | 24,50 | 24,23 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,61 | 2,61 | 28,69 | 28,69 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 81,33 | 0,15 | 0,04 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 24,23 | 24,34 | 24,34 | 24,23 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,13 | 8,13 | 89,46 | 89,46 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 16,75 | 0,15 | 0,17 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 25,64 | 25,46 | 25,46 | 25,64 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 1,68 | 18,43 | 18,43 | 1370,00 | 213,00 | 0,05 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 134,72 | 0,15 | 0,11 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 25,64 | 25,41 | 25,41 | 25,64 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,47 | 13,47 | 148,19 | 148,19 | 856,20 | 104,50 | 0,07 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 530,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 59,17 | 0,05 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 25,41 | 25,21 | 25,21 | 25,41 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,92 | 5,92 | 65,09 | 65,09 | 157,20 | 1000000,00 | 0,41 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 243,95 | 0,30 | 122,07 | -121,04 | 0,30 | 0,29 | 61,96 | 58,97 | 0,11 | 2,51 | 228,44 | 228,14 | 169,28 | 168,99 | 59,46 | 58,86 | 1,13 | 1,09 | 24,40 | 24,40 | 268,35 | 268,35 | 487372,50 | 267120,50 | 0,03 | 0,03 | 0,51 | -0,49 | 0,04 | 0,04 | 3893,60 | 2181,07 | 51,84 | 51,84 |
| Котельная п. Стрелецкий | 59,75 | 0,08 | 51,82 | -51,77 | 15,03 | 14,74 | 58,97 | 43,30 | 14,21 | 0,11 | 228,14 | 213,11 | 184,02 | 169,28 | 58,86 | 29,09 | 228,71 | 224,29 | 5,98 | 5,98 | 65,73 | 65,73 | 790467,30 | 557476,00 | 0,04 | 0,04 | 3,13 | -3,07 | 0,00 | 0,00 | 65,33 | 58,14 | 83,10 | 83,10 |
| Котельная п. Стрелецкий | 41,34 | 0,08 | 44,50 | -44,46 | 7,67 | 7,59 | 43,30 | 35,20 | 21,37 | 14,21 | 213,11 | 205,44 | 191,61 | 184,02 | 29,09 | 13,83 | 168,66 | 166,90 | 4,13 | 4,13 | 45,47 | 45,47 | 678712,40 | 583154,70 | 0,04 | 0,04 | 2,69 | -2,66 | 0,00 | 0,00 | 45,20 | 39,63 | 82,60 | 82,60 |
| Котельная п. Стрелецкий | 81,27 | 0,08 | 7,33 | -7,32 | 0,41 | 0,41 | 43,30 | 42,93 | 14,66 | 14,21 | 213,11 | 212,70 | 184,43 | 184,02 | 29,09 | 28,27 | 4,62 | 4,58 | 8,13 | 8,13 | 89,40 | 89,40 | 111744,40 | 98333,60 | 0,04 | 0,04 | 0,44 | -0,44 | 0,00 | 0,00 | 88,87 | 81,16 | 86,14 | 86,14 |
| Котельная п. Стрелецкий | 32,85 | 0,08 | 6,11 | -6,11 | 0,12 | 0,12 | 42,93 | 42,46 | 14,42 | 14,66 | 212,70 | 212,58 | 184,54 | 184,43 | 28,27 | 28,04 | 3,22 | 3,20 | 3,29 | 3,29 | 36,14 | 36,14 | 93265,30 | 84108,60 | 0,04 | 0,04 | 0,37 | -0,37 | 0,00 | 0,00 | 35,92 | 32,77 | 86,14 | 86,14 |
| Котельная п. Стрелецкий | 69,36 | 0,08 | 1,21 | -1,21 | 0,01 | 0,01 | 42,93 | 43,21 | 14,96 | 14,66 | 212,70 | 212,69 | 184,44 | 184,43 | 28,27 | 28,25 | 0,13 | 0,13 | 6,94 | 6,94 | 76,30 | 76,30 | 18464,80 | 16617,50 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 75,84 | 69,22 | 86,17 | 86,17 |
| Котельная п. Стрелецкий | 45,63 | 0,08 | 1,21 | -1,21 | 0,01 | 0,01 | 43,21 | 42,52 | 14,28 | 14,96 | 212,69 | 212,68 | 184,44 | 184,44 | 28,25 | 28,23 | 0,13 | 0,13 | 4,56 | 4,56 | 50,19 | 50,19 | 18452,60 | 16628,60 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 49,90 | 45,54 | 86,17 | 86,17 |
| Котельная п. Стрелецкий | 31,65 | 0,08 | 8,82 | -8,82 | 0,23 | 0,23 | 58,97 | 58,92 | 0,52 | 0,11 | 228,14 | 227,91 | 169,51 | 169,28 | 58,86 | 58,40 | 6,69 | 6,59 | 3,17 | 3,17 | 34,82 | 34,82 | 134606,40 | 99021,50 | 0,04 | 0,04 | 0,53 | -0,52 | 0,00 | 0,00 | 34,61 | 32,84 | 88,78 | 88,78 |
| Котельная п. Стрелецкий | 84,85 | 0,08 | 61,38 | -60,49 | 29,94 | 28,19 | 58,97 | 28,92 | 28,18 | 0,11 | 228,14 | 198,20 | 197,46 | 169,28 | 58,86 | 0,73 | 320,82 | 302,00 | 8,49 | 8,49 | 93,34 | 93,34 | 936314,00 | 381349,10 | 0,04 | 0,04 | 3,70 | -3,54 | 0,00 | 0,00 | 92,78 | 19,87 | 19,71 | 19,71 |
| Котельная п. Стрелецкий | 25,39 | 0,08 | 0,99 | -0,98 | 0,00 | 0,00 | 28,92 | 29,14 | 28,41 | 28,18 | 198,20 | 198,20 | 197,47 | 197,46 | 0,73 | 0,73 | 0,09 | 0,09 | 2,54 | 2,54 | 27,93 | 27,93 | 15033,90 | 6063,20 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 27,76 | 14,97 | 49,59 | 49,59 |
| Котельная п. Стрелецкий | 104,64 | 0,25 | 5,10 | -5,06 | 0,00 | 0,00 | 28,92 | 27,97 | 27,24 | 28,18 | 198,20 | 198,20 | 197,47 | 197,46 | 0,73 | 0,73 | 0,01 | 0,01 | 10,46 | 10,46 | 115,10 | 115,10 | 24473,60 | 9828,30 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | -0,03 | 0,01 | 0,01 | 1156,70 | 624,66 | 49,68 | 49,68 |
| Котельная п. Стрелецкий | 135,18 | 0,25 | 55,30 | -54,45 | 0,09 | 0,09 | 28,92 | 28,62 | 28,06 | 28,18 | 198,20 | 198,11 | 197,55 | 197,46 | 0,73 | 0,56 | 0,61 | 0,59 | 13,52 | 13,52 | 148,70 | 148,70 | 265279,20 | 73790,80 | 0,03 | 0,03 | 0,33 | -0,31 | 0,02 | 0,02 | 1494,29 | 267,61 | 16,39 | 16,39 |
| Котельная п. Стрелецкий | 27,47 | 0,08 | 10,34 | -10,09 | 0,28 | 0,26 | 28,62 | 28,04 | 28,02 | 28,06 | 198,11 | 197,83 | 197,81 | 197,55 | 0,56 | 0,02 | 9,17 | 8,63 | 2,75 | 2,75 | 30,22 | 30,22 | 157758,70 | 33042,10 | 0,04 | 0,04 | 0,62 | -0,59 | 0,00 | 0,00 | 30,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 40,08 | 0,25 | 44,94 | -44,38 | 0,02 | 0,02 | 28,62 | 28,53 | 28,01 | 28,06 | 198,11 | 198,09 | 197,57 | 197,55 | 0,56 | 0,52 | 0,40 | 0,40 | 4,01 | 4,01 | 44,09 | 44,09 | 215586,10 | 60145,60 | 0,03 | 0,03 | 0,27 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 443,05 | 97,37 | 20,11 | 20,11 |
| Котельная п. Стрелецкий | 56,29 | 0,15 | 31,52 | -31,26 | 0,18 | 0,18 | 28,53 | 27,62 | 27,46 | 28,01 | 198,09 | 197,91 | 197,75 | 197,57 | 0,52 | 0,16 | 2,96 | 2,87 | 5,63 | 5,63 | 61,92 | 61,92 | 253379,70 | 70978,60 | 0,03 | 0,03 | 0,53 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 221,60 | 39,46 | 16,29 | 16,29 |
| Котельная п. Стрелецкий | 103,35 | 0,15 | 13,41 | -13,13 | 0,06 | 0,06 | 28,53 | 29,58 | 29,18 | 28,01 | 198,09 | 198,03 | 197,63 | 197,57 | 0,52 | 0,40 | 0,54 | 0,52 | 10,34 | 10,34 | 113,69 | 113,69 | 107835,20 | 34461,20 | 0,03 | 0,03 | 0,23 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 406,87 | 129,63 | 29,20 | 29,20 |
| Котельная п. Стрелецкий | 107,50 | 0,25 | 13,41 | -13,14 | 0,00 | 0,00 | 29,58 | 30,02 | 29,63 | 29,18 | 198,03 | 198,02 | 197,63 | 197,63 | 0,40 | 0,39 | 0,04 | 0,04 | 10,75 | 10,75 | 118,25 | 118,25 | 64332,70 | 22999,10 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | -0,08 | 0,01 | 0,01 | 1188,31 | 378,15 | 29,20 | 29,20 |
| Котельная п. Стрелецкий | 33,62 | 0,25 | 0,73 | -0,71 | 0,00 | 0,00 | 30,02 | 30,02 | 29,63 | 29,63 | 198,02 | 198,02 | 197,63 | 197,63 | 0,39 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 3,36 | 3,36 | 36,98 | 36,98 | 3478,80 | 1358,60 | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,64 | 150,90 | 37,30 | 37,30 |
| Котельная п. Стрелецкий | 154,98 | 0,20 | 12,67 | -12,43 | 0,02 | 0,02 | 30,02 | 29,01 | 28,65 | 29,63 | 198,02 | 198,01 | 197,65 | 197,63 | 0,39 | 0,35 | 0,11 | 0,11 | 15,50 | 15,50 | 170,48 | 170,48 | 76145,90 | 26685,50 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,11 | 0,01 | 0,01 | 1092,00 | 341,99 | 28,73 | 28,73 |
| Котельная п. Стрелецкий | 27,51 | 0,20 | 12,66 | -12,45 | 0,00 | 0,00 | 29,01 | 29,06 | 28,71 | 28,65 | 198,01 | 198,00 | 197,65 | 197,65 | 0,35 | 0,35 | 0,11 | 0,11 | 2,75 | 2,75 | 30,26 | 30,26 | 76076,80 | 26711,00 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 193,84 | 60,71 | 28,73 | 28,73 |
| Котельная п. Стрелецкий | 23,35 | 0,20 | 12,66 | -12,45 | 0,00 | 0,00 | 29,06 | 28,98 | 28,64 | 28,71 | 198,00 | 198,00 | 197,66 | 197,65 | 0,35 | 0,34 | 0,11 | 0,11 | 2,34 | 2,34 | 25,69 | 25,69 | 75231,40 | 26715,60 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 164,53 | 51,53 | 28,73 | 28,73 |
| Котельная п. Стрелецкий | 37,43 | 0,20 | 12,66 | -12,45 | 0,00 | 0,00 | 28,98 | 28,66 | 28,33 | 28,64 | 198,00 | 197,99 | 197,66 | 197,66 | 0,34 | 0,33 | 0,11 | 0,11 | 3,74 | 3,74 | 41,17 | 41,17 | 75221,20 | 26719,40 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 263,74 | 82,60 | 28,73 | 28,73 |
| Котельная п. Стрелецкий | 21,50 | 0,15 | 6,88 | -6,76 | 0,00 | 0,00 | 28,66 | 28,63 | 28,31 | 28,33 | 197,99 | 197,99 | 197,67 | 197,66 | 0,33 | 0,33 | 0,15 | 0,14 | 2,15 | 2,15 | 23,65 | 23,65 | 54726,80 | 19840,00 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 84,64 | 27,50 | 29,81 | 29,81 |
| Котельная п. Стрелецкий | 79,43 | 0,15 | 6,88 | -6,76 | 0,01 | 0,01 | 28,63 | 28,54 | 28,24 | 28,31 | 197,99 | 197,98 | 197,68 | 197,67 | 0,33 | 0,30 | 0,15 | 0,14 | 7,94 | 7,94 | 87,37 | 87,37 | 54719,70 | 19842,70 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 312,70 | 101,59 | 29,81 | 29,81 |
| Котельная п. Стрелецкий | 16,11 | 0,15 | 1,01 | -0,99 | 0,00 | 0,00 | 28,54 | 28,37 | 28,07 | 28,24 | 197,98 | 197,98 | 197,68 | 197,68 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 1,61 | 17,72 | 17,72 | 8017,00 | 2974,10 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 63,42 | 21,83 | 31,59 | 31,59 |
| Котельная п. Стрелецкий | 19,86 | 0,15 | 0,45 | -0,45 | 0,00 | 0,00 | 28,37 | 28,17 | 27,87 | 28,07 | 197,98 | 197,98 | 197,68 | 197,68 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 1,99 | 21,85 | 21,85 | 3608,90 | 1376,20 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 78,18 | 26,91 | 31,60 | 31,60 |
| Котельная п. Стрелецкий | 84,81 | 0,15 | 5,87 | -5,77 | 0,01 | 0,01 | 28,54 | 28,95 | 28,67 | 28,24 | 197,98 | 197,97 | 197,69 | 197,68 | 0,30 | 0,28 | 0,11 | 0,11 | 8,48 | 8,48 | 93,29 | 93,29 | 47193,50 | 16941,70 | 0,03 | 0,04 | 0,10 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 333,88 | 107,36 | 29,50 | 29,50 |
| Котельная п. Стрелецкий | 69,94 | 0,15 | 1,55 | -1,53 | 0,00 | 0,00 | 28,95 | 29,87 | 29,59 | 28,67 | 197,97 | 197,97 | 197,69 | 197,69 | 0,28 | 0,28 | 0,01 | 0,01 | 6,99 | 6,99 | 76,93 | 76,93 | 12435,80 | 4477,70 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 275,34 | 89,81 | 29,93 | 29,93 |
| Котельная п. Стрелецкий | 32,90 | 0,15 | 0,79 | -0,78 | 0,00 | 0,00 | 29,87 | 29,52 | 29,24 | 29,59 | 197,97 | 197,97 | 197,69 | 197,69 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 3,29 | 3,29 | 36,19 | 36,19 | 6353,70 | 2296,60 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 129,52 | 42,24 | 29,93 | 29,93 |
| Котельная п. Стрелецкий | 31,33 | 0,15 | 0,75 | -0,75 | 0,00 | 0,00 | 29,87 | 30,14 | 29,86 | 29,59 | 197,97 | 197,97 | 197,69 | 197,69 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 3,13 | 34,46 | 34,46 | 6058,80 | 2190,00 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 123,34 | 40,23 | 29,93 | 29,93 |
| Котельная п. Стрелецкий | 29,29 | 0,15 | 4,32 | -4,25 | 0,00 | 0,00 | 28,95 | 28,33 | 28,05 | 28,67 | 197,97 | 197,97 | 197,69 | 197,69 | 0,28 | 0,28 | 0,06 | 0,06 | 2,93 | 2,93 | 32,22 | 32,22 | 34729,40 | 12474,60 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 115,31 | 36,89 | 29,35 | 29,35 |
| Котельная п. Стрелецкий | 34,04 | 0,15 | 0,70 | -0,70 | 0,00 | 0,00 | 28,33 | 28,17 | 27,89 | 28,05 | 197,97 | 197,97 | 197,69 | 197,69 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 3,40 | 37,44 | 37,44 | 5657,60 | 2043,70 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 134,01 | 43,41 | 29,72 | 29,72 |
| Котельная п. Стрелецкий | 31,74 | 0,15 | 0,72 | -0,71 | 0,00 | 0,00 | 28,33 | 28,22 | 27,94 | 28,05 | 197,97 | 197,97 | 197,69 | 197,69 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 3,17 | 3,17 | 34,91 | 34,91 | 5801,60 | 2096,50 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 124,95 | 40,48 | 29,73 | 29,73 |
| Котельная п. Стрелецкий | 92,69 | 0,15 | 2,88 | -2,83 | 0,00 | 0,00 | 28,33 | 27,96 | 27,69 | 28,05 | 197,97 | 197,96 | 197,69 | 197,69 | 0,28 | 0,27 | 0,03 | 0,03 | 9,27 | 9,27 | 101,96 | 101,96 | 23149,40 | 8307,60 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 364,90 | 116,00 | 29,16 | 29,16 |
| Котельная п. Стрелецкий | 43,60 | 0,15 | 1,58 | -1,56 | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 28,26 | 27,99 | 27,69 | 197,96 | 197,96 | 197,69 | 197,69 | 0,27 | 0,27 | 0,01 | 0,01 | 4,36 | 4,36 | 47,96 | 47,96 | 12557,20 | 4564,50 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 171,64 | 54,58 | 29,17 | 29,17 |
| Котельная п. Стрелецкий | 99,53 | 0,15 | 0,80 | -0,78 | 0,00 | 0,00 | 28,26 | 27,98 | 27,71 | 27,99 | 197,96 | 197,96 | 197,69 | 197,69 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | 9,95 | 109,48 | 109,48 | 6339,90 | 2300,30 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 391,83 | 124,52 | 29,16 | 29,16 |
| Котельная п. Стрелецкий | 20,30 | 0,15 | 0,78 | -0,77 | 0,00 | 0,00 | 28,26 | 28,10 | 27,83 | 27,99 | 197,96 | 197,96 | 197,69 | 197,69 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 2,03 | 22,33 | 22,33 | 6203,00 | 2269,70 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 79,92 | 25,43 | 29,19 | 29,19 |
| Котельная п. Стрелецкий | 102,33 | 0,15 | 1,30 | -1,28 | 0,00 | 0,00 | 27,96 | 27,91 | 27,64 | 27,69 | 197,96 | 197,96 | 197,69 | 197,69 | 0,27 | 0,27 | 0,01 | 0,01 | 10,23 | 10,23 | 112,56 | 112,56 | 10308,00 | 3754,80 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 402,85 | 128,03 | 29,16 | 29,16 |
| Котельная п. Стрелецкий | 60,92 | 0,15 | 2,85 | -2,81 | 0,00 | 0,00 | 28,66 | 28,00 | 27,67 | 28,33 | 197,99 | 197,99 | 197,66 | 197,66 | 0,33 | 0,33 | 0,03 | 0,03 | 6,09 | 6,09 | 67,01 | 67,01 | 22631,20 | 8599,60 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 239,83 | 87,07 | 33,33 | 33,33 |
| Котельная п. Стрелецкий | 25,69 | 0,15 | 2,33 | -2,30 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 27,99 | 27,66 | 27,67 | 197,99 | 197,99 | 197,66 | 197,66 | 0,33 | 0,33 | 0,02 | 0,02 | 2,57 | 2,57 | 28,26 | 28,26 | 18512,00 | 7345,90 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 101,14 | 36,62 | 33,26 | 33,26 |
| Котельная п. Стрелецкий | 98,81 | 0,15 | 2,33 | -2,30 | 0,00 | 0,00 | 27,99 | 27,99 | 27,67 | 27,66 | 197,99 | 197,99 | 197,67 | 197,66 | 0,33 | 0,33 | 0,02 | 0,02 | 9,88 | 9,88 | 108,69 | 108,69 | 18503,60 | 7349,40 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 388,99 | 140,84 | 33,26 | 33,26 |
| Котельная п. Стрелецкий | 84,63 | 0,15 | 0,55 | -0,54 | 0,00 | 0,00 | 28,37 | 28,22 | 27,92 | 28,07 | 197,98 | 197,98 | 197,68 | 197,68 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 8,46 | 8,46 | 93,09 | 93,09 | 4402,80 | 1663,40 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 333,17 | 114,61 | 31,58 | 31,58 |
| Котельная п. Стрелецкий | 36,79 | 0,15 | 0,52 | -0,51 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 28,26 | 27,93 | 27,67 | 197,99 | 197,99 | 197,66 | 197,66 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 3,68 | 3,68 | 40,47 | 40,47 | 4099,10 | 1625,90 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 144,83 | 53,02 | 33,63 | 33,63 |
| Котельная п. Стрелецкий | 68,17 | 0,10 | 2,92 | -2,88 | 0,02 | 0,02 | 28,66 | 28,67 | 28,37 | 28,33 | 197,99 | 197,98 | 197,68 | 197,66 | 0,33 | 0,30 | 0,23 | 0,23 | 6,82 | 6,82 | 74,99 | 74,99 | 35117,70 | 11689,20 | 0,04 | 0,04 | 0,11 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 117,67 | 27,88 | 21,72 | 21,72 |
| Котельная п. Стрелецкий | 53,76 | 0,10 | 0,48 | -0,48 | 0,00 | 0,00 | 28,67 | 28,38 | 28,08 | 28,37 | 197,98 | 197,98 | 197,68 | 197,68 | 0,30 | 0,30 | 0,01 | 0,01 | 5,38 | 5,38 | 59,14 | 59,14 | 5784,60 | 1978,20 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 92,80 | 31,76 | 31,38 | 31,38 |
| Котельная п. Стрелецкий | 110,49 | 0,10 | 2,44 | -2,41 | 0,02 | 0,02 | 28,67 | 28,78 | 28,52 | 28,37 | 197,98 | 197,96 | 197,70 | 197,68 | 0,30 | 0,26 | 0,16 | 0,17 | 11,05 | 11,05 | 121,54 | 121,54 | 29318,30 | 8674,20 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 190,72 | 41,25 | 19,80 | 19,80 |
| Котельная п. Стрелецкий | 25,69 | 0,10 | 0,90 | -0,89 | 0,00 | 0,00 | 28,78 | 28,50 | 28,24 | 28,52 | 197,96 | 197,96 | 197,70 | 197,70 | 0,26 | 0,26 | 0,02 | 0,02 | 2,57 | 2,57 | 28,26 | 28,26 | 10820,00 | 3454,90 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 44,34 | 13,56 | 28,01 | 28,01 |
| Котельная п. Стрелецкий | 32,60 | 0,10 | 0,45 | -0,44 | 0,00 | 0,00 | 28,50 | 28,58 | 28,32 | 28,24 | 197,96 | 197,96 | 197,70 | 197,70 | 0,26 | 0,26 | 0,01 | 0,01 | 3,26 | 3,26 | 35,86 | 35,86 | 5364,50 | 1919,50 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 56,27 | 17,19 | 28,01 | 28,01 |
| Котельная п. Стрелецкий | 26,29 | 0,10 | 0,45 | -0,45 | 0,00 | 0,00 | 28,50 | 28,48 | 28,22 | 28,24 | 197,96 | 197,96 | 197,70 | 197,70 | 0,26 | 0,26 | 0,01 | 0,01 | 2,63 | 2,63 | 28,92 | 28,92 | 5449,90 | 1951,10 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 45,38 | 13,86 | 28,02 | 28,02 |
| Котельная п. Стрелецкий | 131,97 | 0,08 | 1,54 | -1,52 | 0,03 | 0,03 | 28,78 | 28,86 | 28,66 | 28,52 | 197,96 | 197,93 | 197,73 | 197,70 | 0,26 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 13,20 | 13,20 | 145,17 | 145,17 | 23211,20 | 6370,70 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 144,31 | 23,61 | 14,97 | 14,97 |
| Котельная п. Стрелецкий | 32,87 | 0,08 | 0,08 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 28,86 | 28,50 | 28,30 | 28,66 | 197,93 | 197,93 | 197,73 | 197,73 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 3,29 | 3,29 | 36,16 | 36,16 | 1233,80 | 346,50 | 0,05 | 0,18 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 35,94 | 8,45 | 21,51 | 21,51 |
| Котельная п. Стрелецкий | 41,81 | 0,08 | 1,46 | -1,44 | 0,01 | 0,01 | 28,86 | 28,89 | 28,71 | 28,66 | 197,93 | 197,92 | 197,74 | 197,73 | 0,20 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 4,18 | 4,18 | 45,99 | 45,99 | 21954,50 | 5582,30 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 45,72 | 7,30 | 14,60 | 14,60 |
| Котельная п. Стрелецкий | 31,08 | 0,08 | 0,49 | -0,48 | 0,00 | 0,00 | 28,89 | 28,53 | 28,35 | 28,71 | 197,92 | 197,92 | 197,74 | 197,74 | 0,18 | 0,18 | 0,02 | 0,02 | 3,11 | 3,11 | 34,19 | 34,19 | 7342,70 | 1973,90 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 33,99 | 7,05 | 18,96 | 18,96 |
| Котельная п. Стрелецкий | 37,03 | 0,08 | 0,97 | -0,96 | 0,00 | 0,00 | 28,89 | 28,53 | 28,35 | 28,71 | 197,92 | 197,92 | 197,74 | 197,74 | 0,18 | 0,17 | 0,09 | 0,08 | 3,70 | 3,70 | 40,73 | 40,73 | 14604,60 | 3612,80 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 40,49 | 5,49 | 12,40 | 12,40 |
| Котельная п. Стрелецкий | 28,69 | 0,08 | 0,48 | -0,47 | 0,00 | 0,00 | 28,53 | 28,17 | 28,00 | 28,35 | 197,92 | 197,91 | 197,74 | 197,74 | 0,17 | 0,17 | 0,02 | 0,02 | 2,87 | 2,87 | 31,56 | 31,56 | 7205,80 | 1886,80 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 31,37 | 6,18 | 18,02 | 18,02 |
| Котельная п. Стрелецкий | 50,47 | 0,08 | 0,49 | -0,48 | 0,00 | 0,00 | 28,53 | 28,00 | 27,83 | 28,35 | 197,92 | 197,91 | 197,74 | 197,74 | 0,17 | 0,17 | 0,02 | 0,02 | 5,05 | 5,05 | 55,52 | 55,52 | 7392,40 | 1631,00 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 55,19 | 4,17 | 6,91 | 6,91 |
| Котельная п. Стрелецкий | 70,77 | 0,03 | 0,15 | -0,15 | 0,02 | 0,02 | 28,00 | 27,89 | 27,77 | 27,83 | 197,91 | 197,89 | 197,77 | 197,74 | 0,17 | 0,12 | 0,30 | 0,29 | 7,08 | 7,08 | 77,85 | 77,85 | 5786,40 | 1242,90 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 11,45 | 1,22 | 9,71 | 9,71 |
| Котельная п. Стрелецкий | 28,70 | 0,03 | 0,34 | -0,34 | 0,05 | 0,03 | 28,00 | 28,04 | 27,96 | 27,83 | 197,91 | 197,86 | 197,78 | 197,74 | 0,17 | 0,09 | 1,55 | 1,05 | 2,87 | 2,87 | 31,57 | 31,57 | 13559,50 | 2709,90 | 0,05 | 0,03 | 0,14 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 4,64 | 0,29 | 5,70 | 5,70 |
| Котельная п. Стрелецкий | 134,96 | 0,10 | 2,62 | -2,61 | 0,03 | 0,03 | 30,74 | 31,20 | 26,04 | 25,52 | 200,10 | 200,07 | 194,91 | 194,88 | 5,22 | 5,16 | 0,18 | 0,18 | 13,50 | 13,50 | 148,46 | 148,46 | 31780,60 | 23921,10 | 0,04 | 0,04 | 0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 232,96 | 187,49 | 75,34 | 75,34 |
| Котельная п. Стрелецкий | 15,41 | 0,15 | 2,24 | -2,23 | 0,00 | 0,00 | 27,99 | 27,99 | 27,67 | 27,67 | 197,99 | 197,99 | 197,67 | 197,67 | 0,33 | 0,32 | 0,02 | 0,02 | 1,54 | 1,54 | 16,95 | 16,95 | 17838,70 | 7114,30 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 60,67 | 21,96 | 33,26 | 33,26 |
| Котельная п. Стрелецкий | 13,86 | 0,15 | 0,08 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 27,99 | 27,99 | 27,67 | 27,67 | 197,99 | 197,99 | 197,67 | 197,67 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 1,39 | 15,25 | 15,25 | 632,30 | 248,60 | 0,10 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,56 | 19,78 | 33,30 | 33,30 |
| Котельная п. Стрелецкий | 24,81 | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,64 | 25,49 | 25,49 | 25,64 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 2,48 | 27,29 | 27,29 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 39,63 | 0,05 | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 25,41 | 25,32 | 25,32 | 25,41 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 3,96 | 3,96 | 43,59 | 43,59 | 983,10 | 153,10 | 0,07 | 0,42 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 16,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 32,25 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,64 | 25,43 | 25,43 | 25,64 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 3,23 | 35,48 | 35,48 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 54,86 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,64 | 25,49 | 25,64 | 25,49 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,15 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 5,49 | 5,49 | 60,35 | 60,35 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 40,02 | 0,15 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 28,33 | 28,02 | 27,74 | 28,05 | 197,97 | 197,97 | 197,69 | 197,69 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 44,02 | 44,02 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,55 | 51,06 | 29,74 | 29,74 |
| Котельная п. Стрелецкий | 52,66 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,64 | 25,44 | 25,64 | 25,44 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,20 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 5,27 | 5,27 | 57,93 | 57,93 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 47,38 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,64 | 25,60 | 25,64 | 25,60 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 4,74 | 4,74 | 52,12 | 52,12 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 57,37 | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,64 | 25,56 | 25,56 | 25,64 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,74 | 5,74 | 63,11 | 63,11 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 135,23 | 0,15 | 0,06 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 25,41 | 25,12 | 25,12 | 25,41 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,52 | 13,52 | 148,75 | 148,75 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 532,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Стрелецкий | 83,33 | 0,15 | 0,22 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 25,64 | 25,02 | 25,02 | 25,64 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 8,33 | 91,66 | 91,66 | 1747,60 | 267,70 | 0,04 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Шиловский | 28,54 | 0,08 | 0,97 | -0,87 | 0,00 | 0,00 | 24,28 | 25,49 | 19,97 | 18,76 | 204,74 | 204,74 | 199,22 | 199,22 | 5,53 | 5,52 | 0,09 | 0,07 | 2,85 | 2,85 | 31,39 | 31,39 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 31,21 | 25,29 | 76,00 | 76,00 |
| Котельная п. Шиловский | 25,27 | 0,08 | 0,95 | -0,85 | 0,00 | 0,00 | 24,28 | 24,07 | 18,55 | 18,76 | 204,74 | 204,74 | 199,22 | 199,22 | 5,53 | 5,52 | 0,08 | 0,07 | 2,53 | 2,53 | 27,80 | 27,80 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 27,63 | 22,39 | 76,00 | 76,00 |
| Котельная п. Шиловский | 91,89 | 0,08 | 1,92 | -1,73 | 0,03 | 0,03 | 29,47 | 24,28 | 18,76 | 23,88 | 204,78 | 204,74 | 199,22 | 199,19 | 5,59 | 5,53 | 0,33 | 0,26 | 9,19 | 9,19 | 101,08 | 101,08 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 100,48 | 81,42 | 76,00 | 76,00 |
| Котельная п. Шиловский | 36,63 | 0,10 | 3,56 | -3,45 | 0,01 | 0,01 | 29,47 | 32,02 | 26,46 | 23,88 | 204,78 | 204,76 | 199,20 | 199,19 | 5,59 | 5,56 | 0,34 | 0,32 | 3,66 | 3,66 | 40,29 | 40,29 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 63,23 | 51,27 | 76,06 | 76,06 |
| Котельная п. Шиловский | 64,43 | 0,10 | 5,48 | -5,18 | 0,06 | 0,05 | 26,78 | 29,47 | 23,88 | 21,09 | 204,83 | 204,78 | 199,19 | 199,14 | 5,69 | 5,59 | 0,79 | 0,70 | 6,44 | 6,44 | 70,87 | 70,87 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,21 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 111,21 | 90,17 | 76,04 | 76,04 |
| Котельная п. Шиловский | 47,12 | 0,08 | 6,36 | -6,25 | 0,18 | 0,17 | 26,78 | 24,29 | 18,95 | 21,09 | 204,83 | 204,65 | 199,31 | 199,14 | 5,69 | 5,34 | 3,48 | 3,33 | 4,71 | 4,71 | 51,83 | 51,83 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,38 | -0,37 | 0,00 | 0,00 | 51,52 | 41,59 | 75,71 | 75,71 |
| Котельная п. Шиловский | 38,64 | 0,08 | 6,33 | -6,22 | 0,15 | 0,14 | 26,78 | 28,31 | 22,90 | 21,09 | 204,83 | 204,69 | 199,28 | 199,14 | 5,69 | 5,41 | 3,45 | 3,30 | 3,86 | 3,86 | 42,50 | 42,50 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,38 | -0,37 | 0,00 | 0,00 | 42,25 | 34,16 | 75,82 | 75,82 |
| Котельная п. Шиловский | 169,30 | 0,15 | 18,17 | -17,64 | 0,18 | 0,17 | 22,49 | 26,78 | 21,09 | 16,44 | 205,02 | 204,83 | 199,14 | 198,97 | 6,05 | 5,69 | 0,99 | 0,92 | 16,93 | 16,93 | 186,23 | 186,23 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,30 | -0,29 | 0,01 | 0,01 | 666,50 | 539,19 | 75,84 | 75,84 |
| Котельная п. Шиловский | 142,26 | 0,10 | 13,60 | -13,25 | 0,75 | 0,70 | 22,49 | 19,67 | 15,07 | 16,44 | 205,02 | 204,27 | 199,67 | 198,97 | 6,05 | 4,60 | 4,79 | 4,50 | 14,23 | 14,23 | 156,49 | 156,49 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,52 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 245,56 | 191,55 | 73,07 | 73,07 |
| Котельная п. Шиловский | 33,72 | 0,10 | 5,06 | -4,95 | 0,03 | 0,02 | 19,67 | 19,45 | 14,90 | 15,07 | 204,27 | 204,24 | 199,69 | 199,67 | 4,60 | 4,55 | 0,67 | 0,64 | 3,37 | 3,37 | 37,09 | 37,09 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,19 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 58,20 | 46,14 | 74,25 | 74,25 |
| Котельная п. Шиловский | 191,47 | 0,10 | 8,54 | -8,31 | 0,40 | 0,38 | 19,67 | 18,68 | 14,86 | 15,07 | 204,27 | 203,87 | 200,05 | 199,67 | 4,60 | 3,82 | 1,90 | 1,78 | 19,15 | 19,15 | 210,62 | 210,62 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,33 | -0,31 | 0,00 | 0,00 | 330,50 | 255,51 | 72,37 | 72,37 |
| Котельная п. Шиловский | 16,64 | 0,10 | 4,59 | -4,48 | 0,01 | 0,01 | 18,68 | 19,02 | 15,22 | 14,86 | 203,87 | 203,86 | 200,06 | 200,05 | 3,82 | 3,80 | 0,56 | 0,53 | 1,66 | 1,66 | 18,30 | 18,30 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,18 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 28,72 | 22,25 | 72,50 | 72,50 |
| Котельная п. Шиловский | 144,42 | 0,10 | 3,94 | -3,83 | 0,07 | 0,06 | 18,68 | 16,74 | 13,05 | 14,86 | 203,87 | 203,80 | 200,11 | 200,05 | 3,82 | 3,69 | 0,41 | 0,39 | 14,44 | 14,44 | 158,86 | 158,86 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 249,29 | 192,36 | 72,21 | 72,21 |
| Котельная п. Шиловский | 145,67 | 0,08 | 4,98 | -4,97 | 0,34 | 0,34 | 22,49 | 27,73 | 22,37 | 16,44 | 205,02 | 204,67 | 199,31 | 198,97 | 6,05 | 5,37 | 2,15 | 2,12 | 14,57 | 14,57 | 160,24 | 160,24 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,30 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 159,29 | 126,55 | 74,45 | 74,45 |
| Котельная п. Шиловский | 58,58 | 0,05 | 2,45 | -2,45 | 0,43 | 0,42 | 27,73 | 26,40 | 21,89 | 22,37 | 204,67 | 204,24 | 199,73 | 199,31 | 5,37 | 4,52 | 6,64 | 6,55 | 5,86 | 5,86 | 64,44 | 64,44 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,39 | -0,39 | 0,00 | 0,00 | 24,26 | 19,21 | 74,18 | 74,18 |
| Котельная п. Шиловский | 38,25 | 0,05 | 2,52 | -2,52 | 0,30 | 0,29 | 27,73 | 28,16 | 23,38 | 22,37 | 204,67 | 204,38 | 199,60 | 199,31 | 5,37 | 4,78 | 7,02 | 6,93 | 3,83 | 3,83 | 42,08 | 42,08 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,40 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 15,84 | 12,63 | 74,71 | 74,71 |
| Котельная п. Шиловский | 63,01 | 0,15 | 36,75 | -35,86 | 0,28 | 0,26 | 22,10 | 22,49 | 16,44 | 15,52 | 205,29 | 205,02 | 198,97 | 198,71 | 6,59 | 6,05 | 4,01 | 3,78 | 6,30 | 6,30 | 69,31 | 69,31 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,62 | -0,59 | 0,00 | 0,00 | 248,06 | 197,52 | 74,63 | 74,63 |
| Котельная п. Шиловский | 36,54 | 0,05 | 4,98 | -4,97 | 1,09 | 1,07 | 22,34 | 20,87 | 15,31 | 14,62 | 205,88 | 204,79 | 199,23 | 198,16 | 7,72 | 5,56 | 27,14 | 26,72 | 3,65 | 3,65 | 40,19 | 40,19 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,79 | -0,78 | 0,00 | 0,00 | 15,13 | 12,02 | 74,45 | 74,45 |
| Котельная п. Шиловский | 114,54 | 0,15 | 39,46 | -38,56 | 0,58 | 0,55 | 22,34 | 22,10 | 15,52 | 14,62 | 205,88 | 205,29 | 198,71 | 198,16 | 7,72 | 6,59 | 4,62 | 4,36 | 11,45 | 11,45 | 125,99 | 125,99 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,66 | -0,64 | 0,00 | 0,00 | 450,92 | 359,50 | 74,72 | 74,72 |
| Котельная п. Шиловский | 61,85 | 0,05 | 2,71 | -2,70 | 0,55 | 0,54 | 22,10 | 23,20 | 17,70 | 15,52 | 205,29 | 204,75 | 199,25 | 198,71 | 6,59 | 5,50 | 8,07 | 7,96 | 6,19 | 6,19 | 68,04 | 68,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,43 | -0,43 | 0,00 | 0,00 | 25,61 | 20,75 | 75,96 | 75,96 |
| Котельная п. Шиловский | 26,71 | 0,05 | 2,61 | -2,61 | 0,22 | 0,22 | 20,87 | 20,16 | 15,04 | 15,31 | 204,79 | 204,57 | 199,45 | 199,23 | 5,56 | 5,12 | 7,52 | 7,41 | 2,67 | 2,67 | 29,38 | 29,38 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,42 | -0,41 | 0,00 | 0,00 | 11,06 | 8,89 | 75,33 | 75,33 |
| Котельная п. Шиловский | 100,66 | 0,05 | 2,37 | -2,36 | 0,68 | 0,67 | 20,87 | 19,86 | 15,66 | 15,31 | 204,79 | 204,10 | 199,90 | 199,23 | 5,56 | 4,20 | 6,18 | 6,09 | 10,07 | 10,07 | 110,73 | 110,73 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,38 | -0,37 | 0,00 | 0,00 | 41,68 | 32,70 | 73,49 | 73,49 |
| Котельная п. Шиловский | 170,66 | 0,15 | 44,45 | -43,52 | 1,10 | 1,04 | 21,99 | 22,34 | 14,62 | 12,12 | 206,98 | 205,88 | 198,16 | 197,11 | 9,86 | 7,72 | 5,86 | 5,55 | 17,07 | 17,07 | 187,73 | 187,73 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,75 | -0,72 | 0,01 | 0,01 | 671,85 | 535,42 | 74,69 | 74,69 |
| Котельная п. Шиловский | 126,82 | 0,15 | 44,45 | -43,52 | 0,82 | 0,78 | 21,94 | 21,99 | 12,12 | 10,49 | 207,79 | 206,98 | 197,11 | 196,34 | 11,46 | 9,86 | 5,86 | 5,55 | 12,68 | 12,68 | 139,50 | 139,50 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,75 | -0,72 | 0,01 | 0,01 | 499,26 | 397,78 | 74,69 | 74,69 |
| Котельная п. Шиловский | 61,21 | 0,05 | 3,57 | -3,57 | 0,94 | 0,93 | 21,94 | 20,56 | 10,98 | 10,49 | 207,79 | 206,85 | 197,27 | 196,34 | 11,46 | 9,58 | 14,02 | 13,85 | 6,12 | 6,12 | 67,33 | 67,33 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,57 | -0,56 | 0,00 | 0,00 | 25,35 | 21,66 | 80,26 | 80,26 |
| Котельная п. Шиловский | 51,57 | 0,05 | 3,62 | -3,62 | 0,82 | 0,81 | 21,94 | 21,17 | 11,34 | 10,49 | 207,79 | 206,98 | 197,15 | 196,34 | 11,46 | 9,83 | 14,39 | 14,21 | 5,16 | 5,16 | 56,73 | 56,73 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,58 | -0,57 | 0,00 | 0,00 | 21,35 | 18,29 | 80,44 | 80,44 |
| Котельная п. Шиловский | 41,24 | 0,15 | 51,65 | -50,70 | 0,36 | 0,34 | 21,78 | 21,94 | 10,49 | 9,63 | 208,15 | 207,79 | 196,34 | 196,00 | 12,16 | 11,46 | 7,91 | 7,53 | 4,12 | 4,12 | 45,36 | 45,36 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,87 | -0,84 | 0,00 | 0,00 | 162,35 | 130,69 | 75,49 | 75,49 |
| Котельная п. Шиловский | 24,37 | 0,05 | 3,88 | -3,87 | 0,44 | 0,44 | 21,78 | 21,43 | 10,15 | 9,63 | 208,15 | 207,71 | 196,43 | 196,00 | 12,16 | 11,28 | 16,49 | 16,30 | 2,44 | 2,44 | 26,81 | 26,81 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,62 | -0,61 | 0,00 | 0,00 | 10,09 | 8,74 | 81,35 | 81,35 |
| Котельная п. Шиловский | 21,04 | 0,15 | 55,53 | -54,58 | 0,21 | 0,20 | 21,81 | 21,78 | 9,63 | 9,25 | 208,36 | 208,15 | 196,00 | 195,80 | 12,57 | 12,16 | 9,13 | 8,72 | 2,10 | 2,10 | 23,14 | 23,14 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,93 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 82,83 | 67,03 | 75,91 | 75,91 |
| Котельная п. Шиловский | 83,86 | 0,05 | 3,64 | -3,63 | 1,34 | 1,32 | 21,81 | 20,09 | 10,18 | 9,25 | 208,36 | 207,03 | 197,12 | 195,80 | 12,57 | 9,91 | 14,50 | 14,33 | 8,39 | 8,39 | 92,25 | 92,25 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,58 | -0,57 | 0,00 | 0,00 | 34,73 | 29,76 | 80,50 | 80,50 |
| Котельная п. Шиловский | 47,22 | 0,15 | 59,17 | -58,21 | 0,54 | 0,52 | 21,84 | 21,81 | 9,25 | 8,22 | 208,90 | 208,36 | 195,80 | 195,28 | 13,62 | 12,57 | 10,37 | 9,92 | 4,72 | 4,72 | 51,94 | 51,94 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,99 | -0,96 | 0,00 | 0,00 | 185,89 | 150,97 | 76,19 | 76,19 |
| Котельная п. Шиловский | 37,41 | 0,05 | 0,93 | -0,93 | 0,04 | 0,04 | 21,84 | 22,11 | 8,57 | 8,22 | 208,90 | 208,86 | 195,32 | 195,28 | 13,62 | 13,54 | 0,97 | 0,96 | 3,74 | 3,74 | 41,15 | 41,15 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 15,49 | 13,59 | 82,47 | 82,47 |
| Котельная п. Шиловский | 44,92 | 0,05 | 3,99 | -3,98 | 0,86 | 0,85 | 21,84 | 21,27 | 9,36 | 8,22 | 208,90 | 208,04 | 196,13 | 195,28 | 13,62 | 11,91 | 17,42 | 17,22 | 4,49 | 4,49 | 49,41 | 49,41 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,64 | -0,63 | 0,00 | 0,00 | 18,60 | 16,17 | 81,69 | 81,69 |
| Котельная п. Шиловский | 20,62 | 0,15 | 64,08 | -63,11 | 0,28 | 0,26 | 21,95 | 21,84 | 8,22 | 7,79 | 209,18 | 208,90 | 195,28 | 195,02 | 14,16 | 13,62 | 12,15 | 11,65 | 2,06 | 2,06 | 22,68 | 22,68 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 1,07 | -1,05 | 0,00 | 0,00 | 81,18 | 66,28 | 76,63 | 76,63 |
| Котельная п. Шиловский | 29,16 | 0,05 | 4,16 | -4,15 | 0,61 | 0,60 | 21,95 | 21,36 | 8,41 | 7,79 | 209,18 | 208,57 | 195,62 | 195,02 | 14,16 | 12,96 | 18,94 | 18,72 | 2,92 | 2,92 | 32,08 | 32,08 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,66 | -0,66 | 0,00 | 0,00 | 12,08 | 10,56 | 82,21 | 82,21 |
| Котельная п. Шиловский | 41,86 | 0,10 | 4,34 | -4,33 | 0,02 | 0,02 | 21,95 | 22,37 | 8,25 | 7,79 | 209,18 | 209,16 | 195,04 | 195,02 | 14,16 | 14,12 | 0,50 | 0,49 | 4,19 | 4,19 | 46,05 | 46,05 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,17 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 72,26 | 63,56 | 82,71 | 82,71 |
| Котельная п. Шиловский | 25,09 | 0,15 | 72,58 | -71,60 | 0,43 | 0,41 | 22,38 | 21,95 | 7,79 | 7,37 | 209,61 | 209,18 | 195,02 | 194,60 | 15,01 | 14,16 | 15,58 | 15,00 | 2,51 | 2,51 | 27,60 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 1,22 | -1,19 | 0,00 | 0,00 | 98,77 | 81,36 | 77,32 | 77,32 |
| Котельная п. Шиловский | 31,35 | 0,10 | 0,78 | -0,69 | 0,00 | 0,00 | 21,05 | 20,94 | 8,55 | 8,66 | 208,27 | 208,27 | 195,88 | 195,88 | 12,39 | 12,39 | 0,02 | 0,01 | 3,14 | 3,14 | 34,49 | 34,49 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 54,11 | 47,19 | 81,93 | 81,93 |
| Котельная п. Шиловский | 112,50 | 0,05 | 5,04 | -5,03 | 3,44 | 3,39 | 21,05 | 16,73 | 11,17 | 8,66 | 208,27 | 204,83 | 199,27 | 195,88 | 12,39 | 5,56 | 27,81 | 27,40 | 11,25 | 11,25 | 123,75 | 123,75 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,80 | -0,79 | 0,00 | 0,00 | 46,59 | 37,11 | 74,68 | 74,68 |
| Котельная п. Шиловский | 68,05 | 0,05 | 2,47 | -2,46 | 0,50 | 0,50 | 16,73 | 16,31 | 11,75 | 11,17 | 204,83 | 204,33 | 199,77 | 199,27 | 5,56 | 4,56 | 6,70 | 6,61 | 6,81 | 6,81 | 74,86 | 74,86 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,39 | -0,39 | 0,00 | 0,00 | 28,18 | 22,33 | 74,27 | 74,27 |
| Котельная п. Шиловский | 36,46 | 0,05 | 2,58 | -2,57 | 0,29 | 0,29 | 16,73 | 16,22 | 11,25 | 11,17 | 204,83 | 204,53 | 199,56 | 199,27 | 5,56 | 4,97 | 7,30 | 7,20 | 3,65 | 3,65 | 40,11 | 40,11 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,41 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 15,10 | 12,09 | 75,07 | 75,07 |
| Котельная п. Шиловский | 72,32 | 0,05 | 1,71 | -1,71 | 0,26 | 0,26 | 19,44 | 19,71 | 17,51 | 16,72 | 202,66 | 202,40 | 200,20 | 199,94 | 2,71 | 2,20 | 3,25 | 3,20 | 7,23 | 7,23 | 79,55 | 79,55 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,27 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | 29,95 | 21,31 | 66,36 | 66,36 |
| Котельная п. Шиловский | 23,71 | 0,05 | 0,64 | -0,53 | 0,01 | 0,01 | 19,44 | 19,62 | 16,92 | 16,72 | 202,66 | 202,65 | 199,95 | 199,94 | 2,71 | 2,69 | 0,46 | 0,32 | 2,37 | 2,37 | 26,08 | 26,08 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,10 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 9,82 | 7,23 | 68,78 | 68,78 |
| Котельная п. Шиловский | 69,98 | 0,08 | 2,35 | -2,24 | 0,04 | 0,03 | 19,03 | 19,44 | 16,72 | 16,24 | 202,70 | 202,66 | 199,94 | 199,91 | 2,79 | 2,71 | 0,49 | 0,44 | 7,00 | 7,00 | 76,98 | 76,98 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 76,52 | 54,90 | 66,93 | 66,93 |
| Котельная п. Шиловский | 66,24 | 0,05 | 0,18 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 19,03 | 18,71 | 15,93 | 16,24 | 202,70 | 202,69 | 199,91 | 199,91 | 2,79 | 2,78 | 0,04 | 0,01 | 6,62 | 6,62 | 72,86 | 72,86 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 27,43 | 20,32 | 69,15 | 69,15 |
| Котельная п. Шиловский | 49,30 | 0,08 | 2,53 | -2,31 | 0,03 | 0,03 | 18,56 | 19,03 | 16,24 | 15,71 | 202,73 | 202,70 | 199,91 | 199,88 | 2,84 | 2,79 | 0,56 | 0,47 | 4,93 | 4,93 | 54,23 | 54,23 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 53,91 | 38,71 | 67,00 | 67,00 |
| Котельная п. Шиловский | 28,39 | 0,05 | 1,86 | -1,86 | 0,12 | 0,12 | 18,56 | 18,32 | 15,71 | 15,71 | 202,73 | 202,61 | 200,00 | 199,88 | 2,84 | 2,60 | 3,84 | 3,78 | 2,84 | 2,84 | 31,23 | 31,23 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,30 | -0,29 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 8,61 | 68,39 | 68,39 |
| Котельная п. Шиловский | 87,25 | 0,08 | 4,39 | -4,16 | 0,16 | 0,14 | 18,01 | 18,56 | 15,71 | 14,86 | 202,89 | 202,73 | 199,88 | 199,74 | 3,14 | 2,84 | 1,67 | 1,49 | 8,73 | 8,73 | 95,98 | 95,98 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,27 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 95,41 | 69,18 | 67,62 | 67,62 |
| Котельная п. Шиловский | 78,84 | 0,08 | 4,51 | -4,26 | 0,15 | 0,14 | 18,01 | 18,16 | 15,31 | 14,86 | 202,89 | 202,73 | 199,88 | 199,74 | 3,14 | 2,86 | 1,76 | 1,55 | 7,88 | 7,88 | 86,72 | 86,72 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,27 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 86,21 | 56,91 | 61,45 | 61,45 |
| Котельная п. Шиловский | 62,87 | 0,05 | 3,24 | -3,11 | 0,80 | 0,72 | 18,16 | 17,90 | 16,56 | 15,31 | 202,73 | 201,94 | 200,60 | 199,88 | 2,86 | 1,34 | 11,51 | 10,42 | 6,29 | 6,29 | 69,16 | 69,16 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,52 | -0,48 | 0,00 | 0,00 | 26,03 | 16,69 | 59,60 | 59,60 |
| Котельная п. Шиловский | 179,85 | 0,05 | 1,27 | -1,15 | 0,35 | 0,29 | 18,16 | 18,51 | 16,30 | 15,31 | 202,73 | 202,38 | 200,17 | 199,88 | 2,86 | 2,21 | 1,79 | 1,47 | 17,99 | 17,99 | 197,84 | 197,84 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,20 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 74,48 | 53,12 | 66,43 | 66,43 |
| Котельная п. Шиловский | 49,42 | 0,08 | 8,90 | -8,42 | 0,37 | 0,33 | 17,99 | 18,01 | 14,86 | 14,15 | 203,26 | 202,89 | 199,74 | 199,42 | 3,84 | 3,14 | 6,79 | 6,00 | 4,94 | 4,94 | 54,36 | 54,36 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,54 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 54,04 | 37,40 | 64,50 | 64,50 |
| Котельная п. Шиловский | 26,22 | 0,05 | 2,38 | -2,27 | 0,18 | 0,16 | 17,99 | 17,77 | 14,28 | 14,15 | 203,26 | 203,07 | 199,58 | 199,42 | 3,84 | 3,50 | 6,25 | 5,64 | 2,62 | 2,62 | 28,84 | 28,84 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,38 | -0,36 | 0,00 | 0,00 | 10,86 | 8,33 | 71,65 | 71,65 |
| Котельная п. Шиловский | 90,40 | 0,08 | 11,28 | -10,69 | 1,08 | 0,96 | 18,40 | 17,99 | 14,15 | 12,52 | 204,34 | 203,26 | 199,42 | 198,46 | 5,88 | 3,84 | 10,90 | 9,65 | 9,04 | 9,04 | 99,44 | 99,44 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,68 | -0,63 | 0,00 | 0,00 | 98,85 | 69,95 | 66,02 | 66,02 |
| Котельная п. Шиловский | 24,60 | 0,05 | 2,70 | -2,69 | 0,22 | 0,21 | 18,40 | 18,12 | 12,67 | 12,52 | 204,34 | 204,12 | 198,67 | 198,46 | 5,88 | 5,45 | 8,00 | 7,89 | 2,46 | 2,46 | 27,06 | 27,06 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,43 | -0,42 | 0,00 | 0,00 | 10,19 | 8,26 | 75,89 | 75,89 |
| Котельная п. Шиловский | 90,04 | 0,08 | 13,98 | -13,38 | 1,65 | 1,50 | 19,83 | 18,40 | 12,52 | 10,80 | 205,99 | 204,34 | 198,46 | 196,96 | 9,03 | 5,88 | 16,70 | 15,10 | 9,00 | 9,00 | 99,04 | 99,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,84 | -0,79 | 0,00 | 0,00 | 98,46 | 71,69 | 68,00 | 68,00 |
| Котельная п. Шиловский | 106,08 | 0,05 | 3,00 | -2,99 | 1,15 | 1,14 | 19,83 | 18,75 | 12,01 | 10,80 | 205,99 | 204,84 | 198,10 | 196,96 | 9,03 | 6,74 | 9,88 | 9,74 | 10,61 | 10,61 | 116,69 | 116,69 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,48 | -0,47 | 0,00 | 0,00 | 43,93 | 36,42 | 77,66 | 77,66 |
| Котельная п. Шиловский | 121,63 | 0,15 | 16,98 | -16,37 | 0,12 | 0,11 | 19,52 | 19,83 | 10,80 | 10,26 | 206,11 | 205,99 | 196,96 | 196,85 | 9,25 | 9,03 | 0,86 | 0,80 | 12,16 | 12,16 | 133,79 | 133,79 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,29 | -0,27 | 0,01 | 0,01 | 478,83 | 356,72 | 69,77 | 69,77 |
| Котельная п. Шиловский | 37,33 | 0,15 | 84,64 | -76,38 | 0,87 | 0,70 | 19,52 | 18,71 | 11,02 | 10,26 | 206,11 | 205,24 | 197,55 | 196,85 | 9,25 | 7,69 | 21,16 | 17,06 | 3,73 | 3,73 | 41,06 | 41,06 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 1,42 | -1,27 | 0,00 | 0,00 | 146,96 | 123,12 | 78,68 | 78,68 |
| Котельная п. Шиловский | 44,45 | 0,05 | 3,29 | -3,28 | 0,58 | 0,57 | 19,52 | 18,83 | 10,73 | 10,26 | 206,11 | 205,53 | 197,43 | 196,85 | 9,25 | 8,10 | 11,86 | 11,73 | 4,45 | 4,45 | 48,90 | 48,90 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,52 | -0,52 | 0,00 | 0,00 | 18,41 | 15,50 | 79,07 | 79,07 |
| Котельная п. Шиловский | 72,94 | 0,15 | 104,91 | -96,03 | 2,61 | 2,16 | 21,55 | 19,52 | 10,26 | 7,52 | 208,72 | 206,11 | 196,85 | 194,69 | 14,02 | 9,25 | 32,49 | 26,94 | 7,29 | 7,29 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 1,76 | -1,59 | 0,00 | 0,00 | 287,15 | 236,07 | 77,17 | 77,17 |
| Котельная п. Шиловский | 40,61 | 0,05 | 4,07 | -4,06 | 0,81 | 0,80 | 21,55 | 20,66 | 8,24 | 7,52 | 208,72 | 207,91 | 195,49 | 194,69 | 14,02 | 12,41 | 18,13 | 17,94 | 4,06 | 4,06 | 44,67 | 44,67 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,65 | -0,64 | 0,00 | 0,00 | 16,82 | 14,66 | 81,95 | 81,95 |
| Котельная п. Шиловский | 45,77 | 0,15 | 108,98 | -100,09 | 1,77 | 1,47 | 27,00 | 25,30 | 3,54 | 2,00 | 214,70 | 212,93 | 191,17 | 189,70 | 25,00 | 21,76 | 35,08 | 29,26 | 4,58 | 4,58 | 50,35 | 50,35 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 1,83 | -1,66 | 0,00 | 0,00 | 180,19 | 148,49 | 77,37 | 77,37 |
| Котельная п. Шиловский | 109,32 | 0,15 | 108,98 | -100,09 | 4,22 | 3,52 | 25,30 | 21,55 | 7,52 | 3,54 | 212,93 | 208,72 | 194,69 | 191,17 | 21,76 | 14,02 | 35,08 | 29,26 | 10,93 | 10,93 | 120,25 | 120,25 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 1,83 | -1,66 | 0,00 | 0,00 | 430,37 | 354,68 | 77,37 | 77,37 |
| Котельная п. Шиловский | 34,82 | 0,15 | 82,61 | -81,51 | 0,77 | 0,74 | 27,00 | 26,11 | 2,62 | 2,00 | 214,70 | 213,93 | 190,44 | 189,70 | 25,00 | 23,48 | 20,18 | 19,42 | 3,48 | 3,48 | 38,30 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 1,38 | -1,35 | 0,00 | 0,00 | 137,08 | 113,10 | 77,46 | 77,46 |
| Котельная п. Шиловский | 32,86 | 0,05 | 5,82 | -5,72 | 1,34 | 1,28 | 22,38 | 21,05 | 8,66 | 7,37 | 209,61 | 208,27 | 195,88 | 194,60 | 15,01 | 12,39 | 37,08 | 35,42 | 3,29 | 3,29 | 36,15 | 36,15 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,93 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 13,61 | 10,96 | 75,56 | 75,56 |
| Котельная п. Шиловский | 194,62 | 0,15 | 82,61 | -81,51 | 4,32 | 4,16 | 26,11 | 22,38 | 7,37 | 2,62 | 213,93 | 209,61 | 194,60 | 190,44 | 23,48 | 15,01 | 20,18 | 19,42 | 19,46 | 19,46 | 214,08 | 214,08 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 1,38 | -1,35 | 0,01 | 0,01 | 766,18 | 632,14 | 77,46 | 77,46 |
| Котельная п. Шиловский | 41,87 | 0,05 | 4,20 | -4,20 | 0,89 | 0,88 | 22,38 | 21,82 | 8,58 | 7,37 | 209,61 | 208,72 | 195,48 | 194,60 | 15,01 | 13,24 | 19,34 | 19,13 | 4,19 | 4,19 | 46,06 | 46,06 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,67 | -0,66 | 0,00 | 0,00 | 17,34 | 15,18 | 82,34 | 82,34 |
| Котельная п. Биофабрика | 95,10 | 0,20 | 125,36 | -122,40 | 1,06 | 0,99 | 22,00 | 22,42 | 4,46 | 2,00 | 222,39 | 221,34 | 203,38 | 202,39 | 20,00 | 17,95 | 10,09 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 104,61 | 104,61 | 753252,40 | 586418,10 | 0,03 | 0,03 | 1,17 | -1,13 | 0,01 | 0,01 | 670,08 | 548,46 | 76,81 | 76,81 |
| Котельная п. Биофабрика | 162,59 | 0,10 | 0,59 | -0,58 | 0,00 | 0,00 | 22,42 | 20,76 | 2,82 | 4,46 | 221,34 | 221,33 | 203,39 | 203,38 | 17,95 | 17,95 | 0,01 | 0,01 | 16,26 | 16,26 | 178,85 | 178,85 | 7162,40 | 5943,70 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 280,65 | 250,73 | 84,03 | 84,03 |
| Котельная п. Биофабрика | 159,67 | 0,20 | 124,76 | -121,83 | 1,76 | 1,65 | 22,42 | 22,06 | 7,52 | 4,46 | 221,34 | 219,58 | 205,04 | 203,38 | 17,95 | 14,54 | 9,99 | 9,42 | 15,97 | 15,97 | 175,64 | 175,64 | 749665,00 | 583656,50 | 0,03 | 0,03 | 1,17 | -1,13 | 0,01 | 0,01 | 1125,05 | 920,44 | 76,77 | 76,77 |
| Котельная п. Биофабрика | 82,96 | 0,10 | 20,22 | -19,99 | 0,96 | 0,93 | 22,06 | 21,88 | 9,23 | 7,52 | 219,58 | 218,62 | 205,97 | 205,04 | 14,54 | 12,65 | 10,55 | 10,23 | 8,30 | 8,30 | 91,26 | 91,26 | 245424,90 | 201097,50 | 0,04 | 0,04 | 0,77 | -0,76 | 0,00 | 0,00 | 143,20 | 125,01 | 82,06 | 82,06 |
| Котельная п. Биофабрика | 136,04 | 0,20 | 104,53 | -101,85 | 1,05 | 0,99 | 22,06 | 22,48 | 9,97 | 7,52 | 219,58 | 218,53 | 206,02 | 205,04 | 14,54 | 12,51 | 7,02 | 6,59 | 13,60 | 13,60 | 149,64 | 149,64 | 628120,90 | 487926,30 | 0,03 | 0,03 | 0,98 | -0,94 | 0,01 | 0,01 | 958,55 | 773,88 | 75,74 | 75,74 |
| Котельная п. Биофабрика | 72,80 | 0,10 | 4,96 | -4,79 | 0,05 | 0,05 | 22,48 | 22,64 | 10,23 | 9,97 | 218,53 | 218,48 | 206,07 | 206,02 | 12,51 | 12,41 | 0,65 | 0,60 | 7,28 | 7,28 | 80,08 | 80,08 | 60253,20 | 47615,00 | 0,04 | 0,04 | 0,19 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 125,66 | 109,58 | 81,94 | 81,94 |
| Котельная п. Биофабрика | 37,49 | 0,10 | 0,33 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 22,48 | 22,56 | 10,05 | 9,97 | 218,53 | 218,53 | 206,02 | 206,02 | 12,51 | 12,51 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 41,24 | 41,24 | 3974,10 | 1633,10 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 64,71 | 56,47 | 81,99 | 81,99 |
| Котельная п. Биофабрика | 74,09 | 0,20 | 99,01 | -96,68 | 0,51 | 0,48 | 22,48 | 24,06 | 12,55 | 9,97 | 218,53 | 218,02 | 206,51 | 206,02 | 12,51 | 11,51 | 6,30 | 5,94 | 7,41 | 7,41 | 81,50 | 81,50 | 594922,90 | 457166,00 | 0,03 | 0,03 | 0,93 | -0,89 | 0,01 | 0,01 | 522,05 | 419,79 | 75,40 | 75,40 |
| Котельная п. Биофабрика | 71,91 | 0,10 | 13,37 | -13,19 | 0,37 | 0,35 | 24,06 | 24,32 | 13,53 | 12,55 | 218,02 | 217,65 | 206,86 | 206,51 | 11,51 | 10,79 | 4,63 | 4,47 | 7,19 | 7,19 | 79,10 | 79,10 | 162281,40 | 130973,60 | 0,04 | 0,04 | 0,51 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 124,13 | 107,12 | 81,06 | 81,06 |
| Котельная п. Биофабрика | 38,52 | 0,10 | 3,87 | -3,71 | 0,02 | 0,02 | 24,06 | 23,53 | 12,05 | 12,55 | 218,02 | 218,00 | 206,52 | 206,51 | 11,51 | 11,48 | 0,40 | 0,36 | 3,85 | 3,85 | 42,37 | 42,37 | 47023,10 | 36803,20 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 66,49 | 57,65 | 81,46 | 81,46 |
| Котельная п. Биофабрика | 63,08 | 0,20 | 78,42 | -76,46 | 0,28 | 0,26 | 24,06 | 24,76 | 13,79 | 12,55 | 218,02 | 217,74 | 206,77 | 206,51 | 11,51 | 10,98 | 3,96 | 3,72 | 6,31 | 6,31 | 69,39 | 69,39 | 471202,30 | 356834,90 | 0,03 | 0,03 | 0,73 | -0,71 | 0,00 | 0,00 | 444,47 | 350,35 | 73,87 | 73,87 |
| Котельная п. Биофабрика | 47,56 | 0,10 | 3,58 | -3,41 | 0,02 | 0,02 | 24,76 | 24,66 | 13,72 | 13,79 | 217,74 | 217,72 | 206,78 | 206,77 | 10,98 | 10,94 | 0,34 | 0,31 | 4,76 | 4,76 | 52,32 | 52,32 | 43469,20 | 33457,70 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 82,09 | 70,96 | 81,15 | 81,15 |
| Котельная п. Биофабрика | 151,83 | 0,10 | 31,91 | -31,40 | 4,38 | 4,18 | 24,76 | 21,21 | 18,79 | 13,79 | 217,74 | 213,36 | 210,94 | 206,77 | 10,98 | 2,42 | 26,23 | 25,01 | 15,18 | 15,18 | 167,01 | 167,01 | 387426,90 | 276734,70 | 0,04 | 0,04 | 1,22 | -1,18 | 0,00 | 0,00 | 262,08 | 182,25 | 64,97 | 64,97 |
| Котельная п. Биофабрика | 50,39 | 0,10 | 8,21 | -8,19 | 0,10 | 0,10 | 21,21 | 20,36 | 18,14 | 18,79 | 213,36 | 213,26 | 211,04 | 210,94 | 2,42 | 2,22 | 1,76 | 1,73 | 5,04 | 5,04 | 55,43 | 55,43 | 99694,90 | 68238,30 | 0,04 | 0,04 | 0,31 | -0,31 | 0,00 | 0,00 | 86,98 | 62,03 | 66,49 | 66,49 |
| Котельная п. Биофабрика | 51,83 | 0,10 | 14,78 | -14,53 | 0,32 | 0,31 | 21,21 | 22,09 | 20,30 | 18,79 | 213,36 | 213,04 | 211,25 | 210,94 | 2,42 | 1,79 | 5,66 | 5,38 | 5,18 | 5,18 | 57,01 | 57,01 | 179479,20 | 119330,50 | 0,04 | 0,04 | 0,57 | -0,55 | 0,00 | 0,00 | 89,46 | 61,15 | 63,67 | 63,67 |
| Котельная п. Биофабрика | 81,23 | 0,10 | 8,64 | -8,42 | 0,17 | 0,16 | 21,21 | 20,96 | 18,88 | 18,79 | 213,36 | 213,19 | 211,11 | 210,94 | 2,42 | 2,08 | 1,95 | 1,82 | 8,12 | 8,12 | 89,35 | 89,35 | 104925,60 | 70100,20 | 0,04 | 0,04 | 0,33 | -0,32 | 0,00 | 0,00 | 140,21 | 98,77 | 65,66 | 65,66 |
| Котельная п. Биофабрика | 41,41 | 0,20 | 42,92 | -41,65 | 0,05 | 0,05 | 24,76 | 25,33 | 14,46 | 13,79 | 217,74 | 217,69 | 206,82 | 206,77 | 10,98 | 10,87 | 1,19 | 1,11 | 4,14 | 4,14 | 45,55 | 45,55 | 257902,40 | 199538,50 | 0,03 | 0,03 | 0,40 | -0,39 | 0,00 | 0,00 | 291,78 | 248,66 | 79,98 | 79,98 |
| Котельная п. Биофабрика | 55,05 | 0,10 | 4,40 | -4,23 | 0,03 | 0,03 | 25,33 | 25,97 | 15,16 | 14,46 | 217,69 | 217,66 | 206,85 | 206,82 | 10,87 | 10,81 | 0,51 | 0,47 | 5,51 | 5,51 | 60,56 | 60,56 | 53361,00 | 43039,60 | 0,04 | 0,04 | 0,17 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 95,02 | 81,90 | 81,07 | 81,07 |
| Котельная п. Биофабрика | 42,77 | 0,10 | 3,21 | -3,04 | 0,01 | 0,01 | 25,33 | 25,41 | 14,57 | 14,46 | 217,69 | 217,67 | 206,83 | 206,82 | 10,87 | 10,85 | 0,28 | 0,25 | 4,28 | 4,28 | 47,05 | 47,05 | 38993,60 | 31003,20 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 73,83 | 63,65 | 81,09 | 81,09 |
| Котельная п. Биофабрика | 83,58 | 0,20 | 35,31 | -34,38 | 0,07 | 0,07 | 25,33 | 26,49 | 15,77 | 14,46 | 217,69 | 217,61 | 206,89 | 206,82 | 10,87 | 10,73 | 0,81 | 0,76 | 8,36 | 8,36 | 91,94 | 91,94 | 212173,10 | 171166,30 | 0,03 | 0,03 | 0,33 | -0,32 | 0,01 | 0,01 | 588,91 | 499,51 | 79,75 | 79,75 |
| Котельная п. Биофабрика | 61,21 | 0,10 | 5,26 | -5,09 | 0,05 | 0,05 | 26,49 | 27,29 | 16,66 | 15,77 | 217,61 | 217,56 | 206,93 | 206,89 | 10,73 | 10,63 | 0,73 | 0,68 | 6,12 | 6,12 | 67,33 | 67,33 | 63823,80 | 51803,30 | 0,04 | 0,04 | 0,20 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 105,66 | 90,95 | 80,96 | 80,96 |
| Котельная п. Биофабрика | 31,81 | 0,10 | 3,98 | -3,81 | 0,02 | 0,01 | 26,49 | 26,57 | 15,87 | 15,77 | 217,61 | 217,60 | 206,90 | 206,89 | 10,73 | 10,70 | 0,42 | 0,38 | 3,18 | 3,18 | 34,99 | 34,99 | 48334,90 | 38834,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 54,91 | 47,29 | 81,00 | 81,00 |
| Котельная п. Биофабрика | 78,15 | 0,20 | 26,07 | -25,49 | 0,04 | 0,04 | 26,49 | 27,21 | 16,55 | 15,77 | 217,61 | 217,58 | 206,92 | 206,89 | 10,73 | 10,65 | 0,44 | 0,42 | 7,82 | 7,82 | 85,97 | 85,97 | 156622,90 | 126896,30 | 0,03 | 0,03 | 0,24 | -0,24 | 0,01 | 0,01 | 550,65 | 464,65 | 79,32 | 79,32 |
| Котельная п. Биофабрика | 48,08 | 0,10 | 4,78 | -4,61 | 0,03 | 0,03 | 27,21 | 27,54 | 16,95 | 16,55 | 217,58 | 217,54 | 206,95 | 206,92 | 10,65 | 10,59 | 0,60 | 0,56 | 4,81 | 4,81 | 52,89 | 52,89 | 58040,30 | 46960,40 | 0,04 | 0,04 | 0,18 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 82,99 | 71,43 | 80,94 | 80,94 |
| Котельная п. Биофабрика | 29,50 | 0,10 | 4,73 | -4,56 | 0,02 | 0,02 | 27,21 | 27,16 | 16,54 | 16,55 | 217,58 | 217,56 | 206,94 | 206,92 | 10,65 | 10,62 | 0,59 | 0,55 | 2,95 | 2,95 | 32,45 | 32,45 | 57372,70 | 46408,20 | 0,04 | 0,04 | 0,18 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 50,92 | 43,83 | 80,95 | 80,95 |
| Котельная п. Биофабрика | 138,87 | 0,10 | 16,55 | -16,33 | 1,08 | 1,04 | 27,21 | 27,06 | 18,54 | 16,55 | 217,58 | 216,49 | 207,97 | 206,92 | 10,65 | 8,53 | 7,09 | 6,83 | 13,89 | 13,89 | 152,76 | 152,76 | 200959,00 | 162169,90 | 0,04 | 0,04 | 0,63 | -0,62 | 0,00 | 0,00 | 239,71 | 200,03 | 78,41 | 78,41 |
| Котельная п. Биофабрика | 26,20 | 0,10 | 0,59 | -0,42 | 0,00 | 0,00 | 27,06 | 27,25 | 18,73 | 18,54 | 216,49 | 216,49 | 207,97 | 207,97 | 8,53 | 8,53 | 0,01 | 0,01 | 2,62 | 2,62 | 28,82 | 28,82 | 7193,60 | 4212,50 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 45,22 | 38,23 | 79,44 | 79,44 |
| Котельная п. Биофабрика | 32,64 | 0,10 | 15,96 | -15,91 | 0,24 | 0,23 | 27,06 | 26,54 | 18,48 | 18,54 | 216,49 | 216,26 | 208,20 | 207,97 | 8,53 | 8,06 | 6,59 | 6,48 | 3,26 | 3,26 | 35,90 | 35,90 | 193734,70 | 157982,80 | 0,04 | 0,04 | 0,61 | -0,60 | 0,00 | 0,00 | 56,34 | 47,01 | 78,38 | 78,38 |
| Котельная п. Биофабрика | 98,30 | 0,10 | 12,02 | -11,98 | 0,41 | 0,40 | 26,54 | 25,85 | 18,60 | 18,48 | 216,26 | 215,85 | 208,60 | 208,20 | 8,06 | 7,25 | 3,75 | 3,69 | 9,83 | 9,83 | 108,13 | 108,13 | 145895,70 | 119001,20 | 0,04 | 0,04 | 0,46 | -0,45 | 0,00 | 0,00 | 169,68 | 141,32 | 78,23 | 78,23 |
| Котельная п. Биофабрика | 65,79 | 0,10 | 3,94 | -3,93 | 0,03 | 0,03 | 26,54 | 26,64 | 18,64 | 18,48 | 216,26 | 216,23 | 208,23 | 208,20 | 8,06 | 8,00 | 0,41 | 0,41 | 6,58 | 6,58 | 72,37 | 72,37 | 47831,90 | 38987,50 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 113,56 | 95,29 | 78,83 | 78,83 |
| Котельная п. Биофабрика | 30,52 | 0,10 | 3,94 | -3,93 | 0,01 | 0,01 | 26,64 | 26,90 | 18,93 | 18,64 | 216,23 | 216,21 | 208,24 | 208,23 | 8,00 | 7,97 | 0,41 | 0,41 | 3,05 | 3,05 | 33,57 | 33,57 | 47817,40 | 38999,50 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 52,68 | 44,20 | 78,83 | 78,83 |
| Котельная п. Биофабрика | 124,58 | 0,10 | 3,94 | -3,93 | 0,06 | 0,06 | 26,90 | 27,36 | 19,50 | 18,93 | 216,21 | 216,16 | 208,30 | 208,24 | 7,97 | 7,86 | 0,41 | 0,41 | 12,46 | 12,46 | 137,04 | 137,04 | 47810,60 | 39005,10 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 215,04 | 180,42 | 78,83 | 78,83 |
| Котельная п. Биофабрика | 83,63 | 0,10 | 0,22 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 21,21 | 22,95 | 20,53 | 18,79 | 213,36 | 213,36 | 210,94 | 210,94 | 2,42 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 8,36 | 8,36 | 91,99 | 91,99 | 2677,40 | 1820,20 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 144,36 | 104,50 | 67,51 | 67,51 |
| Котельная п. Биофабрика | 106,25 | 0,10 | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 21,21 | 22,69 | 20,27 | 18,79 | 213,36 | 213,36 | 210,94 | 210,94 | 2,42 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 10,63 | 10,63 | 116,88 | 116,88 | 616,30 | 381,60 | 0,10 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,40 | 132,76 | 67,51 | 67,51 |
| Котельная п. Биофабрика | 65,59 | 0,10 | 0,90 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 24,06 | 24,28 | 12,78 | 12,55 | 218,02 | 218,01 | 206,51 | 206,51 | 11,51 | 11,51 | 0,02 | 0,02 | 6,56 | 6,56 | 72,15 | 72,15 | 10962,20 | 8935,10 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 113,22 | 98,19 | 81,47 | 81,47 |
| Котельная п. Биофабрика | 71,57 | 0,10 | 2,22 | -2,21 | 0,01 | 0,01 | 24,06 | 23,49 | 12,00 | 12,55 | 218,02 | 218,01 | 206,52 | 206,51 | 11,51 | 11,49 | 0,13 | 0,13 | 7,16 | 7,16 | 78,73 | 78,73 | 26938,30 | 21989,40 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 123,54 | 107,13 | 81,46 | 81,46 |
| Котельная п. Биофабрика | 28,55 | 0,10 | 0,16 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 27,36 | 27,42 | 19,56 | 19,50 | 216,16 | 216,16 | 208,30 | 208,30 | 7,86 | 7,86 | 0,00 | 0,00 | 2,86 | 2,86 | 31,41 | 31,41 | 1983,10 | 1610,00 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 49,28 | 41,35 | 78,84 | 78,84 |
| Котельная п. Биофабрика | 13,32 | 0,10 | 3,77 | -3,77 | 0,01 | 0,01 | 27,36 | 27,37 | 19,52 | 19,50 | 216,16 | 216,15 | 208,30 | 208,30 | 7,86 | 7,85 | 0,38 | 0,38 | 1,33 | 1,33 | 14,65 | 14,65 | 45800,10 | 37417,80 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 22,99 | 19,29 | 78,83 | 78,83 |
| Котельная п. Биофабрика | 77,06 | 0,10 | 0,22 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 22,48 | 23,15 | 10,64 | 9,97 | 218,53 | 218,53 | 206,02 | 206,02 | 12,51 | 12,51 | 0,00 | 0,00 | 7,71 | 7,71 | 84,77 | 84,77 | 2723,70 | 2198,10 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 133,01 | 116,06 | 81,99 | 81,99 |
| Котельная п. Биофабрика | 65,99 | 0,10 | 0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 24,06 | 24,47 | 12,96 | 12,55 | 218,02 | 218,02 | 206,51 | 206,51 | 11,51 | 11,51 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 6,60 | 72,59 | 72,59 | 1251,00 | 998,50 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,91 | 98,79 | 81,48 | 81,48 |
| Котельная п. Биофабрика | 75,44 | 0,10 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 24,06 | 23,55 | 12,04 | 12,55 | 218,02 | 218,02 | 206,51 | 206,51 | 11,51 | 11,51 | 0,00 | 0,00 | 7,54 | 7,54 | 82,98 | 82,98 | 1443,30 | 1152,20 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,22 | 112,94 | 81,48 | 81,48 |
| д.Плещеево | 305,37 | 0,15 | 11,42 | -11,39 | 0,13 | 0,13 | 27,00 | 26,87 | 2,13 | 2,00 | 177,00 | 176,87 | 152,13 | 152,00 | 25,00 | 24,74 | 0,40 | 0,39 | 30,54 | 30,54 | 335,91 | 335,91 | 91844,20 | 79702,50 | 0,03 | 0,03 | 0,19 | -0,19 | 0,01 | 0,01 | 1202,18 | 1090,66 | 85,53 | 85,53 |
| д.Плещеево | 25,84 | 0,10 | 5,74 | -5,73 | 0,03 | 0,02 | 26,87 | 26,84 | 2,16 | 2,13 | 176,87 | 176,84 | 152,16 | 152,13 | 24,74 | 24,69 | 0,86 | 0,86 | 2,58 | 2,58 | 28,42 | 28,42 | 68896,30 | 62071,80 | 0,04 | 0,04 | 0,22 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 44,60 | 40,45 | 85,58 | 85,58 |
| д.Плещеево | 97,94 | 0,08 | 5,67 | -5,67 | 0,30 | 0,30 | 26,87 | 26,57 | 2,43 | 2,13 | 176,87 | 176,57 | 152,43 | 152,13 | 24,74 | 24,14 | 2,78 | 2,76 | 9,79 | 9,79 | 107,73 | 107,73 | 85606,90 | 77108,60 | 0,04 | 0,04 | 0,34 | -0,34 | 0,00 | 0,00 | 107,09 | 97,00 | 85,48 | 85,48 |
| д.Плещеево | 41,42 | 0,05 | 2,75 | -2,74 | 0,38 | 0,37 | 17,63 | 17,25 | 11,59 | 11,22 | 167,63 | 167,25 | 161,59 | 161,22 | 6,41 | 5,66 | 8,30 | 8,18 | 4,14 | 4,14 | 45,56 | 45,56 | 67332,10 | 52101,10 | 0,04 | 0,04 | 0,44 | -0,43 | 0,00 | 0,00 | 17,15 | 13,96 | 76,21 | 76,21 |
| д.Плещеево | 157,58 | 0,05 | 3,28 | -3,27 | 2,04 | 2,00 | 17,63 | 15,58 | 13,22 | 11,22 | 167,63 | 165,58 | 163,22 | 161,22 | 6,41 | 2,36 | 11,79 | 11,56 | 15,76 | 15,76 | 173,34 | 173,34 | 80327,20 | 57160,80 | 0,04 | 0,04 | 0,52 | -0,51 | 0,00 | 0,00 | 65,25 | 45,61 | 65,24 | 65,24 |
| д.Плещеево | 9,72 | 0,05 | 1,75 | -1,74 | 0,04 | 0,04 | 15,58 | 15,55 | 13,26 | 13,22 | 165,58 | 165,55 | 163,26 | 163,22 | 2,36 | 2,29 | 3,38 | 3,33 | 0,97 | 0,97 | 10,69 | 10,69 | 42836,90 | 30078,90 | 0,04 | 0,04 | 0,28 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 2,89 | 66,85 | 66,85 |
| д.Плещеево | 107,83 | 0,05 | 1,53 | -1,52 | 0,31 | 0,30 | 15,58 | 15,28 | 13,52 | 13,22 | 165,58 | 165,28 | 163,52 | 163,22 | 2,36 | 1,75 | 2,59 | 2,55 | 10,78 | 10,78 | 118,61 | 118,61 | 37473,40 | 25544,30 | 0,04 | 0,04 | 0,24 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 44,65 | 30,39 | 63,40 | 63,40 |
| д.Плещеево | 41,45 | 0,25 | 29,88 | -29,73 | 0,01 | 0,01 | 27,00 | 26,99 | 2,01 | 2,00 | 177,00 | 176,99 | 152,01 | 152,00 | 25,00 | 24,98 | 0,18 | 0,18 | 4,15 | 4,15 | 45,60 | 45,60 | 143362,70 | 121155,80 | 0,03 | 0,03 | 0,18 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 458,19 | 394,64 | 81,08 | 81,08 |
| д.Плещеево | 10,15 | 0,25 | 5,80 | -5,74 | 0,00 | 0,00 | 26,99 | 26,99 | 2,01 | 2,01 | 176,99 | 176,99 | 152,01 | 152,01 | 24,98 | 24,98 | 0,01 | 0,01 | 1,02 | 1,02 | 11,17 | 11,17 | 27802,50 | 23986,50 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 112,20 | 101,95 | 85,63 | 85,63 |
| д.Плещеево | 196,34 | 0,25 | 5,79 | -5,74 | 0,00 | 0,00 | 26,99 | 26,99 | 2,01 | 2,01 | 176,99 | 176,99 | 152,01 | 152,01 | 24,98 | 24,98 | 0,01 | 0,01 | 19,63 | 19,63 | 215,97 | 215,97 | 27796,80 | 24577,30 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | -0,03 | 0,02 | 0,02 | 2170,35 | 1969,16 | 85,63 | 85,63 |
| д.Плещеево | 187,98 | 0,25 | 24,08 | -23,99 | 0,02 | 0,02 | 26,99 | 26,97 | 2,03 | 2,01 | 176,99 | 176,97 | 152,03 | 152,01 | 24,98 | 24,94 | 0,12 | 0,12 | 18,80 | 18,80 | 206,78 | 206,78 | 115537,00 | 96561,90 | 0,03 | 0,03 | 0,14 | -0,14 | 0,02 | 0,02 | 2077,94 | 1767,00 | 79,99 | 79,99 |
| д.Плещеево | 90,44 | 0,10 | 5,75 | -5,74 | 0,09 | 0,09 | 26,97 | 26,88 | 2,12 | 2,03 | 176,97 | 176,88 | 152,12 | 152,03 | 24,94 | 24,76 | 0,87 | 0,86 | 9,04 | 9,04 | 99,48 | 99,48 | 69780,80 | 59936,30 | 0,04 | 0,04 | 0,22 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 156,11 | 141,84 | 85,59 | 85,59 |
| д.Плещеево | 190,14 | 0,10 | 18,31 | -18,27 | 1,81 | 1,79 | 26,97 | 25,16 | 3,82 | 2,03 | 176,97 | 175,16 | 153,82 | 152,03 | 24,94 | 21,34 | 8,66 | 8,55 | 19,01 | 19,01 | 209,15 | 209,15 | 219897,80 | 183794,00 | 0,04 | 0,04 | 0,70 | -0,69 | 0,00 | 0,00 | 328,20 | 273,20 | 78,23 | 78,23 |
| д.Плещеево | 26,02 | 0,05 | 5,13 | -5,12 | 0,82 | 0,82 | 25,16 | 24,33 | 4,64 | 3,82 | 175,16 | 174,33 | 154,64 | 153,82 | 21,34 | 19,70 | 28,73 | 28,46 | 2,60 | 2,60 | 28,62 | 28,62 | 125643,60 | 107824,50 | 0,04 | 0,04 | 0,82 | -0,81 | 0,00 | 0,00 | 10,77 | 9,67 | 84,51 | 84,51 |
| д.Плещеево | 160,58 | 0,10 | 13,18 | -13,16 | 0,80 | 0,78 | 25,16 | 24,36 | 4,60 | 3,82 | 175,16 | 174,36 | 154,60 | 153,82 | 21,34 | 19,76 | 4,50 | 4,44 | 16,06 | 16,06 | 176,64 | 176,64 | 158316,60 | 128995,30 | 0,04 | 0,04 | 0,50 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 277,18 | 223,81 | 75,78 | 75,78 |
| д.Плещеево | 24,95 | 0,05 | 4,94 | -4,94 | 0,73 | 0,73 | 24,36 | 23,63 | 5,33 | 4,60 | 174,36 | 173,63 | 155,33 | 154,60 | 19,76 | 18,30 | 26,70 | 26,42 | 2,50 | 2,50 | 27,45 | 27,45 | 121095,60 | 101353,00 | 0,04 | 0,04 | 0,79 | -0,78 | 0,00 | 0,00 | 10,33 | 9,24 | 84,13 | 84,13 |
| д.Плещеево | 35,63 | 0,05 | 8,24 | -8,22 | 2,91 | 2,86 | 24,36 | 21,46 | 7,46 | 4,60 | 174,36 | 171,46 | 157,46 | 154,60 | 19,76 | 14,00 | 74,14 | 72,85 | 3,56 | 3,56 | 39,19 | 39,19 | 202062,60 | 156225,90 | 0,04 | 0,04 | 1,31 | -1,29 | 0,00 | 0,00 | 14,75 | 11,15 | 70,77 | 70,77 |
| д.Плещеево | 87,80 | 0,05 | 6,02 | -6,01 | 3,83 | 3,76 | 21,46 | 17,63 | 11,22 | 7,46 | 171,46 | 167,63 | 161,22 | 157,46 | 14,00 | 6,41 | 39,65 | 38,91 | 8,78 | 8,78 | 96,58 | 96,58 | 147668,60 | 109619,30 | 0,04 | 0,04 | 0,96 | -0,94 | 0,00 | 0,00 | 36,36 | 27,32 | 70,25 | 70,25 |
| д.Плещеево | 74,43 | 0,03 | 2,22 | -2,21 | 5,20 | 5,11 | 21,46 | 16,26 | 12,57 | 7,46 | 171,46 | 166,26 | 162,57 | 157,46 | 14,00 | 3,69 | 63,46 | 62,40 | 7,44 | 7,44 | 81,87 | 81,87 | 87024,30 | 65531,20 | 0,05 | 0,05 | 0,91 | -0,89 | 0,00 | 0,00 | 12,04 | 9,29 | 72,20 | 72,20 |
| Мезенский колледж | 247,62 | 0,07 | 7,20 | -7,18 | 2,49 | 2,46 | 17,00 | 14,50 | 4,45 | 2,00 | 162,00 | 159,51 | 149,46 | 147,00 | 15,00 | 10,05 | 9,14 | 9,02 | 24,76 | 24,76 | 272,38 | 272,38 | 125960,70 | 104147,00 | 0,04 | 0,04 | 0,57 | -0,56 | 0,00 | 0,00 | 205,79 | 175,93 | 80,36 | 80,36 |
| Мезенский колледж | 106,54 | 0,07 | 3,57 | -3,56 | 0,27 | 0,26 | 14,50 | 13,80 | 4,27 | 4,45 | 159,51 | 159,25 | 149,72 | 149,46 | 10,05 | 9,53 | 2,26 | 2,24 | 10,65 | 10,65 | 117,19 | 117,19 | 62376,40 | 52247,10 | 0,04 | 0,04 | 0,28 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 88,54 | 75,53 | 80,23 | 80,23 |
| Мезенский колледж | 31,70 | 0,07 | 3,63 | -3,63 | 0,08 | 0,08 | 14,50 | 14,43 | 4,54 | 4,45 | 159,51 | 159,43 | 149,54 | 149,46 | 10,05 | 9,89 | 2,35 | 2,32 | 3,17 | 3,17 | 34,87 | 34,87 | 63546,40 | 53247,90 | 0,04 | 0,04 | 0,29 | -0,29 | 0,00 | 0,00 | 26,34 | 22,54 | 80,48 | 80,48 |
| Мезенский колледж | 55,36 | 0,03 | 2,55 | -2,55 | 5,10 | 5,03 | 17,00 | 11,90 | 7,03 | 2,00 | 162,00 | 156,90 | 152,03 | 147,00 | 15,00 | 4,87 | 83,76 | 82,54 | 5,54 | 5,54 | 60,90 | 60,90 | 101090,90 | 80474,10 | 0,05 | 0,05 | 1,04 | -1,03 | 0,00 | 0,00 | 8,95 | 7,15 | 74,89 | 74,89 |
| Мезенский колледж | 124,63 | 0,10 | 19,60 | -18,79 | 1,36 | 1,24 | 17,00 | 15,64 | 3,24 | 2,00 | 162,00 | 160,64 | 148,24 | 147,00 | 15,00 | 12,40 | 9,93 | 9,03 | 12,46 | 12,46 | 137,09 | 137,09 | 237987,50 | 186578,70 | 0,04 | 0,04 | 0,75 | -0,71 | 0,00 | 0,00 | 215,13 | 178,73 | 78,03 | 78,03 |
| Мезенский колледж | 177,10 | 0,10 | 4,04 | -4,03 | 0,08 | 0,08 | 15,64 | 15,56 | 3,32 | 3,24 | 160,64 | 160,56 | 148,32 | 148,24 | 12,40 | 12,23 | 0,43 | 0,43 | 17,71 | 17,71 | 194,81 | 194,81 | 49072,20 | 40551,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 305,70 | 266,12 | 81,86 | 81,86 |
| Мезенский колледж | 60,18 | 0,10 | 15,56 | -14,76 | 0,42 | 0,37 | 15,64 | 15,23 | 3,61 | 3,24 | 160,64 | 160,23 | 148,61 | 148,24 | 12,40 | 11,62 | 6,26 | 5,58 | 6,02 | 6,02 | 66,20 | 66,20 | 188887,80 | 144698,20 | 0,04 | 0,04 | 0,60 | -0,56 | 0,00 | 0,00 | 103,88 | 85,18 | 76,99 | 76,99 |
| Мезенский колледж | 91,17 | 0,10 | 3,92 | -3,92 | 0,04 | 0,04 | 15,23 | 15,18 | 3,65 | 3,61 | 160,23 | 160,18 | 148,65 | 148,61 | 11,62 | 11,54 | 0,41 | 0,41 | 9,12 | 9,12 | 100,29 | 100,29 | 47634,40 | 39392,20 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 157,37 | 136,44 | 81,49 | 81,49 |
| Мезенский колледж | 253,36 | 0,08 | 11,63 | -10,84 | 3,23 | 2,78 | 15,23 | 11,99 | 6,38 | 3,61 | 160,23 | 156,99 | 151,38 | 148,61 | 11,62 | 5,61 | 11,59 | 9,96 | 25,34 | 25,34 | 278,70 | 278,70 | 177455,50 | 131852,80 | 0,04 | 0,04 | 0,70 | -0,65 | 0,00 | 0,00 | 277,04 | 222,57 | 75,36 | 75,36 |
| Мезенский колледж | 18,20 | 0,08 | 5,41 | -5,06 | 0,05 | 0,04 | 11,99 | 11,94 | 6,43 | 6,38 | 156,99 | 156,94 | 151,43 | 151,38 | 5,61 | 5,52 | 2,53 | 2,19 | 1,82 | 1,82 | 20,02 | 20,02 | 82501,00 | 60741,60 | 0,04 | 0,04 | 0,33 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 16,13 | 75,99 | 75,99 |
| Мезенский колледж | 114,11 | 0,08 | 6,22 | -5,78 | 0,42 | 0,36 | 11,99 | 11,58 | 6,74 | 6,38 | 156,99 | 156,58 | 151,74 | 151,38 | 5,61 | 4,83 | 3,34 | 2,86 | 11,41 | 11,41 | 125,52 | 125,52 | 94910,10 | 69440,90 | 0,04 | 0,04 | 0,38 | -0,34 | 0,00 | 0,00 | 124,78 | 99,58 | 74,81 | 74,81 |
| Стальной конь | 79,03 | 0,20 | 5,78 | -5,76 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 27,44 | 2,44 | 2,00 | 180,62 | 180,62 | 155,62 | 155,62 | 25,00 | 25,00 | 0,02 | 0,02 | 7,90 | 7,90 | 86,93 | 86,93 | 34725,00 | 30516,20 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | -0,05 | 0,01 | 0,01 | 556,85 | 505,50 | 85,64 | 85,64 |
| Стальной конь | 170,92 | 0,10 | 25,13 | -24,92 | 3,06 | 2,99 | 27,00 | 24,99 | 6,04 | 2,00 | 180,62 | 177,56 | 158,61 | 155,62 | 25,00 | 18,95 | 16,29 | 15,90 | 17,09 | 17,09 | 188,01 | 188,01 | 305124,70 | 266565,20 | 0,04 | 0,04 | 0,96 | -0,95 | 0,00 | 0,00 | 295,03 | 262,96 | 84,03 | 84,03 |
| Стальной конь | 7,32 | 0,10 | 5,03 | -5,02 | 0,01 | 0,01 | 24,99 | 25,06 | 6,13 | 6,04 | 177,56 | 177,55 | 158,62 | 158,61 | 18,95 | 18,94 | 0,67 | 0,66 | 0,73 | 0,73 | 8,05 | 8,05 | 61005,70 | 53713,00 | 0,04 | 0,04 | 0,19 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 12,64 | 11,30 | 84,31 | 84,31 |
| Стальной конь | 41,20 | 0,10 | 20,10 | -19,90 | 0,47 | 0,46 | 24,99 | 24,21 | 6,20 | 6,04 | 177,56 | 177,08 | 159,07 | 158,61 | 18,95 | 18,01 | 10,44 | 10,15 | 4,12 | 4,12 | 45,32 | 45,32 | 244081,30 | 210322,20 | 0,04 | 0,04 | 0,77 | -0,76 | 0,00 | 0,00 | 71,12 | 63,34 | 83,97 | 83,97 |
| Стальной конь | 10,77 | 0,10 | 10,20 | -10,10 | 0,03 | 0,03 | 24,21 | 24,19 | 6,24 | 6,20 | 177,08 | 177,05 | 159,10 | 159,07 | 18,01 | 17,95 | 2,70 | 2,63 | 1,08 | 1,08 | 11,85 | 11,85 | 123793,90 | 106705,00 | 0,04 | 0,04 | 0,39 | -0,38 | 0,00 | 0,00 | 18,59 | 16,57 | 84,03 | 84,03 |
| Стальной конь | 97,73 | 0,10 | 9,91 | -9,80 | 0,27 | 0,27 | 24,21 | 23,34 | 5,87 | 6,20 | 177,08 | 176,81 | 159,34 | 159,07 | 18,01 | 17,47 | 2,55 | 2,48 | 9,77 | 9,77 | 107,50 | 107,50 | 120278,20 | 103625,10 | 0,04 | 0,04 | 0,38 | -0,37 | 0,00 | 0,00 | 168,69 | 150,12 | 83,89 | 83,89 |
| Стальной конь | 212,03 | 0,20 | 89,88 | -89,02 | 1,21 | 1,18 | 27,00 | 25,77 | 3,16 | 2,00 | 180,62 | 179,41 | 156,80 | 155,62 | 25,00 | 22,61 | 5,19 | 5,06 | 21,20 | 21,20 | 233,23 | 233,23 | 540056,20 | 471353,20 | 0,03 | 0,03 | 0,84 | -0,83 | 0,02 | 0,02 | 1493,98 | 1332,34 | 84,08 | 84,08 |
| Стальной конь | 50,52 | 0,20 | 33,09 | -32,87 | 0,04 | 0,04 | 25,77 | 25,99 | 3,46 | 3,16 | 179,41 | 179,37 | 156,84 | 156,80 | 22,61 | 22,53 | 0,71 | 0,70 | 5,05 | 5,05 | 55,57 | 55,57 | 198812,20 | 174024,90 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,31 | 0,00 | 0,00 | 355,97 | 318,37 | 84,33 | 84,33 |
| Стальной конь | 37,79 | 0,05 | 2,98 | -2,95 | 0,41 | 0,40 | 25,99 | 25,96 | 4,24 | 3,46 | 179,37 | 178,96 | 157,24 | 156,84 | 22,53 | 21,73 | 9,77 | 9,54 | 3,78 | 3,78 | 41,57 | 41,57 | 73887,40 | 64523,90 | 0,04 | 0,04 | 0,48 | -0,47 | 0,00 | 0,00 | 15,65 | 14,10 | 84,99 | 84,99 |
| Стальной конь | 27,36 | 0,20 | 30,10 | -29,92 | 0,02 | 0,02 | 25,99 | 26,15 | 3,66 | 3,46 | 179,37 | 179,35 | 156,86 | 156,84 | 22,53 | 22,50 | 0,59 | 0,58 | 2,74 | 2,74 | 30,10 | 30,10 | 180877,60 | 158402,70 | 0,03 | 0,03 | 0,28 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 192,78 | 172,28 | 84,27 | 84,27 |
| Стальной конь | 23,19 | 0,05 | 5,40 | -5,35 | 0,81 | 0,79 | 26,15 | 25,13 | 4,24 | 3,66 | 179,35 | 178,54 | 157,65 | 156,86 | 22,50 | 20,89 | 31,93 | 31,14 | 2,32 | 2,32 | 25,51 | 25,51 | 133892,20 | 116908,80 | 0,04 | 0,04 | 0,86 | -0,85 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 8,63 | 84,80 | 84,80 |
| Стальной конь | 46,88 | 0,20 | 24,70 | -24,57 | 0,02 | 0,02 | 26,15 | 26,33 | 3,88 | 3,66 | 179,35 | 179,33 | 156,88 | 156,86 | 22,50 | 22,45 | 0,40 | 0,39 | 4,69 | 4,69 | 51,57 | 51,57 | 148406,70 | 130072,00 | 0,03 | 0,03 | 0,23 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 330,32 | 294,80 | 84,15 | 84,15 |
| Стальной конь | 74,65 | 0,05 | 4,92 | -4,91 | 2,17 | 2,16 | 26,33 | 24,16 | 6,03 | 3,88 | 179,33 | 177,16 | 159,03 | 156,88 | 22,45 | 18,13 | 26,47 | 26,24 | 7,47 | 7,47 | 82,12 | 82,12 | 121862,80 | 107284,80 | 0,04 | 0,04 | 0,78 | -0,78 | 0,00 | 0,00 | 30,91 | 27,57 | 84,09 | 84,09 |
| Стальной конь | 29,22 | 0,20 | 19,78 | -19,66 | 0,01 | 0,01 | 26,33 | 26,32 | 3,89 | 3,88 | 179,33 | 179,32 | 156,89 | 156,88 | 22,45 | 22,44 | 0,26 | 0,25 | 2,92 | 2,92 | 32,14 | 32,14 | 118843,30 | 104082,10 | 0,03 | 0,03 | 0,19 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 205,89 | 183,79 | 84,17 | 84,17 |
| Стальной конь | 34,72 | 0,05 | 5,12 | -5,07 | 1,10 | 1,07 | 26,32 | 25,24 | 4,96 | 3,89 | 179,32 | 178,23 | 157,95 | 156,89 | 22,44 | 20,27 | 28,72 | 28,00 | 3,47 | 3,47 | 38,19 | 38,19 | 126960,70 | 110838,60 | 0,04 | 0,04 | 0,82 | -0,80 | 0,00 | 0,00 | 14,38 | 12,91 | 84,65 | 84,65 |
| Стальной конь | 55,41 | 0,20 | 14,65 | -14,58 | 0,01 | 0,01 | 26,32 | 26,59 | 4,17 | 3,89 | 179,32 | 179,31 | 156,89 | 156,89 | 22,44 | 22,42 | 0,14 | 0,14 | 5,54 | 5,54 | 60,95 | 60,95 | 88051,90 | 77223,70 | 0,03 | 0,03 | 0,14 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 390,42 | 347,85 | 84,00 | 84,00 |
| Стальной конь | 28,77 | 0,05 | 5,23 | -5,23 | 0,95 | 0,94 | 26,59 | 25,86 | 5,32 | 4,17 | 179,31 | 178,37 | 157,83 | 156,89 | 22,42 | 20,53 | 29,96 | 29,71 | 2,88 | 2,88 | 31,65 | 31,65 | 129692,20 | 114192,50 | 0,04 | 0,04 | 0,83 | -0,83 | 0,00 | 0,00 | 11,91 | 10,70 | 84,71 | 84,71 |
| Стальной конь | 20,73 | 0,20 | 9,42 | -9,36 | 0,00 | 0,00 | 26,59 | 26,76 | 4,35 | 4,17 | 179,31 | 179,31 | 156,90 | 156,89 | 22,42 | 22,42 | 0,06 | 0,06 | 2,07 | 2,07 | 22,80 | 22,80 | 56586,70 | 48965,80 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 146,07 | 129,54 | 83,60 | 83,60 |
| Стальной конь | 109,05 | 0,05 | 4,73 | -4,68 | 2,94 | 2,86 | 26,76 | 23,75 | 7,12 | 4,35 | 179,31 | 176,38 | 159,75 | 156,90 | 22,42 | 16,63 | 24,49 | 23,80 | 10,91 | 10,91 | 119,96 | 119,96 | 117202,50 | 100961,90 | 0,04 | 0,04 | 0,75 | -0,74 | 0,00 | 0,00 | 45,16 | 40,07 | 83,63 | 83,63 |
| Стальной конь | 33,16 | 0,04 | 4,69 | -4,68 | 2,99 | 2,96 | 26,76 | 24,13 | 7,65 | 4,35 | 179,31 | 176,33 | 159,85 | 156,90 | 22,42 | 16,48 | 81,82 | 81,06 | 3,32 | 3,32 | 36,48 | 36,48 | 146753,00 | 127649,00 | 0,04 | 0,04 | 1,19 | -1,18 | 0,00 | 0,00 | 8,61 | 7,63 | 83,58 | 83,58 |
| Стальной конь | 25,81 | 0,05 | 9,87 | -9,77 | 3,02 | 2,93 | 25,77 | 22,51 | 5,85 | 3,16 | 179,41 | 176,39 | 159,73 | 156,80 | 22,61 | 16,66 | 106,32 | 103,33 | 2,58 | 2,58 | 28,39 | 28,39 | 244648,90 | 210788,90 | 0,04 | 0,04 | 1,57 | -1,54 | 0,00 | 0,00 | 10,69 | 9,48 | 83,64 | 83,64 |
| Стальной конь | 92,06 | 0,15 | 46,90 | -46,40 | 0,66 | 0,64 | 25,77 | 25,75 | 4,44 | 3,16 | 179,41 | 178,75 | 157,44 | 156,80 | 22,61 | 21,31 | 6,52 | 6,34 | 9,21 | 9,21 | 101,27 | 101,27 | 377057,10 | 328692,10 | 0,03 | 0,03 | 0,79 | -0,77 | 0,00 | 0,00 | 362,42 | 322,91 | 84,00 | 84,00 |
| Стальной конь | 21,98 | 0,05 | 9,77 | -9,67 | 2,52 | 2,45 | 25,75 | 23,18 | 6,84 | 4,44 | 178,75 | 176,23 | 159,89 | 157,44 | 21,31 | 16,34 | 104,19 | 101,24 | 2,20 | 2,20 | 24,18 | 24,18 | 242188,50 | 208647,90 | 0,04 | 0,04 | 1,56 | -1,53 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 8,07 | 83,53 | 83,53 |
| Стальной конь | 35,37 | 0,15 | 37,13 | -36,74 | 0,16 | 0,16 | 25,75 | 25,59 | 4,60 | 4,44 | 178,75 | 178,59 | 157,60 | 157,44 | 21,31 | 20,99 | 4,09 | 3,98 | 3,54 | 3,54 | 38,91 | 38,91 | 298478,80 | 260225,00 | 0,03 | 0,03 | 0,62 | -0,61 | 0,00 | 0,00 | 139,24 | 124,24 | 84,13 | 84,13 |
| Стальной конь | 30,82 | 0,05 | 5,16 | -5,11 | 0,99 | 0,96 | 25,51 | 24,52 | 5,64 | 4,67 | 178,51 | 177,52 | 158,64 | 157,67 | 20,84 | 18,89 | 29,13 | 28,38 | 3,08 | 3,08 | 33,90 | 33,90 | 127876,40 | 111597,10 | 0,04 | 0,04 | 0,82 | -0,81 | 0,00 | 0,00 | 12,76 | 11,41 | 84,30 | 84,30 |
| Стальной конь | 36,24 | 0,15 | 16,42 | -16,25 | 0,03 | 0,03 | 25,51 | 25,48 | 4,70 | 4,67 | 178,51 | 178,48 | 157,70 | 157,67 | 20,84 | 20,77 | 0,81 | 0,79 | 3,62 | 3,62 | 39,86 | 39,86 | 132009,40 | 115097,80 | 0,03 | 0,03 | 0,28 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | 142,67 | 127,71 | 84,42 | 84,42 |
| Стальной конь | 31,55 | 0,08 | 5,39 | -5,34 | 0,09 | 0,09 | 25,48 | 25,39 | 4,79 | 4,70 | 178,48 | 178,39 | 157,79 | 157,70 | 20,77 | 20,60 | 2,51 | 2,45 | 3,16 | 3,16 | 34,71 | 34,71 | 82205,90 | 71767,60 | 0,04 | 0,04 | 0,33 | -0,32 | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 30,99 | 84,73 | 84,73 |
| Стальной конь | 72,38 | 0,15 | 11,03 | -10,91 | 0,03 | 0,03 | 25,48 | 25,45 | 4,73 | 4,70 | 178,48 | 178,45 | 157,73 | 157,70 | 20,77 | 20,72 | 0,37 | 0,36 | 7,24 | 7,24 | 79,62 | 79,62 | 88672,60 | 77285,00 | 0,03 | 0,03 | 0,19 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 284,94 | 254,61 | 84,26 | 84,26 |
| Стальной конь | 27,23 | 0,05 | 5,07 | -5,03 | 0,84 | 0,82 | 25,45 | 24,61 | 5,56 | 4,73 | 178,45 | 177,61 | 158,56 | 157,73 | 20,72 | 19,05 | 28,19 | 27,46 | 2,72 | 2,72 | 29,95 | 29,95 | 125773,40 | 109766,20 | 0,04 | 0,04 | 0,81 | -0,80 | 0,00 | 0,00 | 11,28 | 10,09 | 84,34 | 84,34 |
| Стальной конь | 16,62 | 0,15 | 27,71 | -27,42 | 0,04 | 0,04 | 25,59 | 25,55 | 4,64 | 4,60 | 178,59 | 178,55 | 157,64 | 157,60 | 20,99 | 20,91 | 2,29 | 2,23 | 1,66 | 1,66 | 18,28 | 18,28 | 222734,40 | 194239,10 | 0,03 | 0,03 | 0,46 | -0,46 | 0,00 | 0,00 | 65,43 | 58,60 | 84,46 | 84,46 |
| Стальной конь | 23,40 | 0,15 | 21,58 | -21,36 | 0,04 | 0,04 | 25,55 | 25,51 | 4,67 | 4,64 | 178,55 | 178,51 | 157,67 | 157,64 | 20,91 | 20,84 | 1,39 | 1,36 | 2,34 | 2,34 | 25,74 | 25,74 | 173490,70 | 151284,50 | 0,03 | 0,03 | 0,36 | -0,36 | 0,00 | 0,00 | 92,12 | 82,43 | 84,39 | 84,39 |
| Стальной конь | 58,63 | 0,10 | 9,42 | -9,32 | 0,15 | 0,15 | 25,59 | 25,44 | 4,74 | 4,60 | 178,59 | 178,44 | 157,74 | 157,60 | 20,99 | 20,70 | 2,31 | 2,24 | 5,86 | 5,86 | 64,49 | 64,49 | 114371,80 | 98467,70 | 0,04 | 0,04 | 0,36 | -0,35 | 0,00 | 0,00 | 101,20 | 89,28 | 83,15 | 83,15 |
| Стальной конь | 26,02 | 0,05 | 9,42 | -9,32 | 2,77 | 2,69 | 25,44 | 22,67 | 7,43 | 4,74 | 178,44 | 175,67 | 160,43 | 157,74 | 20,70 | 15,23 | 96,85 | 94,03 | 2,60 | 2,60 | 28,62 | 28,62 | 233482,70 | 201061,40 | 0,04 | 0,04 | 1,50 | -1,47 | 0,00 | 0,00 | 10,77 | 9,51 | 83,15 | 83,15 |
| Стальной конь | 104,40 | 0,10 | 6,12 | -6,06 | 0,11 | 0,11 | 25,55 | 25,43 | 4,75 | 4,64 | 178,55 | 178,43 | 157,75 | 157,64 | 20,91 | 20,69 | 0,98 | 0,96 | 10,44 | 10,44 | 114,84 | 114,84 | 74359,70 | 64877,70 | 0,04 | 0,04 | 0,23 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 180,21 | 161,84 | 84,70 | 84,70 |
| Стальной конь | 26,88 | 0,08 | 6,12 | -6,07 | 0,10 | 0,09 | 25,43 | 25,34 | 4,84 | 4,75 | 178,43 | 178,34 | 157,84 | 157,75 | 20,69 | 20,50 | 3,23 | 3,15 | 2,69 | 2,69 | 29,57 | 29,57 | 93397,30 | 81538,70 | 0,04 | 0,04 | 0,37 | -0,36 | 0,00 | 0,00 | 29,39 | 26,40 | 84,70 | 84,70 |
| Стальной конь | 92,92 | 0,15 | 5,95 | -5,89 | 0,01 | 0,01 | 25,45 | 25,44 | 4,74 | 4,73 | 178,45 | 178,44 | 157,74 | 157,73 | 20,72 | 20,69 | 0,11 | 0,11 | 9,29 | 9,29 | 102,21 | 102,21 | 47857,10 | 41706,60 | 0,03 | 0,03 | 0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 365,81 | 326,64 | 84,20 | 84,20 |
| Стальной конь | 25,87 | 0,05 | 5,95 | -5,89 | 1,10 | 1,07 | 25,44 | 24,34 | 5,82 | 4,74 | 178,44 | 177,34 | 158,82 | 157,74 | 20,69 | 18,52 | 38,71 | 37,70 | 2,59 | 2,59 | 28,46 | 28,46 | 147464,10 | 128680,00 | 0,04 | 0,04 | 0,95 | -0,93 | 0,00 | 0,00 | 10,71 | 9,57 | 84,20 | 84,20 |
| котельная д.Жилина ул.Строител | 82,41 | 0,07 | 4,57 | -4,56 | 0,34 | 0,33 | 13,73 | 13,40 | 10,44 | 10,11 | 173,73 | 173,40 | 170,44 | 170,11 | 3,63 | 2,96 | 3,69 | 3,63 | 8,24 | 8,24 | 90,65 | 90,65 | 79880,70 | 57861,10 | 0,04 | 0,04 | 0,36 | -0,36 | 0,00 | 0,00 | 68,49 | 51,22 | 69,86 | 69,86 |
| котельная д.Жилина ул.Строител | 115,91 | 0,10 | 37,70 | -37,61 | 4,67 | 4,58 | 22,00 | 17,33 | 6,58 | 2,00 | 182,00 | 177,33 | 166,58 | 162,00 | 20,00 | 10,76 | 36,59 | 35,89 | 11,59 | 11,59 | 127,50 | 127,50 | 457729,00 | 340692,90 | 0,04 | 0,04 | 1,44 | -1,42 | 0,00 | 0,00 | 200,07 | 153,05 | 71,56 | 71,56 |
| котельная д.Жилина ул.Строител | 32,25 | 0,05 | 0,08 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 17,33 | 17,33 | 6,58 | 6,58 | 177,33 | 177,33 | 166,58 | 166,58 | 10,76 | 10,76 | 0,01 | 0,01 | 3,23 | 3,23 | 35,48 | 35,48 | 1881,00 | 1492,70 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 13,35 | 11,54 | 81,04 | 81,04 |
| котельная д.Жилина ул.Строител | 60,32 | 0,10 | 37,62 | -37,54 | 2,42 | 2,37 | 17,33 | 14,92 | 8,95 | 6,58 | 177,33 | 174,92 | 168,95 | 166,58 | 10,76 | 5,97 | 36,44 | 35,75 | 6,03 | 6,03 | 66,35 | 66,35 | 456782,10 | 340028,10 | 0,04 | 0,04 | 1,44 | -1,41 | 0,00 | 0,00 | 104,12 | 79,63 | 71,54 | 71,54 |
| котельная д.Жилина ул.Строител | 31,65 | 0,10 | 17,23 | -17,18 | 0,27 | 0,26 | 14,92 | 14,65 | 9,21 | 8,95 | 174,92 | 174,65 | 169,21 | 168,95 | 5,97 | 5,44 | 7,67 | 7,53 | 3,17 | 3,17 | 34,82 | 34,82 | 209143,20 | 155655,20 | 0,04 | 0,04 | 0,66 | -0,65 | 0,00 | 0,00 | 54,63 | 41,29 | 70,68 | 70,68 |
| котельная д.Жилина ул.Строител | 33,45 | 0,05 | 3,97 | -3,96 | 0,64 | 0,63 | 14,65 | 14,01 | 9,84 | 9,21 | 174,65 | 174,01 | 169,84 | 169,21 | 5,44 | 4,18 | 17,29 | 17,01 | 3,35 | 3,35 | 36,80 | 36,80 | 98419,60 | 74308,30 | 0,04 | 0,04 | 0,63 | -0,62 | 0,00 | 0,00 | 13,85 | 10,87 | 73,44 | 73,44 |
| котельная д.Жилина ул.Строител | 160,07 | 0,10 | 13,26 | -13,22 | 0,80 | 0,79 | 14,65 | 13,85 | 10,00 | 9,21 | 174,65 | 173,85 | 170,00 | 169,21 | 5,44 | 3,85 | 4,55 | 4,47 | 16,01 | 16,01 | 176,08 | 176,08 | 160930,70 | 118130,60 | 0,04 | 0,04 | 0,51 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 276,30 | 206,48 | 69,85 | 69,85 |
| котельная д.Жилина ул.Строител | 31,67 | 0,08 | 4,73 | -4,72 | 0,07 | 0,07 | 13,85 | 13,78 | 10,06 | 10,00 | 173,85 | 173,78 | 170,06 | 170,00 | 3,85 | 3,72 | 1,94 | 1,91 | 3,17 | 3,17 | 34,84 | 34,84 | 72133,50 | 53721,30 | 0,04 | 0,04 | 0,29 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 34,63 | 26,76 | 72,28 | 72,28 |
| котельная д.Жилина ул.Строител | 54,37 | 0,10 | 8,52 | -8,50 | 0,11 | 0,11 | 13,85 | 13,73 | 10,11 | 10,00 | 173,85 | 173,73 | 170,11 | 170,00 | 3,85 | 3,63 | 1,89 | 1,86 | 5,44 | 5,44 | 59,81 | 59,81 | 103483,00 | 74939,40 | 0,04 | 0,04 | 0,33 | -0,32 | 0,00 | 0,00 | 93,85 | 68,82 | 68,50 | 68,50 |
| котельная д.Жилина ул.Строител | 35,25 | 0,05 | 3,96 | -3,95 | 0,67 | 0,65 | 13,73 | 13,07 | 10,76 | 10,11 | 173,73 | 173,07 | 170,76 | 170,11 | 3,63 | 2,31 | 17,17 | 16,85 | 3,53 | 3,53 | 38,78 | 38,78 | 98089,10 | 69091,80 | 0,04 | 0,04 | 0,63 | -0,62 | 0,00 | 0,00 | 14,60 | 10,47 | 66,94 | 66,94 |
| котельная д.Жилина ул.Строител | 29,55 | 0,08 | 5,53 | -5,52 | 0,09 | 0,09 | 14,10 | 14,01 | 9,84 | 9,75 | 174,10 | 174,01 | 169,84 | 169,75 | 4,34 | 4,17 | 2,64 | 2,61 | 2,96 | 2,96 | 32,51 | 32,51 | 83459,00 | 64566,00 | 0,04 | 0,04 | 0,33 | -0,33 | 0,00 | 0,00 | 32,31 | 25,34 | 73,43 | 73,43 |
| котельная д.Жилина ул.Строител | 51,79 | 0,08 | 6,76 | -6,75 | 0,22 | 0,22 | 14,10 | 13,87 | 9,97 | 9,75 | 174,10 | 173,87 | 169,97 | 169,75 | 4,34 | 3,90 | 3,93 | 3,88 | 5,18 | 5,18 | 56,97 | 56,97 | 102001,70 | 77853,20 | 0,04 | 0,04 | 0,41 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 56,63 | 44,01 | 72,76 | 72,76 |
| котельная д.Жилина ул.Строител | 39,61 | 0,10 | 20,40 | -20,36 | 0,47 | 0,46 | 14,92 | 14,45 | 9,41 | 8,95 | 174,92 | 174,45 | 169,41 | 168,95 | 5,97 | 5,04 | 10,74 | 10,55 | 3,96 | 3,96 | 43,57 | 43,57 | 247625,60 | 184383,00 | 0,04 | 0,04 | 0,78 | -0,77 | 0,00 | 0,00 | 68,37 | 52,81 | 72,27 | 72,27 |
| котельная д.Жилина ул.Строител | 81,56 | 0,10 | 12,29 | -12,27 | 0,35 | 0,35 | 14,45 | 14,10 | 9,75 | 9,41 | 174,45 | 174,10 | 169,75 | 169,41 | 5,04 | 4,34 | 3,92 | 3,86 | 8,16 | 8,16 | 89,72 | 89,72 | 149264,20 | 112656,80 | 0,04 | 0,04 | 0,47 | -0,46 | 0,00 | 0,00 | 140,78 | 109,88 | 73,06 | 73,06 |
| котельная д.Жилина ул.Строител | 39,37 | 0,05 | 4,55 | -4,54 | 0,98 | 0,97 | 14,45 | 13,47 | 10,37 | 9,41 | 174,45 | 173,47 | 170,37 | 169,41 | 5,04 | 3,09 | 22,71 | 22,32 | 3,94 | 3,94 | 43,31 | 43,31 | 112847,50 | 84036,00 | 0,04 | 0,04 | 0,73 | -0,71 | 0,00 | 0,00 | 16,30 | 12,26 | 70,33 | 70,33 |
| котельная д.Жилина ул.Строител | 47,02 | 0,05 | 3,55 | -3,54 | 0,72 | 0,70 | 14,45 | 13,73 | 10,11 | 9,41 | 174,45 | 173,73 | 170,11 | 169,41 | 5,04 | 3,62 | 13,82 | 13,60 | 4,70 | 4,70 | 51,72 | 51,72 | 87955,60 | 66397,20 | 0,04 | 0,04 | 0,57 | -0,56 | 0,00 | 0,00 | 19,47 | 14,98 | 72,01 | 72,01 |
| п. Учебный, ул. Молодежная | 139,91 | 0,10 | 14,77 | -14,75 | 0,87 | 0,86 | 19,76 | 18,97 | 5,70 | 4,76 | 207,00 | 206,13 | 192,86 | 192,00 | 15,00 | 13,27 | 5,65 | 5,59 | 13,99 | 13,99 | 153,90 | 153,90 | 179287,30 | 153992,20 | 0,04 | 0,04 | 0,56 | -0,56 | 0,00 | 0,00 | 241,50 | 211,17 | 82,35 | 82,35 |
| п. Учебный, ул. Молодежная | 60,25 | 0,10 | 0,57 | -0,57 | 0,00 | 0,00 | 19,76 | 19,92 | 4,92 | 4,76 | 207,00 | 207,00 | 192,00 | 192,00 | 15,00 | 15,00 | 0,01 | 0,01 | 6,03 | 6,03 | 66,28 | 66,28 | 6962,60 | 5959,70 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 91,70 | 83,06 | 83,06 |
| п. Учебный, ул. Молодежная | 234,41 | 0,20 | 1,17 | -1,12 | 0,00 | 0,00 | 19,76 | 17,24 | 2,24 | 4,76 | 207,00 | 207,00 | 192,00 | 192,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 23,44 | 23,44 | 257,85 | 257,85 | 7005,50 | 5800,70 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | -0,01 | 0,02 | 0,02 | 1651,68 | 1456,35 | 83,06 | 83,06 |
| п. Учебный, ул. Молодежная | 50,29 | 0,10 | 0,58 | -0,57 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | 16,71 | 1,71 | 2,24 | 207,00 | 207,00 | 192,00 | 192,00 | 15,00 | 15,00 | 0,01 | 0,01 | 5,03 | 5,03 | 55,32 | 55,32 | 6985,70 | 6011,50 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 86,81 | 76,52 | 83,06 | 83,06 |
| п. Учебный, ул. Молодежная | 117,97 | 0,10 | 0,57 | -0,57 | 0,00 | 0,00 | 16,71 | 14,97 | -0,03 | 1,71 | 207,00 | 207,00 | 192,00 | 192,00 | 15,00 | 15,00 | 0,01 | 0,01 | 11,80 | 11,80 | 129,77 | 129,77 | 6974,70 | 6021,20 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 203,63 | 179,51 | 83,06 | 83,06 |
| п. Учебный, ул. Молодежная | 35,37 | 0,10 | 0,57 | -0,57 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | 17,31 | 2,31 | 2,24 | 207,00 | 207,00 | 192,00 | 192,00 | 15,00 | 15,00 | 0,01 | 0,01 | 3,54 | 3,54 | 38,91 | 38,91 | 6957,10 | 6037,80 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 61,05 | 53,82 | 83,06 | 83,06 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 60,01 | 0,20 | 100,21 | -99,65 | 0,43 | 0,42 | 27,00 | 26,57 | 2,42 | 2,00 | 179,00 | 178,57 | 154,42 | 154,00 | 25,00 | 24,16 | 6,45 | 6,33 | 6,00 | 6,00 | 66,01 | 66,01 | 602168,30 | 521269,00 | 0,03 | 0,03 | 0,94 | -0,93 | 0,00 | 0,00 | 422,84 | 373,55 | 83,25 | 83,25 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 32,52 | 0,20 | 41,46 | -41,21 | 0,04 | 0,04 | 26,57 | 26,53 | 2,46 | 2,42 | 178,57 | 178,53 | 154,46 | 154,42 | 24,16 | 24,08 | 1,11 | 1,09 | 3,25 | 3,25 | 35,77 | 35,77 | 249110,00 | 215554,20 | 0,03 | 0,03 | 0,39 | -0,38 | 0,00 | 0,00 | 229,14 | 202,34 | 83,21 | 83,21 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 40,01 | 0,20 | 58,75 | -58,45 | 0,10 | 0,10 | 26,57 | 26,48 | 2,51 | 2,42 | 178,57 | 178,48 | 154,51 | 154,42 | 24,16 | 23,96 | 2,23 | 2,19 | 4,00 | 4,00 | 44,01 | 44,01 | 353031,50 | 305738,30 | 0,03 | 0,03 | 0,55 | -0,54 | 0,00 | 0,00 | 281,91 | 249,13 | 83,28 | 83,28 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 34,79 | 0,20 | 58,75 | -58,45 | 0,09 | 0,08 | 26,48 | 26,39 | 2,60 | 2,51 | 178,48 | 178,39 | 154,60 | 154,51 | 23,96 | 23,79 | 2,23 | 2,19 | 3,48 | 3,48 | 38,27 | 38,27 | 353013,70 | 305754,00 | 0,03 | 0,03 | 0,55 | -0,54 | 0,00 | 0,00 | 245,13 | 216,63 | 83,28 | 83,28 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 29,86 | 0,05 | 4,04 | -4,04 | 0,59 | 0,58 | 26,39 | 25,80 | 3,18 | 2,60 | 178,39 | 177,80 | 155,18 | 154,60 | 23,79 | 22,62 | 17,94 | 17,77 | 2,99 | 2,99 | 32,85 | 32,85 | 100249,30 | 88230,00 | 0,04 | 0,04 | 0,64 | -0,64 | 0,00 | 0,00 | 12,36 | 11,15 | 85,06 | 85,06 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 25,35 | 0,05 | 2,59 | -2,59 | 0,21 | 0,20 | 25,80 | 25,49 | 3,28 | 3,18 | 177,80 | 177,60 | 155,39 | 155,18 | 22,62 | 22,21 | 7,38 | 7,32 | 2,54 | 2,54 | 27,89 | 27,89 | 64148,90 | 57147,40 | 0,04 | 0,04 | 0,41 | -0,41 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 9,46 | 85,05 | 85,05 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 28,82 | 0,05 | 1,14 | -1,14 | 0,05 | 0,05 | 25,49 | 25,27 | 3,15 | 3,28 | 177,60 | 177,55 | 155,43 | 155,39 | 22,21 | 22,12 | 1,45 | 1,44 | 2,88 | 2,88 | 31,70 | 31,70 | 28227,10 | 25150,20 | 0,04 | 0,04 | 0,18 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 11,93 | 10,76 | 85,07 | 85,07 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 56,61 | 0,05 | 1,45 | -1,45 | 0,15 | 0,14 | 25,49 | 25,45 | 3,53 | 3,28 | 177,60 | 177,45 | 155,53 | 155,39 | 22,21 | 21,92 | 2,33 | 2,32 | 5,66 | 5,66 | 62,27 | 62,27 | 35919,00 | 31999,70 | 0,04 | 0,04 | 0,23 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 23,44 | 21,13 | 85,03 | 85,03 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 94,14 | 0,05 | 1,46 | -1,45 | 0,24 | 0,24 | 25,80 | 25,46 | 3,32 | 3,18 | 177,80 | 177,56 | 155,42 | 155,18 | 22,62 | 22,13 | 2,36 | 2,34 | 9,41 | 9,41 | 103,55 | 103,55 | 36097,20 | 32151,30 | 0,04 | 0,04 | 0,23 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 38,98 | 35,15 | 85,08 | 85,08 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 231,72 | 0,20 | 41,45 | -41,21 | 0,28 | 0,28 | 26,53 | 25,34 | 1,83 | 2,46 | 178,53 | 178,25 | 154,74 | 154,46 | 24,08 | 23,52 | 1,11 | 1,09 | 23,17 | 23,17 | 254,89 | 254,89 | 249095,50 | 215566,90 | 0,03 | 0,03 | 0,39 | -0,38 | 0,02 | 0,02 | 1632,72 | 1441,80 | 83,21 | 83,21 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 49,01 | 0,10 | 17,96 | -17,94 | 0,45 | 0,45 | 25,34 | 24,80 | 2,18 | 1,83 | 178,25 | 177,80 | 155,18 | 154,74 | 23,52 | 22,62 | 8,34 | 8,26 | 4,90 | 4,90 | 53,91 | 53,91 | 218058,00 | 191878,30 | 0,04 | 0,04 | 0,69 | -0,68 | 0,00 | 0,00 | 84,60 | 76,27 | 85,01 | 85,01 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 19,56 | 0,10 | 6,23 | -6,23 | 0,02 | 0,02 | 24,80 | 24,78 | 2,20 | 2,18 | 177,80 | 177,78 | 155,20 | 155,18 | 22,62 | 22,58 | 1,02 | 1,01 | 1,96 | 1,96 | 21,52 | 21,52 | 75640,60 | 67403,10 | 0,04 | 0,04 | 0,24 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 33,76 | 30,48 | 85,17 | 85,17 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 135,57 | 0,10 | 11,73 | -11,71 | 0,53 | 0,53 | 24,80 | 23,94 | 2,38 | 2,18 | 177,80 | 177,27 | 155,71 | 155,18 | 22,62 | 21,56 | 3,57 | 3,54 | 13,56 | 13,56 | 149,13 | 149,13 | 142406,60 | 125289,40 | 0,04 | 0,04 | 0,45 | -0,45 | 0,00 | 0,00 | 234,01 | 210,66 | 84,93 | 84,93 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 17,10 | 0,10 | 6,50 | -6,50 | 0,02 | 0,02 | 23,94 | 24,10 | 2,58 | 2,38 | 177,27 | 177,25 | 155,73 | 155,71 | 21,56 | 21,52 | 1,11 | 1,10 | 1,71 | 1,71 | 18,81 | 18,81 | 78970,90 | 69530,80 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 29,52 | 26,58 | 84,94 | 84,94 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 119,30 | 0,10 | 5,22 | -5,21 | 0,09 | 0,09 | 23,94 | 23,43 | 2,05 | 2,38 | 177,27 | 177,18 | 155,80 | 155,71 | 21,56 | 21,37 | 0,72 | 0,71 | 11,93 | 11,93 | 131,23 | 131,23 | 63405,80 | 55785,10 | 0,04 | 0,04 | 0,20 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 205,93 | 185,35 | 84,91 | 84,91 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 108,11 | 0,20 | 23,08 | -23,00 | 0,04 | 0,04 | 26,39 | 26,75 | 3,04 | 2,60 | 178,39 | 178,35 | 154,64 | 154,60 | 23,79 | 23,71 | 0,35 | 0,35 | 10,81 | 10,81 | 118,92 | 118,92 | 138690,60 | 121804,40 | 0,03 | 0,03 | 0,22 | -0,21 | 0,01 | 0,01 | 761,75 | 686,27 | 84,94 | 84,94 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 87,64 | 0,01 | 0,10 | -0,09 | 13,63 | 10,04 | 26,75 | 13,10 | 13,06 | 3,04 | 178,35 | 164,72 | 164,68 | 154,64 | 23,71 | 0,04 | 141,37 | 104,12 | 8,76 | 8,76 | 96,40 | 96,40 | 15301,80 | 6262,40 | 0,07 | 0,07 | 0,59 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,01 | 1,04 | 1,04 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 48,26 | 0,10 | 0,10 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 13,10 | 13,52 | 13,48 | 13,06 | 164,72 | 164,72 | 164,68 | 164,68 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 4,83 | 4,83 | 53,09 | 53,09 | 1249,00 | 186,00 | 0,05 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,30 | 0,95 | 1,04 | 1,04 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 15,62 | 0,10 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 13,52 | 13,66 | 13,62 | 13,48 | 164,72 | 164,72 | 164,68 | 164,68 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 1,56 | 17,18 | 17,18 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,96 | 0,32 | 1,07 | 1,07 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 93,70 | 0,10 | 0,08 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 13,52 | 13,72 | 13,68 | 13,48 | 164,72 | 164,72 | 164,68 | 164,68 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 9,37 | 9,37 | 103,07 | 103,07 | 940,40 | 138,70 | 0,07 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,74 | 1,83 | 1,04 | 1,04 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 34,78 | 0,10 | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 13,72 | 13,72 | 13,68 | 13,68 | 164,72 | 164,72 | 164,68 | 164,68 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 3,48 | 38,26 | 38,26 | 617,30 | 94,10 | 0,10 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,03 | 0,68 | 1,03 | 1,03 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 24,16 | 0,10 | 0,03 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 13,72 | 13,81 | 13,77 | 13,68 | 164,72 | 164,72 | 164,68 | 164,68 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2,42 | 2,42 | 26,58 | 26,58 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,70 | 0,47 | 1,03 | 1,03 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 42,23 | 0,10 | 0,03 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 13,81 | 14,13 | 14,09 | 13,77 | 164,72 | 164,72 | 164,68 | 164,68 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 4,22 | 46,45 | 46,45 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,89 | 0,82 | 1,03 | 1,03 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 33,36 | 0,10 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 13,72 | 13,72 | 13,68 | 13,68 | 164,72 | 164,72 | 164,68 | 164,68 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 3,34 | 3,34 | 36,70 | 36,70 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,58 | 0,65 | 1,03 | 1,03 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 38,34 | 0,10 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 13,72 | 13,80 | 13,76 | 13,68 | 164,72 | 164,72 | 164,68 | 164,68 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 3,83 | 3,83 | 42,17 | 42,17 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,18 | 0,75 | 1,04 | 1,04 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 39,69 | 0,15 | 22,97 | -22,92 | 0,07 | 0,07 | 26,75 | 27,05 | 3,48 | 3,04 | 178,35 | 178,28 | 154,71 | 154,64 | 23,71 | 23,57 | 1,58 | 1,56 | 3,97 | 3,97 | 43,66 | 43,66 | 184654,00 | 164342,10 | 0,03 | 0,03 | 0,39 | -0,38 | 0,00 | 0,00 | 156,25 | 141,21 | 85,27 | 85,27 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 25,93 | 0,10 | 19,60 | -19,59 | 0,28 | 0,28 | 27,05 | 26,88 | 3,87 | 3,48 | 178,28 | 178,00 | 154,99 | 154,71 | 23,57 | 23,01 | 9,93 | 9,85 | 2,59 | 2,59 | 28,52 | 28,52 | 237982,50 | 212080,70 | 0,04 | 0,04 | 0,75 | -0,74 | 0,00 | 0,00 | 44,76 | 40,44 | 85,26 | 85,26 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 73,33 | 0,15 | 3,37 | -3,34 | 0,00 | 0,00 | 27,05 | 27,74 | 4,17 | 3,48 | 178,28 | 178,28 | 154,71 | 154,71 | 23,57 | 23,57 | 0,04 | 0,04 | 7,33 | 7,33 | 80,66 | 80,66 | 27057,80 | 23922,20 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 288,68 | 261,08 | 85,34 | 85,34 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 35,49 | 0,10 | 0,56 | -0,56 | 0,00 | 0,00 | 27,74 | 28,15 | 4,58 | 4,17 | 178,28 | 178,28 | 154,71 | 154,71 | 23,57 | 23,57 | 0,01 | 0,01 | 3,55 | 3,55 | 39,04 | 39,04 | 6813,30 | 6058,10 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 61,26 | 55,42 | 85,37 | 85,37 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 106,00 | 0,15 | 2,80 | -2,78 | 0,00 | 0,00 | 27,74 | 27,72 | 4,15 | 4,17 | 178,28 | 178,28 | 154,71 | 154,71 | 23,57 | 23,56 | 0,03 | 0,03 | 10,60 | 10,60 | 116,60 | 116,60 | 22521,80 | 19932,70 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 417,30 | 377,36 | 85,33 | 85,33 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 37,40 | 0,10 | 0,56 | -0,56 | 0,00 | 0,00 | 27,72 | 27,99 | 4,43 | 4,15 | 178,28 | 178,27 | 154,71 | 154,71 | 23,56 | 23,56 | 0,01 | 0,01 | 3,74 | 3,74 | 41,14 | 41,14 | 6738,20 | 6056,90 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 64,56 | 58,40 | 85,37 | 85,37 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 43,63 | 0,10 | 0,56 | -0,56 | 0,00 | 0,00 | 27,72 | 27,07 | 3,51 | 4,15 | 178,28 | 178,27 | 154,71 | 154,71 | 23,56 | 23,56 | 0,01 | 0,01 | 4,36 | 4,36 | 47,99 | 47,99 | 6739,60 | 6055,70 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 75,31 | 68,13 | 85,37 | 85,37 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 91,47 | 0,10 | 1,67 | -1,67 | 0,01 | 0,01 | 27,72 | 27,53 | 3,98 | 4,15 | 178,28 | 178,27 | 154,72 | 154,71 | 23,56 | 23,55 | 0,08 | 0,08 | 9,15 | 9,15 | 100,62 | 100,62 | 20109,50 | 18037,70 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 157,89 | 142,74 | 85,31 | 85,31 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 28,76 | 0,10 | 0,56 | -0,56 | 0,00 | 0,00 | 27,53 | 27,10 | 3,55 | 3,98 | 178,27 | 178,27 | 154,72 | 154,72 | 23,55 | 23,55 | 0,01 | 0,01 | 2,88 | 2,88 | 31,64 | 31,64 | 6734,20 | 6056,70 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 49,64 | 44,91 | 85,36 | 85,36 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 103,91 | 0,05 | 1,11 | -1,11 | 0,16 | 0,16 | 27,53 | 27,33 | 4,10 | 3,98 | 178,27 | 178,11 | 154,88 | 154,72 | 23,55 | 23,23 | 1,38 | 1,37 | 10,39 | 10,39 | 114,30 | 114,30 | 27267,20 | 24498,20 | 0,04 | 0,04 | 0,18 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 43,03 | 38,89 | 85,28 | 85,28 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 26,19 | 0,05 | 0,56 | -0,56 | 0,01 | 0,01 | 27,33 | 27,52 | 4,31 | 4,10 | 178,11 | 178,10 | 154,89 | 154,88 | 23,23 | 23,21 | 0,36 | 0,35 | 2,62 | 2,62 | 28,81 | 28,81 | 13641,00 | 12286,50 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 10,85 | 9,80 | 85,30 | 85,30 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 240,38 | 0,05 | 0,56 | -0,55 | 0,09 | 0,09 | 27,33 | 28,02 | 4,97 | 4,10 | 178,11 | 178,02 | 154,97 | 154,88 | 23,23 | 23,05 | 0,35 | 0,35 | 24,04 | 24,04 | 264,42 | 264,42 | 13615,10 | 12221,80 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 99,54 | 89,95 | 85,26 | 85,26 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 204,69 | 0,20 | 31,62 | -31,41 | 0,15 | 0,14 | 26,39 | 25,44 | 1,94 | 2,60 | 178,39 | 178,24 | 154,74 | 154,60 | 23,79 | 23,50 | 0,65 | 0,64 | 20,47 | 20,47 | 225,16 | 225,16 | 190004,70 | 162302,40 | 0,03 | 0,03 | 0,30 | -0,29 | 0,02 | 0,02 | 1442,27 | 1252,94 | 81,82 | 81,82 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 15,41 | 0,20 | 23,48 | -23,29 | 0,01 | 0,01 | 25,34 | 25,44 | 1,94 | 1,83 | 178,25 | 178,24 | 154,74 | 154,74 | 23,52 | 23,50 | 0,36 | 0,35 | 1,54 | 1,54 | 16,95 | 16,95 | 141064,50 | 120351,00 | 0,03 | 0,03 | 0,22 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 108,58 | 94,33 | 81,82 | 81,82 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 103,87 | 0,15 | 55,08 | -54,71 | 1,03 | 1,00 | 25,44 | 24,22 | 2,75 | 1,94 | 178,24 | 177,22 | 155,75 | 154,74 | 23,50 | 21,47 | 8,99 | 8,79 | 10,39 | 10,39 | 114,26 | 114,26 | 442785,70 | 373622,30 | 0,03 | 0,03 | 0,92 | -0,91 | 0,00 | 0,00 | 408,91 | 355,41 | 81,82 | 81,82 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 21,20 | 0,10 | 10,33 | -10,32 | 0,07 | 0,06 | 24,22 | 24,15 | 2,81 | 2,75 | 177,22 | 177,15 | 155,81 | 155,75 | 21,47 | 21,34 | 2,77 | 2,75 | 2,12 | 2,12 | 23,32 | 23,32 | 125429,20 | 109107,80 | 0,04 | 0,04 | 0,40 | -0,39 | 0,00 | 0,00 | 36,59 | 32,97 | 84,90 | 84,90 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 183,05 | 0,15 | 44,74 | -44,40 | 1,20 | 1,17 | 24,22 | 22,02 | 2,91 | 2,75 | 177,22 | 176,02 | 156,91 | 155,75 | 21,47 | 19,11 | 5,94 | 5,80 | 18,31 | 18,31 | 201,36 | 201,36 | 359696,60 | 303157,30 | 0,03 | 0,03 | 0,75 | -0,74 | 0,01 | 0,01 | 720,63 | 621,00 | 81,11 | 81,11 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 34,47 | 0,80 | 3,09 | -3,00 | 0,00 | 0,00 | 22,02 | 21,98 | 2,87 | 2,91 | 176,02 | 176,02 | 156,91 | 156,91 | 19,11 | 19,11 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 3,45 | 37,92 | 37,92 | 4607,00 | 3852,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 3945,16 | 3532,86 | 84,36 | 84,36 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 75,08 | 0,80 | 10,87 | -10,68 | 0,00 | 0,00 | 22,02 | 21,41 | 2,30 | 2,91 | 176,02 | 176,02 | 156,91 | 156,91 | 19,11 | 19,11 | 0,00 | 0,00 | 7,51 | 7,51 | 82,59 | 82,59 | 16200,30 | 13688,70 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | -0,01 | 0,09 | 0,09 | 8593,07 | 7695,02 | 84,36 | 84,36 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 23,23 | 0,15 | 30,78 | -30,72 | 0,07 | 0,07 | 22,02 | 21,95 | 2,98 | 2,91 | 176,02 | 175,95 | 156,98 | 156,91 | 19,11 | 18,97 | 2,82 | 2,78 | 2,32 | 2,32 | 25,55 | 25,55 | 247445,00 | 207196,60 | 0,03 | 0,03 | 0,52 | -0,51 | 0,00 | 0,00 | 91,45 | 77,46 | 79,66 | 79,66 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 121,00 | 0,10 | 30,78 | -30,72 | 3,25 | 3,21 | 21,95 | 18,44 | 5,93 | 2,98 | 175,95 | 172,70 | 160,19 | 156,98 | 18,97 | 12,51 | 24,41 | 24,08 | 12,10 | 12,10 | 133,10 | 133,10 | 373680,70 | 309014,70 | 0,04 | 0,04 | 1,18 | -1,16 | 0,00 | 0,00 | 208,86 | 176,98 | 79,66 | 79,66 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 119,31 | 0,08 | 8,87 | -8,86 | 0,89 | 0,88 | 18,44 | 17,06 | 6,32 | 5,93 | 172,70 | 171,81 | 161,07 | 160,19 | 12,51 | 10,75 | 6,76 | 6,68 | 11,93 | 11,93 | 131,24 | 131,24 | 135336,10 | 113390,10 | 0,04 | 0,04 | 0,54 | -0,53 | 0,00 | 0,00 | 130,46 | 112,40 | 81,04 | 81,04 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 134,72 | 0,10 | 21,91 | -21,86 | 1,84 | 1,81 | 18,44 | 15,61 | 6,74 | 5,93 | 172,70 | 170,87 | 162,00 | 160,19 | 12,51 | 8,87 | 12,38 | 12,22 | 13,47 | 13,47 | 148,19 | 148,19 | 265937,50 | 219913,90 | 0,04 | 0,04 | 0,84 | -0,83 | 0,00 | 0,00 | 232,54 | 195,71 | 79,11 | 79,11 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 35,47 | 0,10 | 7,94 | -7,93 | 0,06 | 0,06 | 15,61 | 15,80 | 7,06 | 6,74 | 170,87 | 170,80 | 162,06 | 162,00 | 8,87 | 8,74 | 1,64 | 1,63 | 3,55 | 3,55 | 39,02 | 39,02 | 96350,50 | 79722,30 | 0,04 | 0,04 | 0,30 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 61,23 | 51,86 | 79,62 | 79,62 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 43,07 | 0,10 | 13,97 | -13,94 | 0,24 | 0,24 | 15,61 | 15,44 | 7,05 | 6,74 | 170,87 | 170,63 | 162,24 | 162,00 | 8,87 | 8,39 | 5,05 | 4,99 | 4,31 | 4,31 | 47,38 | 47,38 | 169557,30 | 138451,20 | 0,04 | 0,04 | 0,53 | -0,53 | 0,00 | 0,00 | 74,34 | 62,35 | 78,82 | 78,82 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 51,97 | 0,08 | 4,64 | -4,64 | 0,11 | 0,11 | 15,44 | 14,96 | 6,78 | 7,05 | 170,63 | 170,52 | 162,34 | 162,24 | 8,39 | 8,18 | 1,87 | 1,85 | 5,20 | 5,20 | 57,17 | 57,17 | 70824,00 | 57855,70 | 0,04 | 0,04 | 0,28 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 56,83 | 47,86 | 79,14 | 79,14 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 85,85 | 0,10 | 9,32 | -9,30 | 0,21 | 0,21 | 15,44 | 14,41 | 6,45 | 7,05 | 170,63 | 170,41 | 162,45 | 162,24 | 8,39 | 7,97 | 2,26 | 2,23 | 8,59 | 8,59 | 94,44 | 94,44 | 113177,70 | 92410,60 | 0,04 | 0,04 | 0,36 | -0,35 | 0,00 | 0,00 | 148,19 | 124,05 | 78,65 | 78,65 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 96,31 | 0,08 | 4,79 | -4,78 | 0,21 | 0,21 | 14,41 | 13,89 | 6,35 | 6,45 | 170,41 | 170,20 | 162,66 | 162,45 | 7,97 | 7,55 | 1,99 | 1,96 | 9,63 | 9,63 | 105,94 | 105,94 | 73081,10 | 59684,40 | 0,04 | 0,04 | 0,29 | -0,29 | 0,00 | 0,00 | 105,31 | 88,04 | 78,54 | 78,54 |
| пгт. Знаменка ул. 7 Ноября | 46,95 | 0,08 | 4,53 | -4,52 | 0,09 | 0,09 | 14,41 | 14,54 | 6,76 | 6,45 | 170,41 | 170,32 | 162,54 | 162,45 | 7,97 | 7,78 | 1,78 | 1,76 | 4,70 | 4,70 | 51,65 | 51,65 | 69092,70 | 56440,90 | 0,04 | 0,04 | 0,27 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | 51,34 | 43,04 | 78,77 | 78,77 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 27,59 | 0,10 | 36,18 | -36,07 | 1,02 | 1,01 | 22,00 | 20,98 | 3,01 | 2,00 | 192,00 | 190,98 | 173,01 | 172,00 | 20,00 | 17,97 | 33,70 | 33,10 | 2,76 | 2,76 | 30,35 | 30,35 | 439236,70 | 349151,20 | 0,04 | 0,04 | 1,38 | -1,36 | 0,00 | 0,00 | 47,62 | 38,88 | 76,61 | 76,61 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 29,67 | 0,10 | 4,89 | -4,89 | 0,02 | 0,02 | 20,98 | 20,96 | 3,03 | 3,01 | 190,98 | 190,96 | 173,03 | 173,01 | 17,97 | 17,93 | 0,63 | 0,63 | 2,97 | 2,97 | 32,64 | 32,64 | 59369,40 | 49757,70 | 0,04 | 0,04 | 0,19 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 51,21 | 45,75 | 84,03 | 84,03 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 148,48 | 0,10 | 31,29 | -31,19 | 4,12 | 4,05 | 20,98 | 16,86 | 7,05 | 3,01 | 190,98 | 186,86 | 177,05 | 173,01 | 17,97 | 9,81 | 25,22 | 24,76 | 14,85 | 14,85 | 163,33 | 163,33 | 379861,30 | 301868,30 | 0,04 | 0,04 | 1,20 | -1,18 | 0,00 | 0,00 | 256,29 | 206,16 | 75,45 | 75,45 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 49,71 | 0,10 | 31,29 | -31,19 | 1,38 | 1,35 | 16,86 | 15,48 | 8,40 | 7,05 | 186,86 | 185,48 | 178,40 | 177,05 | 9,81 | 7,08 | 25,22 | 24,75 | 4,97 | 4,97 | 54,68 | 54,68 | 379828,50 | 297989,20 | 0,04 | 0,04 | 1,20 | -1,18 | 0,00 | 0,00 | 85,81 | 69,05 | 75,45 | 75,45 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 31,79 | 0,10 | 8,96 | -8,93 | 0,07 | 0,07 | 15,48 | 15,41 | 8,48 | 8,40 | 185,48 | 185,41 | 178,48 | 178,40 | 7,08 | 6,93 | 2,09 | 2,06 | 3,18 | 3,18 | 34,97 | 34,97 | 108725,30 | 86414,00 | 0,04 | 0,04 | 0,34 | -0,34 | 0,00 | 0,00 | 54,87 | 45,27 | 77,39 | 77,39 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 27,58 | 0,10 | 1,46 | -1,45 | 0,00 | 0,00 | 15,41 | 15,00 | 8,08 | 8,48 | 185,41 | 185,40 | 178,48 | 178,48 | 6,93 | 6,93 | 0,06 | 0,06 | 2,76 | 2,76 | 30,34 | 30,34 | 17679,90 | 14251,50 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 47,61 | 39,49 | 77,88 | 77,88 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 55,63 | 0,10 | 7,50 | -7,47 | 0,09 | 0,09 | 15,41 | 15,32 | 8,56 | 8,48 | 185,41 | 185,32 | 178,56 | 178,48 | 6,93 | 6,75 | 1,47 | 1,45 | 5,56 | 5,56 | 61,19 | 61,19 | 91038,40 | 73290,40 | 0,04 | 0,04 | 0,29 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 96,02 | 79,07 | 77,30 | 77,30 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 27,23 | 0,10 | 1,50 | -1,50 | 0,00 | 0,00 | 15,32 | 15,31 | 8,57 | 8,56 | 185,32 | 185,31 | 178,57 | 178,56 | 6,75 | 6,75 | 0,06 | 0,06 | 2,72 | 2,72 | 29,95 | 29,95 | 18218,00 | 14685,50 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 38,89 | 77,67 | 77,67 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 31,43 | 0,10 | 6,00 | -5,98 | 0,03 | 0,03 | 15,32 | 14,74 | 8,06 | 8,56 | 185,32 | 185,28 | 178,60 | 178,56 | 6,75 | 6,69 | 0,94 | 0,93 | 3,14 | 3,14 | 34,57 | 34,57 | 72808,10 | 58614,90 | 0,04 | 0,04 | 0,23 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 54,25 | 44,62 | 77,21 | 77,21 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 68,95 | 0,10 | 6,00 | -5,98 | 0,07 | 0,07 | 14,74 | 13,23 | 6,69 | 8,06 | 185,28 | 185,21 | 178,67 | 178,60 | 6,69 | 6,55 | 0,94 | 0,93 | 6,90 | 6,90 | 75,85 | 75,85 | 72003,80 | 58620,60 | 0,04 | 0,04 | 0,23 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 119,02 | 97,89 | 77,21 | 77,21 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 64,53 | 0,10 | 6,00 | -5,98 | 0,07 | 0,07 | 13,23 | 13,15 | 6,73 | 6,69 | 185,21 | 185,15 | 178,73 | 178,67 | 6,55 | 6,41 | 0,94 | 0,93 | 6,45 | 6,45 | 70,98 | 70,98 | 71988,70 | 58633,00 | 0,04 | 0,04 | 0,23 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 111,39 | 91,62 | 77,21 | 77,21 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 11,78 | 0,10 | 3,00 | -3,00 | 0,00 | 0,00 | 13,15 | 13,14 | 6,74 | 6,73 | 185,15 | 185,14 | 178,74 | 178,73 | 6,41 | 6,41 | 0,24 | 0,24 | 1,18 | 1,18 | 12,96 | 12,96 | 36066,20 | 29409,10 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 20,33 | 16,73 | 77,25 | 77,25 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 68,64 | 0,10 | 2,99 | -2,98 | 0,02 | 0,02 | 13,15 | 13,13 | 6,75 | 6,73 | 185,15 | 185,13 | 178,75 | 178,73 | 6,41 | 6,38 | 0,24 | 0,24 | 6,86 | 6,86 | 75,50 | 75,50 | 36306,10 | 29235,50 | 0,04 | 0,04 | 0,11 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 118,48 | 97,40 | 77,17 | 77,17 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 68,37 | 0,10 | 2,99 | -2,98 | 0,02 | 0,02 | 13,13 | 13,96 | 7,62 | 6,75 | 185,13 | 185,11 | 178,77 | 178,75 | 6,38 | 6,34 | 0,24 | 0,24 | 6,84 | 6,84 | 75,21 | 75,21 | 36291,00 | 29247,90 | 0,04 | 0,04 | 0,11 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 118,01 | 97,02 | 77,17 | 77,17 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 23,78 | 0,10 | 22,33 | -22,26 | 0,34 | 0,33 | 15,48 | 15,14 | 8,73 | 8,40 | 185,48 | 185,14 | 178,73 | 178,40 | 7,08 | 6,41 | 12,87 | 12,64 | 2,38 | 2,38 | 26,16 | 26,16 | 271092,30 | 212701,90 | 0,04 | 0,04 | 0,85 | -0,84 | 0,00 | 0,00 | 41,05 | 32,70 | 74,67 | 74,67 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 51,92 | 0,10 | 3,00 | -2,99 | 0,01 | 0,01 | 15,14 | 15,13 | 8,75 | 8,73 | 185,14 | 185,13 | 178,75 | 178,73 | 6,41 | 6,38 | 0,24 | 0,24 | 5,19 | 5,19 | 57,11 | 57,11 | 36402,20 | 28592,70 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 89,62 | 73,78 | 77,22 | 77,22 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 39,70 | 0,10 | 4,67 | -4,66 | 0,03 | 0,03 | 15,14 | 15,12 | 8,76 | 8,73 | 185,14 | 185,12 | 178,76 | 178,73 | 6,41 | 6,36 | 0,58 | 0,57 | 3,97 | 3,97 | 43,67 | 43,67 | 56726,30 | 44475,10 | 0,04 | 0,04 | 0,18 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 68,53 | 56,38 | 77,16 | 77,16 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 27,24 | 0,10 | 3,43 | -3,42 | 0,01 | 0,01 | 15,12 | 15,11 | 8,77 | 8,76 | 185,12 | 185,11 | 178,77 | 178,76 | 6,36 | 6,34 | 0,31 | 0,31 | 2,72 | 2,72 | 29,96 | 29,96 | 41627,00 | 33566,60 | 0,04 | 0,04 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 47,02 | 38,65 | 77,16 | 77,16 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 197,74 | 0,10 | 1,24 | -1,23 | 0,01 | 0,01 | 15,12 | 15,11 | 8,77 | 8,76 | 185,12 | 185,11 | 178,77 | 178,76 | 6,36 | 6,34 | 0,04 | 0,04 | 19,77 | 19,77 | 217,51 | 217,51 | 15090,60 | 12083,60 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 341,32 | 280,59 | 77,16 | 77,16 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 137,35 | 0,10 | 14,66 | -14,62 | 0,84 | 0,83 | 15,14 | 14,30 | 9,56 | 8,73 | 185,14 | 184,30 | 179,56 | 178,73 | 6,41 | 4,74 | 5,56 | 5,47 | 13,74 | 13,74 | 151,09 | 151,09 | 177958,50 | 137815,20 | 0,04 | 0,04 | 0,56 | -0,55 | 0,00 | 0,00 | 237,08 | 185,64 | 73,36 | 73,36 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 52,18 | 0,10 | 2,96 | -2,95 | 0,01 | 0,01 | 14,30 | 14,29 | 9,57 | 9,56 | 184,30 | 184,29 | 179,57 | 179,56 | 4,74 | 4,72 | 0,23 | 0,23 | 5,22 | 5,22 | 57,40 | 57,40 | 35907,10 | 27462,60 | 0,04 | 0,04 | 0,11 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 90,07 | 71,71 | 74,59 | 74,59 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 48,66 | 0,10 | 11,70 | -11,67 | 0,19 | 0,19 | 14,30 | 14,21 | 9,85 | 9,56 | 184,30 | 184,11 | 179,75 | 179,56 | 4,74 | 4,37 | 3,55 | 3,49 | 4,87 | 4,87 | 53,53 | 53,53 | 142021,10 | 108560,20 | 0,04 | 0,04 | 0,45 | -0,44 | 0,00 | 0,00 | 83,99 | 65,52 | 73,04 | 73,04 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 26,22 | 0,10 | 3,04 | -3,04 | 0,01 | 0,01 | 14,21 | 14,45 | 10,09 | 9,85 | 184,11 | 184,11 | 179,75 | 179,75 | 4,37 | 4,35 | 0,25 | 0,25 | 2,62 | 2,62 | 28,84 | 28,84 | 36960,90 | 28276,20 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 45,26 | 35,68 | 73,83 | 73,83 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 34,45 | 0,10 | 8,65 | -8,63 | 0,07 | 0,07 | 14,21 | 14,31 | 10,09 | 9,85 | 184,11 | 184,04 | 179,82 | 179,75 | 4,37 | 4,22 | 1,95 | 1,92 | 3,45 | 3,45 | 37,90 | 37,90 | 105049,50 | 79224,50 | 0,04 | 0,04 | 0,33 | -0,33 | 0,00 | 0,00 | 59,46 | 46,22 | 72,77 | 72,77 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 44,98 | 0,10 | 8,65 | -8,63 | 0,10 | 0,10 | 14,31 | 14,25 | 10,22 | 10,09 | 184,04 | 183,94 | 179,91 | 179,82 | 4,22 | 4,03 | 1,95 | 1,92 | 4,50 | 4,50 | 49,48 | 49,48 | 105041,90 | 79230,30 | 0,04 | 0,04 | 0,33 | -0,33 | 0,00 | 0,00 | 77,64 | 60,35 | 72,77 | 72,77 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 13,99 | 0,10 | 2,93 | -2,92 | 0,00 | 0,00 | 14,25 | 14,16 | 10,14 | 10,22 | 183,94 | 183,94 | 179,92 | 179,91 | 4,03 | 4,02 | 0,23 | 0,23 | 1,40 | 1,40 | 15,39 | 15,39 | 35525,50 | 26818,80 | 0,04 | 0,04 | 0,11 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 24,15 | 18,85 | 73,06 | 73,06 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 44,07 | 0,10 | 5,73 | -5,71 | 0,04 | 0,04 | 14,25 | 14,64 | 10,70 | 10,22 | 183,94 | 183,90 | 179,96 | 179,91 | 4,03 | 3,95 | 0,86 | 0,85 | 4,41 | 4,41 | 48,48 | 48,48 | 69506,40 | 52419,20 | 0,04 | 0,04 | 0,22 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 76,07 | 59,01 | 72,62 | 72,62 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 41,96 | 0,10 | 5,72 | -5,71 | 0,04 | 0,04 | 14,64 | 14,84 | 10,97 | 10,70 | 183,90 | 183,86 | 179,99 | 179,96 | 3,95 | 3,87 | 0,86 | 0,85 | 4,20 | 4,20 | 46,16 | 46,16 | 69496,70 | 52426,60 | 0,04 | 0,04 | 0,22 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 72,43 | 56,19 | 72,62 | 72,62 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 14,64 | 0,10 | 2,87 | -2,86 | 0,00 | 0,00 | 14,84 | 14,80 | 10,94 | 10,97 | 183,86 | 183,86 | 180,00 | 179,99 | 3,87 | 3,86 | 0,22 | 0,22 | 1,46 | 1,46 | 16,10 | 16,10 | 34803,90 | 26272,80 | 0,04 | 0,04 | 0,11 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 25,27 | 19,61 | 72,65 | 72,65 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 50,36 | 0,10 | 2,86 | -2,85 | 0,01 | 0,01 | 14,84 | 14,52 | 10,68 | 10,97 | 183,86 | 183,85 | 180,01 | 179,99 | 3,87 | 3,84 | 0,22 | 0,22 | 5,04 | 5,04 | 55,40 | 55,40 | 34683,50 | 26160,90 | 0,04 | 0,04 | 0,11 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 86,93 | 67,40 | 72,58 | 72,58 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 26,33 | 0,10 | 2,86 | -2,85 | 0,01 | 0,01 | 14,52 | 14,68 | 10,85 | 10,68 | 183,85 | 183,84 | 180,01 | 180,01 | 3,84 | 3,83 | 0,22 | 0,22 | 2,63 | 2,63 | 28,96 | 28,96 | 34672,40 | 26169,40 | 0,04 | 0,04 | 0,11 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 45,45 | 35,24 | 72,58 | 72,58 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 19,47 | 0,10 | 0,14 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 15,11 | 15,11 | 8,77 | 8,77 | 185,11 | 185,11 | 178,77 | 178,77 | 6,34 | 6,34 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 1,95 | 21,42 | 21,42 | 1645,80 | 1320,50 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 33,61 | 27,63 | 77,16 | 77,16 |
| п. Куликовский, ул. Овражная | 29,64 | 0,10 | 1,10 | -1,10 | 0,00 | 0,00 | 15,11 | 15,11 | 8,77 | 8,77 | 185,11 | 185,11 | 178,77 | 178,77 | 6,34 | 6,34 | 0,04 | 0,04 | 2,96 | 2,96 | 32,60 | 32,60 | 13401,20 | 10798,80 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 51,16 | 42,06 | 77,16 | 77,16 |
| котельная п.Добрый пер.Березов | 26,52 | 0,10 | 27,41 | -27,35 | 0,57 | 0,56 | 17,00 | 16,44 | 2,56 | 2,00 | 81,00 | 80,44 | 66,56 | 66,00 | 15,00 | 13,88 | 19,37 | 19,12 | 2,65 | 2,65 | 29,17 | 29,17 | 332756,50 | 285505,20 | 0,04 | 0,04 | 1,05 | -1,04 | 0,00 | 0,00 | 45,78 | 39,92 | 82,11 | 82,11 |
| котельная п.Добрый пер.Березов | 167,01 | 0,10 | 7,46 | -7,45 | 0,27 | 0,27 | 16,44 | 16,45 | 3,10 | 2,56 | 80,44 | 80,17 | 66,82 | 66,56 | 13,88 | 13,35 | 1,46 | 1,44 | 16,70 | 16,70 | 183,71 | 183,71 | 90624,50 | 77802,10 | 0,04 | 0,04 | 0,29 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 288,28 | 252,20 | 82,38 | 82,38 |
| котельная п.Добрый пер.Березов | 211,84 | 0,10 | 8,32 | -8,29 | 0,42 | 0,42 | 16,44 | 17,02 | 3,97 | 2,56 | 80,44 | 80,02 | 66,97 | 66,56 | 13,88 | 13,04 | 1,80 | 1,78 | 21,18 | 21,18 | 233,02 | 233,02 | 100967,90 | 86597,60 | 0,04 | 0,04 | 0,32 | -0,31 | 0,00 | 0,00 | 365,66 | 319,21 | 82,20 | 82,20 |
| котельная п.Добрый пер.Березов | 57,38 | 0,10 | 4,16 | -4,16 | 0,03 | 0,03 | 17,02 | 16,77 | 3,78 | 3,97 | 80,02 | 79,99 | 67,00 | 66,97 | 13,04 | 12,98 | 0,46 | 0,46 | 5,74 | 5,74 | 63,12 | 63,12 | 50527,40 | 43391,30 | 0,04 | 0,04 | 0,16 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 99,04 | 86,48 | 82,22 | 82,22 |
| котельная п.Добрый пер.Березов | 135,18 | 0,10 | 4,15 | -4,14 | 0,07 | 0,07 | 17,02 | 17,06 | 4,15 | 3,97 | 80,02 | 79,95 | 67,04 | 66,97 | 13,04 | 12,91 | 0,46 | 0,45 | 13,52 | 13,52 | 148,70 | 148,70 | 50393,80 | 43246,80 | 0,04 | 0,04 | 0,16 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 233,34 | 203,65 | 82,18 | 82,18 |
| котельная п.Добрый пер.Березов | 199,41 | 0,10 | 11,63 | -11,60 | 0,77 | 0,76 | 16,44 | 15,42 | 3,07 | 2,56 | 80,44 | 79,67 | 67,32 | 66,56 | 13,88 | 12,35 | 3,51 | 3,47 | 19,94 | 19,94 | 219,35 | 219,35 | 141158,20 | 119626,20 | 0,04 | 0,04 | 0,44 | -0,44 | 0,00 | 0,00 | 344,21 | 299,32 | 81,88 | 81,88 |
| котельная п.Добрый пер.Березов | 16,83 | 0,10 | 7,16 | -7,16 | 0,03 | 0,03 | 15,42 | 15,25 | 2,95 | 3,07 | 79,67 | 79,64 | 67,34 | 67,32 | 12,35 | 12,30 | 1,34 | 1,33 | 1,68 | 1,68 | 18,51 | 18,51 | 86965,50 | 73797,00 | 0,04 | 0,04 | 0,27 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | 29,05 | 25,27 | 81,89 | 81,89 |
| котельная п.Добрый пер.Березов | 39,86 | 0,10 | 4,46 | -4,45 | 0,02 | 0,02 | 15,42 | 15,03 | 2,73 | 3,07 | 79,67 | 79,64 | 67,34 | 67,32 | 12,35 | 12,30 | 0,53 | 0,52 | 3,99 | 3,99 | 43,85 | 43,85 | 54148,70 | 45866,90 | 0,04 | 0,04 | 0,17 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 68,80 | 59,82 | 81,85 | 81,85 |
| котельная п.Добрый пер.Березов | 91,55 | 0,10 | 4,04 | -4,03 | 0,04 | 0,04 | 15,03 | 15,60 | 3,38 | 2,73 | 79,64 | 79,60 | 67,38 | 67,34 | 12,30 | 12,22 | 0,43 | 0,43 | 9,16 | 9,16 | 100,71 | 100,71 | 49016,10 | 41562,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 158,03 | 137,39 | 81,85 | 81,85 |
| котельная п.Добрый пер.Березов | 97,78 | 0,10 | 0,42 | -0,42 | 0,00 | 0,00 | 15,03 | 14,64 | 2,34 | 2,73 | 79,64 | 79,64 | 67,34 | 67,34 | 12,30 | 12,30 | 0,01 | 0,01 | 9,78 | 9,78 | 107,56 | 107,56 | 5123,80 | 4311,50 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 168,78 | 146,81 | 81,89 | 81,89 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 345,68 | 0,25 | 52,27 | -50,86 | 0,21 | 0,20 | 17,00 | 17,56 | 2,97 | 2,00 | 86,79 | 86,58 | 71,99 | 71,79 | 15,00 | 14,60 | 0,54 | 0,51 | 34,57 | 34,57 | 380,25 | 380,25 | 250750,30 | 204716,70 | 0,03 | 0,03 | 0,31 | -0,30 | 0,04 | 0,04 | 3821,16 | 3283,26 | 80,84 | 80,84 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 53,34 | 0,10 | 26,35 | -25,69 | 1,05 | 0,99 | 17,56 | 16,53 | 3,97 | 2,97 | 86,58 | 85,53 | 72,97 | 71,99 | 14,60 | 12,56 | 17,90 | 16,86 | 5,33 | 5,33 | 58,67 | 58,67 | 319926,60 | 261660,20 | 0,04 | 0,04 | 1,01 | -0,97 | 0,00 | 0,00 | 92,07 | 79,22 | 80,96 | 80,96 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 56,49 | 0,10 | 7,12 | -6,96 | 0,08 | 0,08 | 16,53 | 16,28 | 3,88 | 3,97 | 85,53 | 85,45 | 73,05 | 72,97 | 12,56 | 12,40 | 1,32 | 1,26 | 5,65 | 5,65 | 62,14 | 62,14 | 86399,40 | 71739,00 | 0,04 | 0,04 | 0,27 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 97,51 | 84,89 | 81,94 | 81,94 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 85,33 | 0,10 | 19,23 | -18,74 | 0,90 | 0,84 | 16,53 | 15,34 | 4,52 | 3,97 | 85,53 | 84,64 | 73,82 | 72,97 | 12,56 | 10,82 | 9,56 | 8,99 | 8,53 | 8,53 | 93,86 | 93,86 | 233515,40 | 190818,30 | 0,04 | 0,04 | 0,74 | -0,71 | 0,00 | 0,00 | 147,29 | 126,18 | 80,60 | 80,60 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 43,16 | 0,10 | 6,61 | -6,45 | 0,05 | 0,05 | 15,34 | 15,16 | 4,45 | 4,52 | 84,64 | 84,58 | 73,87 | 73,82 | 10,82 | 10,71 | 1,15 | 1,08 | 4,32 | 4,32 | 47,48 | 47,48 | 80308,00 | 65727,70 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 74,50 | 64,15 | 81,01 | 81,01 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 92,68 | 0,10 | 12,62 | -12,28 | 0,42 | 0,40 | 15,34 | 14,22 | 4,21 | 4,52 | 84,64 | 84,22 | 74,21 | 73,82 | 10,82 | 10,00 | 4,13 | 3,88 | 9,27 | 9,27 | 101,95 | 101,95 | 153188,60 | 125106,50 | 0,04 | 0,04 | 0,48 | -0,47 | 0,00 | 0,00 | 159,98 | 136,70 | 80,38 | 80,38 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 43,14 | 0,10 | 6,36 | -6,20 | 0,05 | 0,05 | 14,22 | 14,16 | 4,26 | 4,21 | 84,22 | 84,16 | 74,26 | 74,21 | 10,00 | 9,90 | 1,06 | 1,00 | 4,31 | 4,31 | 47,45 | 47,45 | 77218,90 | 63125,40 | 0,04 | 0,04 | 0,24 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 74,46 | 63,72 | 80,49 | 80,49 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 67,23 | 0,10 | 25,88 | -25,21 | 1,28 | 1,20 | 17,56 | 16,31 | 4,19 | 2,97 | 86,58 | 85,31 | 73,19 | 71,99 | 14,60 | 12,12 | 17,26 | 16,24 | 6,72 | 6,72 | 73,95 | 73,95 | 314136,90 | 256812,10 | 0,04 | 0,04 | 0,99 | -0,95 | 0,00 | 0,00 | 116,05 | 99,57 | 80,72 | 80,72 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 48,46 | 0,10 | 7,00 | -6,84 | 0,07 | 0,07 | 16,31 | 16,23 | 4,24 | 4,19 | 85,31 | 85,24 | 73,25 | 73,19 | 12,12 | 11,99 | 1,28 | 1,22 | 4,85 | 4,85 | 53,31 | 53,31 | 84954,40 | 70510,30 | 0,04 | 0,04 | 0,27 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 83,65 | 72,65 | 81,73 | 81,73 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 90,68 | 0,10 | 18,88 | -18,38 | 0,92 | 0,86 | 16,31 | 15,39 | 5,05 | 4,19 | 85,31 | 84,39 | 74,05 | 73,19 | 12,12 | 10,34 | 9,21 | 8,65 | 9,07 | 9,07 | 99,75 | 99,75 | 229167,70 | 187186,30 | 0,04 | 0,04 | 0,72 | -0,70 | 0,00 | 0,00 | 156,52 | 133,69 | 80,34 | 80,34 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 40,76 | 0,10 | 6,47 | -6,31 | 0,05 | 0,05 | 15,39 | 15,34 | 5,10 | 5,05 | 84,39 | 84,34 | 74,10 | 74,05 | 10,34 | 10,24 | 1,10 | 1,04 | 4,08 | 4,08 | 44,84 | 44,84 | 78532,50 | 64233,00 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 70,36 | 60,37 | 80,72 | 80,72 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 88,88 | 0,10 | 12,41 | -12,07 | 0,39 | 0,37 | 15,39 | 15,00 | 5,42 | 5,05 | 84,39 | 84,00 | 74,42 | 74,05 | 10,34 | 9,58 | 3,99 | 3,75 | 8,89 | 8,89 | 97,77 | 97,77 | 150615,10 | 122970,20 | 0,04 | 0,04 | 0,47 | -0,46 | 0,00 | 0,00 | 153,42 | 130,74 | 80,15 | 80,15 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 33,58 | 0,10 | 6,23 | -6,07 | 0,04 | 0,04 | 15,00 | 14,96 | 5,45 | 5,42 | 84,00 | 83,96 | 74,45 | 74,42 | 9,58 | 9,51 | 1,02 | 0,96 | 3,36 | 3,36 | 36,94 | 36,94 | 75664,30 | 61818,90 | 0,04 | 0,04 | 0,24 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 57,96 | 49,44 | 80,21 | 80,21 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 90,96 | 0,10 | 6,17 | -6,01 | 0,10 | 0,09 | 15,00 | 15,41 | 6,02 | 5,42 | 84,00 | 83,90 | 74,51 | 74,42 | 9,58 | 9,39 | 1,00 | 0,94 | 9,10 | 9,10 | 100,06 | 100,06 | 74931,30 | 61168,00 | 0,04 | 0,04 | 0,24 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 157,01 | 133,69 | 80,08 | 80,08 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 31,62 | 0,10 | 6,17 | -6,01 | 0,04 | 0,03 | 15,41 | 15,33 | 6,01 | 6,02 | 83,90 | 83,86 | 74,54 | 74,51 | 9,39 | 9,32 | 1,00 | 0,94 | 3,16 | 3,16 | 34,78 | 34,78 | 74911,20 | 61185,00 | 0,04 | 0,04 | 0,24 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 54,58 | 46,48 | 80,08 | 80,08 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 415,30 | 0,07 | 0,52 | -0,51 | 0,02 | 0,02 | 17,00 | 17,77 | 2,81 | 2,00 | 86,79 | 86,77 | 71,81 | 71,79 | 15,00 | 14,95 | 0,05 | 0,05 | 41,53 | 41,53 | 456,83 | 456,83 | 9177,00 | 7733,20 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 345,14 | 306,78 | 83,71 | 83,71 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 38,06 | 0,07 | 0,33 | -0,33 | 0,00 | 0,00 | 17,77 | 17,77 | 2,81 | 2,81 | 86,77 | 86,77 | 71,81 | 71,81 | 14,95 | 14,95 | 0,02 | 0,02 | 3,81 | 3,81 | 41,87 | 41,87 | 5728,60 | 4973,90 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 31,63 | 28,08 | 83,67 | 83,67 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 72,19 | 0,07 | 0,19 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 17,77 | 17,77 | 2,81 | 2,81 | 86,77 | 86,77 | 71,81 | 71,81 | 14,95 | 14,95 | 0,01 | 0,01 | 7,22 | 7,22 | 79,41 | 79,41 | 3384,90 | 2910,20 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 59,99 | 53,31 | 83,76 | 83,76 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 28,10 | 0,10 | 0,19 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 17,77 | 17,77 | 2,81 | 2,81 | 86,77 | 86,77 | 71,81 | 71,81 | 14,95 | 14,95 | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 2,81 | 30,91 | 30,91 | 2341,00 | 2026,00 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 48,50 | 43,10 | 83,76 | 83,76 |
| Котельная п. Добрый, ул. Кирья | 196,09 | 0,10 | 6,26 | -6,09 | 0,22 | 0,21 | 14,22 | 13,99 | 4,42 | 4,21 | 84,22 | 83,99 | 74,42 | 74,21 | 10,00 | 9,57 | 1,03 | 0,97 | 19,61 | 19,61 | 215,70 | 215,70 | 75949,30 | 61998,50 | 0,04 | 0,04 | 0,24 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 338,47 | 288,84 | 80,26 | 80,26 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 37,04 | 0,10 | 38,33 | -38,05 | 1,54 | 1,50 | 22,00 | 21,26 | 4,30 | 2,00 | 208,70 | 207,16 | 190,20 | 188,70 | 20,00 | 16,96 | 37,83 | 36,84 | 3,70 | 3,70 | 40,74 | 40,74 | 465397,60 | 373057,30 | 0,04 | 0,04 | 1,47 | -1,44 | 0,00 | 0,00 | 63,94 | 52,58 | 77,24 | 77,24 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 110,71 | 0,07 | 6,90 | -6,69 | 0,00 | 0,00 | 21,26 | 23,62 | 6,66 | 4,30 | 207,16 | 207,16 | 190,20 | 190,20 | 16,96 | 16,96 | 0,00 | 0,00 | 11,07 | 11,07 | 121,78 | 121,78 | 11758,10 | 9563,30 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | -0,01 | 0,10 | 0,10 | 9694,29 | 8629,68 | 83,73 | 83,73 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 63,41 | 0,10 | 31,44 | -31,36 | 1,78 | 1,75 | 21,26 | 18,30 | 4,87 | 4,30 | 207,16 | 205,38 | 191,95 | 190,20 | 16,96 | 13,44 | 25,46 | 25,04 | 6,34 | 6,34 | 69,75 | 69,75 | 381642,80 | 303548,30 | 0,04 | 0,04 | 1,20 | -1,18 | 0,00 | 0,00 | 109,45 | 88,48 | 75,85 | 75,85 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 42,09 | 0,10 | 4,23 | -4,22 | 0,02 | 0,02 | 18,30 | 17,01 | 3,62 | 4,87 | 205,38 | 205,36 | 191,97 | 191,95 | 13,44 | 13,39 | 0,47 | 0,47 | 4,21 | 4,21 | 46,30 | 46,30 | 51310,40 | 42455,70 | 0,04 | 0,04 | 0,16 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 72,65 | 63,70 | 82,41 | 82,41 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 86,05 | 0,10 | 27,21 | -27,14 | 1,81 | 1,78 | 18,30 | 18,76 | 8,90 | 4,87 | 205,38 | 203,58 | 193,72 | 191,95 | 13,44 | 9,85 | 19,08 | 18,76 | 8,61 | 8,61 | 94,66 | 94,66 | 330318,40 | 259303,00 | 0,04 | 0,04 | 1,04 | -1,02 | 0,00 | 0,00 | 148,53 | 118,55 | 74,83 | 74,83 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 49,30 | 0,07 | 13,70 | -13,67 | 1,79 | 1,76 | 18,76 | 16,14 | 9,83 | 8,90 | 203,58 | 201,79 | 195,48 | 193,72 | 9,85 | 6,31 | 32,95 | 32,35 | 4,93 | 4,93 | 54,23 | 54,23 | 239687,30 | 180873,50 | 0,04 | 0,04 | 1,09 | -1,07 | 0,00 | 0,00 | 40,97 | 31,00 | 70,83 | 70,83 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 196,99 | 0,07 | 7,41 | -7,39 | 2,09 | 2,05 | 16,14 | 12,35 | 10,18 | 9,83 | 201,79 | 199,70 | 197,53 | 195,48 | 6,31 | 2,16 | 9,67 | 9,48 | 19,70 | 19,70 | 216,69 | 216,69 | 129563,00 | 92508,70 | 0,04 | 0,04 | 0,59 | -0,58 | 0,00 | 0,00 | 163,71 | 115,98 | 66,15 | 66,15 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 37,60 | 0,07 | 6,29 | -6,28 | 0,29 | 0,29 | 16,14 | 14,92 | 9,18 | 9,83 | 201,79 | 201,50 | 195,76 | 195,48 | 6,31 | 5,74 | 6,99 | 6,89 | 3,76 | 3,76 | 41,36 | 41,36 | 110116,80 | 84277,50 | 0,04 | 0,04 | 0,50 | -0,49 | 0,00 | 0,00 | 31,25 | 25,47 | 76,33 | 76,33 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 55,09 | 0,10 | 13,51 | -13,47 | 0,29 | 0,28 | 18,76 | 20,04 | 10,76 | 8,90 | 203,58 | 203,29 | 194,01 | 193,72 | 9,85 | 9,29 | 4,73 | 4,65 | 5,51 | 5,51 | 60,60 | 60,60 | 163985,80 | 130406,10 | 0,04 | 0,04 | 0,52 | -0,51 | 0,00 | 0,00 | 95,09 | 79,93 | 78,89 | 78,89 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 40,63 | 0,10 | 6,02 | -6,00 | 0,04 | 0,04 | 20,04 | 19,22 | 10,02 | 10,76 | 203,29 | 203,25 | 194,05 | 194,01 | 9,29 | 9,20 | 0,95 | 0,94 | 4,06 | 4,06 | 44,69 | 44,69 | 73059,50 | 60334,30 | 0,04 | 0,04 | 0,23 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 70,13 | 59,63 | 79,93 | 79,93 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 25,73 | 0,10 | 0,93 | -0,93 | 0,00 | 0,00 | 19,22 | 19,83 | 10,63 | 10,02 | 203,25 | 203,25 | 194,05 | 194,05 | 9,20 | 9,20 | 0,03 | 0,03 | 2,57 | 2,57 | 28,30 | 28,30 | 11267,70 | 9315,40 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 44,41 | 37,78 | 79,98 | 79,98 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 50,22 | 0,10 | 5,09 | -5,07 | 0,04 | 0,04 | 19,22 | 18,69 | 9,56 | 10,02 | 203,25 | 203,21 | 194,08 | 194,05 | 9,20 | 9,13 | 0,68 | 0,67 | 5,02 | 5,02 | 55,24 | 55,24 | 61782,80 | 51026,30 | 0,04 | 0,04 | 0,20 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 86,69 | 73,68 | 79,92 | 79,92 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 20,86 | 0,10 | 3,49 | -3,48 | 0,01 | 0,01 | 18,69 | 19,18 | 10,07 | 9,56 | 203,21 | 203,20 | 194,09 | 194,08 | 9,13 | 9,11 | 0,32 | 0,32 | 2,09 | 2,09 | 22,95 | 22,95 | 42319,30 | 35014,70 | 0,04 | 0,04 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 36,01 | 30,60 | 79,92 | 79,92 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 52,56 | 0,10 | 1,60 | -1,59 | 0,00 | 0,00 | 18,69 | 18,59 | 9,47 | 9,56 | 203,21 | 203,21 | 194,09 | 194,08 | 9,13 | 9,12 | 0,07 | 0,07 | 5,26 | 5,26 | 57,82 | 57,82 | 19452,40 | 16020,90 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 90,72 | 77,11 | 79,92 | 79,92 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 23,20 | 0,10 | 0,92 | -0,92 | 0,00 | 0,00 | 18,59 | 19,15 | 10,03 | 9,47 | 203,21 | 203,21 | 194,09 | 194,09 | 9,12 | 9,12 | 0,02 | 0,02 | 2,32 | 2,32 | 25,52 | 25,52 | 11165,30 | 9231,60 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 40,05 | 34,04 | 79,92 | 79,92 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 135,06 | 0,10 | 0,68 | -0,68 | 0,00 | 0,00 | 18,59 | 19,00 | 9,89 | 9,47 | 203,21 | 203,20 | 194,09 | 194,09 | 9,12 | 9,11 | 0,01 | 0,01 | 13,51 | 13,51 | 148,57 | 148,57 | 8275,50 | 6799,00 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 233,13 | 198,15 | 79,92 | 79,92 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 31,98 | 0,10 | 7,49 | -7,47 | 0,05 | 0,05 | 20,04 | 20,66 | 11,48 | 10,76 | 203,29 | 203,24 | 194,06 | 194,01 | 9,29 | 9,18 | 1,46 | 1,45 | 3,20 | 3,20 | 35,18 | 35,18 | 90914,20 | 74234,70 | 0,04 | 0,04 | 0,29 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 55,20 | 45,86 | 78,05 | 78,05 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 16,69 | 0,10 | 0,94 | -0,94 | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 21,08 | 11,90 | 11,48 | 203,24 | 203,24 | 194,06 | 194,06 | 9,18 | 9,18 | 0,03 | 0,03 | 1,67 | 1,67 | 18,36 | 18,36 | 11449,40 | 9469,10 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 28,81 | 24,52 | 79,97 | 79,97 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 23,89 | 0,10 | 6,54 | -6,53 | 0,03 | 0,03 | 20,66 | 21,13 | 12,01 | 11,48 | 203,24 | 203,21 | 194,09 | 194,06 | 9,18 | 9,12 | 1,12 | 1,11 | 2,39 | 2,39 | 26,28 | 26,28 | 79457,70 | 64066,30 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 41,24 | 34,15 | 77,77 | 77,77 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 73,50 | 0,05 | 4,17 | -4,16 | 1,54 | 1,52 | 21,13 | 21,13 | 15,07 | 12,01 | 203,21 | 201,67 | 195,61 | 194,09 | 9,12 | 6,06 | 19,07 | 18,81 | 7,35 | 7,35 | 80,85 | 80,85 | 103374,90 | 83367,00 | 0,04 | 0,04 | 0,66 | -0,66 | 0,00 | 0,00 | 30,44 | 24,90 | 76,79 | 76,79 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 24,20 | 0,05 | 2,37 | -2,37 | 0,17 | 0,16 | 21,13 | 21,47 | 12,68 | 12,01 | 203,21 | 203,04 | 194,25 | 194,09 | 9,12 | 8,80 | 6,21 | 6,14 | 2,42 | 2,42 | 26,62 | 26,62 | 58840,60 | 48054,30 | 0,04 | 0,04 | 0,38 | -0,37 | 0,00 | 0,00 | 10,02 | 8,48 | 79,50 | 79,50 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 14,56 | 0,05 | 0,90 | -0,90 | 0,02 | 0,02 | 21,47 | 21,59 | 12,82 | 12,68 | 203,04 | 203,03 | 194,26 | 194,25 | 8,80 | 8,77 | 0,92 | 0,92 | 1,46 | 1,46 | 16,02 | 16,02 | 22426,10 | 18556,20 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 6,03 | 5,11 | 79,64 | 79,64 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 52,66 | 0,05 | 1,47 | -1,47 | 0,14 | 0,14 | 21,47 | 22,40 | 13,88 | 12,68 | 203,04 | 202,91 | 194,39 | 194,25 | 8,80 | 8,52 | 2,40 | 2,37 | 5,27 | 5,27 | 57,93 | 57,93 | 36411,90 | 30113,00 | 0,04 | 0,04 | 0,23 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 21,81 | 18,42 | 79,41 | 79,41 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 18,80 | 0,05 | 0,98 | -0,98 | 0,02 | 0,02 | 22,40 | 22,65 | 14,18 | 13,88 | 202,91 | 202,88 | 194,41 | 194,39 | 8,52 | 8,48 | 1,08 | 1,07 | 1,88 | 1,88 | 20,68 | 20,68 | 24259,60 | 20072,50 | 0,04 | 0,04 | 0,16 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 7,79 | 6,58 | 79,40 | 79,40 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 36,18 | 0,05 | 0,49 | -0,49 | 0,01 | 0,01 | 22,40 | 22,82 | 14,33 | 13,88 | 202,91 | 202,89 | 194,40 | 194,39 | 8,52 | 8,50 | 0,28 | 0,28 | 3,62 | 3,62 | 39,80 | 39,80 | 12146,60 | 10045,30 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 14,98 | 12,66 | 79,42 | 79,42 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 31,57 | 0,07 | 9,82 | -9,81 | 0,59 | 0,58 | 22,00 | 20,41 | 1,58 | 2,00 | 208,70 | 208,11 | 189,28 | 188,70 | 20,00 | 18,83 | 16,95 | 16,77 | 3,16 | 3,16 | 34,73 | 34,73 | 171760,00 | 145736,30 | 0,04 | 0,04 | 0,78 | -0,77 | 0,00 | 0,00 | 26,24 | 23,44 | 84,07 | 84,07 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 37,34 | 0,07 | 4,96 | -4,96 | 0,18 | 0,18 | 20,41 | 19,11 | 0,64 | 1,58 | 208,11 | 207,93 | 189,46 | 189,28 | 18,83 | 18,47 | 4,36 | 4,33 | 3,73 | 3,73 | 41,07 | 41,07 | 86838,20 | 76450,70 | 0,04 | 0,04 | 0,39 | -0,39 | 0,00 | 0,00 | 31,03 | 27,71 | 84,18 | 84,18 |
| Котельная п. Телецентр, ул. Св | 128,16 | 0,07 | 4,85 | -4,85 | 0,59 | 0,58 | 20,41 | 18,29 | 0,64 | 1,58 | 208,11 | 207,52 | 189,87 | 189,28 | 18,83 | 17,66 | 4,17 | 4,14 | 12,82 | 12,82 | 140,98 | 140,98 | 84916,90 | 74733,10 | 0,04 | 0,04 | 0,39 | -0,38 | 0,00 | 0,00 | 106,51 | 94,84 | 83,95 | 83,95 |
| котельная Старцево | 1521,82 | 0,15 | 24,45 | -24,18 | 2,98 | 2,90 | 17,00 | 12,92 | 3,80 | 2,00 | 164,42 | 161,44 | 152,32 | 149,42 | 15,00 | 9,12 | 1,78 | 1,73 | 152,18 | 152,18 | 1674,00 | 1674,00 | 196519,00 | 161049,10 | 0,03 | 0,03 | 0,41 | -0,40 | 0,06 | 0,06 | 5991,08 | 5089,50 | 79,88 | 79,88 |
| котельная Старцево | 178,88 | 0,15 | 6,97 | -6,92 | 0,03 | 0,03 | 12,92 | 13,41 | 4,34 | 3,80 | 161,44 | 161,41 | 152,34 | 152,32 | 9,12 | 9,06 | 0,15 | 0,15 | 17,89 | 17,89 | 196,77 | 196,77 | 56014,10 | 46079,90 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,01 | 0,01 | 704,21 | 598,19 | 79,87 | 79,87 |
| котельная Старцево | 257,76 | 0,15 | 3,48 | -3,46 | 0,01 | 0,01 | 13,41 | 14,40 | 5,36 | 4,34 | 161,41 | 161,40 | 152,36 | 152,34 | 9,06 | 9,04 | 0,04 | 0,04 | 25,78 | 25,78 | 283,54 | 283,54 | 27997,30 | 23026,80 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | -0,06 | 0,01 | 0,01 | 1014,75 | 861,90 | 79,86 | 79,86 |
| котельная Старцево | 60,61 | 0,15 | 3,48 | -3,47 | 0,00 | 0,00 | 13,41 | 13,88 | 4,83 | 4,34 | 161,41 | 161,40 | 152,35 | 152,34 | 9,06 | 9,06 | 0,04 | 0,04 | 6,06 | 6,06 | 66,67 | 66,67 | 27957,30 | 23103,00 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 238,61 | 202,70 | 79,88 | 79,88 |
| котельная Старцево | 144,55 | 0,15 | 3,49 | -3,48 | 0,01 | 0,01 | 12,92 | 12,81 | 3,70 | 3,80 | 161,44 | 161,43 | 152,32 | 152,32 | 9,12 | 9,11 | 0,04 | 0,04 | 14,46 | 14,46 | 159,01 | 159,01 | 28063,80 | 23144,70 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | -0,06 | 0,01 | 0,01 | 569,06 | 483,65 | 79,91 | 79,91 |
| котельная Старцево | 168,61 | 0,15 | 3,49 | -3,47 | 0,01 | 0,01 | 12,92 | 13,43 | 4,32 | 3,80 | 161,44 | 161,43 | 152,32 | 152,32 | 9,12 | 9,11 | 0,04 | 0,04 | 16,86 | 16,86 | 185,47 | 185,47 | 28068,60 | 23135,40 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | -0,06 | 0,01 | 0,01 | 663,78 | 564,15 | 79,91 | 79,91 |
| котельная Старцево | 75,34 | 0,15 | 10,43 | -10,38 | 0,03 | 0,03 | 12,92 | 12,41 | 3,34 | 3,80 | 161,44 | 161,41 | 152,34 | 152,32 | 9,12 | 9,07 | 0,33 | 0,33 | 7,53 | 7,53 | 82,87 | 82,87 | 83865,50 | 69113,50 | 0,03 | 0,03 | 0,18 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 296,60 | 251,90 | 79,85 | 79,85 |
| котельная Старцево | 130,06 | 0,15 | 3,48 | -3,47 | 0,01 | 0,01 | 12,41 | 12,40 | 3,35 | 3,34 | 161,41 | 161,40 | 152,35 | 152,34 | 9,07 | 9,06 | 0,04 | 0,04 | 13,01 | 13,01 | 143,07 | 143,07 | 27977,40 | 23081,20 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | -0,06 | 0,01 | 0,01 | 512,02 | 434,96 | 79,87 | 79,87 |
| котельная Старцево | 119,45 | 0,15 | 6,95 | -6,91 | 0,02 | 0,02 | 12,41 | 12,27 | 3,24 | 3,34 | 161,41 | 161,39 | 152,36 | 152,34 | 9,07 | 9,03 | 0,15 | 0,15 | 11,95 | 11,95 | 131,40 | 131,40 | 55863,00 | 46053,40 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,01 | 470,25 | 399,34 | 79,85 | 79,85 |
| котельная Старцево | 31,35 | 0,15 | 3,47 | -3,46 | 0,00 | 0,00 | 12,27 | 12,38 | 3,35 | 3,24 | 161,39 | 161,39 | 152,36 | 152,36 | 9,03 | 9,03 | 0,04 | 0,04 | 3,14 | 3,14 | 34,49 | 34,49 | 27897,70 | 23069,90 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 123,42 | 104,81 | 79,85 | 79,85 |
| котельная Старцево | 168,64 | 0,15 | 3,47 | -3,46 | 0,01 | 0,01 | 12,27 | 11,38 | 2,37 | 3,24 | 161,39 | 161,38 | 152,37 | 152,36 | 9,03 | 9,01 | 0,04 | 0,04 | 16,86 | 16,86 | 185,50 | 185,50 | 27925,60 | 23016,80 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | -0,06 | 0,01 | 0,01 | 663,90 | 563,76 | 79,84 | 79,84 |
| Добрый | 49,06 | 0,10 | 20,09 | -20,04 | 0,56 | 0,56 | 12,00 | 11,44 | 2,56 | 2,00 | 81,00 | 80,44 | 71,56 | 71,00 | 10,00 | 8,88 | 10,42 | 10,28 | 4,91 | 4,91 | 53,97 | 53,97 | 243916,80 | 201602,20 | 0,04 | 0,04 | 0,77 | -0,76 | 0,00 | 0,00 | 84,68 | 71,48 | 79,34 | 79,34 |
| Добрый | 145,39 | 0,10 | 6,73 | -6,71 | 0,19 | 0,19 | 11,44 | 11,25 | 2,74 | 2,56 | 80,44 | 80,25 | 71,74 | 71,56 | 8,88 | 8,51 | 1,18 | 1,17 | 14,54 | 14,54 | 159,93 | 159,93 | 81671,40 | 67496,80 | 0,04 | 0,04 | 0,26 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 250,96 | 211,99 | 79,40 | 79,40 |
| Добрый | 31,05 | 0,10 | 3,36 | -3,36 | 0,01 | 0,01 | 11,25 | 11,24 | 2,75 | 2,74 | 80,25 | 80,24 | 71,75 | 71,74 | 8,51 | 8,49 | 0,30 | 0,30 | 3,11 | 3,11 | 34,16 | 34,16 | 40844,10 | 33788,70 | 0,04 | 0,04 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 53,60 | 45,28 | 79,41 | 79,41 |
| Добрый | 66,90 | 0,10 | 3,36 | -3,35 | 0,02 | 0,02 | 11,25 | 11,32 | 2,85 | 2,74 | 80,25 | 80,23 | 71,76 | 71,74 | 8,51 | 8,46 | 0,30 | 0,30 | 6,69 | 6,69 | 73,59 | 73,59 | 40795,20 | 33735,00 | 0,04 | 0,04 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 115,48 | 97,53 | 79,39 | 79,39 |
| Добрый | 55,57 | 0,10 | 3,44 | -3,43 | 0,02 | 0,02 | 11,44 | 11,42 | 2,57 | 2,56 | 80,44 | 80,42 | 71,57 | 71,56 | 8,88 | 8,85 | 0,31 | 0,31 | 5,56 | 5,56 | 61,13 | 61,13 | 41703,60 | 34491,80 | 0,04 | 0,04 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 95,92 | 81,33 | 79,71 | 79,71 |
| Добрый | 113,16 | 0,10 | 9,93 | -9,90 | 0,32 | 0,32 | 11,44 | 11,38 | 3,13 | 2,56 | 80,44 | 80,12 | 71,87 | 71,56 | 8,88 | 8,25 | 2,56 | 2,53 | 11,32 | 11,32 | 124,48 | 124,48 | 120531,00 | 99622,80 | 0,04 | 0,04 | 0,38 | -0,38 | 0,00 | 0,00 | 195,33 | 164,52 | 79,16 | 79,16 |
| Добрый | 28,12 | 0,10 | 3,31 | -3,31 | 0,01 | 0,01 | 11,38 | 11,39 | 3,16 | 3,13 | 80,12 | 80,11 | 71,88 | 71,87 | 8,25 | 8,23 | 0,29 | 0,29 | 2,81 | 2,81 | 30,93 | 30,93 | 40225,30 | 33277,20 | 0,04 | 0,04 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 48,54 | 40,90 | 79,19 | 79,19 |
| Добрый | 31,34 | 0,10 | 3,31 | -3,31 | 0,01 | 0,01 | 11,38 | 11,41 | 3,18 | 3,13 | 80,12 | 80,11 | 71,88 | 71,87 | 8,25 | 8,23 | 0,29 | 0,29 | 3,13 | 3,13 | 34,47 | 34,47 | 40221,00 | 33272,40 | 0,04 | 0,04 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 54,10 | 45,58 | 79,19 | 79,19 |
| Добрый | 152,32 | 0,10 | 3,30 | -3,29 | 0,05 | 0,05 | 11,38 | 12,07 | 3,92 | 3,13 | 80,12 | 80,07 | 71,92 | 71,87 | 8,25 | 8,15 | 0,29 | 0,29 | 15,23 | 15,23 | 167,55 | 167,55 | 40059,80 | 33094,30 | 0,04 | 0,04 | 0,13 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 262,92 | 221,34 | 79,12 | 79,12 |
| Спасское | 28,49 | 0,08 | 2,56 | -2,56 | 0,02 | 0,02 | 7,45 | 7,42 | 2,46 | 2,45 | 72,44 | 72,42 | 67,46 | 67,44 | 5,00 | 4,96 | 0,58 | 0,57 | 2,85 | 2,85 | 31,34 | 31,34 | 39057,80 | 30273,10 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 31,15 | 24,91 | 74,96 | 74,96 |
| Спасское | 39,40 | 0,08 | 2,56 | -2,56 | 0,03 | 0,03 | 7,42 | 7,40 | 2,48 | 2,46 | 72,42 | 72,40 | 67,48 | 67,46 | 4,96 | 4,91 | 0,58 | 0,57 | 3,94 | 3,94 | 43,34 | 43,34 | 39052,80 | 30277,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 43,08 | 34,46 | 74,96 | 74,96 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 44,26 | 0,10 | 22,41 | -22,36 | 0,63 | 0,62 | 12,00 | 11,98 | 3,23 | 2,00 | 162,48 | 161,85 | 153,10 | 152,48 | 10,00 | 8,75 | 12,96 | 12,76 | 4,43 | 4,43 | 48,69 | 48,69 | 272039,50 | 216481,10 | 0,04 | 0,04 | 0,86 | -0,84 | 0,00 | 0,00 | 76,40 | 62,64 | 76,95 | 76,95 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 173,15 | 0,10 | 3,74 | -3,73 | 0,07 | 0,07 | 11,98 | 12,67 | 4,06 | 3,23 | 161,85 | 161,78 | 153,17 | 153,10 | 8,75 | 8,61 | 0,37 | 0,37 | 17,32 | 17,32 | 190,47 | 190,47 | 45421,10 | 37052,10 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 298,88 | 253,01 | 79,51 | 79,51 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 149,19 | 0,10 | 18,67 | -18,63 | 1,48 | 1,46 | 11,98 | 9,16 | 3,35 | 3,23 | 161,85 | 160,37 | 154,56 | 153,10 | 8,75 | 5,81 | 9,00 | 8,87 | 14,92 | 14,92 | 164,11 | 164,11 | 226608,60 | 180376,50 | 0,04 | 0,04 | 0,71 | -0,70 | 0,00 | 0,00 | 257,52 | 209,78 | 76,44 | 76,44 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 40,05 | 0,10 | 32,04 | -31,90 | 1,17 | 1,14 | 12,00 | 10,43 | 2,73 | 2,00 | 207,57 | 206,41 | 198,71 | 197,57 | 10,00 | 7,70 | 26,44 | 25,86 | 4,01 | 4,01 | 44,06 | 44,06 | 388981,60 | 292934,60 | 0,04 | 0,04 | 1,23 | -1,20 | 0,00 | 0,00 | 69,13 | 52,99 | 71,75 | 71,75 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 262,42 | 0,10 | 3,18 | -3,16 | 0,08 | 0,08 | 10,43 | 8,80 | 1,26 | 2,73 | 206,41 | 206,33 | 198,79 | 198,71 | 7,70 | 7,54 | 0,27 | 0,27 | 26,24 | 26,24 | 288,66 | 288,66 | 38555,20 | 31008,00 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 452,97 | 401,22 | 83,16 | 83,16 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 17,67 | 0,10 | 28,86 | -28,74 | 0,42 | 0,41 | 10,43 | 10,12 | 3,25 | 2,73 | 206,41 | 205,99 | 199,12 | 198,71 | 7,70 | 6,87 | 21,47 | 20,99 | 1,77 | 1,77 | 19,44 | 19,44 | 350417,60 | 260363,20 | 0,04 | 0,04 | 1,10 | -1,08 | 0,00 | 0,00 | 30,50 | 22,99 | 70,50 | 70,50 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 51,06 | 0,05 | 2,81 | -2,80 | 0,49 | 0,48 | 10,12 | 9,83 | 3,93 | 3,25 | 205,99 | 205,50 | 199,60 | 199,12 | 6,87 | 5,90 | 8,66 | 8,55 | 5,11 | 5,11 | 56,17 | 56,17 | 69549,00 | 55367,70 | 0,04 | 0,04 | 0,45 | -0,44 | 0,00 | 0,00 | 21,14 | 18,43 | 81,75 | 81,75 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 68,91 | 0,10 | 6,03 | -6,02 | 0,07 | 0,07 | 13,78 | 12,65 | 8,46 | 9,45 | 204,71 | 204,64 | 200,45 | 200,38 | 4,34 | 4,19 | 0,95 | 0,94 | 6,89 | 6,89 | 75,80 | 75,80 | 73182,70 | 60507,90 | 0,04 | 0,04 | 0,23 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 118,95 | 100,61 | 79,51 | 79,51 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 51,03 | 0,10 | 6,40 | -6,39 | 0,06 | 0,06 | 13,78 | 13,91 | 9,70 | 9,45 | 204,71 | 204,65 | 200,44 | 200,38 | 4,34 | 4,22 | 1,07 | 1,06 | 5,10 | 5,10 | 56,13 | 56,13 | 77728,10 | 64274,50 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 88,08 | 74,54 | 79,55 | 79,55 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 109,19 | 0,10 | 26,06 | -25,94 | 2,10 | 2,05 | 10,12 | 8,54 | 5,82 | 3,25 | 205,99 | 203,89 | 201,17 | 199,12 | 6,87 | 2,72 | 17,51 | 17,09 | 10,92 | 10,92 | 120,11 | 120,11 | 316348,90 | 228633,40 | 0,04 | 0,04 | 1,00 | -0,98 | 0,00 | 0,00 | 188,47 | 139,73 | 69,28 | 69,28 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 65,17 | 0,08 | 11,23 | -11,19 | 0,77 | 0,76 | 8,54 | 7,24 | 6,06 | 5,82 | 203,89 | 203,11 | 201,93 | 201,17 | 2,72 | 1,18 | 10,80 | 10,58 | 6,52 | 6,52 | 71,69 | 71,69 | 171253,50 | 122221,50 | 0,04 | 0,04 | 0,68 | -0,66 | 0,00 | 0,00 | 71,26 | 51,97 | 68,11 | 68,11 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 126,14 | 0,10 | 3,84 | -3,83 | 0,05 | 0,05 | 8,54 | 8,18 | 5,57 | 5,82 | 203,89 | 203,83 | 201,22 | 201,17 | 2,72 | 2,61 | 0,39 | 0,39 | 12,61 | 12,61 | 138,75 | 138,75 | 46656,10 | 34653,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 217,73 | 173,70 | 74,64 | 74,64 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 33,81 | 0,10 | 2,81 | -2,80 | 0,01 | 0,01 | 8,18 | 8,67 | 6,08 | 5,57 | 203,83 | 203,82 | 201,23 | 201,22 | 2,61 | 2,59 | 0,21 | 0,21 | 3,38 | 3,38 | 37,19 | 37,19 | 34088,10 | 26760,60 | 0,04 | 0,04 | 0,11 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 58,36 | 47,19 | 75,80 | 75,80 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 225,47 | 0,05 | 1,03 | -1,03 | 0,30 | 0,29 | 8,18 | 5,82 | 3,81 | 5,57 | 203,83 | 203,53 | 201,52 | 201,22 | 2,61 | 2,02 | 1,20 | 1,18 | 22,55 | 22,55 | 248,02 | 248,02 | 25602,90 | 19511,00 | 0,04 | 0,04 | 0,17 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 93,37 | 71,29 | 71,49 | 71,49 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 151,12 | 0,05 | 1,03 | -1,03 | 0,20 | 0,20 | 5,82 | 5,34 | 3,71 | 3,81 | 203,53 | 203,34 | 201,71 | 201,52 | 2,02 | 1,63 | 1,19 | 1,18 | 15,11 | 15,11 | 166,23 | 166,23 | 25578,60 | 19011,60 | 0,04 | 0,04 | 0,16 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 62,58 | 47,83 | 71,49 | 71,49 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 83,18 | 0,10 | 10,99 | -10,93 | 0,29 | 0,28 | 8,54 | 8,95 | 6,80 | 5,82 | 203,89 | 203,60 | 201,45 | 201,17 | 2,72 | 2,15 | 3,13 | 3,06 | 8,32 | 8,32 | 91,50 | 91,50 | 133364,90 | 94965,40 | 0,04 | 0,04 | 0,42 | -0,41 | 0,00 | 0,00 | 143,58 | 105,46 | 68,60 | 68,60 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 49,69 | 0,05 | 1,57 | -1,57 | 0,15 | 0,15 | 8,95 | 9,24 | 7,39 | 6,80 | 203,60 | 203,45 | 201,60 | 201,45 | 2,15 | 1,85 | 2,74 | 2,70 | 4,97 | 4,97 | 54,66 | 54,66 | 38945,00 | 28587,60 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 20,58 | 16,01 | 72,77 | 72,77 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 87,98 | 0,10 | 9,41 | -9,36 | 0,22 | 0,22 | 8,95 | 9,22 | 7,51 | 6,80 | 203,60 | 203,38 | 201,67 | 201,45 | 2,15 | 1,71 | 2,31 | 2,25 | 8,80 | 8,80 | 96,78 | 96,78 | 114271,50 | 81358,80 | 0,04 | 0,04 | 0,36 | -0,35 | 0,00 | 0,00 | 151,86 | 110,45 | 67,90 | 67,90 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 74,78 | 0,08 | 0,79 | -0,79 | 0,01 | 0,01 | 9,22 | 9,75 | 8,05 | 7,51 | 203,38 | 203,37 | 201,67 | 201,67 | 1,71 | 1,70 | 0,06 | 0,06 | 7,48 | 7,48 | 82,26 | 82,26 | 12079,30 | 8727,90 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 81,77 | 62,93 | 71,92 | 71,92 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 275,88 | 0,08 | 3,25 | -3,23 | 0,28 | 0,27 | 9,22 | 6,93 | 5,77 | 7,51 | 203,38 | 203,10 | 201,94 | 201,67 | 1,71 | 1,15 | 0,92 | 0,90 | 27,59 | 27,59 | 303,47 | 303,47 | 49603,50 | 33822,40 | 0,04 | 0,04 | 0,20 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 301,67 | 203,01 | 62,73 | 62,73 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 30,17 | 0,08 | 2,13 | -2,12 | 0,01 | 0,01 | 6,93 | 7,00 | 5,88 | 5,77 | 203,10 | 203,08 | 201,96 | 201,94 | 1,15 | 1,13 | 0,40 | 0,40 | 3,02 | 3,02 | 33,19 | 33,19 | 32452,20 | 21217,60 | 0,04 | 0,04 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 32,99 | 21,73 | 61,28 | 61,28 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 41,24 | 0,05 | 2,13 | -2,12 | 0,23 | 0,22 | 7,00 | 6,43 | 5,75 | 5,88 | 203,08 | 202,86 | 202,18 | 201,96 | 1,13 | 0,68 | 5,00 | 4,89 | 4,12 | 4,12 | 45,36 | 45,36 | 52726,20 | 33975,00 | 0,04 | 0,04 | 0,34 | -0,33 | 0,00 | 0,00 | 17,08 | 11,25 | 61,28 | 61,28 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 68,70 | 0,05 | 1,12 | -1,12 | 0,11 | 0,11 | 6,93 | 7,68 | 6,74 | 5,77 | 203,10 | 202,99 | 202,05 | 201,94 | 1,15 | 0,94 | 1,41 | 1,39 | 6,87 | 6,87 | 75,57 | 75,57 | 27792,30 | 18722,30 | 0,04 | 0,04 | 0,18 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 28,45 | 19,99 | 65,46 | 65,46 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 117,58 | 0,10 | 5,37 | -5,34 | 0,10 | 0,10 | 9,22 | 7,40 | 5,88 | 7,51 | 203,38 | 203,28 | 201,76 | 201,67 | 1,71 | 1,51 | 0,76 | 0,74 | 11,76 | 11,76 | 129,34 | 129,34 | 65157,50 | 47083,10 | 0,04 | 0,04 | 0,21 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 202,96 | 153,05 | 70,44 | 70,44 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 19,29 | 0,10 | 2,36 | -2,35 | 0,00 | 0,00 | 7,40 | 7,54 | 6,04 | 5,88 | 203,28 | 203,27 | 201,77 | 201,76 | 1,51 | 1,51 | 0,15 | 0,15 | 1,93 | 1,93 | 21,22 | 21,22 | 28622,60 | 21004,60 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 33,30 | 25,19 | 70,72 | 70,72 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 144,68 | 0,10 | 3,01 | -2,99 | 0,04 | 0,04 | 7,40 | 5,72 | 4,28 | 5,88 | 203,28 | 203,24 | 201,80 | 201,76 | 1,51 | 1,44 | 0,24 | 0,24 | 14,47 | 14,47 | 159,15 | 159,15 | 36508,90 | 26750,90 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 249,73 | 187,61 | 70,22 | 70,22 |
| с. Становой Колодезь, РемЗавод | 647,00 | 0,10 | 12,44 | -12,39 | 2,86 | 2,81 | 12,00 | 13,78 | 9,45 | 2,00 | 207,57 | 204,71 | 200,38 | 197,57 | 10,00 | 4,34 | 4,01 | 3,94 | 64,70 | 64,70 | 711,70 | 711,70 | 151053,60 | 119971,50 | 0,04 | 0,04 | 0,48 | -0,47 | 0,01 | 0,01 | 1116,80 | 946,55 | 79,54 | 79,54 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 39,59 | 0,07 | 2,02 | -2,01 | 0,03 | 0,03 | 23,90 | 23,44 | 21,82 | 22,22 | 172,97 | 172,94 | 171,32 | 171,29 | 1,69 | 1,62 | 0,73 | 0,72 | 3,96 | 3,96 | 43,55 | 43,55 | 35293,80 | 23111,30 | 0,04 | 0,04 | 0,16 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 32,90 | 22,04 | 62,35 | 62,35 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 53,42 | 0,07 | 2,00 | -2,00 | 0,04 | 0,04 | 23,90 | 23,74 | 22,14 | 22,22 | 172,97 | 172,93 | 171,33 | 171,29 | 1,69 | 1,60 | 0,72 | 0,72 | 5,34 | 5,34 | 58,76 | 58,76 | 35065,80 | 22958,90 | 0,04 | 0,04 | 0,16 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 44,40 | 29,66 | 62,16 | 62,16 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 28,61 | 0,07 | 4,02 | -4,01 | 0,09 | 0,09 | 23,86 | 23,90 | 22,22 | 21,99 | 173,07 | 172,97 | 171,29 | 171,20 | 1,87 | 1,69 | 2,87 | 2,82 | 2,86 | 2,86 | 31,47 | 31,47 | 70364,00 | 46067,30 | 0,04 | 0,04 | 0,32 | -0,31 | 0,00 | 0,00 | 23,78 | 15,91 | 62,25 | 62,25 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 56,29 | 0,07 | 2,11 | -2,10 | 0,05 | 0,05 | 23,86 | 24,02 | 22,25 | 21,99 | 173,07 | 173,02 | 171,25 | 171,20 | 1,87 | 1,77 | 0,80 | 0,79 | 5,63 | 5,63 | 61,92 | 61,92 | 36832,80 | 24476,70 | 0,04 | 0,04 | 0,17 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 46,78 | 31,92 | 63,51 | 63,51 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 88,93 | 0,10 | 6,13 | -6,11 | 0,10 | 0,10 | 23,60 | 23,86 | 21,99 | 21,55 | 173,16 | 173,07 | 171,20 | 171,11 | 2,06 | 1,87 | 0,98 | 0,97 | 8,89 | 8,89 | 97,82 | 97,82 | 74401,00 | 48687,30 | 0,04 | 0,04 | 0,23 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 153,50 | 103,38 | 62,69 | 62,69 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 95,80 | 0,10 | 6,02 | -6,00 | 0,10 | 0,10 | 23,60 | 24,06 | 22,20 | 21,55 | 173,16 | 173,06 | 171,20 | 171,11 | 2,06 | 1,86 | 0,95 | 0,93 | 9,58 | 9,58 | 105,38 | 105,38 | 73106,00 | 48543,50 | 0,04 | 0,04 | 0,23 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 165,36 | 112,83 | 63,53 | 63,53 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 36,44 | 0,07 | 2,12 | -2,11 | 0,03 | 0,03 | 24,06 | 24,03 | 22,24 | 22,20 | 173,06 | 173,03 | 171,24 | 171,20 | 1,86 | 1,79 | 0,81 | 0,80 | 3,64 | 3,64 | 40,08 | 40,08 | 37099,40 | 24658,50 | 0,04 | 0,04 | 0,17 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 30,28 | 20,72 | 63,71 | 63,71 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 63,02 | 0,10 | 3,90 | -3,89 | 0,03 | 0,03 | 24,06 | 24,08 | 22,28 | 22,20 | 173,06 | 173,03 | 171,23 | 171,20 | 1,86 | 1,80 | 0,40 | 0,40 | 6,30 | 6,30 | 69,32 | 69,32 | 47342,40 | 31447,80 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 108,78 | 74,10 | 63,43 | 63,43 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 27,02 | 0,07 | 2,10 | -2,09 | 0,02 | 0,02 | 24,08 | 24,01 | 22,26 | 22,28 | 173,03 | 173,01 | 171,26 | 171,23 | 1,80 | 1,75 | 0,79 | 0,78 | 2,70 | 2,70 | 29,72 | 29,72 | 36703,70 | 24396,80 | 0,04 | 0,04 | 0,17 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 22,46 | 15,30 | 63,42 | 63,42 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 35,28 | 0,07 | 1,80 | -1,80 | 0,02 | 0,02 | 24,08 | 24,18 | 22,42 | 22,28 | 173,03 | 173,01 | 171,25 | 171,23 | 1,80 | 1,76 | 0,59 | 0,58 | 3,53 | 3,53 | 38,81 | 38,81 | 31505,00 | 20938,70 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 29,32 | 19,97 | 63,43 | 63,43 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 18,05 | 0,10 | 12,15 | -12,11 | 0,08 | 0,07 | 23,50 | 23,60 | 21,55 | 21,29 | 173,24 | 173,16 | 171,11 | 171,03 | 2,21 | 2,06 | 3,83 | 3,74 | 1,81 | 1,81 | 19,86 | 19,86 | 147511,00 | 97950,90 | 0,04 | 0,04 | 0,46 | -0,45 | 0,00 | 0,00 | 31,16 | 21,12 | 63,10 | 63,10 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 16,59 | 0,10 | 12,15 | -12,11 | 0,07 | 0,07 | 23,51 | 23,50 | 21,29 | 21,16 | 173,31 | 173,24 | 171,03 | 170,96 | 2,34 | 2,21 | 3,83 | 3,74 | 1,66 | 1,66 | 18,25 | 18,25 | 147514,70 | 97948,40 | 0,04 | 0,04 | 0,46 | -0,45 | 0,00 | 0,00 | 28,64 | 19,41 | 63,10 | 63,10 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 50,47 | 0,70 | 17,86 | -17,60 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 23,51 | 21,16 | 21,05 | 173,31 | 173,31 | 170,96 | 170,96 | 2,34 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 5,05 | 55,52 | 55,52 | 30442,40 | 19997,60 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | -0,01 | 0,05 | 0,05 | 4419,39 | 2992,46 | 63,03 | 63,03 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 12,83 | 0,10 | 19,93 | -19,67 | 0,15 | 0,14 | 23,48 | 23,40 | 21,05 | 20,85 | 173,45 | 173,31 | 170,96 | 170,82 | 2,63 | 2,34 | 10,26 | 9,82 | 1,28 | 1,28 | 14,11 | 14,11 | 241976,90 | 159145,80 | 0,04 | 0,04 | 0,76 | -0,74 | 0,00 | 0,00 | 22,15 | 14,99 | 63,04 | 63,04 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 47,67 | 0,70 | 2,61 | -2,52 | 0,00 | 0,00 | 23,48 | 23,19 | 20,56 | 20,85 | 173,45 | 173,45 | 170,82 | 170,82 | 2,63 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 4,77 | 4,77 | 52,44 | 52,44 | 4450,20 | 2986,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 4174,21 | 3066,12 | 68,49 | 68,49 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 61,28 | 0,05 | 2,07 | -2,07 | 0,32 | 0,31 | 23,40 | 22,90 | 21,19 | 21,05 | 173,31 | 172,99 | 171,28 | 170,96 | 2,34 | 1,71 | 4,74 | 4,65 | 6,13 | 6,13 | 67,41 | 67,41 | 51347,20 | 34128,00 | 0,04 | 0,04 | 0,33 | -0,32 | 0,00 | 0,00 | 25,38 | 17,19 | 63,08 | 63,08 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 55,70 | 0,05 | 2,10 | -2,09 | 0,30 | 0,29 | 23,51 | 23,18 | 21,43 | 21,16 | 173,31 | 173,01 | 171,26 | 170,96 | 2,34 | 1,75 | 4,86 | 4,77 | 5,57 | 5,57 | 61,27 | 61,27 | 51990,70 | 34557,70 | 0,04 | 0,04 | 0,33 | -0,33 | 0,00 | 0,00 | 23,07 | 15,71 | 63,42 | 63,42 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 54,23 | 0,70 | 3,56 | -3,45 | 0,00 | 0,00 | 23,51 | 24,13 | 21,78 | 21,16 | 173,31 | 173,31 | 170,96 | 170,96 | 2,34 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 5,42 | 5,42 | 59,65 | 59,65 | 6076,60 | 3865,60 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 4748,63 | 3191,50 | 62,56 | 62,56 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 67,35 | 0,05 | 2,04 | -2,04 | 0,34 | 0,34 | 24,13 | 23,32 | 21,65 | 21,78 | 173,31 | 172,97 | 171,30 | 170,96 | 2,34 | 1,67 | 4,62 | 4,53 | 6,74 | 6,74 | 74,09 | 74,09 | 50673,20 | 33185,30 | 0,04 | 0,04 | 0,33 | -0,32 | 0,00 | 0,00 | 27,89 | 18,79 | 62,72 | 62,72 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 84,56 | 0,05 | 1,47 | -1,47 | 0,22 | 0,22 | 24,13 | 23,55 | 21,65 | 21,78 | 173,31 | 173,08 | 171,18 | 170,96 | 2,34 | 1,90 | 2,40 | 2,36 | 8,46 | 8,46 | 93,02 | 93,02 | 36451,50 | 23858,00 | 0,04 | 0,04 | 0,23 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 35,02 | 23,45 | 62,33 | 62,33 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 53,43 | 0,05 | 1,47 | -1,47 | 0,14 | 0,14 | 23,55 | 23,45 | 21,83 | 21,65 | 173,08 | 172,94 | 171,32 | 171,18 | 1,90 | 1,62 | 2,40 | 2,36 | 5,34 | 5,34 | 58,77 | 58,77 | 36043,20 | 23864,10 | 0,04 | 0,04 | 0,23 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 22,13 | 14,82 | 62,33 | 62,33 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 293,95 | 0,70 | 22,81 | -21,91 | 0,00 | 0,00 | 22,58 | 23,48 | 20,85 | 19,95 | 173,45 | 173,45 | 170,82 | 170,82 | 2,63 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 29,40 | 29,40 | 323,35 | 323,35 | 38885,90 | 24889,60 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | -0,02 | 0,27 | 0,28 | 25739,64 | 17593,53 | 63,66 | 63,66 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 35,83 | 0,10 | 1,87 | -1,86 | 0,00 | 0,00 | 22,58 | 22,81 | 20,19 | 19,95 | 173,45 | 173,45 | 170,83 | 170,82 | 2,63 | 2,62 | 0,10 | 0,10 | 3,58 | 3,58 | 39,41 | 39,41 | 22700,10 | 15756,60 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 61,85 | 45,40 | 68,46 | 68,46 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 83,56 | 0,15 | 24,69 | -23,77 | 0,17 | 0,15 | 21,70 | 22,58 | 19,95 | 18,75 | 173,62 | 173,45 | 170,82 | 170,67 | 2,95 | 2,63 | 1,82 | 1,66 | 8,36 | 8,36 | 91,92 | 91,92 | 198453,00 | 129228,70 | 0,03 | 0,03 | 0,41 | -0,39 | 0,00 | 0,00 | 328,96 | 226,12 | 64,03 | 64,03 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 23,89 | 0,10 | 2,71 | -2,71 | 0,01 | 0,01 | 21,70 | 22,12 | 19,19 | 18,75 | 173,62 | 173,61 | 170,68 | 170,67 | 2,95 | 2,94 | 0,20 | 0,20 | 2,39 | 2,39 | 26,28 | 26,28 | 32954,10 | 23212,10 | 0,04 | 0,04 | 0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 41,24 | 30,83 | 69,77 | 69,77 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 79,84 | 0,15 | 27,40 | -26,48 | 0,20 | 0,18 | 20,69 | 21,70 | 18,75 | 17,36 | 173,82 | 173,62 | 170,67 | 170,49 | 3,33 | 2,95 | 2,24 | 2,06 | 7,98 | 7,98 | 87,82 | 87,82 | 220300,60 | 143934,60 | 0,03 | 0,03 | 0,46 | -0,44 | 0,00 | 0,00 | 314,31 | 218,03 | 64,62 | 64,62 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 51,69 | 0,15 | 33,11 | -32,15 | 0,19 | 0,17 | 19,98 | 20,69 | 17,36 | 16,30 | 174,00 | 173,82 | 170,49 | 170,32 | 3,68 | 3,33 | 3,26 | 3,03 | 5,17 | 5,17 | 56,86 | 56,86 | 266144,00 | 174788,80 | 0,03 | 0,03 | 0,56 | -0,53 | 0,00 | 0,00 | 203,49 | 139,94 | 64,06 | 64,06 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 40,68 | 0,10 | 2,21 | -2,21 | 0,01 | 0,01 | 19,98 | 20,05 | 16,37 | 16,30 | 174,00 | 174,00 | 170,32 | 170,32 | 3,68 | 3,67 | 0,13 | 0,13 | 4,07 | 4,07 | 44,75 | 44,75 | 26866,00 | 19188,40 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 70,22 | 54,26 | 72,15 | 72,15 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 239,35 | 0,10 | 35,32 | -34,35 | 8,46 | 7,86 | 22,00 | 19,98 | 16,30 | 2,00 | 182,46 | 174,00 | 170,32 | 162,46 | 20,00 | 3,68 | 32,13 | 29,85 | 23,94 | 23,94 | 263,29 | 263,29 | 428850,50 | 282056,20 | 0,04 | 0,04 | 1,35 | -1,29 | 0,00 | 0,00 | 413,15 | 286,37 | 64,58 | 64,58 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 41,80 | 0,15 | 5,70 | -5,68 | 0,01 | 0,01 | 20,69 | 20,77 | 17,46 | 17,36 | 173,82 | 173,81 | 170,50 | 170,49 | 3,33 | 3,32 | 0,10 | 0,10 | 4,18 | 4,18 | 45,98 | 45,98 | 45826,20 | 29974,00 | 0,03 | 0,03 | 0,10 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 164,56 | 108,65 | 61,45 | 61,45 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 61,65 | 0,05 | 2,90 | -2,89 | 0,63 | 0,61 | 20,77 | 19,22 | 17,15 | 17,46 | 173,81 | 173,18 | 171,11 | 170,50 | 3,32 | 2,08 | 9,25 | 9,04 | 6,17 | 6,17 | 67,82 | 67,82 | 71867,30 | 46342,60 | 0,04 | 0,04 | 0,46 | -0,45 | 0,00 | 0,00 | 25,53 | 17,00 | 61,94 | 61,94 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 61,64 | 0,05 | 1,52 | -1,52 | 0,17 | 0,17 | 19,22 | 19,20 | 17,47 | 17,15 | 173,18 | 173,01 | 171,28 | 171,11 | 2,08 | 1,73 | 2,56 | 2,52 | 6,16 | 6,16 | 67,80 | 67,80 | 37659,50 | 24662,30 | 0,04 | 0,04 | 0,24 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 25,52 | 17,34 | 63,24 | 63,24 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 140,40 | 0,05 | 1,38 | -1,37 | 0,33 | 0,32 | 19,22 | 17,65 | 16,22 | 17,15 | 173,18 | 172,86 | 171,43 | 171,11 | 2,08 | 1,43 | 2,12 | 2,08 | 14,04 | 14,04 | 154,44 | 154,44 | 34201,10 | 22049,10 | 0,04 | 0,04 | 0,22 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 58,14 | 37,84 | 60,52 | 60,52 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 77,28 | 0,05 | 2,80 | -2,79 | 0,73 | 0,72 | 20,77 | 21,21 | 19,34 | 17,46 | 173,81 | 173,08 | 171,21 | 170,50 | 3,32 | 1,87 | 8,62 | 8,43 | 7,73 | 7,73 | 85,01 | 85,01 | 69387,10 | 44740,10 | 0,04 | 0,04 | 0,45 | -0,44 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 20,97 | 60,94 | 60,94 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 54,92 | 0,05 | 1,45 | -1,45 | 0,14 | 0,14 | 21,21 | 21,10 | 19,51 | 19,34 | 173,08 | 172,94 | 171,35 | 171,21 | 1,87 | 1,58 | 2,35 | 2,31 | 5,49 | 5,49 | 60,41 | 60,41 | 36032,50 | 23246,10 | 0,04 | 0,04 | 0,23 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 22,74 | 15,16 | 62,02 | 62,02 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 115,89 | 0,05 | 1,35 | -1,34 | 0,26 | 0,25 | 21,21 | 21,61 | 20,26 | 19,34 | 173,08 | 172,82 | 171,47 | 171,21 | 1,87 | 1,36 | 2,02 | 1,98 | 11,59 | 11,59 | 127,48 | 127,48 | 33346,30 | 21178,70 | 0,04 | 0,04 | 0,21 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 47,99 | 30,86 | 59,78 | 59,78 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 48,52 | 0,10 | 8,69 | -8,68 | 0,11 | 0,10 | 27,72 | 27,24 | 9,78 | 10,06 | 171,31 | 171,21 | 153,75 | 153,65 | 17,66 | 17,45 | 1,97 | 1,95 | 4,85 | 4,85 | 53,37 | 53,37 | 105548,60 | 91752,80 | 0,04 | 0,04 | 0,33 | -0,33 | 0,00 | 0,00 | 83,75 | 74,18 | 83,47 | 83,47 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 95,66 | 0,10 | 0,66 | -0,66 | 0,00 | 0,00 | 29,13 | 29,91 | 5,27 | 4,49 | 174,82 | 174,82 | 150,18 | 150,18 | 24,64 | 24,64 | 0,01 | 0,01 | 9,57 | 9,57 | 105,23 | 105,23 | 7935,50 | 7112,90 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 165,12 | 149,72 | 85,57 | 85,57 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 119,85 | 0,10 | 5,61 | -5,61 | 0,11 | 0,11 | 24,50 | 23,59 | -0,10 | 0,59 | 174,45 | 174,34 | 150,65 | 150,54 | 23,91 | 23,69 | 0,83 | 0,82 | 11,99 | 11,99 | 131,84 | 131,84 | 68168,10 | 60689,60 | 0,04 | 0,04 | 0,22 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 206,88 | 187,17 | 85,38 | 85,38 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 38,82 | 0,10 | 5,61 | -5,61 | 0,04 | 0,04 | 23,59 | 23,46 | -0,17 | -0,10 | 174,34 | 174,31 | 150,69 | 150,65 | 23,69 | 23,62 | 0,83 | 0,82 | 3,88 | 3,88 | 42,70 | 42,70 | 68141,70 | 60713,30 | 0,04 | 0,04 | 0,22 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 67,01 | 60,63 | 85,38 | 85,38 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 76,19 | 0,20 | 37,83 | -37,77 | 0,08 | 0,08 | 30,91 | 30,30 | 6,64 | 7,09 | 174,41 | 174,33 | 150,67 | 150,59 | 23,82 | 23,66 | 0,93 | 0,92 | 7,62 | 7,62 | 83,81 | 83,81 | 227331,60 | 200006,80 | 0,03 | 0,03 | 0,35 | -0,35 | 0,01 | 0,01 | 536,84 | 479,02 | 84,15 | 84,15 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 48,52 | 0,10 | 8,69 | -8,68 | 0,11 | 0,10 | 27,72 | 27,24 | 9,78 | 10,06 | 171,31 | 171,21 | 153,75 | 153,65 | 17,66 | 17,45 | 1,97 | 1,95 | 4,85 | 4,85 | 53,37 | 53,37 | 105548,60 | 91752,80 | 0,04 | 0,04 | 0,33 | -0,33 | 0,00 | 0,00 | 83,75 | 74,18 | 83,47 | 83,47 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 20,44 | 0,10 | 9,95 | -9,94 | 0,06 | 0,06 | 28,05 | 28,02 | 4,31 | 4,23 | 174,41 | 174,35 | 150,64 | 150,59 | 23,82 | 23,71 | 2,57 | 2,56 | 2,04 | 2,04 | 22,48 | 22,48 | 119490,40 | 107662,60 | 0,04 | 0,04 | 0,38 | -0,38 | 0,00 | 0,00 | 35,28 | 31,93 | 85,40 | 85,40 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 71,21 | 0,10 | 5,62 | -5,62 | 0,07 | 0,07 | 28,05 | 27,31 | 3,62 | 4,23 | 174,41 | 174,34 | 150,65 | 150,59 | 23,82 | 23,69 | 0,83 | 0,82 | 7,12 | 7,12 | 78,33 | 78,33 | 67502,50 | 60797,20 | 0,04 | 0,04 | 0,22 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 122,92 | 111,23 | 85,39 | 85,39 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 40,01 | 0,10 | 6,89 | -6,86 | 0,06 | 0,05 | 29,18 | 29,13 | 4,49 | 4,44 | 174,87 | 174,82 | 150,18 | 150,13 | 24,75 | 24,64 | 1,24 | 1,22 | 4,00 | 4,00 | 44,01 | 44,01 | 82688,60 | 74219,10 | 0,04 | 0,04 | 0,26 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 69,06 | 62,50 | 85,40 | 85,40 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 94,02 | 0,20 | 94,61 | -94,46 | 0,60 | 0,59 | 31,00 | 30,91 | 7,09 | 6,00 | 175,00 | 174,41 | 150,59 | 150,00 | 25,00 | 23,82 | 5,75 | 5,70 | 9,40 | 9,40 | 103,42 | 103,42 | 568523,00 | 500163,10 | 0,03 | 0,03 | 0,89 | -0,88 | 0,01 | 0,01 | 662,47 | 595,35 | 84,77 | 84,77 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 74,10 | 0,20 | 21,39 | -21,36 | 0,02 | 0,02 | 30,91 | 30,89 | 7,12 | 7,09 | 174,41 | 174,38 | 150,61 | 150,59 | 23,82 | 23,77 | 0,30 | 0,30 | 7,41 | 7,41 | 81,51 | 81,51 | 128502,40 | 114449,70 | 0,03 | 0,03 | 0,20 | -0,20 | 0,01 | 0,01 | 522,12 | 472,08 | 85,30 | 85,30 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 19,41 | 0,10 | 12,94 | -12,93 | 0,09 | 0,09 | 30,89 | 30,79 | 7,21 | 7,12 | 174,38 | 174,29 | 150,71 | 150,61 | 23,77 | 23,58 | 4,34 | 4,31 | 1,94 | 1,94 | 21,35 | 21,35 | 157133,80 | 140031,80 | 0,04 | 0,04 | 0,50 | -0,49 | 0,00 | 0,00 | 33,50 | 30,31 | 85,37 | 85,37 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 77,86 | 0,08 | 8,44 | -8,43 | 0,52 | 0,52 | 30,89 | 30,78 | 8,05 | 7,12 | 174,38 | 173,86 | 151,13 | 150,61 | 23,77 | 22,72 | 6,11 | 6,07 | 7,79 | 7,79 | 85,65 | 85,65 | 128689,90 | 114664,00 | 0,04 | 0,04 | 0,51 | -0,51 | 0,00 | 0,00 | 85,14 | 76,87 | 85,20 | 85,20 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 76,19 | 0,10 | 5,95 | -5,94 | 0,08 | 0,08 | 30,91 | 30,30 | 6,64 | 7,09 | 174,41 | 174,33 | 150,67 | 150,59 | 23,82 | 23,66 | 0,93 | 0,92 | 7,62 | 7,62 | 83,81 | 83,81 | 72219,30 | 63507,60 | 0,04 | 0,04 | 0,23 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 131,51 | 117,35 | 84,15 | 84,15 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 19,12 | 0,10 | 12,49 | -12,48 | 0,09 | 0,08 | 30,30 | 30,32 | 6,83 | 6,64 | 174,33 | 174,24 | 150,75 | 150,67 | 23,66 | 23,49 | 4,04 | 4,01 | 1,91 | 1,91 | 21,03 | 21,03 | 151582,40 | 133471,90 | 0,04 | 0,04 | 0,48 | -0,47 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 29,86 | 85,35 | 85,35 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 59,87 | 0,10 | 31,29 | -31,24 | 1,66 | 1,64 | 30,30 | 28,84 | 8,48 | 6,64 | 174,33 | 172,67 | 152,31 | 150,67 | 23,66 | 20,36 | 25,22 | 24,95 | 5,99 | 5,99 | 65,86 | 65,86 | 379854,10 | 330182,60 | 0,04 | 0,04 | 1,20 | -1,19 | 0,00 | 0,00 | 103,34 | 91,72 | 83,67 | 83,67 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 31,90 | 0,10 | 5,20 | -5,20 | 0,03 | 0,03 | 28,84 | 28,64 | 8,33 | 8,48 | 172,67 | 172,64 | 152,33 | 152,31 | 20,36 | 20,31 | 0,71 | 0,71 | 3,19 | 3,19 | 35,09 | 35,09 | 63179,60 | 55619,00 | 0,04 | 0,04 | 0,20 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 55,06 | 49,44 | 84,66 | 84,66 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 12,09 | 0,10 | 10,10 | -10,09 | 0,04 | 0,04 | 27,24 | 27,38 | 10,00 | 9,78 | 171,21 | 171,17 | 153,79 | 153,75 | 17,45 | 17,38 | 2,65 | 2,63 | 1,21 | 1,21 | 13,30 | 13,30 | 121312,10 | 106690,30 | 0,04 | 0,04 | 0,39 | -0,38 | 0,00 | 0,00 | 20,87 | 18,57 | 83,87 | 83,87 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 21,53 | 0,10 | 11,44 | -11,43 | 0,08 | 0,08 | 27,04 | 27,11 | 11,66 | 11,43 | 170,28 | 170,20 | 154,75 | 154,67 | 15,61 | 15,45 | 3,39 | 3,37 | 2,15 | 2,15 | 23,68 | 23,68 | 137311,10 | 120752,20 | 0,04 | 0,04 | 0,44 | -0,43 | 0,00 | 0,00 | 37,16 | 32,82 | 83,23 | 83,23 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 148,29 | 0,10 | 4,54 | -4,53 | 0,09 | 0,09 | 27,04 | 27,19 | 11,76 | 11,43 | 170,28 | 170,19 | 154,76 | 154,67 | 15,61 | 15,43 | 0,54 | 0,54 | 14,83 | 14,83 | 163,12 | 163,12 | 54494,70 | 47869,00 | 0,04 | 0,04 | 0,17 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 255,97 | 226,06 | 83,22 | 83,22 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 70,20 | 0,10 | 26,08 | -26,04 | 1,36 | 1,34 | 28,84 | 27,72 | 10,06 | 8,48 | 172,67 | 171,31 | 153,65 | 152,31 | 20,36 | 17,66 | 17,54 | 17,36 | 7,02 | 7,02 | 77,22 | 77,22 | 316661,30 | 275244,90 | 0,04 | 0,04 | 1,00 | -0,99 | 0,00 | 0,00 | 121,17 | 107,32 | 83,47 | 83,47 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 48,52 | 0,10 | 8,69 | -8,68 | 0,11 | 0,10 | 27,72 | 27,24 | 9,78 | 10,06 | 171,31 | 171,21 | 153,75 | 153,65 | 17,66 | 17,45 | 1,97 | 1,95 | 4,85 | 4,85 | 53,37 | 53,37 | 105548,60 | 91752,80 | 0,04 | 0,04 | 0,33 | -0,33 | 0,00 | 0,00 | 83,75 | 74,18 | 83,47 | 83,47 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 127,84 | 0,10 | 15,98 | -15,95 | 0,93 | 0,92 | 27,24 | 27,04 | 11,43 | 9,78 | 171,21 | 170,28 | 154,67 | 153,75 | 17,45 | 15,61 | 6,60 | 6,54 | 12,78 | 12,78 | 140,62 | 140,62 | 191833,70 | 168596,40 | 0,04 | 0,04 | 0,61 | -0,61 | 0,00 | 0,00 | 220,67 | 194,88 | 83,22 | 83,22 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 72,41 | 0,20 | 29,44 | -29,40 | 0,05 | 0,05 | 30,91 | 31,09 | 7,36 | 7,09 | 174,41 | 174,36 | 150,63 | 150,59 | 23,82 | 23,73 | 0,56 | 0,56 | 7,24 | 7,24 | 79,65 | 79,65 | 176902,20 | 157557,50 | 0,03 | 0,03 | 0,28 | -0,27 | 0,01 | 0,01 | 510,21 | 461,39 | 85,32 | 85,32 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 35,29 | 0,10 | 14,34 | -14,33 | 0,21 | 0,21 | 31,09 | 30,86 | 7,55 | 7,36 | 174,36 | 174,15 | 150,84 | 150,63 | 23,73 | 23,32 | 5,32 | 5,28 | 3,53 | 3,53 | 38,82 | 38,82 | 174055,30 | 155105,50 | 0,04 | 0,04 | 0,55 | -0,54 | 0,00 | 0,00 | 60,91 | 55,08 | 85,32 | 85,32 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 42,82 | 0,10 | 10,76 | -10,75 | 0,14 | 0,14 | 31,09 | 31,22 | 7,77 | 7,36 | 174,36 | 174,22 | 150,77 | 150,63 | 23,73 | 23,44 | 3,01 | 2,99 | 4,28 | 4,28 | 47,10 | 47,10 | 130670,40 | 116437,90 | 0,04 | 0,04 | 0,41 | -0,41 | 0,00 | 0,00 | 73,91 | 66,85 | 85,34 | 85,34 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 211,35 | 0,08 | 4,33 | -4,33 | 0,38 | 0,38 | 31,09 | 31,32 | 8,35 | 7,36 | 174,36 | 173,98 | 151,01 | 150,63 | 23,73 | 22,97 | 1,63 | 1,62 | 21,14 | 21,14 | 232,49 | 232,49 | 66116,90 | 58857,20 | 0,04 | 0,04 | 0,26 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 231,11 | 208,79 | 85,25 | 85,25 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 46,00 | 0,20 | 29,49 | -29,37 | 0,03 | 0,03 | 31,00 | 30,97 | 6,03 | 6,00 | 175,00 | 174,97 | 150,03 | 150,00 | 25,00 | 24,94 | 0,57 | 0,56 | 4,60 | 4,60 | 50,60 | 50,60 | 177176,80 | 157411,80 | 0,03 | 0,03 | 0,28 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | 324,12 | 293,41 | 85,41 | 85,41 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 315,39 | 0,10 | 6,83 | -6,81 | 0,42 | 0,42 | 30,97 | 32,05 | 7,95 | 6,03 | 174,97 | 174,55 | 150,45 | 150,03 | 24,94 | 24,10 | 1,22 | 1,21 | 31,54 | 31,54 | 346,93 | 346,93 | 81953,40 | 73722,70 | 0,04 | 0,04 | 0,26 | -0,26 | 0,01 | 0,01 | 544,40 | 493,07 | 85,47 | 85,47 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 265,80 | 0,20 | 22,66 | -22,57 | 0,10 | 0,10 | 30,97 | 29,18 | 4,44 | 6,03 | 174,97 | 174,87 | 150,13 | 150,03 | 24,94 | 24,75 | 0,34 | 0,33 | 26,58 | 26,58 | 292,38 | 292,38 | 134653,10 | 120941,20 | 0,03 | 0,03 | 0,21 | -0,21 | 0,02 | 0,02 | 1872,85 | 1694,82 | 85,40 | 85,40 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 65,92 | 0,10 | 15,75 | -15,73 | 0,47 | 0,46 | 29,18 | 28,05 | 4,23 | 4,44 | 174,87 | 174,41 | 150,59 | 150,13 | 24,75 | 23,82 | 6,41 | 6,37 | 6,59 | 6,59 | 72,51 | 72,51 | 189128,90 | 170346,40 | 0,04 | 0,04 | 0,60 | -0,60 | 0,00 | 0,00 | 113,79 | 102,97 | 85,39 | 85,39 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 329,20 | 0,10 | 6,22 | -6,20 | 0,37 | 0,36 | 29,13 | 24,50 | 0,59 | 4,49 | 174,82 | 174,45 | 150,54 | 150,18 | 24,64 | 23,91 | 1,02 | 1,00 | 32,92 | 32,92 | 362,12 | 362,12 | 74744,30 | 67114,10 | 0,04 | 0,04 | 0,24 | -0,24 | 0,01 | 0,01 | 568,24 | 514,15 | 85,38 | 85,38 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 111,78 | 0,10 | 0,60 | -0,60 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 24,94 | 1,03 | 0,59 | 174,45 | 174,45 | 150,54 | 150,54 | 23,91 | 23,91 | 0,01 | 0,01 | 11,18 | 11,18 | 122,96 | 122,96 | 7251,10 | 6489,70 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 192,95 | 174,68 | 85,43 | 85,43 |
| Котельная с. Становой Колодезь | 30,77 | 0,10 | 0,18 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 28,05 | 28,17 | 4,35 | 4,23 | 174,41 | 174,41 | 150,59 | 150,59 | 23,82 | 23,82 | 0,00 | 0,00 | 3,08 | 3,08 | 33,85 | 33,85 | 2121,70 | 1899,60 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 53,11 | 48,08 | 85,42 | 85,42 |
| Котельная п. Садовый | 538,63 | 0,10 | 17,69 | -17,02 | 4,79 | 4,39 | 17,00 | 16,54 | 10,72 | 2,00 | 231,36 | 226,57 | 220,75 | 216,36 | 15,00 | 5,82 | 8,09 | 7,41 | 53,86 | 53,86 | 592,49 | 592,49 | 214753,30 | 162633,80 | 0,04 | 0,04 | 0,68 | -0,64 | 0,01 | 0,01 | 929,74 | 745,19 | 75,14 | 75,14 |
| Котельная п. Садовый | 94,63 | 0,08 | 8,77 | -8,44 | 0,69 | 0,63 | 16,54 | 16,26 | 11,76 | 10,72 | 226,57 | 225,88 | 221,38 | 220,75 | 5,82 | 4,50 | 6,60 | 6,05 | 9,46 | 9,46 | 104,09 | 104,09 | 133756,60 | 99973,50 | 0,04 | 0,04 | 0,53 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 103,48 | 81,66 | 73,96 | 73,96 |
| Котельная п. Садовый | 28,11 | 0,08 | 4,66 | -4,50 | 0,06 | 0,05 | 16,26 | 15,90 | 11,51 | 11,76 | 225,88 | 225,82 | 221,43 | 221,38 | 4,50 | 4,39 | 1,88 | 1,74 | 2,81 | 2,81 | 30,92 | 30,92 | 71149,70 | 52607,70 | 0,04 | 0,04 | 0,28 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | 30,74 | 24,25 | 73,92 | 73,92 |
| Котельная п. Садовый | 22,98 | 0,08 | 4,10 | -3,94 | 0,04 | 0,03 | 16,26 | 16,49 | 12,06 | 11,76 | 225,88 | 225,84 | 221,41 | 221,38 | 4,50 | 4,43 | 1,46 | 1,34 | 2,30 | 2,30 | 25,28 | 25,28 | 62590,30 | 46061,40 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 25,13 | 19,85 | 74,01 | 74,01 |
| Котельная п. Садовый | 29,96 | 0,08 | 4,23 | -4,07 | 0,05 | 0,05 | 16,54 | 16,46 | 10,74 | 10,72 | 226,57 | 226,52 | 220,80 | 220,75 | 5,82 | 5,72 | 1,55 | 1,43 | 3,00 | 3,00 | 32,96 | 32,96 | 64515,90 | 48875,10 | 0,04 | 0,04 | 0,26 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 32,76 | 26,66 | 76,31 | 76,31 |
| Котельная п. Садовый | 27,24 | 0,08 | 4,68 | -4,52 | 0,06 | 0,05 | 16,54 | 16,71 | 11,00 | 10,72 | 226,57 | 226,51 | 220,80 | 220,75 | 5,82 | 5,71 | 1,90 | 1,76 | 2,72 | 2,72 | 29,96 | 29,96 | 71396,40 | 54282,70 | 0,04 | 0,04 | 0,28 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | 29,79 | 24,23 | 76,29 | 76,29 |
| Котельная с. Звягинки | 147,58 | 0,10 | 1,16 | -1,15 | 0,01 | 0,01 | 27,00 | 26,94 | 1,96 | 2,00 | 223,86 | 223,85 | 198,87 | 198,86 | 25,00 | 24,99 | 0,04 | 0,04 | 14,76 | 14,76 | 162,34 | 162,34 | 14075,70 | 12287,30 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 254,74 | 231,27 | 85,63 | 85,63 |
| Котельная с. Звягинки | 52,15 | 0,10 | 0,58 | -0,58 | 0,00 | 0,00 | 26,94 | 27,85 | 2,87 | 1,96 | 223,85 | 223,85 | 198,87 | 198,87 | 24,99 | 24,99 | 0,01 | 0,01 | 5,22 | 5,22 | 57,37 | 57,37 | 7018,90 | 6234,90 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 90,02 | 81,67 | 85,63 | 85,63 |
| Котельная с. Звягинки | 76,32 | 0,10 | 0,58 | -0,58 | 0,00 | 0,00 | 26,94 | 26,55 | 1,57 | 1,96 | 223,85 | 223,85 | 198,87 | 198,87 | 24,99 | 24,99 | 0,01 | 0,01 | 7,63 | 7,63 | 83,95 | 83,95 | 7024,20 | 6230,00 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 131,74 | 119,53 | 85,63 | 85,63 |
| Котельная с. Звягинки | 186,74 | 0,20 | 59,14 | -58,93 | 0,46 | 0,46 | 27,00 | 28,70 | 4,62 | 2,00 | 223,86 | 223,40 | 199,32 | 198,86 | 25,00 | 24,08 | 2,26 | 2,23 | 18,67 | 18,67 | 205,41 | 205,41 | 355344,20 | 312037,00 | 0,03 | 0,03 | 0,55 | -0,55 | 0,01 | 0,01 | 1315,79 | 1188,67 | 85,20 | 85,20 |
| Котельная с. Звягинки | 92,46 | 0,10 | 12,52 | -12,51 | 0,41 | 0,41 | 28,70 | 29,77 | 6,52 | 4,62 | 223,40 | 222,98 | 199,73 | 199,32 | 24,08 | 23,26 | 4,06 | 4,03 | 9,25 | 9,25 | 101,71 | 101,71 | 151999,20 | 135426,30 | 0,04 | 0,04 | 0,48 | -0,48 | 0,00 | 0,00 | 159,60 | 144,29 | 85,31 | 85,31 |
| Котельная с. Звягинки | 119,17 | 0,20 | 46,60 | -46,44 | 0,18 | 0,18 | 28,70 | 30,91 | 7,20 | 4,62 | 223,40 | 223,21 | 199,50 | 199,32 | 24,08 | 23,71 | 1,40 | 1,39 | 11,92 | 11,92 | 131,09 | 131,09 | 280029,00 | 248852,10 | 0,03 | 0,03 | 0,44 | -0,43 | 0,01 | 0,01 | 839,68 | 757,96 | 85,17 | 85,17 |
| Котельная с. Звягинки | 66,66 | 0,20 | 46,59 | -46,45 | 0,10 | 0,10 | 30,91 | 31,56 | 8,05 | 7,20 | 223,21 | 223,11 | 199,60 | 199,50 | 23,71 | 23,51 | 1,40 | 1,39 | 6,67 | 6,67 | 73,33 | 73,33 | 276909,30 | 248899,80 | 0,03 | 0,03 | 0,44 | -0,43 | 0,00 | 0,00 | 469,69 | 423,98 | 85,17 | 85,17 |
| Котельная с. Звягинки | 21,44 | 0,10 | 14,61 | -14,59 | 0,13 | 0,13 | 31,56 | 31,03 | 7,78 | 8,05 | 223,11 | 222,98 | 199,73 | 199,60 | 23,51 | 23,25 | 5,52 | 5,48 | 2,14 | 2,14 | 23,58 | 23,58 | 175454,40 | 158018,80 | 0,04 | 0,04 | 0,56 | -0,55 | 0,00 | 0,00 | 37,01 | 33,44 | 85,27 | 85,27 |
| Котельная с. Звягинки | 21,04 | 0,10 | 4,83 | -4,82 | 0,01 | 0,01 | 31,03 | 30,74 | 7,51 | 7,78 | 222,98 | 222,97 | 199,74 | 199,73 | 23,25 | 23,22 | 0,61 | 0,61 | 2,10 | 2,10 | 23,14 | 23,14 | 57978,20 | 52234,50 | 0,04 | 0,04 | 0,19 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 36,32 | 32,83 | 85,30 | 85,30 |
| Котельная с. Звягинки | 31,74 | 0,10 | 9,78 | -9,77 | 0,09 | 0,09 | 31,03 | 30,34 | 7,27 | 7,78 | 222,98 | 222,89 | 199,82 | 199,73 | 23,25 | 23,08 | 2,49 | 2,47 | 3,17 | 3,17 | 34,91 | 34,91 | 117471,60 | 105788,60 | 0,04 | 0,04 | 0,37 | -0,37 | 0,00 | 0,00 | 54,79 | 49,50 | 85,25 | 85,25 |
| Котельная с. Звягинки | 63,80 | 0,10 | 4,80 | -4,80 | 0,04 | 0,04 | 30,34 | 31,49 | 8,50 | 7,27 | 222,89 | 222,85 | 199,86 | 199,82 | 23,08 | 22,99 | 0,61 | 0,60 | 6,38 | 6,38 | 70,18 | 70,18 | 57661,00 | 51931,60 | 0,04 | 0,04 | 0,18 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 110,13 | 99,50 | 85,25 | 85,25 |
| Котельная с. Звягинки | 61,23 | 0,10 | 4,98 | -4,97 | 0,04 | 0,04 | 30,34 | 29,22 | 6,23 | 7,27 | 222,89 | 222,85 | 199,86 | 199,82 | 23,08 | 22,99 | 0,65 | 0,65 | 6,12 | 6,12 | 67,35 | 67,35 | 59803,70 | 53863,30 | 0,04 | 0,04 | 0,19 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 105,69 | 95,49 | 85,25 | 85,25 |
| Котельная с. Звягинки | 146,35 | 0,20 | 31,98 | -31,86 | 0,11 | 0,11 | 31,56 | 32,01 | 8,72 | 8,05 | 223,11 | 223,00 | 199,71 | 199,60 | 23,51 | 23,30 | 0,66 | 0,66 | 14,64 | 14,64 | 160,99 | 160,99 | 190038,90 | 170715,10 | 0,03 | 0,03 | 0,30 | -0,30 | 0,01 | 0,01 | 1031,20 | 930,36 | 85,13 | 85,13 |
| Котельная с. Звягинки | 22,88 | 0,10 | 0,56 | -0,56 | 0,00 | 0,00 | 32,01 | 31,98 | 8,69 | 8,72 | 223,00 | 223,00 | 199,71 | 199,71 | 23,30 | 23,30 | 0,01 | 0,01 | 2,29 | 2,29 | 25,17 | 25,17 | 6697,10 | 6025,60 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 39,49 | 35,71 | 85,31 | 85,31 |
| Котельная с. Звягинки | 97,68 | 0,20 | 31,41 | -31,31 | 0,07 | 0,07 | 32,01 | 30,90 | 7,75 | 8,72 | 223,00 | 222,93 | 199,78 | 199,71 | 23,30 | 23,16 | 0,64 | 0,63 | 9,77 | 9,77 | 107,45 | 107,45 | 186659,60 | 167791,40 | 0,03 | 0,03 | 0,29 | -0,29 | 0,01 | 0,01 | 688,26 | 620,95 | 85,12 | 85,12 |
| Котельная с. Звягинки | 20,59 | 0,10 | 12,34 | -12,33 | 0,09 | 0,09 | 30,90 | 30,69 | 7,70 | 7,75 | 222,93 | 222,85 | 199,86 | 199,78 | 23,16 | 22,98 | 3,95 | 3,92 | 2,06 | 2,06 | 22,65 | 22,65 | 148168,80 | 133502,80 | 0,04 | 0,04 | 0,47 | -0,47 | 0,00 | 0,00 | 35,54 | 32,11 | 85,25 | 85,25 |
| Котельная с. Звягинки | 93,97 | 0,20 | 19,06 | -18,99 | 0,03 | 0,02 | 30,90 | 28,89 | 5,78 | 7,75 | 222,93 | 222,91 | 199,80 | 199,78 | 23,16 | 23,11 | 0,24 | 0,24 | 9,40 | 9,40 | 103,37 | 103,37 | 113280,50 | 101753,30 | 0,03 | 0,03 | 0,18 | -0,18 | 0,01 | 0,01 | 662,12 | 596,79 | 85,04 | 85,04 |
| Котельная с. Звягинки | 49,43 | 0,10 | 18,48 | -18,46 | 0,48 | 0,48 | 28,89 | 28,31 | 6,16 | 5,78 | 222,91 | 222,43 | 200,28 | 199,80 | 23,11 | 22,16 | 8,82 | 8,75 | 4,94 | 4,94 | 54,37 | 54,37 | 221882,00 | 199872,90 | 0,04 | 0,04 | 0,71 | -0,70 | 0,00 | 0,00 | 85,32 | 76,90 | 85,03 | 85,03 |
| Котельная с. Звягинки | 6,62 | 0,10 | 9,17 | -9,16 | 0,02 | 0,02 | 28,31 | 28,21 | 6,09 | 6,16 | 222,43 | 222,41 | 200,29 | 200,28 | 22,16 | 22,12 | 2,19 | 2,17 | 0,66 | 0,66 | 7,28 | 7,28 | 110071,30 | 99178,40 | 0,04 | 0,04 | 0,35 | -0,35 | 0,00 | 0,00 | 11,43 | 10,30 | 85,07 | 85,07 |
| Котельная с. Звягинки | 85,20 | 0,10 | 9,31 | -9,30 | 0,21 | 0,21 | 28,31 | 27,23 | 5,50 | 6,16 | 222,43 | 222,22 | 200,49 | 200,28 | 22,16 | 21,73 | 2,25 | 2,24 | 8,52 | 8,52 | 93,72 | 93,72 | 111799,90 | 100704,30 | 0,04 | 0,04 | 0,36 | -0,35 | 0,00 | 0,00 | 147,07 | 132,48 | 84,99 | 84,99 |
| Котельная с. Звягинки | 486,14 | 0,15 | 0,58 | -0,53 | 0,00 | 0,00 | 28,89 | 24,66 | 1,55 | 5,78 | 222,91 | 222,91 | 199,80 | 199,80 | 23,11 | 23,11 | 0,00 | 0,00 | 48,61 | 48,61 | 534,75 | 534,75 | 4573,60 | 3831,40 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | -0,01 | 0,02 | 0,02 | 1913,83 | 1729,77 | 85,28 | 85,28 |
| Котельная с. Звягинки | 326,63 | 0,20 | 21,48 | -21,36 | 0,11 | 0,11 | 27,00 | 22,27 | -2,51 | 2,00 | 223,86 | 223,75 | 198,97 | 198,86 | 25,00 | 24,79 | 0,30 | 0,30 | 32,66 | 32,66 | 359,29 | 359,29 | 129047,10 | 109008,40 | 0,03 | 0,03 | 0,20 | -0,20 | 0,02 | 0,02 | 2301,47 | 1953,26 | 79,90 | 79,90 |
| Котельная с. Звягинки | 18,88 | 0,10 | 0,58 | -0,57 | 0,00 | 0,00 | 22,27 | 22,05 | -2,73 | -2,51 | 223,75 | 223,75 | 198,97 | 198,97 | 24,79 | 24,78 | 0,01 | 0,01 | 1,89 | 1,89 | 20,77 | 20,77 | 6983,20 | 5994,30 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 32,59 | 29,61 | 85,60 | 85,60 |
| Котельная с. Звягинки | 105,50 | 0,20 | 20,88 | -20,81 | 0,03 | 0,03 | 22,27 | 20,53 | -4,19 | -2,51 | 223,75 | 223,72 | 199,00 | 198,97 | 24,79 | 24,72 | 0,29 | 0,28 | 10,55 | 10,55 | 116,05 | 116,05 | 125445,20 | 103580,70 | 0,03 | 0,03 | 0,20 | -0,19 | 0,01 | 0,01 | 743,36 | 630,49 | 79,75 | 79,75 |
| Котельная с. Звягинки | 30,21 | 0,10 | 0,57 | -0,57 | 0,00 | 0,00 | 20,53 | 20,01 | -4,71 | -4,19 | 223,72 | 223,72 | 199,00 | 199,00 | 24,72 | 24,72 | 0,01 | 0,01 | 3,02 | 3,02 | 33,23 | 33,23 | 6976,30 | 5984,10 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 52,15 | 47,38 | 85,59 | 85,59 |
| Котельная с. Звягинки | 625,76 | 0,10 | 20,29 | -20,24 | 7,32 | 7,21 | 20,53 | 7,03 | -3,16 | -4,19 | 223,72 | 216,40 | 206,21 | 199,00 | 24,72 | 10,19 | 10,64 | 10,48 | 62,58 | 62,58 | 688,34 | 688,34 | 246379,20 | 203590,00 | 0,04 | 0,04 | 0,78 | -0,77 | 0,01 | 0,01 | 1080,13 | 914,32 | 79,58 | 79,58 |
| Котельная с. Звягинки | 71,66 | 0,10 | 19,54 | -19,52 | 0,78 | 0,77 | 7,03 | 6,81 | -1,83 | -3,16 | 216,40 | 215,62 | 206,98 | 206,21 | 10,19 | 8,64 | 9,87 | 9,75 | 7,17 | 7,17 | 78,83 | 78,83 | 237266,00 | 196323,10 | 0,04 | 0,04 | 0,75 | -0,74 | 0,00 | 0,00 | 123,69 | 104,66 | 79,54 | 79,54 |
| Котельная с. Звягинки | 61,94 | 0,10 | 0,37 | -0,37 | 0,00 | 0,00 | 7,03 | 6,73 | -3,46 | -3,16 | 216,40 | 216,40 | 206,21 | 206,21 | 10,19 | 10,19 | 0,00 | 0,00 | 6,19 | 6,19 | 68,13 | 68,13 | 4487,50 | 3737,90 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 106,92 | 91,73 | 80,68 | 80,68 |
| Котельная с. Звягинки | 62,10 | 0,10 | 0,37 | -0,37 | 0,00 | 0,00 | 7,03 | 6,41 | -3,78 | -3,16 | 216,40 | 216,40 | 206,21 | 206,21 | 10,19 | 10,19 | 0,00 | 0,00 | 6,21 | 6,21 | 68,31 | 68,31 | 4487,60 | 3737,80 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 107,19 | 91,96 | 80,68 | 80,68 |
| Котельная с. Звягинки | 42,30 | 0,10 | 17,91 | -17,88 | 0,39 | 0,38 | 12,00 | 11,61 | 2,38 | 2,00 | 202,00 | 201,61 | 192,38 | 192,00 | 10,00 | 9,23 | 8,29 | 8,19 | 4,23 | 4,23 | 46,53 | 46,53 | 217403,80 | 179831,80 | 0,04 | 0,04 | 0,68 | -0,68 | 0,00 | 0,00 | 73,01 | 61,93 | 79,74 | 79,74 |
| Котельная с. Звягинки | 43,26 | 0,10 | 12,76 | -12,75 | 0,20 | 0,20 | 11,61 | 11,41 | 2,58 | 2,38 | 201,61 | 201,41 | 192,58 | 192,38 | 9,23 | 8,83 | 4,22 | 4,18 | 4,33 | 4,33 | 47,59 | 47,59 | 154964,20 | 128226,20 | 0,04 | 0,04 | 0,49 | -0,48 | 0,00 | 0,00 | 74,67 | 63,30 | 79,70 | 79,70 |
| Котельная с. Звягинки | 141,60 | 0,10 | 5,14 | -5,13 | 0,11 | 0,11 | 11,61 | 12,46 | 3,44 | 2,38 | 201,61 | 201,51 | 192,49 | 192,38 | 9,23 | 9,02 | 0,70 | 0,69 | 14,16 | 14,16 | 155,76 | 155,76 | 62430,30 | 51613,40 | 0,04 | 0,04 | 0,20 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 244,42 | 207,57 | 79,84 | 79,84 |
| Котельная д. Становое | 52,80 | 0,08 | 36,42 | -36,22 | 6,57 | 6,40 | 27,00 | 20,43 | 8,40 | 2,00 | 207,00 | 200,43 | 188,40 | 182,00 | 25,00 | 12,04 | 113,05 | 110,12 | 5,28 | 5,28 | 58,08 | 58,08 | 555548,00 | 412206,00 | 0,04 | 0,04 | 2,20 | -2,15 | 0,00 | 0,00 | 57,74 | 44,22 | 71,66 | 71,66 |
| Котельная д. Становое | 70,34 | 0,10 | 20,75 | -20,69 | 0,86 | 0,84 | 18,81 | 17,99 | 11,36 | 10,48 | 198,56 | 197,70 | 191,07 | 190,23 | 8,33 | 6,62 | 11,12 | 10,91 | 7,03 | 7,03 | 77,37 | 77,37 | 251912,30 | 192523,40 | 0,04 | 0,04 | 0,79 | -0,78 | 0,00 | 0,00 | 121,42 | 97,03 | 74,83 | 74,83 |
| Котельная д. Становое | 56,14 | 0,08 | 4,27 | -4,26 | 0,10 | 0,10 | 17,99 | 17,60 | 11,17 | 11,36 | 197,70 | 197,60 | 191,17 | 191,07 | 6,62 | 6,43 | 1,58 | 1,56 | 5,61 | 5,61 | 61,75 | 61,75 | 65096,40 | 51818,40 | 0,04 | 0,04 | 0,26 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 61,39 | 50,57 | 77,28 | 77,28 |
| Котельная д. Становое | 73,41 | 0,20 | 16,48 | -16,43 | 0,01 | 0,01 | 17,99 | 18,16 | 11,57 | 11,36 | 197,70 | 197,68 | 191,09 | 191,07 | 6,62 | 6,59 | 0,18 | 0,18 | 7,34 | 7,34 | 80,75 | 80,75 | 99032,20 | 76681,60 | 0,03 | 0,03 | 0,15 | -0,15 | 0,01 | 0,01 | 517,25 | 409,55 | 74,20 | 74,20 |
| Котельная д. Становое | 74,40 | 0,10 | 15,65 | -15,55 | 0,52 | 0,51 | 18,81 | 18,89 | 11,59 | 10,48 | 198,56 | 198,04 | 190,74 | 190,23 | 8,33 | 7,30 | 6,34 | 6,17 | 7,44 | 7,44 | 81,84 | 81,84 | 190033,10 | 137031,60 | 0,04 | 0,04 | 0,60 | -0,58 | 0,00 | 0,00 | 128,42 | 92,68 | 67,43 | 67,43 |
| Котельная д. Становое | 60,68 | 0,10 | 0,77 | -0,76 | 0,00 | 0,00 | 18,89 | 18,99 | 11,69 | 11,59 | 198,04 | 198,04 | 190,74 | 190,74 | 7,30 | 7,30 | 0,02 | 0,02 | 6,07 | 6,07 | 66,75 | 66,75 | 9320,30 | 7019,80 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 104,74 | 87,58 | 78,28 | 78,28 |
| Котельная д. Становое | 353,13 | 0,10 | 14,88 | -14,79 | 2,23 | 2,17 | 18,89 | 17,44 | 14,53 | 11,59 | 198,04 | 195,81 | 192,90 | 190,74 | 7,30 | 2,91 | 5,73 | 5,58 | 35,31 | 35,31 | 388,44 | 388,44 | 180696,40 | 126715,10 | 0,04 | 0,04 | 0,57 | -0,56 | 0,01 | 0,01 | 609,54 | 436,86 | 66,87 | 66,87 |
| Котельная д. Становое | 16,43 | 0,10 | 3,07 | -3,07 | 0,01 | 0,01 | 17,44 | 17,60 | 14,70 | 14,53 | 195,81 | 195,81 | 192,91 | 192,90 | 2,91 | 2,90 | 0,25 | 0,25 | 1,64 | 1,64 | 18,07 | 18,07 | 37328,20 | 26667,90 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 28,36 | 21,15 | 69,62 | 69,62 |
| Котельная д. Становое | 108,31 | 0,15 | 11,80 | -11,72 | 0,05 | 0,05 | 17,44 | 17,76 | 14,95 | 14,53 | 195,81 | 195,76 | 192,95 | 192,90 | 2,91 | 2,81 | 0,42 | 0,41 | 10,83 | 10,83 | 119,14 | 119,14 | 94881,40 | 65594,40 | 0,03 | 0,03 | 0,20 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 426,39 | 302,42 | 66,15 | 66,15 |
| Котельная д. Становое | 19,78 | 0,10 | 3,32 | -3,31 | 0,01 | 0,01 | 17,76 | 17,75 | 14,96 | 14,95 | 195,76 | 195,75 | 192,96 | 192,95 | 2,81 | 2,80 | 0,29 | 0,29 | 1,98 | 1,98 | 21,76 | 21,76 | 40277,20 | 28372,00 | 0,04 | 0,04 | 0,13 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 34,14 | 25,32 | 69,21 | 69,21 |
| Котельная д. Становое | 62,07 | 0,20 | 1,53 | -1,51 | 0,00 | 0,00 | 17,76 | 17,76 | 14,95 | 14,95 | 195,76 | 195,76 | 192,95 | 192,95 | 2,81 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 6,21 | 6,21 | 68,28 | 68,28 | 9170,10 | 6139,90 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 437,35 | 291,13 | 62,00 | 62,00 |
| Котельная д. Становое | 218,77 | 0,05 | 1,52 | -1,52 | 0,62 | 0,61 | 17,76 | 17,10 | 15,52 | 14,95 | 195,76 | 195,14 | 193,56 | 192,95 | 2,81 | 1,58 | 2,57 | 2,52 | 21,88 | 21,88 | 240,65 | 240,65 | 37712,40 | 24671,60 | 0,04 | 0,04 | 0,24 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 90,59 | 60,37 | 62,00 | 62,00 |
| Котельная д. Становое | 82,92 | 0,20 | 6,95 | -6,91 | 0,00 | 0,00 | 17,76 | 17,76 | 14,95 | 14,95 | 195,76 | 195,76 | 192,95 | 192,95 | 2,81 | 2,80 | 0,03 | 0,03 | 8,29 | 8,29 | 91,21 | 91,21 | 41789,30 | 28474,70 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | -0,06 | 0,01 | 0,01 | 584,26 | 411,03 | 65,59 | 65,59 |
| Котельная д. Становое | 95,74 | 0,07 | 5,01 | -4,99 | 0,47 | 0,46 | 17,76 | 17,29 | 15,41 | 14,95 | 195,76 | 195,29 | 193,41 | 192,95 | 2,80 | 1,88 | 4,44 | 4,35 | 9,57 | 9,57 | 105,31 | 105,31 | 87656,50 | 59066,40 | 0,04 | 0,04 | 0,40 | -0,39 | 0,00 | 0,00 | 79,57 | 54,81 | 64,19 | 64,19 |
| Котельная д. Становое | 15,71 | 0,10 | 3,44 | -3,43 | 0,01 | 0,01 | 17,29 | 17,28 | 15,42 | 15,41 | 195,29 | 195,28 | 193,42 | 193,41 | 1,88 | 1,87 | 0,32 | 0,31 | 1,57 | 1,57 | 17,28 | 17,28 | 41757,10 | 28167,50 | 0,04 | 0,04 | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 27,12 | 18,70 | 64,25 | 64,25 |
| Котельная д. Становое | 130,66 | 0,09 | 1,57 | -1,56 | 0,02 | 0,02 | 17,29 | 17,27 | 15,43 | 15,41 | 195,29 | 195,27 | 193,43 | 193,41 | 1,88 | 1,84 | 0,12 | 0,12 | 13,07 | 13,07 | 143,73 | 143,73 | 21221,00 | 14281,60 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 181,86 | 125,11 | 64,08 | 64,08 |
| Котельная д. Становое | 164,08 | 0,15 | 1,94 | -1,92 | 0,00 | 0,00 | 17,76 | 17,75 | 14,96 | 14,95 | 195,76 | 195,75 | 192,96 | 192,95 | 2,80 | 2,80 | 0,01 | 0,01 | 16,41 | 16,41 | 180,49 | 180,49 | 15583,20 | 10901,70 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | -0,03 | 0,01 | 0,01 | 645,95 | 479,14 | 69,22 | 69,22 |
| Котельная д. Становое | 19,01 | 0,10 | 4,64 | -4,63 | 0,01 | 0,01 | 18,16 | 18,00 | 11,43 | 11,57 | 197,68 | 197,67 | 191,10 | 191,09 | 6,59 | 6,57 | 0,57 | 0,56 | 1,90 | 1,90 | 20,91 | 20,91 | 56306,90 | 44249,30 | 0,04 | 0,04 | 0,18 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 32,81 | 27,10 | 77,45 | 77,45 |
| Котельная д. Становое | 155,69 | 0,10 | 11,84 | -11,80 | 0,62 | 0,61 | 18,16 | 18,06 | 12,70 | 11,57 | 197,68 | 197,06 | 191,70 | 191,09 | 6,59 | 5,36 | 3,64 | 3,57 | 15,57 | 15,57 | 171,26 | 171,26 | 143712,40 | 109841,90 | 0,04 | 0,04 | 0,45 | -0,45 | 0,00 | 0,00 | 268,74 | 209,24 | 72,92 | 72,92 |
| Котельная д. Становое | 13,47 | 0,10 | 4,18 | -4,18 | 0,01 | 0,01 | 18,06 | 18,05 | 12,71 | 12,70 | 197,06 | 197,05 | 191,71 | 191,70 | 5,36 | 5,34 | 0,46 | 0,46 | 1,35 | 1,35 | 14,82 | 14,82 | 50786,30 | 39385,70 | 0,04 | 0,04 | 0,16 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 23,25 | 18,79 | 75,71 | 75,71 |
| Котельная д. Становое | 168,56 | 0,10 | 7,65 | -7,63 | 0,28 | 0,28 | 18,06 | 17,78 | 12,98 | 12,70 | 197,06 | 196,78 | 191,98 | 191,70 | 5,36 | 4,80 | 1,53 | 1,50 | 16,86 | 16,86 | 185,42 | 185,42 | 92891,80 | 70057,70 | 0,04 | 0,04 | 0,29 | -0,29 | 0,00 | 0,00 | 290,95 | 221,97 | 71,39 | 71,39 |
| Котельная д. Становое | 16,82 | 0,10 | 4,34 | -4,33 | 0,01 | 0,01 | 17,78 | 17,77 | 12,99 | 12,98 | 196,78 | 196,77 | 191,99 | 191,98 | 4,80 | 4,78 | 0,50 | 0,49 | 1,68 | 1,68 | 18,50 | 18,50 | 52641,00 | 40281,90 | 0,04 | 0,04 | 0,17 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 29,03 | 23,17 | 74,71 | 74,71 |
| Котельная д. Становое | 93,94 | 0,05 | 3,31 | -3,30 | 1,25 | 1,22 | 17,78 | 16,53 | 14,20 | 12,98 | 196,78 | 195,53 | 193,20 | 191,98 | 4,80 | 2,33 | 12,05 | 11,83 | 9,39 | 9,39 | 103,33 | 103,33 | 82102,70 | 59460,30 | 0,04 | 0,04 | 0,53 | -0,52 | 0,00 | 0,00 | 38,90 | 27,92 | 67,05 | 67,05 |
| Котельная д. Становое | 433,46 | 0,15 | 36,42 | -36,22 | 1,88 | 1,83 | 20,43 | 18,81 | 10,48 | 8,40 | 200,43 | 198,56 | 190,23 | 188,40 | 12,04 | 8,33 | 3,94 | 3,85 | 43,35 | 43,35 | 476,81 | 476,81 | 292783,90 | 217247,40 | 0,03 | 0,03 | 0,61 | -0,60 | 0,02 | 0,02 | 1706,44 | 1307,09 | 71,66 | 71,66 |
| Котельная п. Зареченский | 251,92 | 0,10 | 12,16 | -12,13 | 1,06 | 1,05 | 32,00 | 29,77 | 1,88 | 2,00 | 222,00 | 220,94 | 193,05 | 192,00 | 30,00 | 27,89 | 3,83 | 3,79 | 25,19 | 25,19 | 277,11 | 277,11 | 147577,20 | 123559,60 | 0,04 | 0,04 | 0,47 | -0,46 | 0,00 | 0,00 | 434,84 | 397,98 | 86,08 | 86,08 |
| Котельная п. Зареченский | 60,92 | 0,10 | 6,08 | -6,08 | 0,07 | 0,07 | 29,77 | 28,30 | 0,54 | 1,88 | 220,94 | 220,87 | 193,11 | 193,05 | 27,89 | 27,76 | 0,97 | 0,97 | 6,09 | 6,09 | 67,01 | 67,01 | 73873,60 | 66604,40 | 0,04 | 0,04 | 0,23 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 105,16 | 95,89 | 86,09 | 86,09 |
| Котельная п. Зареченский | 148,18 | 0,10 | 6,07 | -6,06 | 0,16 | 0,16 | 29,77 | 28,56 | 0,99 | 1,88 | 220,94 | 220,78 | 193,21 | 193,05 | 27,89 | 27,58 | 0,97 | 0,96 | 14,82 | 14,82 | 163,00 | 163,00 | 73648,00 | 66366,00 | 0,04 | 0,04 | 0,23 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 255,78 | 233,17 | 86,07 | 86,07 |
| Котельная п. Зареченский | 32,34 | 0,10 | 47,78 | -47,67 | 2,09 | 2,06 | 32,00 | 29,91 | 4,06 | 2,00 | 222,00 | 219,91 | 194,06 | 192,00 | 30,00 | 25,86 | 58,72 | 57,78 | 3,23 | 3,23 | 35,57 | 35,57 | 580030,40 | 467387,60 | 0,04 | 0,04 | 1,83 | -1,80 | 0,00 | 0,00 | 55,82 | 48,46 | 81,53 | 81,53 |
| Котельная п. Зареченский | 126,89 | 0,10 | 6,54 | -6,52 | 0,16 | 0,16 | 29,91 | 29,76 | 4,21 | 4,06 | 219,91 | 219,76 | 194,21 | 194,06 | 25,86 | 25,55 | 1,12 | 1,11 | 12,69 | 12,69 | 139,58 | 139,58 | 79352,30 | 68961,40 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 219,03 | 199,21 | 85,73 | 85,73 |
| Котельная п. Зареченский | 16,81 | 0,10 | 5,83 | -5,83 | 0,02 | 0,02 | 29,76 | 29,74 | 4,23 | 4,21 | 219,76 | 219,74 | 194,23 | 194,21 | 25,55 | 25,51 | 0,89 | 0,89 | 1,68 | 1,68 | 18,49 | 18,49 | 70811,20 | 63102,80 | 0,04 | 0,04 | 0,22 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 29,02 | 26,35 | 85,73 | 85,73 |
| Котельная п. Зареченский | 49,71 | 0,10 | 0,70 | -0,70 | 0,00 | 0,00 | 29,76 | 29,72 | 4,18 | 4,21 | 219,76 | 219,75 | 194,21 | 194,21 | 25,55 | 25,54 | 0,02 | 0,02 | 4,97 | 4,97 | 54,68 | 54,68 | 8513,10 | 7567,50 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 85,81 | 77,94 | 85,73 | 85,73 |
| Котельная п. Зареченский | 97,12 | 0,10 | 41,24 | -41,14 | 4,68 | 4,61 | 29,91 | 25,24 | 8,67 | 4,06 | 219,91 | 215,24 | 198,67 | 194,06 | 25,86 | 16,57 | 43,77 | 43,17 | 9,71 | 9,71 | 106,83 | 106,83 | 500670,90 | 424291,40 | 0,04 | 0,04 | 1,58 | -1,56 | 0,00 | 0,00 | 167,64 | 144,05 | 80,86 | 80,86 |
| Котельная п. Зареченский | 78,83 | 0,10 | 14,66 | -14,64 | 0,48 | 0,48 | 25,24 | 24,75 | 9,14 | 8,67 | 215,24 | 214,75 | 199,14 | 198,67 | 16,57 | 15,61 | 5,57 | 5,50 | 7,88 | 7,88 | 86,71 | 86,71 | 178013,20 | 152797,60 | 0,04 | 0,04 | 0,56 | -0,55 | 0,00 | 0,00 | 136,07 | 120,17 | 83,16 | 83,16 |
| Котельная п. Зареченский | 30,78 | 0,10 | 4,56 | -4,55 | 0,02 | 0,02 | 24,75 | 24,73 | 9,16 | 9,14 | 214,75 | 214,73 | 199,16 | 199,14 | 15,61 | 15,57 | 0,55 | 0,54 | 3,08 | 3,08 | 33,86 | 33,86 | 55325,00 | 48111,80 | 0,04 | 0,04 | 0,17 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 53,13 | 46,95 | 83,27 | 83,27 |
| Котельная п. Зареченский | 107,70 | 0,10 | 8,97 | -8,95 | 0,25 | 0,25 | 24,75 | 24,51 | 9,39 | 9,14 | 214,75 | 214,51 | 199,39 | 199,14 | 15,61 | 15,12 | 2,09 | 2,07 | 10,77 | 10,77 | 118,47 | 118,47 | 108843,60 | 94595,60 | 0,04 | 0,04 | 0,34 | -0,34 | 0,00 | 0,00 | 185,90 | 163,92 | 83,08 | 83,08 |
| Котельная п. Зареченский | 10,14 | 0,10 | 4,49 | -4,48 | 0,01 | 0,01 | 24,51 | 24,50 | 9,40 | 9,39 | 214,51 | 214,50 | 199,40 | 199,39 | 15,12 | 15,10 | 0,53 | 0,53 | 1,01 | 1,01 | 11,15 | 11,15 | 54482,20 | 47386,10 | 0,04 | 0,04 | 0,17 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 15,44 | 83,10 | 83,10 |
| Котельная п. Зареченский | 87,43 | 0,10 | 4,48 | -4,47 | 0,05 | 0,05 | 24,51 | 24,45 | 9,44 | 9,39 | 214,51 | 214,45 | 199,44 | 199,39 | 15,12 | 15,01 | 0,53 | 0,53 | 8,74 | 8,74 | 96,17 | 96,17 | 54337,60 | 47230,40 | 0,04 | 0,04 | 0,17 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 150,91 | 133,05 | 83,07 | 83,07 |
| Котельная п. Зареченский | 99,61 | 0,10 | 26,58 | -26,51 | 2,00 | 1,97 | 25,24 | 23,24 | 10,63 | 8,67 | 215,24 | 213,24 | 200,63 | 198,67 | 16,57 | 12,61 | 18,21 | 17,95 | 9,96 | 9,96 | 109,57 | 109,57 | 322636,30 | 270004,20 | 0,04 | 0,04 | 1,02 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 171,94 | 145,52 | 79,60 | 79,60 |
| Котельная п. Зареченский | 104,80 | 0,10 | 9,05 | -9,04 | 0,25 | 0,24 | 23,24 | 22,99 | 10,88 | 10,63 | 213,24 | 212,99 | 200,88 | 200,63 | 12,61 | 12,12 | 2,13 | 2,11 | 10,48 | 10,48 | 115,28 | 115,28 | 108723,80 | 92097,00 | 0,04 | 0,04 | 0,35 | -0,34 | 0,00 | 0,00 | 180,90 | 157,29 | 81,80 | 81,80 |
| Котельная п. Зареченский | 47,28 | 0,10 | 17,52 | -17,47 | 0,41 | 0,41 | 23,24 | 22,83 | 11,04 | 10,63 | 213,24 | 212,83 | 201,04 | 200,63 | 12,61 | 11,79 | 7,93 | 7,82 | 4,73 | 4,73 | 52,01 | 52,01 | 210356,90 | 175705,80 | 0,04 | 0,04 | 0,67 | -0,66 | 0,00 | 0,00 | 81,61 | 68,13 | 78,46 | 78,46 |
| Котельная п. Зареченский | 189,60 | 0,10 | 17,52 | -17,47 | 1,65 | 1,63 | 22,83 | 22,17 | 13,66 | 11,04 | 212,83 | 211,18 | 202,67 | 201,04 | 11,79 | 8,51 | 7,93 | 7,81 | 18,96 | 18,96 | 208,56 | 208,56 | 210346,60 | 173502,40 | 0,04 | 0,04 | 0,67 | -0,66 | 0,00 | 0,00 | 327,27 | 273,33 | 78,46 | 78,46 |
| Котельная п. Зареченский | 27,40 | 0,10 | 1,23 | -1,22 | 0,00 | 0,00 | 22,17 | 22,22 | 13,72 | 13,66 | 211,18 | 211,17 | 202,67 | 202,67 | 8,51 | 8,50 | 0,04 | 0,04 | 2,74 | 2,74 | 30,14 | 30,14 | 14729,00 | 12158,70 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 47,30 | 39,97 | 79,42 | 79,42 |
| Котельная п. Зареченский | 64,08 | 0,10 | 16,29 | -16,25 | 0,48 | 0,48 | 22,17 | 22,37 | 14,83 | 13,66 | 211,18 | 210,69 | 203,15 | 202,67 | 8,51 | 7,55 | 6,86 | 6,76 | 6,41 | 6,41 | 70,49 | 70,49 | 195576,30 | 161378,20 | 0,04 | 0,04 | 0,62 | -0,61 | 0,00 | 0,00 | 110,61 | 92,29 | 78,38 | 78,38 |
| Котельная п. Зареченский | 38,67 | 0,10 | 5,44 | -5,43 | 0,03 | 0,03 | 22,37 | 22,44 | 14,96 | 14,83 | 210,69 | 210,66 | 203,18 | 203,15 | 7,55 | 7,48 | 0,78 | 0,77 | 3,87 | 3,87 | 42,54 | 42,54 | 65300,10 | 53931,20 | 0,04 | 0,04 | 0,21 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 66,75 | 55,76 | 78,47 | 78,47 |
| Котельная п. Зареченский | 29,91 | 0,10 | 5,41 | -5,40 | 0,03 | 0,03 | 22,37 | 22,33 | 14,83 | 14,83 | 210,69 | 210,67 | 203,17 | 203,15 | 7,55 | 7,50 | 0,77 | 0,76 | 2,99 | 2,99 | 32,90 | 32,90 | 64943,70 | 53640,00 | 0,04 | 0,04 | 0,21 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 51,63 | 43,14 | 78,49 | 78,49 |
| Котельная п. Зареченский | 194,76 | 0,10 | 5,28 | -5,26 | 0,16 | 0,16 | 22,37 | 23,87 | 16,64 | 14,83 | 210,69 | 210,53 | 203,30 | 203,15 | 7,55 | 7,23 | 0,73 | 0,72 | 19,48 | 19,48 | 214,24 | 214,24 | 63405,90 | 52252,70 | 0,04 | 0,04 | 0,20 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 336,18 | 279,82 | 78,18 | 78,18 |
| Котельная п. Зареченский | 24,89 | 0,10 | 1,64 | -1,63 | 0,00 | 0,00 | 23,87 | 23,39 | 16,16 | 16,64 | 210,53 | 210,53 | 203,30 | 203,30 | 7,23 | 7,23 | 0,07 | 0,07 | 2,49 | 2,49 | 27,38 | 27,38 | 19633,40 | 16210,00 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 42,96 | 35,77 | 78,21 | 78,21 |
| Котельная п. Зареченский | 42,41 | 0,10 | 3,64 | -3,63 | 0,02 | 0,02 | 23,87 | 24,23 | 17,03 | 16,64 | 210,53 | 210,52 | 203,32 | 203,30 | 7,23 | 7,20 | 0,35 | 0,35 | 4,24 | 4,24 | 46,65 | 46,65 | 43730,00 | 36078,30 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 73,20 | 60,93 | 78,17 | 78,17 |
| Котельная п. Зареченский | 40,06 | 0,10 | 1,68 | -1,68 | 0,00 | 0,00 | 24,23 | 24,48 | 17,29 | 17,03 | 210,52 | 210,51 | 203,32 | 203,32 | 7,20 | 7,19 | 0,08 | 0,08 | 4,01 | 4,01 | 44,07 | 44,07 | 20204,20 | 16676,00 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 69,15 | 57,55 | 78,17 | 78,17 |
| Котельная п. Зареченский | 25,53 | 0,10 | 1,72 | -1,72 | 0,00 | 0,00 | 24,23 | 23,91 | 16,71 | 17,03 | 210,52 | 210,52 | 203,32 | 203,32 | 7,20 | 7,20 | 0,08 | 0,08 | 2,55 | 2,55 | 28,08 | 28,08 | 20691,90 | 17084,10 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 44,07 | 36,68 | 78,17 | 78,17 |
| Котельная п. Зареченский | 20,94 | 0,10 | 0,24 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 24,23 | 24,47 | 17,27 | 17,03 | 210,52 | 210,52 | 203,32 | 203,32 | 7,20 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 2,09 | 2,09 | 23,03 | 23,03 | 2824,70 | 2325,80 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 36,14 | 30,09 | 78,18 | 78,18 |
| Котельная п. Зареченский | 117,07 | 0,10 | 42,60 | -42,44 | 6,01 | 5,87 | 32,00 | 25,99 | 7,87 | 2,00 | 222,00 | 215,99 | 197,87 | 192,00 | 30,00 | 18,11 | 46,69 | 45,60 | 11,71 | 11,71 | 128,78 | 128,78 | 517154,90 | 368915,50 | 0,04 | 0,04 | 1,63 | -1,60 | 0,00 | 0,00 | 202,08 | 135,88 | 62,79 | 62,79 |
| Котельная п. Зареченский | 48,31 | 0,10 | 4,91 | -4,90 | 0,03 | 0,03 | 25,99 | 25,95 | 7,91 | 7,87 | 215,99 | 215,95 | 197,91 | 197,87 | 18,11 | 18,05 | 0,63 | 0,63 | 4,83 | 4,83 | 53,14 | 53,14 | 59564,50 | 45602,80 | 0,04 | 0,04 | 0,19 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 83,39 | 74,83 | 84,06 | 84,06 |
| Котельная п. Зареченский | 166,93 | 0,10 | 37,69 | -37,55 | 6,72 | 6,53 | 25,99 | 19,27 | 14,41 | 7,87 | 215,99 | 209,27 | 204,41 | 197,87 | 18,11 | 4,87 | 36,57 | 35,59 | 16,69 | 16,69 | 183,62 | 183,62 | 457564,60 | 294934,90 | 0,04 | 0,04 | 1,44 | -1,41 | 0,00 | 0,00 | 288,14 | 185,94 | 60,02 | 60,02 |
| Котельная п. Зареченский | 154,94 | 0,10 | 17,79 | -17,71 | 1,39 | 1,36 | 19,27 | 17,98 | 15,86 | 14,41 | 209,27 | 207,88 | 205,76 | 204,41 | 4,87 | 2,11 | 8,18 | 7,96 | 15,49 | 15,49 | 170,43 | 170,43 | 215988,70 | 130906,00 | 0,04 | 0,04 | 0,68 | -0,66 | 0,00 | 0,00 | 267,44 | 159,88 | 55,50 | 55,50 |
| Котельная п. Зареченский | 79,29 | 0,10 | 14,08 | -14,02 | 0,45 | 0,44 | 17,98 | 17,43 | 16,20 | 15,86 | 207,88 | 207,43 | 206,20 | 205,76 | 2,11 | 1,23 | 5,13 | 5,00 | 7,93 | 7,93 | 87,22 | 87,22 | 170914,80 | 98784,10 | 0,04 | 0,04 | 0,54 | -0,52 | 0,00 | 0,00 | 136,86 | 78,01 | 52,82 | 52,82 |
| Котельная п. Зареченский | 44,23 | 0,10 | 3,71 | -3,70 | 0,02 | 0,02 | 17,98 | 17,95 | 15,87 | 15,86 | 207,88 | 207,86 | 205,78 | 205,76 | 2,11 | 2,08 | 0,37 | 0,36 | 4,42 | 4,42 | 48,65 | 48,65 | 45039,70 | 28629,90 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 76,35 | 53,91 | 65,65 | 65,65 |
| Котельная п. Зареченский | 41,37 | 0,10 | 2,84 | -2,83 | 0,01 | 0,01 | 17,43 | 17,42 | 16,21 | 16,20 | 207,43 | 207,42 | 206,21 | 206,20 | 1,23 | 1,21 | 0,22 | 0,22 | 4,14 | 4,14 | 45,51 | 45,51 | 34449,40 | 20249,10 | 0,04 | 0,04 | 0,11 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 71,41 | 44,73 | 58,08 | 58,08 |
| Котельная п. Зареченский | 47,80 | 0,10 | 11,24 | -11,19 | 0,17 | 0,17 | 17,43 | 17,26 | 16,37 | 16,20 | 207,43 | 207,26 | 206,37 | 206,20 | 1,23 | 0,89 | 3,28 | 3,20 | 4,78 | 4,78 | 52,58 | 52,58 | 136447,90 | 76346,50 | 0,04 | 0,04 | 0,43 | -0,42 | 0,00 | 0,00 | 82,51 | 45,89 | 51,49 | 51,49 |
| Котельная п. Зареченский | 17,10 | 0,10 | 7,35 | -7,32 | 0,03 | 0,03 | 17,26 | 17,23 | 16,39 | 16,37 | 207,26 | 207,23 | 206,39 | 206,37 | 0,89 | 0,84 | 1,41 | 1,38 | 1,71 | 1,71 | 18,81 | 18,81 | 88262,30 | 49148,30 | 0,04 | 0,04 | 0,28 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | 29,52 | 16,61 | 52,07 | 52,07 |
| Котельная п. Зареченский | 148,20 | 0,10 | 3,89 | -3,87 | 0,07 | 0,07 | 17,26 | 17,19 | 16,43 | 16,37 | 207,26 | 207,19 | 206,43 | 206,37 | 0,89 | 0,76 | 0,40 | 0,40 | 14,82 | 14,82 | 163,02 | 163,02 | 46680,70 | 25525,70 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 255,81 | 139,29 | 50,38 | 50,38 |
| Котельная п. Зареченский | 128,28 | 0,10 | 19,38 | -19,33 | 1,37 | 1,34 | 19,27 | 17,90 | 15,75 | 14,41 | 209,27 | 207,90 | 205,75 | 204,41 | 4,87 | 2,16 | 9,71 | 9,48 | 12,83 | 12,83 | 141,11 | 141,11 | 235341,50 | 151826,60 | 0,04 | 0,04 | 0,74 | -0,72 | 0,00 | 0,00 | 221,43 | 151,79 | 63,77 | 63,77 |
| Котельная п. Зареченский | 30,34 | 0,10 | 10,18 | -10,15 | 0,09 | 0,09 | 17,90 | 17,81 | 15,83 | 15,75 | 207,90 | 207,81 | 205,83 | 205,75 | 2,16 | 1,98 | 2,69 | 2,64 | 3,03 | 3,03 | 33,37 | 33,37 | 123550,80 | 83352,60 | 0,04 | 0,04 | 0,39 | -0,38 | 0,00 | 0,00 | 52,37 | 36,55 | 65,02 | 65,02 |
| Котельная п. Зареченский | 110,26 | 0,10 | 9,21 | -9,18 | 0,27 | 0,26 | 17,90 | 17,64 | 16,01 | 15,75 | 207,90 | 207,64 | 206,01 | 205,75 | 2,16 | 1,63 | 2,21 | 2,16 | 11,03 | 11,03 | 121,29 | 121,29 | 111762,40 | 74265,10 | 0,04 | 0,04 | 0,35 | -0,34 | 0,00 | 0,00 | 190,32 | 127,57 | 62,40 | 62,40 |
| Котельная п. Зареченский | 46,08 | 0,10 | 0,57 | -0,57 | 0,00 | 0,00 | 24,75 | 24,75 | 9,15 | 9,14 | 214,75 | 214,75 | 199,15 | 199,14 | 15,61 | 15,61 | 0,01 | 0,01 | 4,61 | 4,61 | 50,69 | 50,69 | 6911,50 | 5994,20 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 79,54 | 70,30 | 83,28 | 83,28 |
| Котельная п. Зареченский | 38,81 | 0,10 | 0,16 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 22,37 | 22,61 | 15,07 | 14,83 | 210,69 | 210,69 | 203,15 | 203,15 | 7,55 | 7,55 | 0,00 | 0,00 | 3,88 | 3,88 | 42,69 | 42,69 | 1912,70 | 1566,00 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 66,99 | 56,01 | 78,54 | 78,54 |
| Котельная п. Зареченский | 65,45 | 0,10 | 0,57 | -0,57 | 0,00 | 0,00 | 24,75 | 24,75 | 9,15 | 9,14 | 214,75 | 214,75 | 199,15 | 199,14 | 15,61 | 15,61 | 0,01 | 0,01 | 6,55 | 6,55 | 72,00 | 72,00 | 6915,70 | 5990,30 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 112,97 | 99,85 | 83,28 | 83,28 |
| Котельная п. Зареченский | 63,94 | 0,10 | 0,51 | -0,51 | 0,00 | 0,00 | 19,27 | 19,27 | 14,41 | 14,41 | 209,27 | 209,27 | 204,41 | 204,41 | 4,87 | 4,86 | 0,01 | 0,01 | 6,39 | 6,39 | 70,33 | 70,33 | 6197,60 | 4348,60 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 110,37 | 88,54 | 74,87 | 74,87 |
| Котельная д. Некрасовка | 84,87 | 0,10 | 29,20 | -29,16 | 2,05 | 2,02 | 22,00 | 20,54 | 4,61 | 2,00 | 193,73 | 191,68 | 175,75 | 173,73 | 20,00 | 15,93 | 21,97 | 21,67 | 8,49 | 8,49 | 93,36 | 93,36 | 354481,90 | 285909,90 | 0,04 | 0,04 | 1,12 | -1,10 | 0,00 | 0,00 | 146,50 | 126,98 | 81,36 | 81,36 |
| Котельная д. Некрасовка | 52,24 | 0,10 | 29,20 | -29,16 | 1,26 | 1,25 | 20,54 | 19,74 | 6,32 | 4,61 | 191,68 | 190,42 | 177,00 | 175,75 | 15,93 | 13,42 | 21,97 | 21,72 | 5,22 | 5,22 | 57,46 | 57,46 | 354463,20 | 300721,30 | 0,04 | 0,04 | 1,12 | -1,10 | 0,00 | 0,00 | 90,17 | 77,95 | 81,36 | 81,36 |
| Котельная д. Некрасовка | 9,33 | 0,10 | 6,71 | -6,71 | 0,01 | 0,01 | 19,74 | 19,86 | 6,47 | 6,32 | 190,42 | 190,40 | 177,01 | 177,00 | 13,42 | 13,39 | 1,18 | 1,17 | 0,93 | 0,93 | 10,26 | 10,26 | 81520,20 | 69181,30 | 0,04 | 0,04 | 0,26 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 16,10 | 14,10 | 82,41 | 82,41 |
| Котельная д. Некрасовка | 74,97 | 0,10 | 22,48 | -22,45 | 1,08 | 1,06 | 19,74 | 19,16 | 7,89 | 6,32 | 190,42 | 189,34 | 178,07 | 177,00 | 13,42 | 11,28 | 13,04 | 12,90 | 7,50 | 7,50 | 82,47 | 82,47 | 272931,50 | 231549,90 | 0,04 | 0,04 | 0,86 | -0,85 | 0,00 | 0,00 | 129,41 | 111,45 | 81,05 | 81,05 |
| Котельная д. Некрасовка | 30,13 | 0,10 | 6,96 | -6,95 | 0,04 | 0,04 | 19,16 | 19,21 | 8,02 | 7,89 | 189,34 | 189,30 | 178,11 | 178,07 | 11,28 | 11,19 | 1,27 | 1,25 | 3,01 | 3,01 | 33,14 | 33,14 | 84438,30 | 71644,00 | 0,04 | 0,04 | 0,27 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 52,01 | 44,93 | 81,30 | 81,30 |
| Котельная д. Некрасовка | 50,82 | 0,10 | 15,52 | -15,51 | 0,35 | 0,35 | 19,16 | 18,44 | 7,86 | 7,89 | 189,34 | 188,99 | 178,41 | 178,07 | 11,28 | 10,58 | 6,24 | 6,17 | 5,08 | 5,08 | 55,90 | 55,90 | 188476,70 | 157942,50 | 0,04 | 0,04 | 0,59 | -0,59 | 0,00 | 0,00 | 87,72 | 75,45 | 80,93 | 80,93 |
| Котельная д. Некрасовка | 67,12 | 0,10 | 30,74 | -30,61 | 1,80 | 1,75 | 22,00 | 19,26 | 2,81 | 2,00 | 193,73 | 191,93 | 175,48 | 173,73 | 20,00 | 16,45 | 24,34 | 23,76 | 6,71 | 6,71 | 73,83 | 73,83 | 373155,20 | 266044,70 | 0,04 | 0,04 | 1,18 | -1,15 | 0,00 | 0,00 | 115,86 | 80,29 | 64,72 | 64,72 |
| Котельная д. Некрасовка | 111,99 | 0,10 | 5,63 | -5,62 | 0,10 | 0,10 | 19,26 | 19,16 | 2,92 | 2,81 | 191,93 | 191,83 | 175,59 | 175,48 | 16,45 | 16,25 | 0,83 | 0,82 | 11,20 | 11,20 | 123,19 | 123,19 | 68384,10 | 53032,50 | 0,04 | 0,04 | 0,22 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 193,31 | 172,26 | 83,50 | 83,50 |
| Котельная д. Некрасовка | 281,44 | 0,10 | 25,10 | -24,99 | 5,03 | 4,90 | 19,26 | 12,72 | 6,20 | 2,81 | 191,93 | 186,90 | 180,38 | 175,48 | 16,45 | 6,52 | 16,25 | 15,81 | 28,14 | 28,14 | 309,58 | 309,58 | 304756,30 | 199217,20 | 0,04 | 0,04 | 0,96 | -0,94 | 0,01 | 0,01 | 485,80 | 315,76 | 60,49 | 60,49 |
| Котельная д. Некрасовка | 39,19 | 0,10 | 2,95 | -2,94 | 0,01 | 0,01 | 12,72 | 13,18 | 6,68 | 6,20 | 186,90 | 186,89 | 180,39 | 180,38 | 6,52 | 6,50 | 0,23 | 0,23 | 3,92 | 3,92 | 43,11 | 43,11 | 35758,50 | 25555,20 | 0,04 | 0,04 | 0,11 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 67,65 | 56,03 | 77,37 | 77,37 |
| Котельная д. Некрасовка | 108,07 | 0,10 | 22,15 | -22,05 | 1,51 | 1,46 | 12,72 | 10,35 | 6,79 | 6,20 | 186,90 | 185,40 | 181,84 | 180,38 | 6,52 | 3,55 | 12,66 | 12,31 | 10,81 | 10,81 | 118,88 | 118,88 | 268935,80 | 168063,20 | 0,04 | 0,04 | 0,85 | -0,82 | 0,00 | 0,00 | 186,54 | 116,94 | 58,24 | 58,24 |
| Котельная д. Некрасовка | 59,55 | 0,10 | 22,15 | -22,05 | 0,83 | 0,81 | 10,35 | 9,08 | 7,16 | 6,79 | 185,40 | 184,57 | 182,65 | 181,84 | 3,55 | 1,92 | 12,66 | 12,31 | 5,96 | 5,96 | 65,51 | 65,51 | 268911,90 | 165520,10 | 0,04 | 0,04 | 0,85 | -0,82 | 0,00 | 0,00 | 102,79 | 64,48 | 58,24 | 58,24 |
| Котельная д. Некрасовка | 51,46 | 0,10 | 16,58 | -16,53 | 0,40 | 0,39 | 9,08 | 9,40 | 8,27 | 7,16 | 184,57 | 184,17 | 183,04 | 182,65 | 1,92 | 1,12 | 7,11 | 6,93 | 5,15 | 5,15 | 56,61 | 56,61 | 201287,70 | 122136,00 | 0,04 | 0,04 | 0,63 | -0,62 | 0,00 | 0,00 | 88,83 | 54,46 | 56,91 | 56,91 |
| Котельная д. Некрасовка | 86,34 | 0,10 | 5,57 | -5,53 | 0,08 | 0,08 | 9,08 | 8,01 | 6,24 | 7,16 | 184,57 | 184,49 | 182,72 | 182,65 | 1,92 | 1,77 | 0,81 | 0,80 | 8,63 | 8,63 | 94,97 | 94,97 | 67611,10 | 42770,80 | 0,04 | 0,04 | 0,21 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 149,03 | 99,79 | 62,24 | 62,24 |
| Котельная д. Некрасовка | 22,74 | 0,10 | 0,89 | -0,88 | 0,00 | 0,00 | 8,01 | 7,65 | 5,89 | 6,24 | 184,49 | 184,49 | 182,73 | 182,72 | 1,77 | 1,76 | 0,02 | 0,02 | 2,27 | 2,27 | 25,01 | 25,01 | 10806,20 | 7046,40 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 39,25 | 26,77 | 63,49 | 63,49 |
| Котельная д. Некрасовка | 101,80 | 0,10 | 4,68 | -4,65 | 0,07 | 0,06 | 8,01 | 6,60 | 4,96 | 6,24 | 184,49 | 184,43 | 182,79 | 182,72 | 1,77 | 1,64 | 0,58 | 0,57 | 10,18 | 10,18 | 111,98 | 111,98 | 56785,90 | 37036,10 | 0,04 | 0,04 | 0,18 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 175,72 | 117,10 | 62,00 | 62,00 |
| Котельная д. Некрасовка | 24,86 | 0,10 | 0,80 | -0,80 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 6,59 | 4,95 | 4,96 | 184,43 | 184,43 | 182,79 | 182,79 | 1,64 | 1,64 | 0,02 | 0,02 | 2,49 | 2,49 | 27,35 | 27,35 | 9739,70 | 6372,80 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 42,91 | 28,81 | 62,47 | 62,47 |
| Котельная д. Некрасовка | 55,89 | 0,10 | 3,87 | -3,85 | 0,02 | 0,02 | 6,60 | 5,73 | 4,14 | 4,96 | 184,43 | 184,40 | 182,81 | 182,79 | 1,64 | 1,59 | 0,40 | 0,39 | 5,59 | 5,59 | 61,48 | 61,48 | 47023,80 | 30225,10 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 96,47 | 64,19 | 61,91 | 61,91 |
| Котельная д. Некрасовка | 29,46 | 0,10 | 0,65 | -0,65 | 0,00 | 0,00 | 5,73 | 5,52 | 3,93 | 4,14 | 184,40 | 184,40 | 182,81 | 182,81 | 1,59 | 1,59 | 0,01 | 0,01 | 2,95 | 2,95 | 32,41 | 32,41 | 7905,10 | 5093,20 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 50,85 | 33,92 | 62,05 | 62,05 |
| Котельная д. Некрасовка | 30,27 | 0,10 | 1,23 | -1,23 | 0,00 | 0,00 | 5,73 | 6,17 | 4,58 | 4,14 | 184,40 | 184,40 | 182,81 | 182,81 | 1,59 | 1,59 | 0,04 | 0,04 | 3,03 | 3,03 | 33,30 | 33,30 | 14946,80 | 9637,30 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 52,25 | 34,84 | 62,03 | 62,03 |
| Котельная д. Некрасовка | 54,91 | 0,10 | 1,99 | -1,97 | 0,01 | 0,01 | 5,73 | 4,92 | 3,35 | 4,14 | 184,40 | 184,39 | 182,82 | 182,81 | 1,59 | 1,58 | 0,11 | 0,11 | 5,49 | 5,49 | 60,40 | 60,40 | 24159,50 | 15502,80 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 94,78 | 62,94 | 61,78 | 61,78 |
| Котельная д. Некрасовка | 43,92 | 0,10 | 1,75 | -1,73 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 4,26 | 2,69 | 3,35 | 184,39 | 184,39 | 182,82 | 182,82 | 1,58 | 1,57 | 0,08 | 0,08 | 4,39 | 4,39 | 48,31 | 48,31 | 21200,70 | 13613,90 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 75,81 | 50,33 | 61,76 | 61,76 |
| Котельная д. Некрасовка | 54,70 | 0,10 | 1,75 | -1,73 | 0,01 | 0,01 | 4,26 | 3,45 | 1,89 | 2,69 | 184,39 | 184,39 | 182,83 | 182,82 | 1,57 | 1,56 | 0,08 | 0,08 | 5,47 | 5,47 | 60,17 | 60,17 | 21191,00 | 13620,30 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 94,42 | 62,68 | 61,76 | 61,76 |
| Котельная д. Некрасовка | 24,16 | 0,10 | 1,44 | -1,44 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 3,47 | 1,92 | 1,89 | 184,39 | 184,38 | 182,83 | 182,83 | 1,56 | 1,56 | 0,06 | 0,06 | 2,42 | 2,42 | 26,58 | 26,58 | 17486,30 | 11277,70 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 41,70 | 27,68 | 61,75 | 61,75 |
| Котельная д. Некрасовка | 112,75 | 0,10 | 0,30 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 3,73 | 2,17 | 1,89 | 184,39 | 184,39 | 182,83 | 182,83 | 1,56 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 11,28 | 11,28 | 124,03 | 124,03 | 3692,60 | 2350,50 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 194,62 | 129,24 | 61,78 | 61,78 |
| Котельная д. Некрасовка | 16,58 | 0,10 | 0,24 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 5,07 | 3,50 | 3,35 | 184,39 | 184,39 | 182,82 | 182,82 | 1,58 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 1,66 | 18,24 | 18,24 | 2946,70 | 1896,90 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 28,62 | 19,06 | 61,94 | 61,94 |
| Котельная д. Некрасовка | 26,99 | 0,10 | 0,70 | -0,70 | 0,00 | 0,00 | 7,65 | 7,39 | 5,63 | 5,89 | 184,49 | 184,49 | 182,73 | 182,73 | 1,76 | 1,76 | 0,01 | 0,02 | 2,70 | 2,70 | 29,69 | 29,69 | 8470,90 | 5623,90 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 46,59 | 31,77 | 63,49 | 63,49 |
| Котельная д. Некрасовка | 63,28 | 0,10 | 0,19 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 7,65 | 7,03 | 5,27 | 5,89 | 184,49 | 184,49 | 182,73 | 182,73 | 1,76 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 6,33 | 6,33 | 69,61 | 69,61 | 2330,20 | 1530,50 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 109,23 | 74,48 | 63,50 | 63,50 |
| Котельная п. Образцово | 1138,81 | 0,10 | 13,83 | -13,78 | 6,21 | 6,10 | 25,00 | 8,03 | 0,34 | 5,00 | 244,76 | 238,55 | 230,86 | 224,76 | 20,00 | 7,69 | 4,96 | 4,87 | 113,88 | 113,88 | 1252,69 | 1252,69 | 167962,70 | 135087,10 | 0,04 | 0,04 | 0,53 | -0,52 | 0,02 | 0,02 | 1965,72 | 1647,39 | 78,68 | 78,68 |
| Котельная п. Образцово | 355,89 | 0,10 | 2,50 | -2,48 | 0,07 | 0,07 | 25,00 | 21,96 | 2,10 | 5,00 | 244,76 | 244,69 | 224,83 | 224,76 | 20,00 | 19,87 | 0,17 | 0,17 | 35,59 | 35,59 | 391,48 | 391,48 | 30392,50 | 25280,70 | 0,04 | 0,04 | 0,10 | -0,09 | 0,01 | 0,01 | 614,31 | 552,13 | 84,55 | 84,55 |
| Котельная п. Образцово | 79,40 | 0,10 | 0,33 | -0,33 | 0,00 | 0,00 | 21,96 | 22,08 | 2,22 | 2,10 | 244,69 | 244,69 | 224,83 | 224,83 | 19,87 | 19,87 | 0,00 | 0,00 | 7,94 | 7,94 | 87,34 | 87,34 | 4065,60 | 3548,90 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 137,05 | 122,87 | 84,55 | 84,55 |
| Котельная п. Образцово | 97,17 | 0,10 | 2,16 | -2,16 | 0,01 | 0,01 | 21,96 | 22,11 | 2,27 | 2,10 | 244,69 | 244,68 | 224,84 | 224,83 | 19,87 | 19,84 | 0,13 | 0,13 | 9,72 | 9,72 | 106,89 | 106,89 | 26248,30 | 23074,30 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 167,73 | 150,35 | 84,54 | 84,54 |
| Котельная п. Образцово | 510,26 | 0,10 | 21,73 | -21,66 | 6,84 | 6,72 | 25,00 | 10,90 | 4,46 | 5,00 | 244,76 | 237,92 | 231,48 | 224,76 | 20,00 | 6,44 | 12,19 | 11,97 | 51,03 | 51,03 | 561,29 | 561,29 | 263786,20 | 206943,60 | 0,04 | 0,04 | 0,83 | -0,82 | 0,01 | 0,01 | 880,77 | 696,19 | 74,11 | 74,11 |
| Котельная п. Образцово | 102,35 | 0,10 | 16,78 | -16,74 | 0,82 | 0,81 | 10,90 | 7,60 | 2,78 | 4,46 | 237,92 | 237,10 | 232,28 | 231,48 | 6,44 | 4,82 | 7,28 | 7,15 | 10,24 | 10,24 | 112,59 | 112,59 | 203690,20 | 155725,80 | 0,04 | 0,04 | 0,64 | -0,63 | 0,00 | 0,00 | 176,67 | 138,02 | 73,17 | 73,17 |
| Котельная п. Образцово | 87,96 | 0,10 | 12,05 | -12,02 | 0,36 | 0,36 | 7,60 | 5,46 | 1,36 | 2,78 | 237,10 | 236,74 | 232,64 | 232,28 | 4,82 | 4,10 | 3,77 | 3,70 | 8,80 | 8,80 | 96,76 | 96,76 | 146280,30 | 110339,70 | 0,04 | 0,04 | 0,46 | -0,45 | 0,00 | 0,00 | 151,83 | 117,66 | 72,55 | 72,55 |
| Котельная п. Образцово | 91,47 | 0,10 | 8,04 | -8,01 | 0,17 | 0,17 | 5,46 | 5,41 | 1,65 | 1,36 | 236,74 | 236,57 | 232,81 | 232,64 | 4,10 | 3,76 | 1,68 | 1,66 | 9,15 | 9,15 | 100,62 | 100,62 | 97557,70 | 73584,30 | 0,04 | 0,04 | 0,31 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 157,89 | 121,83 | 72,21 | 72,21 |
| Котельная п. Образцово | 47,21 | 0,10 | 4,30 | -4,28 | 0,03 | 0,03 | 5,41 | 7,03 | 3,32 | 1,65 | 236,57 | 236,54 | 232,83 | 232,81 | 3,76 | 3,71 | 0,49 | 0,48 | 4,72 | 4,72 | 51,93 | 51,93 | 52144,30 | 39333,70 | 0,04 | 0,04 | 0,16 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 81,49 | 62,78 | 72,09 | 72,09 |
| Котельная п. Образцово | 55,57 | 0,10 | 4,29 | -4,28 | 0,03 | 0,03 | 7,03 | 7,02 | 3,37 | 3,32 | 236,54 | 236,51 | 232,86 | 232,83 | 3,71 | 3,65 | 0,49 | 0,48 | 5,56 | 5,56 | 61,13 | 61,13 | 52133,90 | 39341,70 | 0,04 | 0,04 | 0,16 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 95,92 | 73,90 | 72,09 | 72,09 |
| Котельная п. Образцово | 17,81 | 0,10 | 3,74 | -3,73 | 0,01 | 0,01 | 5,41 | 5,22 | 1,48 | 1,65 | 236,57 | 236,56 | 232,82 | 232,81 | 3,76 | 3,75 | 0,37 | 0,37 | 1,78 | 1,78 | 19,59 | 19,59 | 45393,20 | 34266,10 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 30,74 | 23,77 | 72,35 | 72,35 |
| Котельная п. Образцово | 10,15 | 0,10 | 4,01 | -4,00 | 0,01 | 0,01 | 5,46 | 5,15 | 1,07 | 1,36 | 236,74 | 236,73 | 232,65 | 232,64 | 4,10 | 4,09 | 0,43 | 0,42 | 1,02 | 1,02 | 11,17 | 11,17 | 48703,10 | 36770,30 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 17,52 | 13,70 | 73,22 | 73,22 |
| Котельная п. Образцово | 11,28 | 0,10 | 4,73 | -4,72 | 0,01 | 0,01 | 7,60 | 7,25 | 2,45 | 2,78 | 237,10 | 237,09 | 232,29 | 232,28 | 4,82 | 4,80 | 0,59 | 0,58 | 1,13 | 1,13 | 12,41 | 12,41 | 57387,40 | 43916,40 | 0,04 | 0,04 | 0,18 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 19,47 | 15,54 | 74,76 | 74,76 |
| Котельная п. Образцово | 12,26 | 0,10 | 4,94 | -4,93 | 0,01 | 0,01 | 10,90 | 10,70 | 4,28 | 4,46 | 237,92 | 237,91 | 231,49 | 231,48 | 6,44 | 6,43 | 0,64 | 0,64 | 1,23 | 1,23 | 13,49 | 13,49 | 59983,50 | 47140,70 | 0,04 | 0,04 | 0,19 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 21,16 | 17,44 | 77,27 | 77,27 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 70,59 | 0,18 | 29,85 | -29,70 | 0,08 | 0,08 | 26,38 | 26,31 | 11,26 | 11,18 | 178,38 | 178,31 | 163,26 | 163,18 | 15,20 | 15,05 | 1,01 | 0,99 | 7,06 | 7,06 | 77,65 | 77,65 | 199522,70 | 170706,40 | 0,03 | 0,03 | 0,35 | -0,34 | 0,00 | 0,00 | 401,98 | 354,06 | 82,98 | 82,98 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 23,78 | 0,13 | 27,05 | -26,93 | 0,15 | 0,15 | 26,31 | 26,15 | 11,40 | 11,26 | 178,31 | 178,15 | 163,40 | 163,26 | 15,05 | 14,75 | 5,74 | 5,64 | 2,38 | 2,38 | 26,16 | 26,16 | 261692,30 | 224021,90 | 0,03 | 0,03 | 0,66 | -0,65 | 0,00 | 0,00 | 64,66 | 56,94 | 82,97 | 82,97 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 145,44 | 0,13 | 2,79 | -2,77 | 0,01 | 0,01 | 26,31 | 26,29 | 11,27 | 11,26 | 178,31 | 178,29 | 163,27 | 163,26 | 15,05 | 15,03 | 0,07 | 0,06 | 14,54 | 14,54 | 159,98 | 159,98 | 27006,90 | 23335,60 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 395,47 | 348,68 | 83,07 | 83,07 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 97,26 | 0,05 | 4,44 | -4,42 | 2,32 | 2,27 | 26,38 | 23,65 | 13,03 | 11,18 | 178,38 | 176,07 | 165,45 | 163,18 | 15,20 | 10,62 | 21,64 | 21,22 | 9,73 | 9,73 | 106,99 | 106,99 | 110145,80 | 93034,50 | 0,04 | 0,04 | 0,71 | -0,70 | 0,00 | 0,00 | 40,27 | 34,63 | 80,96 | 80,96 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 200,84 | 0,25 | 34,32 | -34,09 | 0,05 | 0,05 | 25,67 | 26,38 | 11,18 | 10,36 | 178,44 | 178,38 | 163,18 | 163,13 | 15,31 | 15,20 | 0,24 | 0,23 | 20,08 | 20,08 | 220,92 | 220,92 | 164636,40 | 140656,00 | 0,03 | 0,03 | 0,21 | -0,20 | 0,02 | 0,02 | 2220,10 | 1949,46 | 82,71 | 82,71 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 152,91 | 0,08 | 7,57 | -7,53 | 0,83 | 0,81 | 25,67 | 25,61 | 11,94 | 10,36 | 178,44 | 177,61 | 163,94 | 163,13 | 15,31 | 13,67 | 4,93 | 4,84 | 15,29 | 15,29 | 168,20 | 168,20 | 115441,60 | 98762,40 | 0,04 | 0,04 | 0,46 | -0,45 | 0,00 | 0,00 | 167,20 | 146,49 | 82,52 | 82,52 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 19,71 | 0,25 | 41,89 | -41,62 | 0,01 | 0,01 | 25,45 | 25,67 | 10,36 | 10,13 | 178,44 | 178,44 | 163,13 | 163,12 | 15,32 | 15,31 | 0,35 | 0,34 | 1,97 | 1,97 | 21,68 | 21,68 | 200955,70 | 171708,80 | 0,03 | 0,03 | 0,25 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 217,88 | 191,32 | 82,68 | 82,68 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 42,41 | 0,05 | 2,47 | -2,45 | 0,31 | 0,31 | 25,45 | 25,51 | 10,81 | 10,13 | 178,44 | 178,13 | 163,43 | 163,12 | 15,32 | 14,70 | 6,70 | 6,59 | 4,24 | 4,24 | 46,65 | 46,65 | 61111,90 | 52308,00 | 0,04 | 0,04 | 0,39 | -0,39 | 0,00 | 0,00 | 17,56 | 15,47 | 82,95 | 82,95 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 95,01 | 0,25 | 61,91 | -61,48 | 0,08 | 0,08 | 25,52 | 25,45 | 10,13 | 10,04 | 178,52 | 178,44 | 163,12 | 163,04 | 15,48 | 15,32 | 0,76 | 0,75 | 9,50 | 9,50 | 104,51 | 104,51 | 297007,60 | 250546,50 | 0,03 | 0,03 | 0,37 | -0,36 | 0,01 | 0,01 | 1050,25 | 908,18 | 81,38 | 81,38 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 32,86 | 0,25 | 99,07 | -97,69 | 0,07 | 0,07 | 25,52 | 25,56 | 10,22 | 10,04 | 178,52 | 178,45 | 163,11 | 163,04 | 15,48 | 15,34 | 1,94 | 1,87 | 3,29 | 3,29 | 36,15 | 36,15 | 475281,00 | 398104,60 | 0,03 | 0,03 | 0,59 | -0,58 | 0,00 | 0,00 | 363,24 | 313,23 | 81,15 | 81,15 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 25,93 | 0,10 | 4,41 | -4,40 | 0,02 | 0,01 | 25,10 | 25,08 | 10,47 | 10,46 | 178,10 | 178,08 | 163,47 | 163,46 | 14,64 | 14,61 | 0,52 | 0,51 | 2,59 | 2,59 | 28,52 | 28,52 | 53590,90 | 45903,70 | 0,04 | 0,04 | 0,17 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 44,76 | 39,40 | 82,91 | 82,91 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 22,81 | 0,10 | 4,41 | -4,40 | 0,01 | 0,01 | 25,10 | 25,09 | 10,47 | 10,46 | 178,10 | 178,09 | 163,47 | 163,46 | 14,64 | 14,61 | 0,52 | 0,51 | 2,28 | 2,28 | 25,09 | 25,09 | 53596,60 | 45909,80 | 0,04 | 0,04 | 0,17 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 39,37 | 34,66 | 82,91 | 82,91 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 143,15 | 0,05 | 3,66 | -3,64 | 2,32 | 2,28 | 25,10 | 22,70 | 12,65 | 10,46 | 178,10 | 175,78 | 165,73 | 163,46 | 14,64 | 10,05 | 14,71 | 14,45 | 14,32 | 14,32 | 157,47 | 157,47 | 90747,40 | 76699,90 | 0,04 | 0,04 | 0,58 | -0,58 | 0,00 | 0,00 | 59,28 | 50,76 | 80,59 | 80,59 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 79,60 | 0,10 | 12,49 | -12,44 | 0,35 | 0,35 | 25,56 | 25,10 | 10,46 | 10,22 | 178,45 | 178,10 | 163,46 | 163,11 | 15,34 | 14,64 | 4,05 | 3,98 | 7,96 | 7,96 | 87,56 | 87,56 | 151652,70 | 128240,50 | 0,04 | 0,04 | 0,48 | -0,47 | 0,00 | 0,00 | 137,40 | 120,03 | 82,23 | 82,23 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 24,22 | 0,25 | 86,57 | -85,26 | 0,04 | 0,04 | 25,56 | 25,57 | 10,31 | 10,22 | 178,45 | 178,41 | 163,15 | 163,11 | 15,34 | 15,27 | 1,48 | 1,43 | 2,42 | 2,42 | 26,64 | 26,64 | 415335,30 | 347444,60 | 0,03 | 0,03 | 0,52 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 267,73 | 230,44 | 80,99 | 80,99 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 62,27 | 0,10 | 3,10 | -3,08 | 0,02 | 0,02 | 25,57 | 25,40 | 10,17 | 10,31 | 178,41 | 178,40 | 163,17 | 163,15 | 15,27 | 15,23 | 0,26 | 0,25 | 6,23 | 6,23 | 68,50 | 68,50 | 37642,50 | 32204,70 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 107,49 | 94,91 | 83,15 | 83,15 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 25,98 | 0,25 | 83,47 | -82,18 | 0,04 | 0,04 | 25,57 | 25,53 | 10,35 | 10,31 | 178,41 | 178,37 | 163,19 | 163,15 | 15,27 | 15,19 | 1,38 | 1,33 | 2,60 | 2,60 | 28,58 | 28,58 | 400447,00 | 330744,90 | 0,03 | 0,03 | 0,50 | -0,49 | 0,00 | 0,00 | 287,18 | 246,96 | 80,91 | 80,91 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 22,72 | 0,05 | 4,31 | -4,29 | 0,51 | 0,50 | 25,53 | 25,27 | 11,09 | 10,35 | 178,37 | 177,87 | 163,69 | 163,19 | 15,19 | 14,18 | 20,33 | 19,98 | 2,27 | 2,27 | 24,99 | 24,99 | 106768,10 | 90271,50 | 0,04 | 0,04 | 0,69 | -0,68 | 0,00 | 0,00 | 9,41 | 8,27 | 82,74 | 82,74 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 90,97 | 0,25 | 79,16 | -77,89 | 0,12 | 0,12 | 25,53 | 25,47 | 10,53 | 10,35 | 178,37 | 178,25 | 163,31 | 163,19 | 15,19 | 14,94 | 1,24 | 1,19 | 9,10 | 9,10 | 100,07 | 100,07 | 379767,70 | 313501,40 | 0,03 | 0,03 | 0,47 | -0,46 | 0,01 | 0,01 | 1005,59 | 863,71 | 80,81 | 80,81 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 22,09 | 0,03 | 2,39 | -1,66 | 7,22 | 3,44 | 25,47 | 18,49 | 14,20 | 10,53 | 178,25 | 171,03 | 166,74 | 163,31 | 14,94 | 4,29 | 296,96 | 141,52 | 2,21 | 2,21 | 24,30 | 24,30 | 123714,30 | 69316,10 | 0,05 | 0,05 | 1,66 | -1,14 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 1,65 | 73,69 | 73,69 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 61,69 | 0,25 | 76,76 | -76,25 | 0,08 | 0,08 | 25,47 | 25,44 | 10,65 | 10,53 | 178,25 | 178,17 | 163,38 | 163,31 | 14,94 | 14,79 | 1,17 | 1,14 | 6,17 | 6,17 | 67,86 | 67,86 | 368243,40 | 306866,80 | 0,03 | 0,03 | 0,46 | -0,45 | 0,01 | 0,01 | 681,92 | 586,82 | 80,97 | 80,97 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 57,95 | 0,05 | 4,02 | -4,00 | 1,13 | 1,11 | 25,44 | 24,66 | 12,11 | 10,65 | 178,17 | 177,04 | 164,49 | 163,38 | 14,79 | 12,55 | 17,72 | 17,39 | 5,80 | 5,80 | 63,75 | 63,75 | 99633,50 | 84204,70 | 0,04 | 0,04 | 0,64 | -0,63 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 20,91 | 82,01 | 82,01 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 94,36 | 0,25 | 72,73 | -72,25 | 0,11 | 0,11 | 25,44 | 25,06 | 10,49 | 10,65 | 178,17 | 178,06 | 163,49 | 163,38 | 14,79 | 14,57 | 1,05 | 1,03 | 9,44 | 9,44 | 103,80 | 103,80 | 348925,00 | 290799,80 | 0,03 | 0,03 | 0,43 | -0,43 | 0,01 | 0,01 | 1043,06 | 896,93 | 80,91 | 80,91 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 49,55 | 0,08 | 11,41 | -11,36 | 0,61 | 0,60 | 24,93 | 24,32 | 11,22 | 10,62 | 177,93 | 177,32 | 164,22 | 163,62 | 14,31 | 13,10 | 11,16 | 10,96 | 4,96 | 4,96 | 54,51 | 54,51 | 174102,10 | 145360,40 | 0,04 | 0,04 | 0,69 | -0,68 | 0,00 | 0,00 | 54,18 | 46,70 | 81,10 | 81,10 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 37,04 | 0,05 | 3,95 | -3,94 | 0,70 | 0,69 | 24,32 | 23,62 | 11,90 | 11,22 | 177,32 | 176,62 | 164,90 | 164,22 | 13,10 | 11,72 | 17,13 | 16,85 | 3,70 | 3,70 | 40,74 | 40,74 | 97975,60 | 82863,10 | 0,04 | 0,04 | 0,63 | -0,62 | 0,00 | 0,00 | 15,34 | 13,30 | 81,59 | 81,59 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 58,21 | 0,08 | 7,46 | -7,42 | 0,31 | 0,30 | 24,32 | 24,01 | 11,52 | 11,22 | 177,32 | 177,01 | 164,52 | 164,22 | 13,10 | 12,49 | 4,79 | 4,70 | 5,82 | 5,82 | 64,03 | 64,03 | 113800,70 | 95005,70 | 0,04 | 0,04 | 0,45 | -0,44 | 0,00 | 0,00 | 63,65 | 54,69 | 80,84 | 80,84 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 34,89 | 0,05 | 3,87 | -3,85 | 0,63 | 0,62 | 24,01 | 23,38 | 12,14 | 11,52 | 177,01 | 176,38 | 165,14 | 164,52 | 12,49 | 11,24 | 16,44 | 16,17 | 3,49 | 3,49 | 38,38 | 38,38 | 95971,20 | 81159,90 | 0,04 | 0,04 | 0,62 | -0,61 | 0,00 | 0,00 | 14,45 | 12,49 | 81,33 | 81,33 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 60,59 | 0,05 | 3,59 | -3,57 | 0,94 | 0,92 | 24,01 | 23,07 | 12,44 | 11,52 | 177,01 | 176,07 | 165,44 | 164,52 | 12,49 | 10,63 | 14,13 | 13,87 | 6,06 | 6,06 | 66,65 | 66,65 | 88938,30 | 74242,10 | 0,04 | 0,04 | 0,57 | -0,56 | 0,00 | 0,00 | 25,09 | 21,42 | 80,32 | 80,32 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 31,62 | 0,05 | 3,59 | -3,57 | 0,49 | 0,48 | 23,07 | 22,58 | 12,93 | 12,44 | 176,07 | 175,58 | 165,93 | 165,44 | 10,63 | 9,65 | 14,13 | 13,87 | 3,16 | 3,16 | 34,78 | 34,78 | 88931,80 | 74247,60 | 0,04 | 0,04 | 0,57 | -0,56 | 0,00 | 0,00 | 13,09 | 11,18 | 80,32 | 80,32 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 42,74 | 0,15 | 51,21 | -50,90 | 0,37 | 0,36 | 24,93 | 24,56 | 10,98 | 10,62 | 177,93 | 177,56 | 163,98 | 163,62 | 14,31 | 13,58 | 7,77 | 7,61 | 4,27 | 4,27 | 47,01 | 47,01 | 411673,70 | 343266,00 | 0,03 | 0,03 | 0,86 | -0,85 | 0,00 | 0,00 | 168,26 | 143,96 | 80,48 | 80,48 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 31,79 | 0,10 | 5,88 | -5,86 | 0,03 | 0,03 | 24,56 | 24,35 | 10,83 | 10,98 | 177,56 | 177,53 | 164,01 | 163,98 | 13,58 | 13,52 | 0,91 | 0,89 | 3,18 | 3,18 | 34,97 | 34,97 | 71442,00 | 60385,30 | 0,04 | 0,04 | 0,23 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 54,87 | 48,08 | 82,46 | 82,46 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 39,78 | 0,15 | 45,32 | -45,04 | 0,27 | 0,26 | 24,56 | 24,30 | 11,24 | 10,98 | 177,56 | 177,30 | 164,24 | 163,98 | 13,58 | 13,06 | 6,09 | 5,96 | 3,98 | 3,98 | 43,76 | 43,76 | 364353,30 | 303787,60 | 0,03 | 0,03 | 0,76 | -0,75 | 0,00 | 0,00 | 156,61 | 133,58 | 80,22 | 80,22 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 37,13 | 0,05 | 3,95 | -3,93 | 0,70 | 0,69 | 24,30 | 23,60 | 11,92 | 11,24 | 177,30 | 176,60 | 164,92 | 164,24 | 13,06 | 11,67 | 17,07 | 16,78 | 3,71 | 3,71 | 40,84 | 40,84 | 97795,60 | 81687,30 | 0,04 | 0,04 | 0,63 | -0,62 | 0,00 | 0,00 | 15,38 | 13,33 | 81,57 | 81,57 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 70,72 | 0,15 | 41,38 | -41,12 | 0,40 | 0,39 | 24,30 | 23,50 | 11,23 | 11,24 | 177,30 | 176,90 | 164,63 | 164,24 | 13,06 | 12,27 | 5,08 | 4,97 | 7,07 | 7,07 | 77,79 | 77,79 | 332622,50 | 277305,70 | 0,03 | 0,03 | 0,69 | -0,68 | 0,00 | 0,00 | 278,41 | 237,12 | 80,09 | 80,09 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 25,09 | 0,13 | 8,08 | -8,04 | 0,01 | 0,01 | 23,50 | 23,22 | 10,97 | 11,23 | 176,90 | 176,89 | 164,64 | 164,63 | 12,27 | 12,25 | 0,52 | 0,51 | 2,51 | 2,51 | 27,60 | 27,60 | 78167,10 | 65263,10 | 0,03 | 0,03 | 0,20 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 68,22 | 59,35 | 81,86 | 81,86 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 31,01 | 0,13 | 4,04 | -4,02 | 0,01 | 0,00 | 23,22 | 23,30 | 11,06 | 10,97 | 176,89 | 176,88 | 164,64 | 164,64 | 12,25 | 12,24 | 0,13 | 0,13 | 3,10 | 3,10 | 34,11 | 34,11 | 39080,20 | 33043,70 | 0,03 | 0,03 | 0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 84,32 | 73,32 | 81,86 | 81,86 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 32,84 | 0,13 | 4,04 | -4,02 | 0,01 | 0,01 | 23,22 | 22,86 | 10,63 | 10,97 | 176,89 | 176,88 | 164,65 | 164,64 | 12,25 | 12,24 | 0,13 | 0,13 | 3,28 | 3,28 | 36,12 | 36,12 | 39079,90 | 33042,50 | 0,03 | 0,03 | 0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 89,30 | 77,64 | 81,86 | 81,86 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 116,99 | 0,15 | 15,01 | -14,92 | 0,09 | 0,09 | 23,50 | 22,26 | 10,16 | 11,23 | 176,90 | 176,81 | 164,71 | 164,63 | 12,27 | 12,10 | 0,68 | 0,67 | 11,70 | 11,70 | 128,69 | 128,69 | 120636,90 | 100630,10 | 0,03 | 0,03 | 0,25 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 460,56 | 400,36 | 81,79 | 81,79 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 123,66 | 0,10 | 18,29 | -18,16 | 1,18 | 1,15 | 23,50 | 22,02 | 12,06 | 11,23 | 176,90 | 175,73 | 165,77 | 164,63 | 12,27 | 9,95 | 8,64 | 8,44 | 12,37 | 12,37 | 136,03 | 136,03 | 221998,40 | 182626,90 | 0,04 | 0,04 | 0,70 | -0,69 | 0,00 | 0,00 | 213,45 | 176,99 | 77,92 | 77,92 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 51,86 | 0,05 | 3,37 | -3,36 | 0,71 | 0,70 | 22,02 | 21,62 | 13,08 | 12,06 | 175,73 | 175,01 | 166,47 | 165,77 | 9,95 | 8,54 | 12,50 | 12,26 | 5,19 | 5,19 | 57,05 | 57,05 | 83639,80 | 68062,40 | 0,04 | 0,04 | 0,54 | -0,53 | 0,00 | 0,00 | 21,48 | 18,16 | 79,45 | 79,45 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 43,24 | 0,10 | 14,91 | -14,80 | 0,27 | 0,27 | 22,02 | 21,64 | 12,23 | 12,06 | 175,73 | 175,45 | 166,04 | 165,77 | 9,95 | 9,41 | 5,75 | 5,62 | 4,32 | 4,32 | 47,56 | 47,56 | 181004,70 | 145146,00 | 0,04 | 0,04 | 0,57 | -0,56 | 0,00 | 0,00 | 74,64 | 61,66 | 77,57 | 77,57 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 31,14 | 0,05 | 3,38 | -3,36 | 0,43 | 0,42 | 21,64 | 21,24 | 12,68 | 12,23 | 175,45 | 175,02 | 166,46 | 166,04 | 9,41 | 8,56 | 12,54 | 12,29 | 3,11 | 3,11 | 34,25 | 34,25 | 83742,80 | 68150,40 | 0,04 | 0,04 | 0,54 | -0,53 | 0,00 | 0,00 | 12,89 | 10,91 | 79,47 | 79,47 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 257,49 | 0,10 | 11,53 | -11,44 | 0,98 | 0,95 | 21,64 | 19,89 | 12,41 | 12,23 | 175,45 | 174,47 | 166,99 | 166,04 | 9,41 | 7,48 | 3,45 | 3,37 | 25,75 | 25,75 | 283,24 | 283,24 | 139978,30 | 112198,00 | 0,04 | 0,04 | 0,44 | -0,43 | 0,00 | 0,00 | 444,46 | 364,63 | 77,01 | 77,01 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 93,78 | 0,05 | 2,77 | -2,75 | 0,87 | 0,85 | 19,89 | 19,14 | 13,39 | 12,41 | 174,47 | 173,60 | 167,85 | 166,99 | 7,48 | 5,76 | 8,45 | 8,25 | 9,38 | 9,38 | 103,16 | 103,16 | 68682,90 | 54392,50 | 0,04 | 0,04 | 0,44 | -0,43 | 0,00 | 0,00 | 38,83 | 31,60 | 76,36 | 76,36 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 35,84 | 0,05 | 2,99 | -2,97 | 0,39 | 0,38 | 19,89 | 19,44 | 12,72 | 12,41 | 174,47 | 174,09 | 167,37 | 166,99 | 7,48 | 6,71 | 9,84 | 9,63 | 3,58 | 3,58 | 39,42 | 39,42 | 74156,30 | 59534,50 | 0,04 | 0,04 | 0,48 | -0,47 | 0,00 | 0,00 | 14,84 | 12,27 | 77,63 | 77,63 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 138,79 | 0,10 | 5,76 | -5,72 | 0,13 | 0,13 | 19,89 | 19,26 | 12,04 | 12,41 | 174,47 | 174,34 | 167,12 | 166,99 | 7,48 | 7,22 | 0,87 | 0,85 | 13,88 | 13,88 | 152,67 | 152,67 | 69959,40 | 56097,50 | 0,04 | 0,04 | 0,22 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 239,57 | 196,56 | 77,01 | 77,01 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 33,57 | 0,05 | 2,95 | -2,93 | 0,35 | 0,35 | 19,26 | 18,95 | 12,43 | 12,04 | 174,34 | 173,99 | 167,47 | 167,12 | 7,22 | 6,52 | 9,56 | 9,35 | 3,36 | 3,36 | 36,93 | 36,93 | 73077,20 | 58662,40 | 0,04 | 0,04 | 0,47 | -0,46 | 0,00 | 0,00 | 13,90 | 11,46 | 77,39 | 77,39 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 68,11 | 0,05 | 2,81 | -2,79 | 0,65 | 0,64 | 19,26 | 18,34 | 12,41 | 12,04 | 174,34 | 173,69 | 167,76 | 167,12 | 7,22 | 5,93 | 8,70 | 8,50 | 6,81 | 6,81 | 74,92 | 74,92 | 69694,10 | 55204,20 | 0,04 | 0,04 | 0,45 | -0,44 | 0,00 | 0,00 | 28,20 | 23,02 | 76,61 | 76,61 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 156,14 | 0,25 | 62,64 | -62,24 | 0,13 | 0,13 | 25,06 | 24,93 | 10,62 | 10,49 | 178,06 | 177,93 | 163,62 | 163,49 | 14,57 | 14,31 | 0,78 | 0,76 | 15,61 | 15,61 | 171,75 | 171,75 | 300521,30 | 250496,60 | 0,03 | 0,03 | 0,37 | -0,37 | 0,02 | 0,02 | 1725,98 | 1478,59 | 80,59 | 80,59 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 40,37 | 0,15 | 10,08 | -10,03 | 0,01 | 0,01 | 25,06 | 25,05 | 10,50 | 10,49 | 178,06 | 178,05 | 163,50 | 163,49 | 14,57 | 14,55 | 0,31 | 0,30 | 4,04 | 4,04 | 44,41 | 44,41 | 81020,70 | 68456,40 | 0,03 | 0,03 | 0,17 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 158,93 | 139,87 | 82,86 | 82,86 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 32,72 | 0,15 | 4,40 | -4,39 | 0,00 | 0,00 | 25,05 | 25,05 | 10,51 | 10,50 | 178,05 | 178,05 | 163,51 | 163,50 | 14,55 | 14,54 | 0,06 | 0,06 | 3,27 | 3,27 | 35,99 | 35,99 | 35407,40 | 30315,90 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 128,81 | 113,33 | 82,88 | 82,88 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 228,41 | 0,13 | 5,67 | -5,64 | 0,07 | 0,06 | 25,05 | 24,50 | 10,09 | 10,50 | 178,05 | 177,98 | 163,57 | 163,50 | 14,55 | 14,42 | 0,26 | 0,26 | 22,84 | 22,84 | 251,25 | 251,25 | 54868,10 | 46928,70 | 0,03 | 0,03 | 0,14 | -0,14 | 0,01 | 0,01 | 621,07 | 546,10 | 82,84 | 82,84 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 168,93 | 0,25 | 161,00 | -159,15 | 0,95 | 0,92 | 25,87 | 25,52 | 10,04 | 8,52 | 179,47 | 178,52 | 163,04 | 162,12 | 17,35 | 15,48 | 5,11 | 4,95 | 16,89 | 16,89 | 185,82 | 185,82 | 772382,90 | 648570,20 | 0,03 | 0,03 | 0,96 | -0,94 | 0,02 | 0,02 | 1867,36 | 1612,07 | 81,24 | 81,24 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 39,26 | 0,25 | 6,69 | -6,63 | 0,00 | 0,00 | 25,87 | 25,69 | 8,34 | 8,52 | 179,47 | 179,47 | 162,12 | 162,12 | 17,35 | 17,35 | 0,01 | 0,01 | 3,93 | 3,93 | 43,19 | 43,19 | 32071,30 | 26685,10 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 433,98 | 364,10 | 78,89 | 78,89 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 11,37 | 0,10 | 5,58 | -5,56 | 0,01 | 0,01 | 25,69 | 25,80 | 8,47 | 8,34 | 179,47 | 179,46 | 162,13 | 162,12 | 17,35 | 17,33 | 0,82 | 0,81 | 1,14 | 1,14 | 12,51 | 12,51 | 67740,50 | 57299,60 | 0,04 | 0,04 | 0,21 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 19,63 | 17,48 | 83,85 | 83,85 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 121,72 | 0,03 | 1,10 | -1,08 | 8,45 | 7,99 | 25,69 | 17,22 | 16,31 | 8,34 | 179,47 | 171,02 | 170,11 | 162,12 | 17,35 | 0,90 | 63,14 | 59,68 | 12,17 | 12,17 | 133,89 | 133,89 | 56943,00 | 38833,80 | 0,05 | 0,05 | 0,76 | -0,74 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 6,62 | 53,36 | 53,36 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 89,22 | 0,25 | 167,69 | -165,77 | 0,54 | 0,53 | 26,02 | 25,87 | 8,52 | 7,60 | 180,02 | 179,47 | 162,12 | 161,60 | 18,42 | 17,35 | 5,54 | 5,37 | 8,92 | 8,92 | 98,14 | 98,14 | 804504,00 | 675546,80 | 0,03 | 0,03 | 1,00 | -0,98 | 0,01 | 0,01 | 986,24 | 850,44 | 81,15 | 81,15 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 85,72 | 0,05 | 4,39 | -4,37 | 1,99 | 1,96 | 26,02 | 24,11 | 9,65 | 7,60 | 180,02 | 178,02 | 163,56 | 161,60 | 18,42 | 14,46 | 21,14 | 20,81 | 8,57 | 8,57 | 94,29 | 94,29 | 108861,40 | 93248,30 | 0,04 | 0,04 | 0,70 | -0,69 | 0,00 | 0,00 | 35,50 | 31,24 | 82,85 | 82,85 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 80,69 | 0,25 | 172,10 | -170,14 | 0,52 | 0,50 | 26,21 | 26,02 | 7,60 | 6,77 | 180,53 | 180,02 | 161,60 | 161,09 | 19,44 | 18,42 | 5,83 | 5,65 | 8,07 | 8,07 | 88,76 | 88,76 | 825619,00 | 693335,00 | 0,03 | 0,03 | 1,03 | -1,01 | 0,01 | 0,01 | 891,95 | 769,39 | 81,19 | 81,19 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 41,83 | 0,15 | 40,71 | -40,54 | 0,23 | 0,22 | 26,21 | 25,91 | 6,92 | 6,77 | 180,53 | 180,31 | 161,32 | 161,09 | 19,44 | 18,99 | 4,92 | 4,84 | 4,18 | 4,18 | 46,01 | 46,01 | 327234,20 | 283732,50 | 0,03 | 0,03 | 0,68 | -0,67 | 0,00 | 0,00 | 164,68 | 147,38 | 84,32 | 84,32 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 108,85 | 0,25 | 212,81 | -210,67 | 1,07 | 1,04 | 26,60 | 26,21 | 6,77 | 5,06 | 181,60 | 180,53 | 161,09 | 160,06 | 21,54 | 19,44 | 8,91 | 8,66 | 10,89 | 10,89 | 119,74 | 119,74 | 1020964,70 | 858500,10 | 0,03 | 0,03 | 1,27 | -1,25 | 0,01 | 0,01 | 1203,23 | 1045,42 | 81,79 | 81,79 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 40,03 | 0,08 | 5,33 | -5,32 | 0,11 | 0,11 | 26,60 | 26,83 | 5,51 | 5,06 | 181,60 | 181,49 | 160,17 | 160,06 | 21,54 | 21,33 | 2,46 | 2,43 | 4,00 | 4,00 | 44,03 | 44,03 | 81346,00 | 70587,50 | 0,04 | 0,04 | 0,32 | -0,32 | 0,00 | 0,00 | 43,77 | 39,43 | 84,90 | 84,90 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 115,33 | 0,08 | 22,08 | -21,95 | 5,28 | 5,17 | 26,60 | 21,32 | 10,23 | 5,06 | 181,60 | 176,32 | 165,23 | 160,06 | 21,54 | 11,09 | 41,62 | 40,76 | 11,53 | 11,53 | 126,86 | 126,86 | 336837,10 | 284404,40 | 0,04 | 0,04 | 1,33 | -1,31 | 0,00 | 0,00 | 126,11 | 107,66 | 80,33 | 80,33 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 38,82 | 0,08 | 3,63 | -3,62 | 0,05 | 0,05 | 20,77 | 20,72 | 10,82 | 10,77 | 175,77 | 175,72 | 165,82 | 165,77 | 10,00 | 9,91 | 1,15 | 1,13 | 3,88 | 3,88 | 42,70 | 42,70 | 55444,30 | 46284,90 | 0,04 | 0,04 | 0,22 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 42,45 | 36,33 | 80,49 | 80,49 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 20,90 | 0,08 | 10,48 | -10,42 | 0,22 | 0,21 | 20,77 | 20,67 | 11,10 | 10,77 | 175,77 | 175,55 | 165,98 | 165,77 | 10,00 | 9,58 | 9,41 | 9,23 | 2,09 | 2,09 | 22,99 | 22,99 | 159823,70 | 133357,40 | 0,04 | 0,04 | 0,63 | -0,62 | 0,00 | 0,00 | 22,85 | 19,43 | 79,94 | 79,94 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 33,49 | 0,08 | 3,56 | -3,54 | 0,04 | 0,04 | 20,67 | 20,81 | 11,32 | 11,10 | 175,55 | 175,51 | 166,02 | 165,98 | 9,58 | 9,50 | 1,10 | 1,09 | 3,35 | 3,35 | 36,84 | 36,84 | 54279,30 | 45308,40 | 0,04 | 0,04 | 0,22 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 36,62 | 31,23 | 80,20 | 80,20 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 52,20 | 0,08 | 6,92 | -6,88 | 0,24 | 0,23 | 20,67 | 20,76 | 11,65 | 11,10 | 175,55 | 175,32 | 166,21 | 165,98 | 9,58 | 9,11 | 4,12 | 4,04 | 5,22 | 5,22 | 57,42 | 57,42 | 105540,70 | 86953,50 | 0,04 | 0,04 | 0,42 | -0,41 | 0,00 | 0,00 | 57,08 | 48,45 | 79,81 | 79,81 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 20,30 | 0,08 | 3,48 | -3,46 | 0,02 | 0,02 | 20,76 | 20,51 | 11,45 | 11,65 | 175,32 | 175,29 | 166,23 | 166,21 | 9,11 | 9,06 | 1,05 | 1,04 | 2,03 | 2,03 | 22,33 | 22,33 | 53020,10 | 43703,00 | 0,04 | 0,04 | 0,21 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 22,20 | 18,86 | 79,88 | 79,88 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 99,64 | 0,08 | 3,44 | -3,42 | 0,11 | 0,11 | 20,76 | 20,81 | 11,92 | 11,65 | 175,32 | 175,21 | 166,32 | 166,21 | 9,11 | 8,88 | 1,03 | 1,01 | 9,96 | 9,96 | 109,60 | 109,60 | 52511,50 | 43258,20 | 0,04 | 0,04 | 0,21 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 108,95 | 92,40 | 79,74 | 79,74 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 29,27 | 0,08 | 14,11 | -14,04 | 0,55 | 0,54 | 21,32 | 20,77 | 10,77 | 10,23 | 176,32 | 175,77 | 165,77 | 165,23 | 11,09 | 10,00 | 17,04 | 16,70 | 2,93 | 2,93 | 32,20 | 32,20 | 215273,10 | 179637,90 | 0,04 | 0,04 | 0,85 | -0,84 | 0,00 | 0,00 | 32,01 | 27,25 | 80,08 | 80,08 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 168,62 | 0,10 | 7,97 | -7,91 | 0,31 | 0,30 | 21,32 | 20,60 | 10,12 | 10,23 | 176,32 | 176,01 | 165,53 | 165,23 | 11,09 | 10,48 | 1,66 | 1,62 | 16,86 | 16,86 | 185,48 | 185,48 | 96738,90 | 80600,00 | 0,04 | 0,04 | 0,31 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 291,06 | 249,91 | 80,77 | 80,77 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 42,41 | 0,08 | 3,72 | -3,70 | 0,06 | 0,06 | 20,60 | 20,96 | 10,59 | 10,12 | 176,01 | 175,96 | 165,59 | 165,53 | 10,48 | 10,37 | 1,20 | 1,18 | 4,24 | 4,24 | 46,65 | 46,65 | 56729,70 | 47362,80 | 0,04 | 0,04 | 0,22 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 46,37 | 39,83 | 80,80 | 80,80 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 196,25 | 0,10 | 4,25 | -4,22 | 0,10 | 0,10 | 20,60 | 20,26 | 9,98 | 10,12 | 176,01 | 175,91 | 165,63 | 165,53 | 10,48 | 10,28 | 0,48 | 0,47 | 19,63 | 19,63 | 215,88 | 215,88 | 51549,50 | 42934,60 | 0,04 | 0,04 | 0,16 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 338,75 | 290,73 | 80,74 | 80,74 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 343,52 | 0,25 | 240,27 | -237,89 | 4,29 | 4,17 | 32,00 | 26,60 | 5,06 | 2,00 | 185,89 | 181,60 | 160,06 | 155,89 | 30,00 | 21,54 | 11,35 | 11,03 | 34,35 | 34,35 | 377,87 | 377,87 | 1152681,80 | 969447,90 | 0,03 | 0,03 | 1,43 | -1,41 | 0,04 | 0,04 | 3797,29 | 3296,68 | 81,73 | 81,73 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 133,59 | 0,08 | 17,54 | -17,42 | 3,87 | 3,77 | 25,45 | 22,39 | 14,70 | 10,13 | 178,44 | 174,58 | 166,89 | 163,12 | 15,32 | 7,69 | 26,30 | 25,67 | 13,36 | 13,36 | 146,95 | 146,95 | 267620,00 | 220131,90 | 0,04 | 0,04 | 1,06 | -1,04 | 0,00 | 0,00 | 146,08 | 121,28 | 78,06 | 78,06 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 12,60 | 0,08 | 8,48 | -8,42 | 0,09 | 0,08 | 22,39 | 22,37 | 14,86 | 14,70 | 174,58 | 174,49 | 166,98 | 166,89 | 7,69 | 7,52 | 6,17 | 6,03 | 1,26 | 1,26 | 13,86 | 13,86 | 129310,80 | 105075,80 | 0,04 | 0,04 | 0,51 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 13,78 | 11,52 | 78,51 | 78,51 |
| Котельная д. Жилина (МУП «Орловские тепловые сети») | 62,75 | 0,08 | 9,07 | -9,00 | 0,49 | 0,48 | 22,39 | 21,36 | 14,64 | 14,70 | 174,58 | 174,09 | 167,37 | 166,89 | 7,69 | 6,72 | 7,05 | 6,88 | 6,28 | 6,28 | 69,03 | 69,03 | 138285,70 | 110877,40 | 0,04 | 0,04 | 0,55 | -0,54 | 0,00 | 0,00 | 68,62 | 56,73 | 77,64 | 77,64 |

Результаты гидравлического расчета Орловской ГТ ТЭЦ

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Давление в начале подающего, м | Давление в конце подающего, м | Давление в начале обратного, м | Давление в конце обратного, м | Напор в начале подающего, м | Напор в конце подающего, м | Напор в начале обратного, м | Напор в конце обратного, м | Располагаемый напор в начале, м | Располагаемый напор в конце, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК | ООО УК «Управление МКД» Колледжская 4А | 807,50 | 0,10 | 0,10 | 6,43 | -6,38 | 1,01 | 0,99 | 50,97 | 52,36 | 40,33 | 36,94 | 279,37 | 278,36 | 266,33 | 265,34 | 14,03 | 12,03 |
| ТК | ТК | 40,00 | 0,05 | 0,05 | 0,51 | -0,50 | 0,02 | 0,02 | 50,87 | 50,85 | 37,05 | 37,03 | 279,27 | 279,25 | 265,45 | 265,43 | 13,84 | 13,81 |
| ТК | ТК | 3,70 | 0,40 | 0,40 | -0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 51,46 | 51,46 | 37,13 | 37,13 | 279,51 | 279,51 | 265,18 | 265,18 | 14,33 | 14,33 |
| ТК | ТК | 8,00 | 0,40 | 0,40 | -0,36 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 51,46 | 51,46 | 37,13 | 37,13 | 279,51 | 279,51 | 265,18 | 265,18 | 14,33 | 14,33 |
| ТК | ТК | 44,00 | 0,15 | 0,15 | 9,54 | -9,49 | 0,02 | 0,02 | 50,76 | 50,63 | 36,56 | 36,65 | 279,41 | 279,39 | 265,32 | 265,30 | 14,11 | 14,08 |
| ТК | ТК | 135,00 | 0,10 | 0,10 | -4,45 | 4,43 | 0,08 | 0,08 | 50,88 | 50,80 | 37,10 | 37,02 | 279,28 | 279,20 | 265,50 | 265,42 | 13,87 | 13,70 |
| Орловскаяя область, Орловский муниципальный округ,с.Старцево,ул.Колледжская,2 «Учебный корпус» БПОУ Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта» | ТК | 137,00 | 0,10 | 0,10 | -8,26 | 8,22 | 0,30 | 0,30 | 50,88 | 51,17 | 37,90 | 37,02 | 279,28 | 278,98 | 265,71 | 265,42 | 13,87 | 13,27 |
| ТК | отоп ЦТП " БПОУ Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта | 10,00 | 0,10 | 0,10 | 0,27 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | 50,88 | 50,85 | 36,99 | 37,02 | 279,28 | 279,28 | 265,42 | 265,42 | 13,87 | 13,87 |
| ТК | ТП - ГТ ТЭЦ Энерго | 3,00 | 0,05 | 0,05 | 0,35 | -0,35 | 0,00 | 0,00 | 51,46 | 52,63 | 38,31 | 37,13 | 279,51 | 279,51 | 265,19 | 265,18 | 14,33 | 14,33 |
| ТК | отоп ЦТП Московск. ш.166а | 5,00 | 0,04 | 0,04 | 0,29 | -0,29 | 0,00 | 0,00 | 50,97 | 50,97 | 36,74 | 36,74 | 279,47 | 279,47 | 265,24 | 265,24 | 14,23 | 14,23 |
| ТК | ТК | 88,00 | 0,10 | 0,10 | 4,24 | -4,21 | 0,05 | 0,05 | 50,87 | 50,82 | 37,08 | 37,03 | 279,27 | 279,22 | 265,48 | 265,43 | 13,85 | 13,75 |
| ТК | ТК | 15,00 | 0,10 | 0,10 | 3,81 | -3,79 | 0,01 | 0,01 | 50,82 | 50,81 | 37,08 | 37,08 | 279,22 | 279,21 | 265,48 | 265,48 | 13,75 | 13,73 |
| ТК | ТК | 37,00 | 0,40 | 0,40 | 59,70 | -59,25 | 0,01 | 0,01 | 51,46 | 52,63 | 38,33 | 37,14 | 279,51 | 279,50 | 265,20 | 265,19 | 14,32 | 14,30 |
| ТК | ТК | 24,00 | 0,10 | 0,10 | 11,46 | -11,40 | 0,11 | 0,11 | 50,43 | 50,30 | 37,47 | 37,38 | 278,88 | 278,77 | 265,94 | 265,83 | 13,05 | 12,83 |
| ТК | ж/д Моск. ш.170/6 | 8,00 | 0,05 | 0,05 | 2,64 | -2,63 | 0,10 | 0,10 | 50,17 | 50,07 | 37,71 | 37,62 | 278,63 | 278,53 | 266,17 | 266,08 | 12,56 | 12,36 |
| ТК | ТК | 24,00 | 0,08 | 0,08 | 3,13 | -3,12 | 0,03 | 0,03 | 50,20 | 50,17 | 37,62 | 37,59 | 278,66 | 278,63 | 266,08 | 266,05 | 12,61 | 12,56 |
| с.з. Ду 50 | м-н и скор.помощ Моск. ш.170 | 16,00 | 0,07 | 0,07 | 0,49 | -0,49 | 0,00 | 0,00 | 50,17 | 50,17 | 37,62 | 37,62 | 278,63 | 278,63 | 266,08 | 266,08 | 12,55 | 12,55 |
| ТК | ж/д Моск. ш.174/1 | 5,00 | 0,08 | 0,08 | 1,96 | -1,95 | 0,00 | 0,00 | 50,33 | 50,33 | 36,31 | 36,30 | 279,37 | 279,37 | 265,35 | 265,34 | 14,02 | 14,02 |
| ТК | ТК | 15,00 | 0,10 | 0,10 | 2,53 | -2,52 | 0,00 | 0,00 | 50,10 | 50,11 | 36,15 | 36,13 | 279,34 | 279,34 | 265,38 | 265,37 | 13,97 | 13,96 |
| ТК | ТК | 12,00 | 0,10 | 0,08 | 8,47 | -8,43 | 0,03 | 0,11 | 51,03 | 51,05 | 36,99 | 36,84 | 279,45 | 279,42 | 265,36 | 265,26 | 14,20 | 14,05 |
| ТК | ТК | 17,00 | 0,25 | 0,25 | 48,61 | -48,34 | 0,02 | 0,02 | 50,93 | 50,94 | 36,66 | 36,61 | 279,51 | 279,49 | 265,21 | 265,19 | 14,32 | 14,29 |
| ТК | ТК | 8,00 | 0,15 | 0,15 | 18,65 | -18,55 | 0,02 | 0,02 | 50,85 | 50,84 | 36,71 | 36,68 | 279,44 | 279,42 | 265,29 | 265,27 | 14,16 | 14,13 |
| ТК | ж/д Моск. ш.166/1 | 5,00 | 0,05 | 0,05 | 2,09 | -2,08 | 0,05 | 0,05 | 50,54 | 50,49 | 36,87 | 36,83 | 279,21 | 279,16 | 265,54 | 265,50 | 13,71 | 13,62 |
| ТК | ТК | 12,00 | 0,07 | 0,07 | 4,15 | -4,13 | 0,06 | 0,06 | 50,60 | 50,45 | 36,68 | 36,71 | 279,30 | 279,24 | 265,47 | 265,41 | 13,89 | 13,77 |
| ТК | ТК | 23,00 | 0,15 | 0,15 | 12,51 | -12,45 | 0,02 | 0,02 | 50,81 | 50,84 | 36,85 | 36,79 | 279,36 | 279,35 | 265,36 | 265,34 | 14,02 | 13,98 |
| ТК | ж/д Моск. ш.166/8 | 5,00 | 0,05 | 0,05 | 2,06 | -2,05 | 0,04 | 0,04 | 50,84 | 50,79 | 36,90 | 36,85 | 279,35 | 279,30 | 265,41 | 265,36 | 13,98 | 13,90 |
| ТК | ТК | 23,00 | 0,08 | 0,08 | 2,13 | -2,12 | 0,01 | 0,01 | 50,90 | 50,74 | 37,07 | 37,21 | 279,20 | 279,19 | 265,52 | 265,51 | 13,69 | 13,67 |
| ТК | ТК | 20,00 | 0,10 | 0,10 | 4,23 | -4,21 | 0,02 | 0,02 | 50,89 | 50,91 | 37,20 | 37,14 | 279,23 | 279,21 | 265,50 | 265,48 | 13,75 | 13,72 |
| ТК | ТК | 86,00 | 0,07 | 0,05 | 2,01 | -2,00 | 0,08 | 0,50 | 51,04 | 50,78 | 37,30 | 36,99 | 279,38 | 279,30 | 265,82 | 265,33 | 14,05 | 13,48 |
| ТК | ж/д Моск. ш. 158в | 48,00 | 0,05 | 0,05 | 0,45 | -0,45 | 0,02 | 0,02 | 50,78 | 50,82 | 37,38 | 37,31 | 279,30 | 279,28 | 265,84 | 265,83 | 13,47 | 13,44 |
| ТК | ТК | 14,00 | 0,08 | 0,08 | 2,70 | -2,68 | 0,01 | 0,01 | 50,63 | 50,39 | 36,34 | 36,56 | 279,39 | 279,38 | 265,33 | 265,32 | 14,08 | 14,05 |
| ТК | ж/д Моск. ш.160/1 | 6,00 | 0,05 | 0,05 | 2,70 | -2,68 | 0,08 | 0,08 | 49,54 | 49,46 | 35,60 | 35,53 | 279,36 | 279,28 | 265,42 | 265,35 | 14,01 | 13,86 |
| ТК | ж/д Моск. ш.178/2 | 10,00 | 0,07 | 0,07 | 1,78 | -1,77 | 0,01 | 0,01 | 50,10 | 50,09 | 36,15 | 36,14 | 279,34 | 279,33 | 265,39 | 265,38 | 13,96 | 13,94 |
| ТК | Орловскаяя область, Орловский муниципальный округ,с.Старцево, БПОУ Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта гараж, МКД ул.Колледжская,5 | 14,00 | 0,07 | 0,05 | 0,43 | -0,42 | 0,00 | 0,00 | 50,82 | 51,24 | 37,50 | 37,08 | 279,22 | 279,22 | 265,48 | 265,48 | 13,75 | 13,74 |
| ТК | Орловскаяя область, Орловский муниципальный округ,с.Старцево, БПОУ Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта, ул. Колледжская , 2 слесарная мастерская | 41,00 | 0,05 | 0,05 | 0,37 | -0,37 | 0,01 | 0,01 | 50,87 | 50,67 | 36,85 | 37,03 | 279,27 | 279,26 | 265,44 | 265,43 | 13,85 | 13,83 |
| ТК | Орловскаяя область, Орловский муниципальный округ,с.Старцево, БПОУ Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта гараж 4 бокса | 41,00 | 0,04 | 0,04 | 0,95 | -0,94 | 0,19 | 0,19 | 50,81 | 51,03 | 37,71 | 37,09 | 279,21 | 279,01 | 265,69 | 265,49 | 13,71 | 13,33 |
| ТК | м-н ИП Бутусов А.П. ул.Московское шоссе 166Д | 30,00 | 0,05 | 0,05 | 0,16 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 51,46 | 51,46 | 37,14 | 37,14 | 279,51 | 279,51 | 265,19 | 265,19 | 14,32 | 14,31 |
| ТК | ж/д Моск. ш.178/1 | 2,00 | 0,07 | 0,07 | 1,77 | -1,76 | 0,01 | 0,01 | 50,10 | 50,09 | 36,14 | 36,14 | 279,34 | 279,33 | 265,38 | 265,38 | 13,96 | 13,95 |
| ТК | ж/д Моск. ш.170/2 | 8,00 | 0,07 | 0,07 | 2,86 | -2,84 | 0,02 | 0,02 | 50,43 | 50,41 | 37,40 | 37,38 | 278,88 | 278,86 | 265,85 | 265,83 | 13,05 | 13,01 |
| ТК | ТК | 6,00 | 0,08 | 0,07 | 5,85 | -5,83 | 0,03 | 0,06 | 51,05 | 50,99 | 37,13 | 37,10 | 279,39 | 279,36 | 265,50 | 265,44 | 13,95 | 13,86 |
| ТК | ТК | 9,00 | 0,10 | 0,10 | 6,20 | -6,17 | 0,02 | 0,02 | 50,83 | 50,81 | 36,72 | 36,70 | 279,42 | 279,40 | 265,31 | 265,29 | 14,13 | 14,09 |
| ТК | ТК | 23,00 | 0,07 | 0,07 | 2,09 | -2,08 | 0,03 | 0,03 | 50,45 | 50,54 | 36,83 | 36,68 | 279,24 | 279,21 | 265,50 | 265,47 | 13,77 | 13,71 |
| ТК | ТК | 23,00 | 0,15 | 0,15 | 14,56 | -14,49 | 0,02 | 0,02 | 50,82 | 50,81 | 36,79 | 36,75 | 279,39 | 279,36 | 265,34 | 265,32 | 14,07 | 14,02 |
| ТК | ж/д Моск. ш.166/10 | 5,00 | 0,05 | 0,05 | 2,08 | -2,07 | 0,05 | 0,05 | 51,18 | 51,14 | 37,41 | 37,36 | 279,26 | 279,22 | 265,49 | 265,44 | 13,82 | 13,73 |
| ТК | ТК | 23,00 | 0,10 | 0,10 | 6,31 | -6,28 | 0,04 | 0,04 | 51,18 | 50,89 | 37,14 | 37,36 | 279,26 | 279,23 | 265,48 | 265,44 | 13,82 | 13,75 |
| ТК | ж/д Моск. ш.166/11 | 5,00 | 0,05 | 0,05 | 2,09 | -2,08 | 0,05 | 0,05 | 50,89 | 50,84 | 37,19 | 37,14 | 279,23 | 279,18 | 265,53 | 265,48 | 13,75 | 13,65 |
| ТК | ТК | 3,00 | 0,08 | 0,08 | 4,23 | -4,21 | 0,01 | 0,01 | 50,91 | 50,90 | 37,21 | 37,20 | 279,21 | 279,20 | 265,51 | 265,50 | 13,72 | 13,69 |
| ТК | ЦТП Моск. ш.166а | 21,00 | 0,30 | 0,30 | 48,61 | -48,34 | 0,01 | 0,01 | 50,94 | 50,98 | 36,72 | 36,66 | 279,49 | 279,48 | 265,22 | 265,21 | 14,28 | 14,26 |
| ТК | ТК | 15,00 | 0,07 | 0,07 | -0,90 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 50,78 | 50,78 | 37,31 | 37,30 | 279,30 | 279,30 | 265,83 | 265,82 | 13,48 | 13,47 |
| ТК | ТК | 8,00 | 0,08 | 0,08 | 2,65 | -2,63 | 0,01 | 0,01 | 50,76 | 50,75 | 36,66 | 36,65 | 279,41 | 279,40 | 265,31 | 265,30 | 14,11 | 14,09 |
| ТК | ж/д Моск. ш.160/2 | 6,00 | 0,05 | 0,05 | 2,70 | -2,69 | 0,08 | 0,08 | 50,39 | 50,41 | 36,52 | 36,34 | 279,38 | 279,30 | 265,41 | 265,33 | 14,05 | 13,90 |
| ТК | ТК | 25,00 | 0,07 | 0,07 | 2,13 | -2,12 | 0,03 | 0,03 | 51,04 | 50,68 | 36,68 | 36,99 | 279,38 | 279,35 | 265,35 | 265,33 | 14,05 | 14,00 |
| ТК | отоп ЦТП Московск. ш.178а | 5,00 | 0,15 | 0,15 | 0,22 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 50,98 | 50,98 | 36,93 | 36,93 | 279,38 | 279,38 | 265,33 | 265,33 | 14,05 | 14,05 |
| ТК | ГВС ЦТП Орловскаяя область, Орловский муниципальный округ,с.Старцево,ул.Колледжская,2 | 10,00 | 0,10 | 0,10 | 4,84 | -0,92 | 0,01 | 0,00 | 50,00 | 49,92 | 29,93 | 30,00 | 278,26 | 278,25 | 258,26 | 258,26 | 20,00 | 19,99 |
| ТК | ТК | 109,56 | 0,08 | 0,08 | 3,36 | -0,59 | 0,15 | 0,01 | 50,00 | 49,70 | 29,86 | 30,00 | 278,50 | 278,35 | 258,51 | 258,50 | 20,00 | 19,85 |
| ТК |  | 30,84 | 0,05 | 0,05 | 0,60 | -0,11 | 0,02 | 0,00 | 49,70 | 49,68 | 29,86 | 29,86 | 278,35 | 278,33 | 258,51 | 258,51 | 19,85 | 19,83 |
| ТК | ТК | 42,60 | 0,08 | 0,05 | 2,76 | -0,48 | 0,04 | 0,02 | 49,70 | 49,55 | 29,76 | 29,86 | 278,35 | 278,31 | 258,52 | 258,51 | 19,85 | 19,79 |
| ТК |  | 33,03 | 0,05 | 0,05 | 0,51 | -0,09 | 0,01 | 0,00 | 49,55 | 49,41 | 29,63 | 29,76 | 278,31 | 278,30 | 258,52 | 258,52 | 19,79 | 19,78 |
| ТК | ТК | 44,97 | 0,08 | 0,05 | 2,24 | -0,39 | 0,03 | 0,01 | 49,55 | 49,87 | 30,12 | 29,76 | 278,31 | 278,28 | 258,53 | 258,52 | 19,79 | 19,75 |
| ТК |  | 45,64 | 0,05 | 0,05 | 0,56 | -0,10 | 0,02 | 0,00 | 49,87 | 48,44 | 28,71 | 30,12 | 278,28 | 278,26 | 258,53 | 258,53 | 19,75 | 19,73 |
| ТК | ТК | 78,03 | 0,08 | 0,05 | 1,68 | -0,29 | 0,03 | 0,01 | 49,87 | 49,59 | 29,87 | 30,12 | 278,28 | 278,26 | 258,54 | 258,53 | 19,75 | 19,71 |
| ТК |  | 31,86 | 0,05 | 0,05 | 0,46 | -0,08 | 0,01 | 0,00 | 49,59 | 49,85 | 30,14 | 29,87 | 278,26 | 278,25 | 258,54 | 258,54 | 19,71 | 19,70 |
| ТК | ТК | 59,42 | 0,05 | 0,05 | 1,23 | -0,21 | 0,14 | 0,00 | 49,59 | 49,60 | 30,03 | 29,87 | 278,26 | 278,12 | 258,55 | 258,54 | 19,71 | 19,57 |
| ТК |  | 38,81 | 0,05 | 0,05 | 0,61 | -0,11 | 0,02 | 0,00 | 49,60 | 49,60 | 30,06 | 30,03 | 278,12 | 278,09 | 258,55 | 258,55 | 19,57 | 19,55 |
| ТК | ТК | 21,75 | 0,05 | 0,05 | 0,62 | -0,11 | 0,01 | 0,00 | 49,60 | 49,58 | 30,03 | 30,03 | 278,12 | 278,10 | 258,55 | 258,55 | 19,57 | 19,56 |
| ТК |  | 42,58 | 0,03 | 0,03 | 0,62 | -0,11 | 0,30 | 0,01 | 49,58 | 49,35 | 30,09 | 30,03 | 278,10 | 277,81 | 258,55 | 258,55 | 19,56 | 19,25 |
| ТК |  | 136,29 | 0,10 | 0,08 | 2,28 | -0,42 | 0,03 | 0,00 | 50,00 | 50,01 | 30,04 | 30,00 | 278,50 | 278,47 | 258,50 | 258,50 | 20,00 | 19,97 |
| ТК | ТК | 49,38 | 0,15 | 0,10 | 4,54 | -0,84 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 49,91 | 29,91 | 30,00 | 278,50 | 278,50 | 258,50 | 258,50 | 20,00 | 19,99 |
| ТК |  | 129,47 | 0,07 | 0,07 | 2,28 | -0,42 | 0,17 | 0,01 | 49,91 | 50,25 | 30,43 | 29,91 | 278,50 | 278,33 | 258,51 | 258,50 | 19,99 | 19,82 |
| ТК |  | 77,51 | 0,07 | 0,07 | 2,26 | -0,42 | 0,10 | 0,00 | 49,91 | 49,73 | 29,84 | 29,91 | 278,50 | 278,40 | 258,51 | 258,50 | 19,99 | 19,89 |
| ТК | ТК | 42,91 | 0,10 | 0,10 | 4,47 | -0,83 | 0,03 | 0,00 | 50,00 | 49,92 | 29,95 | 30,00 | 278,40 | 278,37 | 258,40 | 258,40 | 20,00 | 19,97 |
| ТК |  | 139,30 | 0,08 | 0,05 | 4,47 | -0,83 | 0,34 | 0,15 | 49,92 | 49,57 | 30,09 | 29,95 | 278,37 | 278,03 | 258,55 | 258,40 | 19,97 | 19,48 |
| ТК | ТК | 87,09 | 0,13 | 0,08 | 1,94 | -0,34 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 49,16 | 29,16 | 30,00 | 278,40 | 278,40 | 258,40 | 258,40 | 20,00 | 20,00 |
| ТК | ТК | 80,49 | 0,10 | 0,10 | 0,82 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 49,16 | 48,67 | 28,68 | 29,16 | 278,40 | 278,39 | 258,40 | 258,40 | 20,00 | 19,99 |
| ТК |  | 6,65 | 0,05 | 0,05 | 1,13 | -0,21 | 0,01 | 0,00 | 49,16 | 49,14 | 29,16 | 29,16 | 278,40 | 278,38 | 258,40 | 258,40 | 20,00 | 19,98 |
| ЦТП Моск. ш.178а | ТК | 2,00 | 0,20 | 0,20 | 33,83 | -33,64 | 0,00 | 0,00 | 50,98 | 50,98 | 36,93 | 36,93 | 279,38 | 279,38 | 265,33 | 265,33 | 14,05 | 14,05 |
| ТК | ЦТП Орловскаяя область, Орловский муниципальный округ,с.Старцево,ул.Колледжская,2 БПОУ Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта | 246,00 | 0,20 | 0,20 | 26,55 | -26,37 | 0,13 | 0,13 | 47,30 | 51,03 | 37,15 | 33,16 | 279,42 | 279,29 | 265,41 | 265,28 | 14,15 | 13,89 |
| ЦТП "ПЛ - 22" | ТК | 2,00 | 0,20 | 0,20 | 26,22 | -26,08 | 0,00 | 0,00 | 51,03 | 51,03 | 37,15 | 37,15 | 279,29 | 279,29 | 265,41 | 265,41 | 13,88 | 13,88 |
| ТК | ж/д Моск. ш.180 | 6,00 | 0,08 | 0,08 | 2,53 | -2,52 | 0,01 | 0,01 | 49,60 | 49,59 | 35,68 | 35,67 | 279,32 | 279,31 | 265,40 | 265,39 | 13,93 | 13,91 |
| ТК |  | 61,88 | 0,07 | 0,05 | 0,42 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 48,67 | 48,67 | 28,68 | 28,68 | 278,39 | 278,39 | 258,40 | 258,40 | 19,99 | 19,99 |
| ТК |  | 5,72 | 0,05 | 0,05 | 0,39 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 48,67 | 48,67 | 28,68 | 28,68 | 278,39 | 278,39 | 258,40 | 258,40 | 19,99 | 19,99 |
| ТК | ТК | 5,00 | 0,10 | 0,10 | -3,56 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 51,33 | 51,33 | 37,61 | 37,61 | 279,21 | 279,21 | 265,49 | 265,49 | 13,72 | 13,72 |
| пер.Ду 80 | ж/д Комарин.3/2 БПОУ Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта | 6,00 | 0,08 | 0,08 | 1,52 | -1,51 | 0,00 | 0,00 | 51,22 | 51,22 | 37,52 | 37,52 | 279,20 | 279,20 | 265,50 | 265,50 | 13,71 | 13,70 |
| ТК | ж/д Комарин.3/1 БПОУ Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта | 8,00 | 0,08 | 0,08 | 1,44 | -1,44 | 0,00 | 0,00 | 51,33 | 51,22 | 37,51 | 37,61 | 279,21 | 279,20 | 265,49 | 265,49 | 13,72 | 13,71 |
| ТК | пер.Ду 80 | 58,00 | 0,10 | 0,10 | 1,52 | -1,51 | 0,01 | 0,00 | 51,33 | 51,22 | 37,52 | 37,61 | 279,21 | 279,20 | 265,50 | 265,49 | 13,72 | 13,71 |
| ТК | БПОУ Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта мастерские окна, две | 41,00 | 0,05 | 0,05 | 0,60 | -0,60 | 0,02 | 0,02 | 51,33 | 51,71 | 38,04 | 37,61 | 279,21 | 279,18 | 265,51 | 265,49 | 13,72 | 13,67 |
| ТК | ТК | 14,95 | 0,15 | 0,15 | 10,34 | -10,27 | 0,01 | 0,01 | 50,98 | 50,97 | 36,94 | 36,93 | 279,38 | 279,37 | 265,34 | 265,33 | 14,05 | 14,03 |
| ТК | ТК | 32,78 | 0,15 | 0,15 | 3,91 | -3,89 | 0,00 | 0,00 | 50,97 | 50,33 | 36,30 | 36,94 | 279,37 | 279,37 | 265,34 | 265,34 | 14,03 | 14,02 |
| ТК | ТК | 35,00 | 0,20 | 0,20 | 34,44 | -34,22 | 0,05 | 0,05 | 53,97 | 52,83 | 38,49 | 39,53 | 279,57 | 279,52 | 265,18 | 265,13 | 14,44 | 14,34 |
| ТМ-7 ГТ-ТЭЦ | ТК | 72,00 | 0,40 | 0,40 | 159,27 | -156,28 | 0,05 | 0,05 | 51,62 | 52,92 | 38,32 | 36,92 | 279,70 | 279,65 | 265,05 | 265,00 | 14,70 | 14,60 |
| ТК | ТК | 11,00 | 0,15 | 0,15 | -5,87 | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 52,80 | 53,03 | 38,47 | 38,24 | 279,63 | 279,63 | 265,07 | 265,07 | 14,56 | 14,56 |
| ТК | ТК | 20,00 | 0,40 | 0,40 | 159,25 | -156,30 | 0,02 | 0,02 | 52,92 | 52,80 | 38,24 | 38,32 | 279,65 | 279,63 | 265,07 | 265,05 | 14,60 | 14,56 |
| ТК | ТК | 68,00 | 0,40 | 0,40 | 153,37 | -150,46 | 0,04 | 0,04 | 52,80 | 53,19 | 38,71 | 38,24 | 279,63 | 279,59 | 265,11 | 265,07 | 14,56 | 14,49 |
| ТК | ТК | 3,00 | 0,10 | 0,10 | 9,97 | -8,29 | 0,02 | 0,02 | 53,19 | 53,17 | 38,72 | 38,71 | 279,59 | 279,57 | 265,12 | 265,11 | 14,49 | 14,45 |
| ТК | ж/д Моск. ш.172 | 44,00 | 0,08 | 0,08 | 4,91 | -4,89 | 0,11 | 0,11 | 53,17 | 52,71 | 38,48 | 38,72 | 279,57 | 279,46 | 265,23 | 265,12 | 14,45 | 14,23 |
| ТК | ж/д Моск. ш.172а | 5,00 | 0,08 | 0,08 | 2,67 | -2,66 | 0,01 | 0,01 | 53,05 | 52,34 | 38,08 | 38,78 | 279,45 | 279,44 | 265,18 | 265,18 | 14,27 | 14,26 |
| ТК | ТК | 199,00 | 0,40 | 0,40 | 108,93 | -107,99 | 0,05 | 0,05 | 53,97 | 51,76 | 37,42 | 39,53 | 279,57 | 279,52 | 265,18 | 265,13 | 14,44 | 14,35 |
| ТК | ж/д Моск. ш.176 | 82,50 | 0,15 | 0,15 | 5,87 | -5,84 | 0,01 | 0,01 | 53,03 | 51,28 | 36,74 | 38,47 | 279,63 | 279,62 | 265,08 | 265,07 | 14,56 | 14,54 |
| ТК | ТК | 46,00 | 0,40 | 0,40 | 143,38 | -142,19 | 0,03 | 0,03 | 53,19 | 53,97 | 39,53 | 38,71 | 279,59 | 279,57 | 265,13 | 265,11 | 14,49 | 14,44 |
| ТК | ТК | 45,00 | 0,08 | 0,08 | 5,05 | -3,40 | 0,12 | 0,06 | 53,17 | 53,05 | 38,78 | 38,72 | 279,57 | 279,45 | 265,18 | 265,12 | 14,45 | 14,27 |
| ТК | ГВС ж/д Моск. ш.172а | 6,00 | 0,08 | 0,08 | 2,38 | -0,74 | 0,01 | 0,00 | 53,05 | 52,34 | 38,08 | 38,78 | 279,45 | 279,44 | 265,18 | 265,18 | 14,27 | 14,27 |
| ТК |  | 109,74 | 0,08 | 0,05 | 1,23 | -0,22 | 0,02 | 0,01 | 50,00 | 49,34 | 29,37 | 30,00 | 278,40 | 278,38 | 258,41 | 258,40 | 20,00 | 19,97 |
| ТК | ЦТП Моск. ш.178а | 148,00 | 0,20 | 0,20 | 34,43 | -34,22 | 0,14 | 0,14 | 52,83 | 50,98 | 36,92 | 38,49 | 279,52 | 279,38 | 265,32 | 265,18 | 14,34 | 14,07 |
| ТК | ТК | 12,00 | 0,10 | 0,10 | 4,61 | -4,58 | 0,01 | 0,01 | 50,88 | 50,87 | 37,03 | 37,02 | 279,28 | 279,27 | 265,43 | 265,42 | 13,87 | 13,85 |
| ТК | ТК | 179,00 | 0,10 | 0,10 | -3,56 | 3,54 | 0,07 | 0,07 | 50,88 | 51,33 | 37,61 | 37,02 | 279,28 | 279,21 | 265,49 | 265,42 | 13,87 | 13,72 |
| ТК | ТК | 6,00 | 0,21 | 0,21 | 26,22 | -26,08 | 0,01 | 0,01 | 51,03 | 50,88 | 37,02 | 37,15 | 279,29 | 279,28 | 265,42 | 265,41 | 13,88 | 13,87 |
| ТК | ж/д Колледжская 5 БПОУ Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта | 6,00 | 0,05 | 0,05 | 2,21 | -2,20 | 0,05 | 0,05 | 50,81 | 50,36 | 36,76 | 37,09 | 279,21 | 279,15 | 265,55 | 265,49 | 13,71 | 13,61 |
| ТК | ТК | 39,00 | 0,10 | 0,10 | 17,18 | -17,10 | 0,38 | 0,38 | 50,98 | 50,55 | 37,26 | 36,93 | 279,38 | 279,00 | 265,71 | 265,33 | 14,05 | 13,28 |
| ТК | ТК | 24,00 | 0,10 | 0,10 | 8,59 | -8,55 | 0,06 | 0,06 | 50,30 | 50,26 | 37,56 | 37,47 | 278,77 | 278,70 | 266,00 | 265,94 | 12,83 | 12,70 |
| ТК | ж/д Моск. ш.170/5 | 8,00 | 0,05 | 0,05 | 2,59 | -2,58 | 0,10 | 0,09 | 50,33 | 50,23 | 37,79 | 37,70 | 278,67 | 278,57 | 266,13 | 266,04 | 12,63 | 12,44 |
| ТК | ж/д Моск. ш.174 | 5,00 | 0,08 | 0,08 | 1,96 | -1,95 | 0,00 | 0,00 | 50,33 | 50,33 | 36,31 | 36,30 | 279,37 | 279,37 | 265,35 | 265,34 | 14,02 | 14,02 |
| ТК | ТК | 20,00 | 0,10 | 0,08 | 5,85 | -5,83 | 0,02 | 0,08 | 51,05 | 51,05 | 37,10 | 36,99 | 279,42 | 279,39 | 265,44 | 265,36 | 14,05 | 13,95 |
| ТК | ТК | 26,00 | 0,08 | 0,07 | 3,23 | -3,21 | 0,03 | 0,06 | 50,99 | 50,87 | 37,11 | 37,13 | 279,36 | 279,33 | 265,57 | 265,50 | 13,86 | 13,77 |
| ТК | ТК | 6,00 | 0,20 | 0,20 | 18,65 | -18,55 | 0,00 | 0,00 | 50,85 | 50,85 | 36,68 | 36,68 | 279,44 | 279,44 | 265,27 | 265,27 | 14,17 | 14,16 |
| ТК | ТК | 3,00 | 0,13 | 0,13 | 8,39 | -8,35 | 0,01 | 0,01 | 51,33 | 51,24 | 37,31 | 37,38 | 279,33 | 279,32 | 265,39 | 265,38 | 13,94 | 13,93 |
| ТК | ж/д Моск. ш.166/7 | 5,00 | 0,05 | 0,05 | 2,05 | -2,04 | 0,04 | 0,04 | 50,81 | 50,77 | 36,84 | 36,79 | 279,36 | 279,32 | 265,39 | 265,34 | 14,02 | 13,93 |
| ТК | ж/д Моск. ш.166/13 | 5,00 | 0,05 | 0,05 | 2,13 | -2,12 | 0,05 | 0,05 | 50,74 | 50,47 | 36,90 | 37,07 | 279,19 | 279,14 | 265,57 | 265,52 | 13,67 | 13,57 |
| ТК | ТК | 10,00 | 0,30 | 0,30 | 48,61 | -48,34 | 0,01 | 0,01 | 50,94 | 50,94 | 36,66 | 36,66 | 279,49 | 279,49 | 265,21 | 265,21 | 14,29 | 14,28 |
| ЦТП Моск. ш.166а | ТК | 3,00 | 0,25 | 0,25 | 47,84 | -47,58 | 0,01 | 0,01 | 50,98 | 50,97 | 36,74 | 36,73 | 279,48 | 279,47 | 265,24 | 265,23 | 14,25 | 14,23 |
| ТК | ТК | 28,00 | 0,08 | 0,08 | 2,70 | -2,68 | 0,02 | 0,02 | 50,97 | 49,54 | 35,53 | 36,91 | 279,38 | 279,36 | 265,35 | 265,32 | 14,06 | 14,01 |
| ТК | ТК | 24,00 | 0,10 | 0,10 | 3,16 | -3,14 | 0,01 | 0,01 | 50,81 | 50,81 | 37,09 | 37,08 | 279,21 | 279,21 | 265,49 | 265,48 | 13,73 | 13,71 |
| ТК | ж/д Моск. ш.170/1 | 24,00 | 0,07 | 0,07 | 2,87 | -2,86 | 0,05 | 0,05 | 50,55 | 50,50 | 37,31 | 37,26 | 279,00 | 278,95 | 265,76 | 265,71 | 13,28 | 13,19 |
| ТК | ТК | 32,00 | 0,10 | 0,10 | 5,72 | -5,69 | 0,04 | 0,04 | 50,26 | 50,33 | 37,70 | 37,56 | 278,70 | 278,67 | 266,04 | 266,00 | 12,70 | 12,63 |
| ТК | ж/д Моск. ш.170/4 | 8,00 | 0,07 | 0,07 | 2,87 | -2,86 | 0,02 | 0,02 | 50,26 | 50,24 | 37,58 | 37,56 | 278,70 | 278,68 | 266,02 | 266,00 | 12,70 | 12,66 |
| ТК | ТК | 24,00 | 0,10 | 0,10 | 3,13 | -3,11 | 0,01 | 0,01 | 50,33 | 50,20 | 37,59 | 37,70 | 278,67 | 278,66 | 266,05 | 266,04 | 12,63 | 12,61 |
| ТК | с.з. Ду 50 | 0,50 | 0,05 | 0,05 | 0,49 | -0,49 | 0,00 | 0,00 | 50,17 | 50,17 | 37,62 | 37,62 | 278,63 | 278,63 | 266,08 | 266,08 | 12,56 | 12,55 |
| ТК | ТК | 82,00 | 0,10 | 0,10 | 2,53 | -2,52 | 0,02 | 0,02 | 50,11 | 49,60 | 35,67 | 36,15 | 279,34 | 279,32 | 265,39 | 265,38 | 13,96 | 13,93 |
| ТК | ТК | 66,00 | 0,15 | 0,15 | 8,47 | -8,43 | 0,02 | 0,02 | 50,97 | 51,03 | 36,84 | 36,74 | 279,47 | 279,45 | 265,26 | 265,24 | 14,23 | 14,20 |
| ТК | ж/д Моск. ш.168/2 | 6,00 | 0,05 | 0,05 | 2,63 | -2,62 | 0,07 | 0,07 | 50,99 | 50,92 | 37,21 | 37,13 | 279,36 | 279,29 | 265,58 | 265,50 | 13,86 | 13,71 |
| ТК | ж/д Моск. ш.166/5 | 5,00 | 0,05 | 0,05 | 2,04 | -2,03 | 0,04 | 0,04 | 50,84 | 50,79 | 36,75 | 36,71 | 279,42 | 279,37 | 265,33 | 265,29 | 14,13 | 14,04 |
| ТК | ж/д Моск. ш.166/3 | 5,00 | 0,05 | 0,05 | 2,05 | -2,04 | 0,04 | 0,04 | 50,65 | 50,60 | 36,75 | 36,70 | 279,33 | 279,28 | 265,43 | 265,38 | 13,94 | 13,86 |
| ТК | ТК | 11,00 | 0,08 | 0,08 | 4,15 | -4,13 | 0,03 | 0,03 | 50,65 | 50,60 | 36,71 | 36,70 | 279,33 | 279,30 | 265,41 | 265,38 | 13,94 | 13,89 |
| ТК | ТК | 23,00 | 0,15 | 0,15 | 16,61 | -16,52 | 0,03 | 0,03 | 50,84 | 50,82 | 36,75 | 36,71 | 279,42 | 279,39 | 265,32 | 265,29 | 14,13 | 14,07 |
| ТК | ТК | 23,00 | 0,15 | 0,15 | 10,45 | -10,40 | 0,01 | 0,01 | 50,84 | 51,20 | 37,24 | 36,85 | 279,35 | 279,33 | 265,37 | 265,36 | 13,98 | 13,96 |
| ТК | ж/д Моск. ш.166/9 | 5,00 | 0,05 | 0,05 | 2,06 | -2,05 | 0,05 | 0,05 | 51,20 | 51,16 | 37,29 | 37,24 | 279,33 | 279,29 | 265,42 | 265,37 | 13,96 | 13,87 |
| ТК | ж/д Моск. ш.160/3 | 6,00 | 0,05 | 0,05 | 2,65 | -2,63 | 0,07 | 0,08 | 50,75 | 50,67 | 36,73 | 36,66 | 279,40 | 279,32 | 265,38 | 265,31 | 14,09 | 13,94 |
| ТК | ж/д Моск. ш. 158а | 5,00 | 0,05 | 0,05 | 1,12 | -1,11 | 0,01 | 0,01 | 51,03 | 50,80 | 37,35 | 37,56 | 279,30 | 279,29 | 265,84 | 265,83 | 13,47 | 13,45 |
| ТК | м-н "Пятерочка" Моск.ш.168 | 32,00 | 0,05 | 0,05 | 0,58 | -0,57 | 0,02 | 0,02 | 50,87 | 50,69 | 36,95 | 37,11 | 279,33 | 279,32 | 265,58 | 265,57 | 13,77 | 13,73 |
| ТК | ж/д Моск. ш.168/1 | 6,00 | 0,05 | 0,05 | 2,65 | -2,64 | 0,07 | 0,08 | 50,87 | 50,80 | 37,18 | 37,11 | 279,33 | 279,26 | 265,64 | 265,57 | 13,77 | 13,62 |
| ТК | ТК | 127,00 | 0,20 | 0,20 | 26,56 | -26,36 | 0,07 | 0,07 | 52,95 | 47,30 | 33,16 | 38,67 | 279,49 | 279,42 | 265,28 | 265,21 | 14,28 | 14,15 |
| ТК | ТК | 42,00 | 0,15 | 0,15 | 33,10 | -32,93 | 0,17 | 0,17 | 52,95 | 53,19 | 39,25 | 38,67 | 279,49 | 279,32 | 265,38 | 265,21 | 14,28 | 13,94 |
| ТК | ж/д Моск. ш. 158б | 5,00 | 0,05 | 0,05 | 0,45 | -0,45 | 0,00 | 0,00 | 50,78 | 50,79 | 37,32 | 37,31 | 279,30 | 279,30 | 265,83 | 265,83 | 13,47 | 13,47 |
| ТК | БПОУ Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта мехмастерс | 16,00 | 0,10 | 0,10 | 3,42 | -3,40 | 0,01 | 0,01 | 50,80 | 50,60 | 36,92 | 37,10 | 279,20 | 279,19 | 265,51 | 265,50 | 13,70 | 13,69 |
| ТК | БПОУ Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта барак | 116,00 | 0,10 | 0,10 | 1,04 | -1,03 | 0,00 | 0,00 | 50,80 | 50,60 | 36,91 | 37,10 | 279,20 | 279,19 | 265,50 | 265,50 | 13,70 | 13,69 |
| ТК | ТК | 14,00 | 0,10 | 0,10 | 5,07 | -5,04 | 0,02 | 0,02 | 50,88 | 50,87 | 37,03 | 37,02 | 279,28 | 279,27 | 265,43 | 265,42 | 13,87 | 13,84 |
| ТК | ТК | 108,00 | 0,40 | 0,40 | 59,69 | -59,26 | 0,01 | 0,01 | 52,63 | 52,95 | 38,67 | 38,33 | 279,50 | 279,49 | 265,21 | 265,20 | 14,30 | 14,28 |
| ТК | ТК | 19,00 | 0,25 | 0,25 | 48,62 | -48,33 | 0,02 | 0,02 | 51,76 | 50,93 | 36,61 | 37,42 | 279,52 | 279,51 | 265,19 | 265,18 | 14,35 | 14,32 |
| ТК | ТК | 90,00 | 0,40 | 0,40 | 60,25 | -59,72 | 0,01 | 0,01 | 51,76 | 51,46 | 37,13 | 37,42 | 279,52 | 279,51 | 265,18 | 265,18 | 14,35 | 14,33 |
| ТК | ТК | 45,00 | 0,15 | 0,15 | 6,84 | -6,80 | 0,01 | 0,01 | 50,63 | 50,97 | 36,91 | 36,56 | 279,39 | 279,38 | 265,32 | 265,32 | 14,08 | 14,06 |
| ТК | БПОУ Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта столовая | 20,00 | 0,05 | 0,05 | 0,51 | -0,50 | 0,01 | 0,01 | 50,85 | 51,26 | 37,48 | 37,05 | 279,25 | 279,24 | 265,46 | 265,45 | 13,81 | 13,79 |
| (общежитие) ж/д Колледжская 6 , БПОУ Орловской области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта | ТК | 89,00 | 0,10 | 0,10 | -4,56 | 4,54 | 0,06 | 0,06 | 50,87 | 50,42 | 36,70 | 37,03 | 279,27 | 279,21 | 265,49 | 265,43 | 13,84 | 13,72 |
| ТК | ТК | 89,00 | 0,15 | 0,15 | 6,08 | -6,04 | 0,01 | 0,01 | 50,98 | 50,13 | 36,11 | 36,93 | 279,38 | 279,37 | 265,35 | 265,33 | 14,05 | 14,02 |
| ТК | ТК | 117,00 | 0,15 | 0,15 | 12,19 | -12,11 | 0,06 | 0,06 | 50,97 | 50,76 | 36,65 | 36,74 | 279,47 | 279,41 | 265,30 | 265,24 | 14,23 | 14,11 |
| ТК | ТК | 58,00 | 0,15 | 0,15 | 4,15 | -4,12 | 0,00 | 0,00 | 50,97 | 51,04 | 36,99 | 36,91 | 279,38 | 279,38 | 265,33 | 265,32 | 14,06 | 14,05 |
| ТК | ж/д Колледжская 8, Орловскаяя область, Орловский муниципальный округ,с.Старцево, | 145,00 | 0,05 | 0,05 | 0,65 | -0,65 | 0,09 | 0,09 | 50,81 | 50,25 | 36,70 | 37,08 | 279,21 | 279,12 | 265,57 | 265,48 | 13,73 | 13,55 |
| ТК | ТК | 38,00 | 0,40 | 0,40 | 59,87 | -59,39 | 0,01 | 0,01 | 51,46 | 51,46 | 37,14 | 37,13 | 279,51 | 279,51 | 265,19 | 265,18 | 14,33 | 14,32 |
| ТК | ТК | 20,00 | 0,10 | 0,10 | 6,08 | -6,05 | 0,03 | 0,03 | 50,13 | 50,10 | 36,13 | 36,11 | 279,37 | 279,34 | 265,37 | 265,35 | 14,02 | 13,97 |
| ТК | ТК | 3,00 | 0,10 | 0,10 | 3,55 | -3,53 | 0,00 | 0,00 | 50,10 | 50,10 | 36,14 | 36,13 | 279,34 | 279,34 | 265,38 | 265,37 | 13,97 | 13,96 |
| ТК | ТК | 14,00 | 0,10 | 0,10 | 14,31 | -14,24 | 0,12 | 0,12 | 50,55 | 50,43 | 37,38 | 37,26 | 279,00 | 278,88 | 265,83 | 265,71 | 13,28 | 13,05 |
| ТК | ж/д Моск. ш.170/3 | 8,00 | 0,07 | 0,07 | 2,86 | -2,85 | 0,02 | 0,02 | 50,30 | 50,28 | 37,49 | 37,47 | 278,77 | 278,75 | 265,96 | 265,94 | 12,83 | 12,79 |
| ТК | ж/д Моск. ш.168/3 | 6,00 | 0,05 | 0,05 | 2,61 | -2,60 | 0,07 | 0,07 | 51,05 | 50,98 | 37,07 | 36,99 | 279,42 | 279,35 | 265,44 | 265,36 | 14,05 | 13,91 |
| ТК | ТК | 46,00 | 0,20 | 0,20 | 26,89 | -26,75 | 0,03 | 0,03 | 50,97 | 50,85 | 36,68 | 36,74 | 279,47 | 279,44 | 265,27 | 265,24 | 14,23 | 14,17 |
| ТК | ТК | 6,00 | 0,10 | 0,10 | 8,24 | -8,20 | 0,02 | 0,02 | 50,85 | 50,83 | 36,70 | 36,68 | 279,44 | 279,42 | 265,29 | 265,27 | 14,17 | 14,13 |
| ТК | ж/д Моск. ш.166/4 | 5,00 | 0,05 | 0,05 | 2,04 | -2,03 | 0,04 | 0,04 | 50,83 | 50,78 | 36,74 | 36,70 | 279,42 | 279,37 | 265,33 | 265,29 | 14,13 | 14,04 |
| ТК | ТК | 14,00 | 0,08 | 0,08 | 6,20 | -6,17 | 0,08 | 0,08 | 50,81 | 50,65 | 36,70 | 36,72 | 279,40 | 279,33 | 265,38 | 265,31 | 14,09 | 13,94 |
| ТК | ж/д Моск. ш.166/2 | 5,00 | 0,05 | 0,05 | 2,06 | -2,05 | 0,05 | 0,05 | 50,45 | 50,40 | 36,72 | 36,68 | 279,24 | 279,19 | 265,51 | 265,47 | 13,77 | 13,68 |
| ТК | ТК | 23,00 | 0,15 | 0,15 | 8,39 | -8,35 | 0,01 | 0,01 | 51,20 | 51,33 | 37,38 | 37,24 | 279,33 | 279,33 | 265,38 | 265,37 | 13,96 | 13,94 |
| ТК | ТК | 20,00 | 0,10 | 0,10 | 8,39 | -8,35 | 0,06 | 0,06 | 51,24 | 51,18 | 37,36 | 37,31 | 279,32 | 279,26 | 265,44 | 265,39 | 13,93 | 13,82 |
| ТК | ж/д Моск. ш.166/6 | 5,00 | 0,05 | 0,05 | 2,05 | -2,04 | 0,04 | 0,04 | 50,82 | 50,77 | 36,80 | 36,75 | 279,39 | 279,34 | 265,37 | 265,32 | 14,07 | 13,98 |
| ТК | ж/д Моск. ш.166/12 | 5,00 | 0,05 | 0,05 | 2,10 | -2,09 | 0,05 | 0,05 | 50,90 | 50,85 | 37,25 | 37,21 | 279,20 | 279,15 | 265,55 | 265,51 | 13,69 | 13,60 |
| ТК | ТК | 6,00 | 0,07 | 0,07 | 1,12 | -1,11 | 0,00 | 0,00 | 50,78 | 51,03 | 37,56 | 37,30 | 279,30 | 279,30 | 265,83 | 265,82 | 13,48 | 13,47 |
| ТК | ж/д Моск. ш. 162 | 38,00 | 0,08 | 0,08 | 2,13 | -2,12 | 0,02 | 0,02 | 50,68 | 50,93 | 36,97 | 36,68 | 279,35 | 279,33 | 265,37 | 265,35 | 14,00 | 13,96 |
| ТК | ТК | 128,00 | 0,15 | 0,15 | 33,09 | -32,93 | 0,52 | 0,51 | 53,19 | 50,23 | 37,32 | 39,25 | 279,32 | 278,80 | 265,89 | 265,38 | 13,94 | 12,90 |
| ТК | отопл. ЦТП ТТУ Моск.ш.158 | 37,00 | 0,15 | 0,15 | 33,09 | -32,94 | 0,20 | 0,19 | 50,23 | 52,47 | 39,96 | 37,32 | 278,80 | 278,60 | 266,09 | 265,89 | 12,90 | 12,52 |

Приложение 3 Температурные графики

Рисунок 1 – Температурный график источников тепловой энергии МУП «Орловский-теплосервис»

Рисунок 2 – Температурный график, с учетом ГВС, источников тепловой энергии МУП «Орловский-теплосервис»

Рисунок 3 – Температурный график источников тепловой энергии МУП «Орловские тепловые сети»

Рисунок 4 – Температурный график от Орловской ГТ ТЭЦ

Приложение 4
Схемы тепловых сетей